## Oversikt EH
Generiske arbeidsrutiner -		Elektro Høyspenning
Sist oppdatert: 2008.11.21
		Ferdig		Godkjent		Oppdatert
AR nummer	Beskrivelse	Navn	Dato	Navn	Dato	Navn	Dato
EH-BKT-0000-01	Skilt for kjørende personell	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-BKT-0000-02	Skilt - Advarsel	PKN	28.10.2005			PKN	21.11.2008
EH-MAS-0000-00	Mast Generell					PKN	21.11.2008
EH-MAS-0000-01	Mast Tre	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-MAS-0000-02	Mast Stål	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-MAS-0000-03	Mast Betong	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-BAR-0000-01	Bardun	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-BAR-0000-02	Strever i stål	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-BAR-0000-03	Strever i tre	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-AAK-0000-01	Åk	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-UTL-0000-01	Utligger	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-UTL-0000-02	Avtrekk	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-KTL-0000-01	Kontaktledning	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-KTL-0000-02	KL Overtemperaturkontroll	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-KTL-0000-03	KL Målevognskjøring	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-KTL-0000-00	Avspenning Generell					PKN	21.11.2008
EH-KTL-0000-04	Avspenning Lodd	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-KTL-0000-05	Avspenning Fjær	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-KTL-0000-06	Avspenning Hydraulikk	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-KTL-0000-07	Avspenning Gass	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-DSE-0000-01	Dødseksjon	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-SIL-0000-01	Seksjonsisolator	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-KON-0000-01	Kondesatorbatterianlegg	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-SUG-0000-01	Sugetransformator	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-TRF-0000-01	Biforbrukstrafo	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-IMP-0000-01	Filterimpedans/PAK	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-RLE-0000-01	Returleder	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
	Returleder	PKN	2007.11.27			PKN	21.11.2008
	Returkrets	PKN	2007.11.27			PKN	21.11.2008
EH-LED-0000-01	Ledning	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-KAH-0000-01	Kabel	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-JEL-0000-01	Jordelektroder	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-JOR-0000-01	Langsgående jordleder	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-JOR-0000-02	Seksjonert jordleder	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-XBE-0000-01	Beskyttelse	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-XIS-0000-01	Isolator	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-XKO-0000-01	Konsoll	PKN	2004.08.10			PKN	21.11.2008
EH-XUK-0000-01	Utjevningsforbindelse	PKN	19.10.2005			PKN	21.11.2008
EH-BRY-0000-01	Effektbryter (Siemens 3AF)	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-BRY-0000-00	Bryter Generell					PKN	21.11.2008
EH-BRY-0000-02	Skillebryter	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-BRY-0000-03	Lastskillebryter	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-BRY-0000-04	Jordslutter	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-BRY-0000-05	Prøvebryterkrets	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-MAN-0000-01	Manøvermaskin	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-00	Vern Generell					PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-01	Elektromekanisk distansevern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-02	Elektroteknisk distansevern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-03	Numerisk distansevern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-04	Elektromekanisk overstrømsvern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-05	Elektroteknisk overstrømsvern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-06	Numerisk overstrømsvern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-07	Underspenningsvern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-08	Fasevern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-09	Ubalansevern Kondensatorbatteri	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-10	Temperaturvern for prøvemotstand PT100	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-11	Termiske vern Kondensatorbatteri	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-12	Termiske vern Termisk overstrømsrele for prøvebryter	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-13	Lysbuevern (Med strømvilkår)	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-14	Lysbuevern (Uten strømvilkår)	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-15	Bryterfeilvern Effektbryter	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-16	Bryterfeilvern Prøvebryter	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-17	Jordfeilvern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-18	Differensialvern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-19	Motorvern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-20	100 Hz-vern	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-VER-0000-21	Gjeninnkoblingsautomatikk	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-OVR-0000-00	Overspenningsvern Generell					PKN	21.11.2008
EH-OVR-0000-01	Overspenningsvern Gnistgap	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-OVR-0000-02	Overspenningsvern Ventilavleder	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-SKE-0000-00	Skinner Generell					PKN	21.11.2008
EH-SKE-0000-01	Høyspenningsskinne	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-SKE-0000-02	Jordingsskinne	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-SKE-0000-03	Retursamleskinne	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-SEN-0000-01	Fjernkontrollutrustning Sentralutrustning	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-SEN-0000-02	Fjernkontrollutrustning Strømforsyning UPS	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-SEN-0000-03	Fjernkontrollutrustning Strømforsyning Aggregat	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-SEN-0000-04	Fjernkontrollutrustning Kommunikasjonsutstyr	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-UNS-0000-01	Fjernkontrollutrustning Understasjoner og subunderstasjoner	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-NFK-0000-01	Nødfrakobling Utløserfunksjon	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-NFK-0000-02	Nødfrakobling Hvilestrømsløyfe	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008
EH-NFK-0000-03	Nødfrakobling Tonesignalsløyfe	PKN	05.08.2004			PKN	21.11.2008

## BKT Kp
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-BKT-0000-01	EH Skilt - Kjørende Personell

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-BKT-SKP-SIL-D	Kontroller teknisk tilstand for skilt og markeringsstolper	TK V	36	L	SF	J	4	J	1	4	Vurder behov for utbedring av skilt og rengjøring. Vurder refleksevne.

## BKT Adv
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-BKT-0000-02	EH Skilt - Advarsel

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A	Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne	TK V	12	H	SF	N	3	J	1	0,15	JD 542 kap.4	FEF §2-12
1010	EH-BKT-ADVARSEL-MAN-A	Vurdere behov for ny skilting langs linja	TK V	12	L	SF	N	2	J	1	1	Vurdere behov for ny skilting langs spor grunnet 3. parts endringer langs linja. JD 542 kap. 4	FEF §2-12

## MAS Mast GEN
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-MAS-0000-00	Mast Generell

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-MAS-TRE-UAS-A	Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.	TK V	12	L	SF	N	2	J	1	0,2	JD 542 kap. 7
1010	EH-MAS-TRE-NES-A	Kontroller topphette på mast	TK V	12	L	SF	J	2	N	2	0,2	JD 542 kap. 7	FEF §6-2
1020	EH-MAS-TRE-OVB-A	Kontroller helling av mast	TK M	12	L	SF	N	3	J	1	0,2	JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
1030	EH-MAS-TRE-FRL-A	Kontroller mast for uvedkommende gjenstander	TK V	12	L	SF	N	3	J	1	0,2	JD 542 kap. 7
1040	EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A	Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne	TK V	12	H	SF	N	3	J	1	0,15	JD 542 kap.4	FEF §8-5
1050	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	12	H	SF	N	1	J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut
1060	EH-UTL-STÅL-UAS-A	Kontroller sikksakk	TK M	12	L	SF	J	2	N	2	0,2	JD 542 kap. 5
1070	EH-UTL-STÅL-UAS-B	Kontroller posisjon av bæreline	TK M	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 5
1080	EH-UTL-STÅL-UAS-C	Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag	TK M	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 5
1090	EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A	Kontroller splittpinner	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2
1100		Kontroller bardun/strever med festeanordning for skade	TK V	12	L	SF	N	3	J	1	0,1	JD 542 kap. 7
1130	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1135	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1136	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1140	EH-MAS-TRE-OVB-B	Kontroller mast for overbelastning	TK V	60	L	SF	N	4	J	1	0,5	JD 542 kap. 7
1150		Kontroller fundamentering og innfesting av mast	TK V	60	H	SF	N	4	J	1	0,4	JD 542 kap. 4
1160	EH-GJE-SKJERM-DEF-A	Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)	TK V	60	H	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap. 4
1170		Kontroller tilstand av mast (råte, riss, korrosjon etc.)	TK V	120	L	SF	N	4	J	1	0,5	JD 542 kap. 4
1180		Kontroller utligger/avtrekk for rust	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 4	SIS 055900
1190	EH-UTL-SPLP_MES-BRD-B	Bytting av splittpinner	PO	120	L	SF	J	4	N	2	0,5
1200	EH-UTL-STÅL-UAS-D	Kontroller temperaturinnstilling til utligger	TK M	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)
1210	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap. 15
1220	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Inspeksjon av isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1230		Kontroller tilstand av bardun/strever (korrosjon, råte etc.)	TK V	120	L	SF	N	4	J	1	0,2	JD 542 kap. 4
1240	EH-K ISO-BARDUN-DEF-A	Kontroller bardunisolator	TK V	120	L	SF	N	4	J	1	0,2	JD 542 kap. 7
1250	EH-MAS-SPIR-NES-A	Kontroller spir i mast (hvis montert)	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2
1260	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	ES	L	SF	N		J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut

## MAS Mast Tre
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-MAS-0000-01	Mast Tre

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-MAS-TRE-UAS-A	Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.	TK V	12	L	SF	N	2	J	1	0,2	JD 542 kap. 7
1010	EH-MAS-TRE-NES-A	Kontroller topphette på mast	TK V	12	L	SF	J	2	N	2	0,2	JD 542 kap. 7	FEF §6-2
1020	EH-MAS-TRE-OVB-A	Kontroller helling av mast	TK M	12	L	SF	N	3	J	1	0,2	JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
1030	EH-MAS-TRE-FRL-A	Kontroller mast for uvedkommende gjenstander	TK V	12	L	SF	N	3	J	1	0,2	JD 542 kap. 7
1040	EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A	Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne	TK V	12	H	SF	N	3	J	1	0,15	JD 542 kap.4	FEF §8-5
1050	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	12	H	SF	N		J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut
1060	EH-MAS-TRE-OVB-B	Kontroller mast for overbelastning	TK V	60	L	SF	N	4	J	1	0,5	JD 542 kap. 7
1070	EH-MAS-FUN_BOLTFJ-UAS-A	Kontroller fjellbolter, stag og innfesting i mast	TK V	60	H	SF	N	4	J	1	0,4	JD 542 kap. 4	SIS 055900
1080	EH-GJE-SKJERM-DEF-A	Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)	TK V	60	H	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap. 4
1090	EH-MAS-TRE-NES-B	Kontroller mast for råte	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0,5	JD 542 kap. 4
1100	EH-MAS-SPIR-NES-A	Kontroller spir i mast (hvis montert)	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2
1110	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	ES	L	SF	N		J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut

## MAS Mast Stål
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-MAS-0000-02	Mast Stål

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-MAS-STÅL-UAS-A	Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.	TK V	12	L	SF	N	3	J	1	0,2	JD 542 kap. 7
1010	EH-GJE-KLATREVERN-LØS-A	Kontroller klatrevern (hvis montert)	TK V	12	L	SF	N	3	J	1	0,2	JD 542 kap. 4
1020	EH-MAS-STÅL-FRL-A	Kontroller mast for uvedkommende gjenstander	TK V	12	L	SF	N	3	J	1	0,2	JD 542 kap. 7
1030	EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A	Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne	TK V	12	H	SF	N	3	J	1	0,15	JD 542 kap.4	FEF §8-5
1040	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	12	H	SF	N		J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut
1050	EH-MAS-FUN_BOLTSTÅL-NES-A	Kontroller fundamentbolter og innfesting	TK V	60	H	SF	N	4	J	1	0,4	JD 542 kap. 4	SIS 055900
1060	EH-MAS-STÅL-UAS-B	Kontroller mast for overbelastning	TK V	60	L	SF	N	4	J	1	0,5	JD 542 kap. 7
1070	EH-GJE-SKJERM-DEF-A	Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)	TK V	60	H	SF	J	4	N	2	0,4	JD 542 kap. 4
1080	EH-MAS-STÅL-UAS-C	Kontroller helling av mast	TK M	120	L	SF	N	5	J	1	0,2	JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
1090	EH-MAS-FUN_STØP-UAS-A	Kontroller betongfundament for riss og forvitring	TK V	120	L	SF	N	5	J	1	0,2	JD 542 kap. 7
1100	EH-MAS-STÅL-NES-A	Kontroller mast for rust	TK V	120	L	SF	N	4	J	1	0,2	JD 542 kap. 4	SIS 055900
1110	EH-MAS-SPIR-NES-A	Kontroller spir i mast (hvis montert)	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2
1120	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	ES	L	SF	N		J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut

## MAS Mast Betong
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-MAS-0000-03	Mast Betong

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-MAS-BET-UAS-A	Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.	TK V	12	L	SF	N	2	J	1	0,2	JD 542 kap. 7
1010	EH-MAS-BET-FRL-A	Kontroller mast for uvedkommende gjenstander	TK V	12	L	SF	N	3	J	1	0,2	JD 542 kap. 7
1020	EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A	Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne	TK V	12	H	SF	N	3	J	1	0,15	JD 542 kap.4	FEF §8-5
1030	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	12	H	SF	N		J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut
1050	EH-MAS-BET-OVB-A	Kontroller mast for overbelastning	TK V	60	L	SF	N	4	J	1	0,5	JD 542 kap. 7
1060	EH-GJE-SKJERM-DEF-A	Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)	TK V	60	H	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap. 4
1070	EH-MAS-BET-OVB-B	Kontroller helling av mast	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0,2	JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
1080	EH-MAS-BET-NES-A	Kontroller betongmast for riss og forvitring	TK V	120	L	SF	J	4	N	1	0,2	JD 542 kap. 7
1090	EH-MAS-SPIR-NES-A	Kontroller spir i mast (hvis montert)	TK V	120	L	SF	J	4	N	1	0,2
1100	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	ES	L	SF	N		J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut

## BAR Bardun
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-BAR-0000-01	Bardun

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-BAR-WIRE-BRD-A	Kontroller bardun med festeanordning for skade	TK V	12	L	SF	N	3	J	1	0,1	JD 542 kap. 7
1010	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1020	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1030	EH-BAR-WIRE-NES-A	Kontroller bardun for rust	TK V	120	L	SF	N	4	J	1	0,2	JD 542 kap. 4
1040	EH-K ISO-BARDUN-DEF-A	Kontroller bardunisolator	TK V	120	L	SF	N	4	J	1	0,2	JD 542 kap. 7

## BAR Strever i stål
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-BAR-0000-02	Strever i stål

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-BAR-STR_STÅL-BRD-A	Kontroller strever for ytre skade	TK V	12	L	SF	N	3	J	1	0,1	JD 542 kap. 7
1010	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1020	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1030	EH-BAR-STR_STÅL-NES-A	Kontroller strever for rust	TK V	120	L	SF	N	4	J	1	0,1	JD 542 kap. 4

## BAR Strever i tre
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-BAR-0000-03	Strever i tre

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-BAR-STR_TRE-BRD-A	Kontroller strever for ytre skade	TK V	12	L	SF	N	3	J	1	0,1	JD 542 kap. 7
1010	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1020	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1030	EH-BAR-STR_TRE-NES-A	Kontroller strever for råte	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0,1	JD 542 kap. 4

## AAK Åk
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-AAK-0000-01	Åk

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1020	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	12	H	SF	N	1	J	0,2		Utjevningsforbindelse ringes ut
1022	EH-K KONS-STÅL-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1023	EH-K KONS-STÅL-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1025	EH-GJE-SKJERM-DEF-A	Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)	TK V	60	H	SF	J	4	J	1	0,2	JD 542 kap 4	FEF §8-4
1030	EH-AAK-1_3-UAS-A	Kontroller at åk ligger i horisontalplan (for Type 1-3 og 10-14).	TK M	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap 7
1040	EH-AAK-1_3-UAS-B	Kontoller at åk har korrekt bue oppover (for Type 1-3 og 10-14).	TK M	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap 7
1050	EH-AAK-1_3-NEB-A	Kontroller åk for rust	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	1	JD 542 kap 4	SIS 055900
1060	EH-AAK-1_3-NEB-B	Kontroller åk-konsoller for rust	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap 4	SIS 055900
1070	EH-MAS-HENGE-UAS-A	Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast	TK M	120	L	SF	J	0	N	2	1	JD 542 kap 7 Vedlegg 5b Tabell 2
1080	EH-MAS-HENGE-NES-A	Kontroller hengemast for rust	TK V	120	L	SF	J	0	N	2	0,2
1090	EH-MAS-HENGE-UAS-B	Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast	TK M	ES	L	SF	J	0	N	2	1	JD 542 kap 7 Vedlegg 5b Tabell 2
1100	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	ES	L	SF	N	1	J	0,2		Utjevningsforbindelse ringes ut

## UTL Utligger
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-UTL-0000-01	Utligger

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-UTL-STÅL-UAS-A	Kontroller sikksakk	TK M	12	L	SF	J	2	N	2	0,2	JD 542 kap. 5
1010	EH-UTL-STÅL-UAS-B	Kontroller posisjon av bæreline	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 5
1020	EH-UTL-STÅL-UAS-C	Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag	TK M	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 5
1030	EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A	Kontroller splittpinner	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2
1060	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1065	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,1
1070	EH-UTL-STÅL-NES-A	Kontroller utligger for rust	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 4	SIS 055900
1090	EH-UTL-STÅL-UAS-D	Kontroller temperaturinnstilling til utligger (ved større endringer på kontaktledning)	TK M	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)
1100	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap. 15
1110	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Inspeksjon av isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1120	EH-UTL-STÅL-UAS-E	Kontroller sikksakk	TK M	ES	L	SF	J	2	N	2	0,2	JD 542 kap. 5

## UTL Avtrekk
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-UTL-0000-02	Utligger Avtrekk

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-UTL-STÅL-UAS-A	Kontroller sikksakk	TK M	12	L	SF	J	2	N	2	0,1	JD 542 kap. 5
1010	EH-UTL-STÅL-UAS-B	Kontroller posisjon av bæreline	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,1	JD 542 kap. 5
1030	EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A	Kontroller splittpinner	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2
1035	EH-UTL-AVT-UAS-C	Kontroller avtrekk med festeanordning for skade	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2
1060	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1065	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	2	N	2	0,2
1070	EH-UTL-STÅL-NES-A	Kontroller avtrekk for rust	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 4	SIS 055900
1090	EH-UTL-STÅL-UAS-D	Kontroller temperaturinnstilling til avtrekk (ved større endringer på kontaktledning)	TK M	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)
1100	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1110	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Inspeksjon av isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1120	EH-UTL-STÅL-UAS-E	Kontroller sikksakk	TK M	ES	L	SF	J	2	N	2	0,1	JD 542 kap. 5

## KTL Kontaktledning
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-KTL-0000-01	Kontaktledning

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-A	Kontroller horisontal posisjon midt i spennet (A- og C-mål)	TK M	12	L	SF	J	2	J	2	0,6	JD 542 kap. 5
1010	EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-B	Kontroller kontakttrådhøyde/høydeendring	TK M	12	L	SF	J	3	J	2	0,6	JD 542 kap. 5
1020	EH-KTL-STRØMSTIGE_CLINE-BRD-A	Kontroller strømstiger	TK V	12	L	SF	J	3	J	2	0,3	JD 542 kap. 5
1030	EH-KTL-STRØMBRU_CLINE-BRD-A	Kontroller strømbruer	TK V	12	L	SF	J	3	J	2	0,3	JD 542 kap. 5
1040	EH-KTL-HENGETR_MASSIV-BRD-A	Kontroller hengetråd for skeivstilling og skade	TK V	12	H	SF	J	3	J	2	0,6	JD 542 kap. 5
1050	EH-KTL-BÆRELINE-BRD-A	Kontroller bæreline for skade	TK V	12	L	SF	J	3	J	2	0,6	JD 542 kap. 5
1060	EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-E	Kontroller avstander til kryssing/nærføringer	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,25	JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12	FEF §8-4 og §6-4
1070	EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-A	Kontroller fritt profil for strømavtaker	TK M	24	L	SF	J	3	J	2	0,6	JD 542 kap. 5
1080	EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-A	Kontroller dynamisk isolasjonsavstand	TK M	24	L	SF	J	3	J	2	0,5	JD 542 kap. 5, JD 510 kap. 7
1090	EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-E	Kontroller høyde i parallellfelt	TK M	60	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 5
1100	EH-KTL-KTLTRÅD-BRD-A	Mål slitasje på kontakttråd	TK M	120	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 5
1110	EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-B	Kontroller statisk isolasjonsavstand	TK M	120	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 5, JD 510 kap. 7
1120	EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-C	Kontroller E-mål	TK M	120	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 5, JD 520 kap. 5 figur 5.10 og 5.11
1130	EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-C	Kontroller klemmefritt rom i sporveksel	TK M	120	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 5
1140	EH-KTL-YLINE-FES-A	Måle strekk i Y-line (System 20 og 25) eller U-mål (System 35)	TK M	120	L	SF	J	4	J	2	1	JD 542 kap. 5
1150	EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-D	Kontroller horisontal posisjon midt i spennet (A- og C-mål)	TK M	ES	L	SF	J	0	N	2	0,2	JD 542 kap. 5
1160	EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-C	Kontroller kontakttrådhøyde/høydeendring (ved baksing eller kjøring med pakkmaskin)	TK M	ES	L	SF	J	0	N	2	0,2	JD 542 kap. 5
1170	EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-B	Kontroller fritt profil for strømavtaker	TK M	ES	L	SF	J	0	J	2	0,6	JD 542 kap. 5
1180	EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-D	Kontroller E-mål	TK M	ES	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 5, JD 520 kap. 5 figur 5.10 og 5.11
1190	EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-D	Kontroller klemmefritt rom i sporveksel	TK M	ES	L	SF	J	0	J	2	0,2	JD 542 kap. 5

## KTL Overtemperaturkontroll
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-KTL-0000-02	Kontaktledning - Overtemperaturkontroll

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-KTL-KTLTRÅD-DFO-A	Overtemperaturkontroll av kontakttråd med forbindelser	TK M	60	L	SF	J	4	N	4	8	JD 542 kap. 4
1010	EH-KAH-ENDEMUFFE-DFO-A	Overtemperaturkontroll av endemuffer for kabler til KL	TK M	60	L	SF	J	4	N	4	4	JD 542 kap. 4
1020	EH-KAH-SKJØTEMUFFE-DFO-A	Overtemperaturkontroll av skjøtemuffer for kabler til KL	TK M	60	L	SF	J	4	N	4	4	JD 542 kap. 4
1030	EH-RLE-NEDF-DFO-A	Overtemperaturkontroll av returleder med nedføringer	TK M	60	L	SF	J	4	N	4	2	JD 542 kap. 4
1040	EH-SUG-TILKOBLING-DFO-A	Overtemperaturkontroll av koblinger til sugetransformator	TK M	60	L	SF	J	4	N	4	4	JD 542 kap. 4
1050	EH-KON-FORB-DFO-A	Overtemperaturkontroll av forbindelser til kondensatorbatteri	TK M	60	L	SF	J	4	N	4	2	JD 542 kap. 4
1060	EH-TRF-BITRANS-DFO-A	Overtemperaturkontroll av koblinger til bi-forbrukstransformator	TK M	60	L	SF	J	4	N	4	4	JD 542 kap. 4
1070	EH-IMP-TILKOBLING-DFO-A	Overtemperaturkontroll av koblinger til filterimpedanser	TK M	60	L	SF	J	4	N	4	4	JD 542 kap. 4

## KTL Målevognskjøring
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-KTL-0000-03	Kontaktledning - Målevognskjøring

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroller dynamisk horisontal plassering av kontakttråd	TK M	6	L	SF	J	2	N	2	0,1	JD 542 kap. 5
1010		Kontroller høydeendringer i kontakttråd (stigning/fall)	TK M	6	L	SF	J	2	N	2	0,1	JD 542 kap. 5
1020		Kontroller lave krefter	TK M	6	L	SF	J	2	N	2	0,1	JD 542 kap. 5
1030		Kontroller høye krefter	TK M	6	L	SF	J	2	N	2	0,1	JD 542 kap. 5
1040		Kontroller middelkraft	TK M	6	L	SF	J	2	N	2	0,1	JD 542 kap. 5
1050		Kontroller posisjonering av kontakttråd i parallellfelt	TK M	6	L	SF	J	2	N	2	0,1	JD 542 kap. 5

## KTL Avspenning GEN
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-KTL-0000-00	Avspenning (Generell) inkludert fix- og fastavspenning

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroller avspenningsmekanisme: Lodd og loddhjul for loddavspenning, fjær i fjæravspenning, og for lekkasje i ledningsstrammer for avspenning med hydraulikk og gass	PO	12	L	SF	J	2	N	2	0,5	JD 542 kap. 5
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1035	EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A	Kontroller ledningsvandring for avspenning	TK V	24	L	SF	J	4	N	2	0,2
1040	EH-KTL-AVSP_LÅSEHJ-LØS-A	Kontroller avstand mellom loddhjull og stoppemekanisme	TK V	24	L	SF	J	3	N	2	0,5	JD 542 kap. 7
1050	EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A	Kontroller balansearmens posisjon	TK V	24	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1055	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	2	N	2	0,2
1056	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1060	EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A	Kontroller fiksavspenning med Z-line	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1070	EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A	Kontroller fastavspenning	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1080	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1090	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1100	EH-KTL-AVSP_LODD-SVI-A	Kontroller avspenning for rust	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 4	SIS 055900

## KTL Avspenning Lodd
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-KTL-0000-04	Avspenning Lodd inkludert fix- og fastavspenning

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1032	EH-KTL-AVSP_LODDHJSMÅ-DEF-A	Kontroller og smør loddhjul	PO	24	L	SF	J	2	N	2	0,5	JD 542 kap. 5
1035	EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A	Kontroller ledningsvandring for avspenning	TK V	24	L	SF	J	4	N	2	0,2
1040	EH-KTL-AVSP_LÅSEHJ-LØS-A	Kontroller avstand mellom loddhjull og stoppemekanisme	TK V	24	L	SF	J	3	N	2	0,5	JD 542 kap. 7
1050	EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A	Kontroller balansearmens posisjon	TK V	24	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1055	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	2	N	2	0,2
1056	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1060	EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A	Kontroller fiksavspenning med Z-line	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1070	EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A	Kontroller fastavspenning	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1080	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1090	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1100	EH-KTL-AVSP_LODD-SVI-A	Kontroller avspenning for rust	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 4	SIS 055900

## KTL Avspenning Fjær
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-KTL-0000-05	Avspenning Fjær inkludert fix- og fastavspenning

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1032	EH-KTL-AVSP_FJÆR-BRD-A	Kontroller fjær i fjæravspenning	PO	24	L	SF	J	2	N	2	1	JD 542 kap. 7
1035	EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A	Kontroller ledningsvandring for avspenning	TK V	24	L	SF	J	4	N	2	0,2
1040	EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A	Kontroller balansearmens posisjon	TK V	24	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1045	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,2
1046	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1050	EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A	Kontroller fiksavspenning med Z-line	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1060	EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A	Kontroller fastavspenning	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1070	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap. 15
1080	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1090	EH-KTL-AVSP_FJÆR-SVI-A	Kontroller avspenning for rust	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 4	SIS 055900

## KTL Avspenning Hydraulikk
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-KTL-0000-06	Avspenning Hydraulikk inkludert fix- og fastavspenning

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-KTL-AVSP_HYDR-LEK-A	Kontroller ledningsstrammer for lekasjer	PO	12	L	SF	J	2	N	2	0,5	JD 542 kap. 7
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1035	EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A	Kontroller ledningsvandring for avspenning	TK V	24	L	SF	J	4	N	2	0,2
1040	EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A	Kontroller balansearmens posisjon	TK V	24	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1045	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,2
1046	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1050	EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A	Kontroller fiksavspenning med Z-line	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1060	EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A	Kontroller fastavspenning	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1070	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap. 15
1080	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1090	EH-KTL-AVSP_HYDR-SVI-A	Kontroller avspenning for rust	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 4	SIS 055900

## KTL Avspenning Gass
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-KTL-0000-07	Avspenning Gass inkludert fix- og fastavspenning

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-KTL-AVSP_GASS-LEK-A	Kontroller ledningsstrammer for lekkasjer	PO	12	L	SF	J	2	N	2	0,5
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1035	EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A	Kontroller ledningsvandring for avspenning	TK V	24	L	SF	J	4	N	2	0,2
1040	EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A	Kontroller balansearmens posisjon	TK V	24	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1045	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,2
1046	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1050	EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A	Kontroller fiksavspenning med Z-line	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1060	EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A	Kontroller fastavspenning	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 7
1070	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap. 15
1080	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 15
1090	EH-KTL-AVSP_GASS-SVI-A	Kontroller avspenning for rust	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 542 kap. 4	SIS 055900

## DSE Dødseksjon
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-DSE-0000-01	Dødseksjon

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,2	JD 542 kap. 15
1010	EH-DSE-SFELT-UAS-A	Kontroller horisontal isolasjonsavstand mellom ledningsparter	TK M	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 6
1020	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjør isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 15
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 542 kap. 15
1040	EH-DSE-SFELT-UAS-B	Kontroller statisk isolasjonsavstand mellom konstruksjoner	TK M	120	L	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap. 6

## SIL Seksjonsisolator
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-SIL-0000-01	Seksjonsisolator

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-DSE-SIL-ISF-A	Kontroller seksjonsisolator for slitasje og skade	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542, kap. 15
1010	EH-DSE-SIL-OVS-A	Kontroller SI for forurensinger. Rengjør ved behov	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,5	JD 542, kap. 15
1020	EH-DSE-SIL-UAS-A	Kontroller posisjon av seksjonsisolator	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542, kap. 15
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,2	JD 542, kap. 15
1040	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542, kap. 15
1050	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 542, kap. 15

## KON Kondesatorbatterianlegg
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-KON-0000-01	Kondensatorbatterianlegg

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-KON-BAT-NEK-A	Kontroller batteri. Mål syrevekt	PO	6	L	SF	N	4	N	2	1	Fyll vann og rengjør ved behov
1010	EH-KON-BAT-NEK-B	Foreta kapasitetstest av batteri	PO	12	L	SF	N	4	N	2	1
1020	EH-KON-STYRING-SVI-A	Funksjonsteste styreutrustning	TK F	12	L	SF	N	4	N	1	1
1030	EH-KON-FORD-SVI-A	Kontroller 230V fordeling	TK V	12	L	SF	N	4	N	1	1
1040	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	12	H	SF	N		J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut
1050	EH-KON-GEN-OVS-A	Rengjør kondensatorbatteri	PO	24	L	SF	N	4	N	2	1
1060	EH-KON-FORB-DFO-B	Momenttrekking av forbindelser i kondensatorbatteri	PO	60	L	SF	N	4	N	4	0,2
1070	EH-KON-DEMPER-NEK-A	Kontroller demperreaktorsats	TK V	60	L	SF	N	5	N	2	0,5
1080	EH-OVR-GNISTGAP-LIU-B	Mål avstand på gnistgap	TK M	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner
1090	EH-OVR-GNISTGAP-LIU-A	Kontroller gnistgap for skade	TK M	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Skal ikke ha avbrenning
1100	EH-OVR-GNISTGAP-DEF-A	Kontroller tilkopling til jordelektrode	TK V	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern.
1110	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	ES	L	SF	N		J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut

## SUG Sugetransformator
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-SUG-0000-01	Sugetransformator

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1010	EH-SUG-OLJE-OVS-A	Kontroller oljenivå i transformatorkasse/ekspansjonstank. Etterfyll ved behov.	TK V	12	L	SF	J	2	N	2	0,5
1020	EH-SUG-FILTER-NEK-A	Kontroller Silicagel-filter. Tørkes evt byttes ved behov	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,5	JD 542 kap. 12
1050	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	12	H	SF	N	1	J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut
1055	EH-SUG-TRANS-LEK-A	Kontroller transformatorkasse for skade	TK V	24	L	SF	J	3	N	2	0,5	JD 542 kap. 12
1060	EH-SUG-GJFØRING-LØS-A	Kontroller gjennomføringer for skade og lekkasjer	TK V	24	L	SF	J	4	N	2	0,5	JD 542 kap. 12
1065	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	2	N	2	0,2
1066	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	J	2	0,2	JD 542 kap. 7
1070	EH-SUG-OLJE-OVS-B	Kontroller olje i transformator (Oljeanalyse)	TK M	120	L	SF	J	4	N	2	1	JD 542 kap. 12
1080	EH-SUG-TILKOBLING-DFO-B	Kontroller elektriske tilkoblinger	TK V	ES	L	SF	J	0	J	2	1	JD 542 kap. 12
1090	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	ES	L	SF	N	1	J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut

## TRF Biforbrukstrafo
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-TRF-0000-01	Biforbrukstrafo

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1010	EH-TRF-BITRANS-OVS-A	Kontroller oljenivå i transformatorkasse/ekspansjonstank. Etterfyll ved behov.	TK V	12	L	SF	J	2	N	2	0,5
1040	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	12	H	SF	N	1	J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut
1045	EH-TRF-BITRANS-DFO-B	Kontroller driftsjord for bi-forbrukstransformator	TK V	12	L	SF	J	3	J	2	0,2
1047	EH-TRF-BITRANS-LEK-A	Kontroller transformatorkasse for skade	TK V	24	L	SF	J	3	N	2	0,5	JD 542 kap. 12
1050	EH-TRF-BITRANS-LEK-B	Kontroller gjennomføringer for skade og lekkasjer	TK V	24	L	SF	J	3	N	2	0,2
1055	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	0,2
1056	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	J	2	0,2	JD 542 kap. 7
1060	EH-TRF-BITRANS-OVS-B	Kontroller olje i transformator (Oljeanalyse)	TK M	120	L	SF	J	4	N	2	1
1070	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	ES	L	SF	N	1	J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut
1080	EH-TRF-BITRANS-DFO-B	Kontroller driftsjord for bi-forbrukstransformator	TK V	ES	L	SF	J	3	J	2	0,2

## IMP Filterimpedans
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-IMP-0000-01	Filterimpedans / PAK

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-IMP-FUND-UAS-A	Kontroller fundament til filterimpedans	TK V	12	L	SF	J	3	N	1	0,2	JD 542 kap. 12
1010	EH-IMP-GEN-LEK-A	Kontroller filterimpedans	TK V	12	L	SF	J	3	N	1	0,2	JD 542 kap. 12
1020	EH-IMP-KABEL-BRD-A	Kontroller kabler og tilkoblinger for skade	TK V	12	L	SF	J	3	J	1	0,2	JD 542 kap. 12
1030	EH-IMP-KABEL-BRD-B	Kontroller kabler og tilkoblinger for skade	TK V	ES	L	SF	J	0	J	2	0,2	JD 542 kap. 12

## RLE Returleder
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-RLE-0000-01	Returkrets

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-RLE-LEDNING-BRD-A	Kontroller returleder for skade	TK V	12	L	SF	J	2	N	2	0,6	JD 542 kap. 12
1010	EH-RLE-KABEL-BRD-A	Kontroller returkabel med koblinger for skade	TK V	12	L	SF	J	2	N	2	0,6	JD 542 kap. 12
1030	EH-RLE-TRAVERS-UAS-A	Kontroller traverser	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2
1040	EH-RLE-AVSPJERN-UAS-A	Kontroller avspenningsjern	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2
1050	EH-RLE-NEDF-BRD-A	Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1060	EH-RLE-SKIFORB-LØS-A	Kontroller skinneforbinder for skade	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	2	JD 542 kap. 12
1070	EH-RLE-SKIFORBGS-LØS-A	Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1080	EH-RLE-TVERRFORB-BRD-A	Kontroller tverrforbinder for skade	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 12
1090	EH-RLE-TVERRFORB-BRD-C	Kontroller overkast for skade	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 12
1100	EH-RLE-DISNEUTER-AVB-A	Kontroller disneuter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1110	EH-RLE-DISNEUTER-BRD-A	Kontroller koblinger mellom disneuter og spor/returkrets	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1120	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 15
1130	EH-RLE-LEDNING-UAS-A	Kontroller returleders høyde over marken	TK M	12	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 12	FEF § 8-4
1140	EH-RLE-LEDNING-UAS-B	Kontroller nærføring til 15 kV	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,6	JD 542 kap. 12
1150	EH-RLE-LEDNING-UAS-C	Kontroller returleders høyde ved planoverganger	TK M	12	L	SF	N	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1160	EH-RLE-LEDNING-FRL-A	Kontroller avstander til kryssing/nærføringer	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,25	JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12	FEF §8-4
1165	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll/mellomfeste er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	2
1170	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	4	JD 542 kap. 15
1180	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	1	JD 542 kap. 15
1190	EH-RLE-NEDF-BRD-B	Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger	TK V	ES	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1200	EH-RLE-SKIFORB-BRD-A	Kontroller skinneforbinder for skade	TK V	ES	L	SF	J	3	N	2	2	JD 542 kap. 12
1210	EH-RLE-SKIFORBGS-BRD-A	Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru	TK V	ES	L	SF	J	3	N	2	2	JD 542 kap. 12
1220	EH-RLE-TVERRFORB-BRD-B	Kontroller tverrforbinder for skade	TK V	ES	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 12
1230	EH-RLE-TVERRFORB-BRD-D	Kontroller overkast for skade	TK V	ES	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 12

## NY Returleder
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-RLE-0000-02	Returleder

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-RLE-LEDNING-BRD-A	Kontroller returleder for skade	TK V	12	L	SF	J	2	N	2	0,6	JD 542 kap. 12
1010	EH-RLE-KABEL-BRD-A	Kontroller returkabel med koblinger for skade	TK V	12	L	SF	J	2	N	2	0,6	JD 542 kap. 12
1030	EH-RLE-TRAVERS-UAS-A	Kontroller traverser	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2
1040	EH-RLE-AVSPJERN-UAS-A	Kontroller avspenningsjern	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2
1050	EH-RLE-NEDF-BRD-A	Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1060	EH-RLE-DISNEUTER-AVB-A	Kontroller disneuter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1070	EH-RLE-DISNEUTER-BRD-A	Kontroller koblinger mellom disneuter og spor/returkrets	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1080	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 15
1090	EH-RLE-LEDNING-UAS-A	Kontroller returleders høyde over marken	TK M	12	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 12	FEF § 8-4
1100	EH-RLE-LEDNING-UAS-B	Kontroller nærføring til 15 kV	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,6	JD 542 kap. 12
1110	EH-RLE-LEDNING-UAS-C	Kontroller returleders høyde ved planoverganger	TK M	12	L	SF	N	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1120	EH-RLE-LEDNING-FRL-A	Kontroller avstander til kryssing/nærføringer	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,25	JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12	FEF §8-4
1125	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll/mellomfeste er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	3	N	2	2
1130	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	4	JD 542 kap. 15
1140	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	N	2	1	JD 542 kap. 15
1150	EH-RLE-NEDF-BRD-B	Kontroller klembrett og sportilkoblinger	TK V	ES	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12

## NY Returkrets
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-RKR-0000-01	Returkrets

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-RLE-SKIFORB-LØS-A	Kontroller skinneforbinder for skade	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	2	JD 542 kap. 12
1010	EH-RLE-SKIFORBGS-LØS-A	Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	0,2	JD 542 kap. 12
1020	EH-RLE-TVERRFORB-BRD-A	Kontroller tverrforbinder for skade	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 12
1030	EH-RLE-TVERRFORB-BRD-C	Kontroller overkast for skade	TK V	12	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 12
1040	EH-RLE-SKIFORB-BRD-A	Kontroller skinneforbinder for skade	TK V	ES	L	SF	J	3	N	2	2	JD 542 kap. 12
1050	EH-RLE-SKIFORBGS-BRD-A	Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru	TK V	ES	L	SF	J	3	N	2	2	JD 542 kap. 12
1060	EH-RLE-TVERRFORB-BRD-B	Kontroller tverrforbinder for skade	TK V	ES	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 12
1070	EH-RLE-TVERRFORB-BRD-D	Kontroller overkast for skade	TK V	ES	L	SF	J	3	N	2	1	JD 542 kap. 12

## LED Ledning
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-LED-0000-01	Mate-, Forsterknings- og Forbigangsledning (Ledning EH)

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-LED-LEDNING-FRL-A	Kontroller avstander til andre konstruksjoner	TK V	12	H	SF	J	4	J	2	0,2	JD 542 kap. 8	FEF §6-4
1010	EH-LED-LEDNING-BRD-A	Kontroller ledning for skade	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	2	JD 542 kap. 8	FEF §6-8
1020	EH-LED-TRAVERS-UAS-A	Kontroller traverser	TK V	12	L	SF	J	2	N	2	0,2
1030	EH-LED-AVSPJERN-UAS-A	Kontroller avspenningsjern	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,2	JD 542 kap. 8
1050	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,2	JD 542 kap. 15
1060	EH-LED-LEDNING-FRL-B	Kontroller avstander til kryssing/nærføringer	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,25	JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12	FEF §6-4
1065	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	2	N	2	0,2
1070	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 15
1080	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 542 kap. 15

## KAH Kabel
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-KAH-0000-01	Mate-, Forsterknings- og Forbigangskabel (Kabel EH)

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-KAH-KABEL-BRD-A	Kontroller kabel for skade	TK V	12	H	SF	J	2	J	2	2	JD 548, kap. 11	FEF §4-4
1010	EH-KAH-KFESTE-BRD-A	Kontoller kabelfester	TK V	12	L	SF	J	3	J	2	0,5	JD 548, kap. 11
1020	EH-KAH-BESK-UAS-A	Kontroller kabelbeskyttelser	TK V	12	L	SF	J	3	J	2	0,5
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	3	J	2	0,2	JD 542 kap. 15
1040	EH-KAH-ENDEMUFFE-OVS-A	Kontroller endemuffer for skader og defekter	TK V	60	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 548, kap. 11
1050	EH-KAH-ENDEMUFFE-LEK-A	Kontroller oljenivå i kabel	TK V	60	L	SF	J	4	N	2	0,2	JD 548, kap. 11
1060	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 15
1070	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 542 kap. 15
1080	EH-KAH-KABEL-ISF-A	Gjennomføre Tangens Delta-måling av kabel.	TK M	120	L	SF	J	4	N	3	3	JD 548 kap. 11 Vedlegg 11.B

## JEL Jordelektrode
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-JEL-0000-01	Jordelektrode

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-JEL-GEN-DFO-A	Mål jordingsanleggets overgangsmotstand	TK M	120	L	SF	N	4	N	2	1	JD 548, kap 9	FEF §4-11

## JOR Langsgående jordleder
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-JOR-0000-01	Langsgående jordleder

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-JOR-LANGSGÅENDE-BRD-A	Kontroller jordingsforbindelser til skinne. Hvis forbindelse fra mast til jordleder krysser spor må denne kontrolleres årlig	TK M	60	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 510 kap. 6
1010	EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-A	Kontroller jordingsforbindelser til konstruksjoner	TK M	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	JD 510 kap. 6
1020	EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-B	Kontroller jordlederen	TK M	120	L	SF	N	4	J	2	0,2	JD 510 kap. 6
1030	EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-C	Kontroller tverrforbindelser mellom jordledere	TK M	120	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 510 kap. 6
1040	EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-D	Måle overgangsmotstand til jord	TK M	120	H	SF	N	4	N	2	1	JD 510 kap.6. Se også analyse for jordelektroder	FEF §4-11
1050	EH-JOR-LANGSGÅENDE-BRD-B	Kontroller jordingsforbindelser til skinne	TK M	ES	L	SF	J	0	N	2	0,5	JD 510 kap. 6

## JOR Seksjonert jordleder
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-JOR-0000-02	Seksjonert jordleder

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-JOR-SEKSJONERT-BRD-A	Kontroller jordingsforbindelser til skinne. Hvis forbindelse fra mast til jordleder krysser spor må denne kontrolleres årlig.	TK M	12	L	SF	J	2	N	2	0,2	JD 510 kap. 6
1010	EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-A	Kontroller jordingsforbindelser til konstruksjoner	TK M	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	JD 510 kap. 6
1020	EH-JOR-SEKSJONERT-OVS-A	Kontroller seksjonering av konstruksjoner	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	0,5
1030	EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-B	Kontroller jordlederen	TK M	120	L	SF	N	4	J	2	0,2	JD 510 kap. 6
1040	EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-C	Kontroller tverrforbindelser mellom jordledere	TK M	120	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 510 kap. 6
1050	EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-D	Måle overgangsmotstand til jord	TK M	120	H	SF	N	4	N	2	1	JD 510 kap.6. Se også analyse for jordelektroder	FEF §4-11
1060	EH-JOR-SEKSJONERT-BRD-B	Kontroller jordingsforbindelser til skinne	TK M	ES	H	SF	J	0	N	2	0,5	JD 510 kap. 6

## Beskyttelse
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-XBE-0000-01	Beskyttelse

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-GJE-KLATREVERN-LØS-A	Kontroller klatrevern	TK V	12	H	SF	N	3	J	1	0,2	Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4	FEF §8-5
1010	EH-GJE-GJERDE-DEF-A	Kontroller gjerde mot høyspentanlegg	TK V	12	H	SF	N	3	J	1	0,2	Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4	FEF §8-4
1020	EH-GJE-BRUBESK-DEF-A	Kontroller brubeskyttelse	TK V	12	H	SF	N	3	J	1	0,2	Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4	FEF §8-4
1040	EH-GJE-SKJERM-DEF-A	Kontroller beskyttelsesskjerm	TK V	60	H	SF	J	4	J	1	0,2	Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4	FEF §8-4

## Isolator
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-XIS-0000-01	Isolator

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,2	JD 542 kap. 15
1010	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	120	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 15
1020	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	120	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 542 kap. 15

## Konsoll
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-XKO-0000-01	Konsoll

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-K KONS-TRE-UAS-A	Kontroller at konsoll er tilskrudd	TK V	60	L	SF	J	2	N	2	0,2
1010	EH-K KONS-TRE-UAS-B	Kontroller sikringsjern hvis montert	TK V	60	L	SF	J	3	J	2	0,2	JD 542 kap. 7

## Utjevningsforbindelser
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-XUK-0000-01	Utjevningsforbindelser

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	12	H	SF	N	1	J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut
1010	EH-JOR-SAMLESKINNE-DFO-A	Kontroller utjevningsforbindelse på samleskinne	TK V	60	L	SF	N	1	J	1	0,2
1020	EH-JOR-UTJEVN_INN-DFO-A	Kontroller utjevningsforbindelse	TK V	60	L	SF	N	1	J	1	0,2
1030	EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B	Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder	TK M	ES	L	SF	N	1	J	1	0,2	Utjevningsforbindelse ringes ut

## BRY Effektbryter Siemens 3AF
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 5.3.1
	EH-BRY-0000-01	5.3.1 Effektbryter Siemens 3AF 9244 / 3AH4 754-4

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-BRY-3AF-DEF-A	Kontroller utkobling på signal fra NFK	TK F	12	L	SF	N	4	J	2	0,6	Skal fungere
1010	EH-BRY-3AF-DEF-C	Kontroller indikering av bryterstilling til fjernkontrollanlegg	TK F	12	L	SF	N	4	J	2	0,6	Skal fungere
1020	EH-BRY-3AF-DEF-B	Kontroller inn- og utkobling på signal fra kontrollanlegg	TK F	12	L	SF	N	4	J	2	0,6	Skal fungere
1030	EH-BRY-3AF-HOM-B	Kontroller avbrenningsmerke	TK M	12	L	SF	N	4	J	2	0,6	Avbrenningsmerke skal være synlig
1040	EH-BRY-3AF-HOM-A	Loggfør antall koblinger	TK M	12	L	SF	N	4	J	2	0,6	Antall koblinger skal registreres i Maximo
1050	EH-BRY-3AF-UTT-A	Visuell inspeksjon av bryter og manøvermekanisme	TK V	12	L	SF	N	4	J	2	0,6	Inspeksjon ihht driftsinstruksjon
1060	EH-BRY-3AF-OVS-A	Rengjør vakuumkammer og isolatorer	PO	12	L	SF	N	4	J	2	0,6
1070	EH-BRY-3AF-LEK-A	Kontroller vakuumkammer	TK M	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Vakuumtest skal ikke indikere lavt isolasjonsnivå, det vil si at strømmen skal være mindre enn 0,3 mA.
1080	EH-BRY-3AF-FTF-B	Kontroller fjær med fjærtrekk for slitasje	TK M	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Fjærtrekket bør byttes ved stor slitasje
1090	EH-BRY-3AF-HOM-D	Mål slaglengde på kontaktor. Gjennomføres på angitt intervall og minst for hver 10000 koblinger	TK M	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Bør være 16 -1mm, skal være mindre enn 18 med mer.
1100	EH-BRY-3AF-HOM-C	Mål bryterens kontaktmotstand	TK M	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Overgangsmotstand bør være mindre enn 70 microOhm målt ved 400A.
1110	EH-BRY-3AF-FTF-C	Mål fraslagsegentid	TK M	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Standard: 60 +5, -10 ms / Med hurtigkondensator: 15 +2 ms
1120	EH-BRY-3AF-FTF-A	Mål tilslagsegentid	TK M	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Standard: 75 +5, -10 ms
1130	EH-BRY-3AF-FTF-D	Kontroller motor for fjærspenning	TK F	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skal spenne fjæren på mindre enn 15 sekund
1140	EH-BRY-3AF-SLT-A	Kontroller at forigling løper jevnt	TK F	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Forriglingen skal stemme overens med bevegelsen av bryterkontaktene
1150	EH-BRY-3AF-KON-A	Mål motstand i foriglings-krets	TK M	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Bør være 0 Ohm
1160	EH-BRY-3AF-UAJ-A	Mål låsehake toleranser (ved innkobling)	TK M	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Utløsende krav: S1 = 1,9+-0,2mm, S2 = 0,7 +-0,2mm Smøring ved behov
1170	EH-BRY-3AF-UAJ-B	Mål låsehake toleranser (ved utlegging)	TK M	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Utløsende krav: S1 = 1,9+-0,2mm, S2 = 0,7 +-0,2mm Smøring ved behov
1180	EH-BRY-3AF-SVI-A	Kontroller nullspenningsutløsning	TK F	72	L	SF	N	4	J	1	0,5	Legg ut manøverspenning for gjeldende bryter og bryteren skal falle
1190	EH-BRY-3AF-BRD-A	Test av antipump-funksjon	TK F	144	L	SF	N	4	J	1	0,5	Pumping skal ikke forekomme
1200	EH-BRY-3AF-AVB-A	Kontroller til- og fraslagsmagnet	TK F	144	L	SF	N	4	J	1	0,25	Skal fungere
1210	EH-BRY-3AF-DEF-D	Kontroller tilslagsdemping	TK F	144	L	SF	N	4	J	1	0,25	Dempingen skal hindre mekanisk skade av bryteren
1220	EH-BRY-3AF-UTT-D	Mål tilslagsklinkens vandring	TK V	144	L	SF	N	4	J	1	0,25	Skal være 2,5 mm +/- 0,5 mm
1230	EH-BRY-3AF-UTT-E	Kontroller fraslagsklinke	TK V	144	L	SF	N	4	J	1	0,25	Skal fungere
1240	EH-BRY-3AF-KOS-A	Kontroller ledninger	TK V	144	L	SF	N	4	J	1	0,25	Skal være hele og uskadde
1250	EH-BRY-3AF-UTT-B	Kontroller låseblikk og splittpinne	TK V	144	L	SF	N	4	J	1	0,25	Skal være hele, uskadde og på plass
1260	EH-BRY-3AF-UTT-C	Rengjør og smør alle bevegelige deler og kontroller splittpinner	PO	144	L	SF	N	4	J	1	0,25

## BRY Bryter GEN
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 5.4
	EH-BRY-0000-00	Nr. 5.4: Bryter Generell

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroller registrering av brytertype i BaneData og oppdater informasjon. Hvis brytertype er Prøverbryterkrets skal arbeidsrutine for Prøvebryterkrets benyttes	TK V	12	L	SF	N	4	J	1	0,2
1010	EH-BRY-SKILLE-HOM-D	Kontroller kontakttrykk for bryter	TK M	12	L	SF	N	4	N	2	0,6	Skal være større enn leverandørens krav
1020	EH-BRY-SKILLE-BRD-A	Kontroller manøverenhet for skade	TK V	12	L	SF	N	4	N	2	0,6	Gjelder håndbetjent manøverenhet. Skal klare å manøvrere bryteren
1030	EH-BRY-SKILLE-BRD-B	Kontroller kobling til jord	TK M	12	L	SF	N	4	N	2	0,2	Kontrolleres hvis jordingskniv er montert
1040	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,2	JD 542 kap. 15
1050	EH-BRY-SKILLE-HOM-E	Kontroller kontaktflate for slitasje og skade	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
1060	EH-BRY-SKILLE-HOM-B	Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,2
1070	EH-BRY-SKILLE-UAJ-A	Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling	TK M	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Krav til isolasjonsavstand er 270 mm.
1080	EH-BRY-SKILLE-HOM-C	Kontroller slaglengde på bryter	TK M	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Skal være ihht leverandørens krav
1090	EH-BRY-SKILLE-HOM-A	Kontroller inngrep ved kjøring av bryter	TK F	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Skal være ihht leverandørens krav
1100		For lastskillebryter kontrolleres sekvens ved kjøring av bryter	TK F	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Skal være ihht leverandørens krav
1110		For jordslutter kontrolleres inngrep på jordingskniv	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,5	Skal være ihht leverandørens krav
1120	EH-BRY-SKILLE-NEK-A	Smør håndbetjent manøverenhet	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Bryteren bør ikke være tung å betjene
1130	EH-BRY-SKILLE-SVI-A	Funksjonsprøve forrigling	TK F	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
1140	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	72	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 15
1150	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	72	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 542 kap. 15

## BRY Skillebryter
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 5.4
	EH-BRY-0000-02	5.4 Skillebryter

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-BRY-SKILLE-HOM-D	Kontroller kontakttrykk/inngrep for bryter	TK M	12	L	SF	N	4	N	2	0,6	Skal være større enn leverandørens krav
1010	EH-BRY-SKILLE-BRD-A	Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).	TK V	12	L	SF	N	4	N	2	0,6	Skal klare å manøvrere bryteren
1025	EH-BRY-SKILLE-BRD-C	Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak (hvis montert).	TK V	12	H	SF	N	4	J	2	0,2
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,2	JD 542 kap. 15
1035		Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer	TK V	12	H	SF	N	4	J	2	0,2
1040	EH-BRY-SKILLE-HOM-E	Kontroller kontaktflate for slitasje og skade	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
1050	EH-BRY-SKILLE-HOM-B	Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,2
1060	EH-BRY-SKILLE-UAJ-A	Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling	TK M	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Krav til isolasjonsavstand er 270 mm.
1090	EH-BRY-SKILLE-NEK-A	Smør håndbetjent manøverenhet (hvis montert)	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Bryteren bør ikke være tung å betjene
1110	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	72	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 15
1120	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	72	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 542 kap. 15

## BRY Lastskillebryter
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-BRY-0000-03	Lastskillebryter

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-BRY-LASTSK-HOM-A	Kontroller inngrep for bryter	TK M	12	L	SF	N	4	N	2	0,6	Skal være større enn leverandørens krav
1010	EH-BRY-LASTSK-BRD-A	Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).	TK V	12	L	SF	N	4	N	2	0,6	Skal klare å manøvrere bryteren
1025	EH-BRY-LASTSK-BRD-C	Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak (hvis montert).	TK V	12	H	SF	N	4	J	2	0,2
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,2	JD 542 kap. 15
1035		Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer	TK V	12	H	SF	N	4	J	2	0,2
1040	EH-BRY-LASTSK-HOM-E	Kontroller kontaktflate for slitasje og skade	TK V	72	L	SF	J	4	J	2	1	Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
1050	EH-BRY-LASTSK-HOM-C	Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,2
1060	EH-BRY-LASTSK-UAJ-A	Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling	TK M	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Skal være større enn 270 mm.
1090	EH-BRY-LASTSK-LIU-A	Kontroller sekvens ved kjøring av bryter	TK F	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Skal være ihht leverandørens krav
1120	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	72	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 15
1130	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	72	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 542 kap. 15

## BRY Jordslutter
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 5.5
	EH-BRY-0000-04	5.5 Jordslutter

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-BRY-JORDSL-HOM-C	Kontroller kontakttrykk/inngrep for bryter	TK M	12	L	SF	N	4	N	2	0,6	Skal være i henhold til leverandørens krav
1010	EH-BRY-JORDSL-BRD-A	Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).	TK V	12	L	SF	N	4	N	2	0,6	Skal klare å manøvrere bryteren
1020	EH-BRY-JORDSL-BRD-B	Kontroller forbindelsen mellom jordslutter og skinne	TK M	12	L	SF	N	4	N	2	0,6	Kontinuitetstest skal tilfredsstilles
1025	EH-BRY-JORDSL-BRD-C	Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak (hvis montert).	TK V	12	H	SF	N	4	J	2	0,2
1030	EH-K ISO-GLASS-OVS-B	Kontroller isolator for skade og defekter	TK V	12	L	SF	J	2	J	2	0,2	JD 542 kap. 15
1035		Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer	TK V	12	H	SF	N	4	J	2	0,2
1040	EH-BRY-JORDSL-HOM-E	Kontroller kontaktflate for slitasje og skade	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,5	Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
1050	EH-BRY-JORDSL-HOM-B	Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,5
1060	EH-BRY-JORDSL-UAJ-A	Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling	TK M	72	L	SF	N	4	N	2	0,5	Skal være større enn 270 mm.
1090	EH-BRY-JORDSL-DFO-A	Kontroller inngrep på jordingskniv	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,5	Skal være ihht leverandørens krav
1100	EH-BRY-JORDSL-NEK-A	Smør håndbetjent manøverenhet (hvis montert).	TK V	72	L	SF	N	4	N	2	0,5	Bryteren bør ikke være tung å betjene
1110	EH-BRY-JORDSL-SVI-A	Funksjonsprøve mekanisk forrigling	TK F	72	L	SF	N	4	N	2	0,5	Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
1120	EH-K ISO-GLASS-OVS-A	Rengjøring av isolator ved behov	TK V	72	L	SF	J	4	J	2	0,5	JD 542 kap. 15
1130	EH-K ISO-GLASS-OVS-C	Kontroller isolator for tegn på aldring	TK V	72	L	SF	J	4	J	2	0,2	JD 542 kap. 15

## BRY Prøvebryterkrets
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 5.6
	EH-BRY-0000-05	5.6 Prøvebryterkrets

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-BRY-PRØVE-HOM-A	Kontroller kontaktflater på prøvebryter	TK V	12	L	SF	N	4	J	2	0,5	Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A.
1010	EH-BRY-PRØVE-UTT-A	Kontroller gange på prøvebryter. Smøres ved behov.	TK F	12	L	SF	N	4	J	2	0,5	Prøvebryteren skal kunne kobles inn og ut
1020	EH-BRY-PRØVE-SVI-B	Kontroller sekvens for inn/utkobling av prøvebryter	TK F	12	L	SF	N	4	J	2	0,5	Skal koble med korrekt sekvens, forriglinger skal fungere
1030	EH-BRY-PRØVE-SVI-A	Mål motstand i prøvebryterkrets	TK M	12	L	SF	N	4	J	2	0,5	Bør være 640 Ohm +- 10%

## MAN Manøvermaskin
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EH-MAN-0000-01	Manøvermaskin

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-MAN-GEN-IND-B	Kontroller skilt med bryternummer inn/ut	TK F	24	L	SF	N	4	N	2	0,2
1010	EH-MAN-GEN-IND-A	Kontroller at endebrytere indikerer korrekt	TK V	24	L	SF	N	4	N	2	0,6	Skal indikere korrekt stilling i riktig posisjon for bryter (lokalt og fjernt)
1020	EH-MAN-GEN-BRD-A	Kontroller utjevningsforbindelse for manøvermaskin og bryterstang til beskyttelsesleder	TK V	24	L	SF	N	4	N	2	0,2
1030	EH-MAN-GEN-KOS-A	Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord	TK M	24	L	SF	J	4	N	2	0,2
1040	EH-MAN-GEN-DEF-A	Rengjør og smør lager og drev til manøvermotor	PO	24	L	SF	N	4	N	2	0,2
1050	EH-MAN-GEN-UAS-A	Kontroller manøverstang for utbøying	TK M	24	L	SF	N	4	N	2	0,2	Monter stangføring etter anvisning fra driftsleder
1060	EH-MAN-GEN-UAS-B	Kontroller slaglengde på manøverenhet	TK M	24	L	SF	N	4	N	2	0,2	Slaglengde justeres iht. leverandørbeskrivelse
1070	EH-MAN-GEN-IND-C	Kontroller funksjon på manøvermaksin (nær/fjern)	TK F	24	L	SF	N	4	N	2	0,6
1080	EH-MAN-GEN-SVI-A	Funksjonsprøve forigling (Hvis montert)	TK F	72	L	SF	N	4	N	2	0,2	Forriglingen mot fjern- og lokalmanøver skal fungere

## VER Vern GEN
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.1
	EH-VER-0000-00	Nr. 6.2.1: Vern Generell

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Foreta måling/funksjonstest av vern. Framgangsmåte er gitt i arbeidsrutine for den spesifikke verntypen.	TK M	24	L	SF	N	4	J	1	1
1010		Oppdater objektspesifikk informasjon om vern i BaneData slik at arbeidsrutine kan oppdateres. Hvis vern er av type Jordfeilvern må dette rettes omgående for å få tilordnet korrekt arbeidsrutine til vernet	TK F	24	L	SF	N	4	J	1	0

## Elektromekanisk distansevern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.1
	EH-VER-0000-01	6.2.1 Elektromekanisk distansevern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-DISTANSE_ELMEK-LIU-A	Måling/funksjonstest av distansevern	TK M	24	L	SF	N	4	J	1	1	Bør løse ihht til relekort/selektivitetsplan. / Opp til 10 % avvik kan godtas dersom det gjøres en vurdering av korrekt utløsning er etter at videre smøring, trimming og stilling er funnet nytteløst. / Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010	EH-VER-DISTANSE_ELMEK-LIU-B	Verifiser verninnstillinger av distansevern	TK F	120	L	SF	N	4	J	1	0	Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.

## Elektroteknisk distansevern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.2
	EH-VER-0000-02	6.2.2 Elektroteknisk distansevern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-DISTANSE_ELTEK-LIU-A	Måling/funksjonstest av distansevern	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	1	Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. / Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010	EH-VER-DISTANSE_ELTEK-LIU-B	Verifiser verninnstillinger av distansevern	TK F	120	L	SF	N	4	J	1	0	Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.

## Numerisk distansevern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.3
	EH-VER-0000-03	6.2.3 Numerisk distansevern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-DISTANSE_NUM-LIU-A	Måling/funksjonstest av distansevern	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	1	Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. / Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010	EH-VER-DISTANSE_NUM-LIU-B	Verifiser verninnstillinger av distansevern	TK F	120	L	SF	N	4	J	1	0	Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.

## Elektromekanisk overstrømsvern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.4
	EH-VER-0000-04	6.2.4 Elektromekanisk overstrømsvern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-OVERSTRØM_ELMEK-LIU-A	Måling/funksjonstest av overstrømsvern	TK M	24	L	SF	N	4	J	1	1	Bør løse ihht til relekort/selektivitetsplan. / Opp til 10 % avvik kan godtas dersom det gjøres en vurdering av korrekt utløsning er etter at videre smøring, trimming og stilling er funnet nytteløst. / Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010	EH-VER-OVERSTRØM_ELMEK-LIU-B	Verifiser verninnstillinger av overstrømsvern	TK F	120	L	SF	N	4	J	1	0	Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.

## Elektroteknisk overstrømsvern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.5
	EH-VER-0000-05	6.2.5 Elektroteknisk overstrømsvern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-OVERSTRØM_ELTEK-LIU-A	Måling/funksjonstest av overstrømsvern	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	1	Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. / Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010	EH-VER-OVERSTRØM_ELTEK-LIU-B	Verifiser verninnstillinger av overstrømsvern	TK F	120	L	SF	N	4	J	1	0	Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.

## Numerisk overstrømsvern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.6
	EH-VER-0000-06	6.2.6 Numerisk overstrømsvern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-OVERSTRØM_NUM-LIU-A	Måling/funksjonstest av overstrømsvern	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	1	Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. / Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010	EH-VER-OVERSTRØM_NUM-LIU-B	Verifiser verninnstillinger av overstrømsvern	TK F	120	L	SF	N	4	J	1	0	Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.

## Underspenningsvern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.7
	EH-VER-0000-07	6.2.7 Underspenningsvern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-UNDERSPENNING-LIU-A	Måling/funksjonstest av underspenningsvern	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. / Normal verdi: / -Linjeavgang: 10kV 2 sekund / -Samleskinne: 9 kV 0,5 sekund / Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010	EH-VER-UNDERSPENNING-LIU-B	Verifisere verninnstilling av underspenningsvern	TK F	120	L	SF	N	4	J	1	0	Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.

## Fasevern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.8
	EH-VER-0000-08	6.2.8 Fasevern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-FASEVERN-LIU-A	Måling/funksjonstest av fasevern	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. / For normal innstilling er kravet hindre innkobling ved større spenningsforskjell enn 8 kV +- 15%
1010	EH-VER-FASEVERN-LIU-B	Kontroller instilling av fasevern	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0	Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.

## Ubalansevern Kondensatorbatteri
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.9
	EH-VER-0000-09	6.2.9 Ubalansevern Kondensatorbatteri

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-UBALANSE_KON-LIU-A	Måling/funksjonstest av ubalansevern	TK F	60	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skal løse ihht til relekort.
1010	EH-VER-UBALANSE_KON-LIU-B	Verifisere ubalansevern innstillinger	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	0	Endringer i kondensatorbatterianlegget.

## Temperaturvern PT100
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.10
	EH-VER-0000-10	6.2.10 Temperaturvern Prøvemotstand PT100

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-PT100-LIU-A	Kontroller at vern løser ved fastsatt temperatur	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skal løse ved 85 grader C + 20%

## Termiske vern Kond.bat
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.11
	EH-VER-0000-11	6.2.11 Termiske vern Kondensatorbatteri

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-TERMISK_KON-LIU-A	Måling (tid/strøm) for vern	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skal løse ihht til relekort.
1010	EH-VER-TERMISK_KON-LIU-B	Verifiser innstillinger av vern	TK F	120	L	SF	N	4	J	1	0	Ved mistanke om feil og ved endringer i anlegget/kondensatorytelsen

## Termiske vern Prøvebryter
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.12
	EH-VER-0000-12	6.2.12 Termiske vern Termisk overstrømsrele for prøvebryter

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-TERMISK_PRØVEBRYTER-LIU-A	Måling (tid/strøm) for overstrømsrele	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skal løse ihht til relekort.
1010	EH-VER-TERMISK_PRØVEBRYTER-LIU-B	Verifiser innstillinger av overstrømsrele	TK F	120	L	SF	N	4	J	1	0	Ved mistanke om feil

## Lysbuevern (Med strømvilkår)
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.13
	EH-VER-0000-13	6.2.13 Lysbuevern (Med strømvilkår)

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-LYSBUE_MSV-LIU-A	Funksjonstest av lysbuevern	TK F	60	L	SF	N	4	J	2	0,5	Skal løse ved på med strøm større enn angitt på relekort/leverandørs spesifikasjon. / Skal ikke løse på blits med strøm mindre enn angitt på relekort/leverandørs spesifikasjon.

## Lysbuevern (Uten strømvilkår)
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.14
	EH-VER-0000-14	6.2.14 Lysbuevern (Uten strømvilkår)

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-LYSBUE_USV-LIU-A	Funksjonstest av lysbuevern	TK F	60	L	SF	N	4	J	1	0,25	Skal løse på blits

## Bryterfeilvern Effektbryter
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.15
	EH-VER-0000-15	6.2.15 Bryterfeilvern Effektbryter

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-BRYFV_EFFEKT-LIU-A	Måling/funksjonsteste bryterfeilvern for effektbryter	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skal løse ihht til relekort.

## Bryterfeilvern Prøvebryter
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.16
	EH-VER-0000-16	6.2.16 Bryterfeilvern Prøvebryter

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-BRYFV_PRØVE-LIU-A	Måling/funksjonsteste bryterfeilvern for prøvebryt	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	0,25	Skal løse ihht til relekort.

## Jordfeilvern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.17
	EH-VER-0000-17	6.2.17 Jordfeilvern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-JORDFEIL-LIU-A	Funksjonsteste jordfeilvern	TK F	3	L	ELE/SF	N	4	J	1	0,5	Skal løse ved påstemplet verdi (30mA/300mA/500mA)

## Differensialvern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:6.2.18
	EH-VER-0000-18	6.2.18 Differensialvern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-DIFFERENSIAL-LIU-A	Måling/funksjonstest av differensialvern	TK M	60	L	SF	N			2	1	Skal løse ihht til relekort/leverandøren av ustyret som vernes sin spesifikasjon
1010	EH-VER-DIFFERENSIAL-LIU-B	Kontroller instilling av differensialvern	TK F	60	L	SF	N			2	0	Ved endringer i anlegget eller utstyret

## Motorvern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.19
	EH-VER-0000-19	6.2.19 Motorvern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-MOTOR-LIU-B	Kontroller verninstilling på motorvern	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0	Innstilt verdi skal stemme overens med strømmen til motoren som vernes
1010	EH-VER-MOTOR-LIU-A	Måling/funksjonstest av motorvern	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0,25	Skal løse ihht til relekort/innstilt verdi

## 100 Hz-vern
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.20
	EH-VER-0000-20	6.2.20 100 Hz-vern

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-100HZ-LIU-B	Kontroller instillinger av 100 Hz vern	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skal være innstilt på å løse på 5 A strøm i frekvensområdet 87-113 etter 1 sekund
1010	EH-VER-100HZ-LIU-A	Måling/funksjonstest av 100 Hz vern	TK M	60	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skal løse på 5 A strøm i frekvensområdet 87-113 etter 1 sekund

## Gjeninnkoblingsautomatikk
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.2.21
	EH-VER-0000-21	6.2.21 Gjeninnkoblingsautomatikk

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-VER-GJENNINNKOBLING-LII-B	Kontroller instilling av gjeninnkoblingsautomatikk	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0,25	Skal være i henhold til releplan
1010	EH-VER-GJENNINNKOBLING-LII-A	Måling/funksjonstest av gjeninnkoblingsautomatikk	TK M	120	L	SF	N	4	J	1	0,5	Automatisk gjeninnkoling skal foretas 5 s etter at effektbryteren er utløst pga distansevern, overstrømsvern, 100 Hz vern eller underspenningsvern på et utgående linjefelt og deretter henholdsvis 30 s og 180 s etter at forutgående gjeninnkoblingsforsøk er avsluttet. Hvis tredje gjeninnkoblingsforsøk er mislykket skal bryteren blokkeres slik at ny innkobling bare kan gjøres etter en deblokkering og en ny inn-kommando er gitt fra kontrolltavle/fjernkontroll. Man vil i ordinær drift få tilbakemelding på om gjeninnkoblingsautomatikken fungerer ved å koble inn effektbryteren.

## Overspenningsvern GEN
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.3.1
	EH-OVR-0000-00	6.3.1 Overspenningsvern Generell

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroller overspenningsvern for skade	TK M	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Skal ikke ha avbrenning
1010		For gnistgap - Mål avstand på gnistgap	TK M	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner
1020		For ventilavleder - Les av antall strømgjennomganger via telleverk	TK V	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Bør ikke være utsatt for flere strømgjennomganger enn hva leverandøren anbefaler. Kontroller også om alder overstiger leverandørens anbefalinger
1030		Kontroller tilkopling til jordelektrode	TK V	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern.
1040		Oppdater verntype i BaneData	PO	60	L	SF	N	4	J	1	0,2

## Overspenningsvern Gnistgap
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.3.1
	EH-OVR-0000-01	6.3.1 Overspenningsvern Gnistgap

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-OVR-GNISTGAP-LIU-B	Mål avstand på gnistgap	TK M	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner
1010	EH-OVR-GNISTGAP-LIU-A	Kontroller gnistgap for skade	TK M	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Skal ikke ha avbrenning
1020	EH-OVR-GNISTGAP-DEF-A	Kontroller tilkopling til jordelektrode	TK V	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern.

## Overspenningsvern Ventilavleder
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.3.2
	EH-OVR-0000-02	6.3.2 Overspenningsvern Ventilavleder

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-OVR-VENTILAVLEDER-LIU-A	Kontroller ventilavleder for skade	TK V	12	L	SF	N	4	J	2	0,2	Skal være uten skade
1010	EH-OVR-VENTILAVLEDER-LIU-B	Les av antall strømgjennomganger via telleverk for ventilavleder med telleverk.	TK V	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Bør ikke være utsatt for flere strømgjennomganger enn hva leverandøren anbefaler. Kontroller også om alder overstiger leverandørens anbefalinger
1020	EH-OVR-VENTILAVLEDER-DEF-A	Kontroller tilkopling til jordelektrode	TK V	60	L	SF	N	4	J	2	0,2	Skal være hel og feilfri

## SKE Skinner GEN
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 7.1
	EH-SKE-0000-00	7.1 Skinne Generell

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Overtemperaturkontroll skinne	TK M	60	L	SF	J	4	J	5	7	Krav gitt i arbeidsrutine for den korrekte skinnetypen	JD 548 kap 4 avsnitt 2.8
1010		Oppdater objektinformasjon om skinnetype og nominell spenning for anlegget i BaneData.	TK V	60	L	SF	N	4	J	1	1

## Høyspenningsskinne
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 7.1
	EH-SKE-0000-01	7.1 Høyspenningsskinne

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-SKE-HØYSPENING-DFO-A	Overtemperaturkontroll av høyspenningsskinne	TK M	60	L	SF	J	4	J	5	7	Avviksbehandling ved termografering ihht JD 548 kap 4 avsnitt 2.8. Overgangsmotstand skal være mindre enn 70 microOhm ved 400 A.	JD 548 kap 4 avsnitt 2.8
1010	EH-SKE-HØYSPENING-NES-A	Kontroller innfestingspunkt av skinne	TK V	120	L	SF	N	4	J	2	2	Skinnen skal være fast

## Jordingsskinne
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 7.2
	EH-SKE-0000-02	7.2 Jordingsskinne

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-SKE-JORDING-NES-A	Kontroller innfestingspunkt av skinne	TK V	120	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skinnen, bolter og tilkoblinger skal være ihht momenttabell

## Retursamleskinne
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 7.3
	EH-SKE-0000-03	7.3 Retursamleskinne

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-SKE-RETUR-DFO-A	Overtemperaturkontroll av returstrømskinne. Kontroll gjennomføres sammen med tilsvarende kontroll for Høyspenningsskinne.	TK M	60	L	SF	J	4	J	5	1,5	Avviksbehandling ved termografering ihht JD 548 kap 4 avsnitt 2.8. / Overgangsmotstand skal være mindre enn 70 microOhm ved 400 A.	JD 548 kap 4 avsnitt 2.8
1010	EH-SKE-RETUR-NES-A	Kontroller innfestingspunkt av skinne	TK V	120	L	SF	N	4	J	1	0,5	Skinnen, bolter og tilkoblinger skal være ihht momenttabell

## Fj.k Sentralutrustning
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 16.3.1
	EH-SEN-0000-01	16.3.1 Fjernkontrollutrustning Sentralutrustning

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-SEN-SERVER-DEF-C	Databasebackup	PO	1	L	IT	N	1	N	1	0,5	Databasebackupen skal være grunnlag nok for å gjennopprette tapt database
1010	EH-SEN-SERVER-DEF-A	Kontroller tilstand til filter og vifte på server	TK V	6	L	IT	N	2	J	1	0,4	Viften bør løpe fritt og filteret bør ikke hindre luftgjennomstrømningen
1020	EH-SEN-SERVER-NEK-A	Slette og rydde data på server	PO	6	L	IT	N	2	N	1	0,4	Databasen bør ikke være større enn 80 % av dedikert størrelse. Ta backup før rydding
1030	EH-SEN-SERVER-NEK-B	Mål systemets belastning og reservekapasitet	PO	6	L	IT	N	2	N	1	0,4	Belastningen bør være mindre enn 80 % av systemets ytelse
1040	EH-SEN-SPESIAL-DEF-A	Kontroller tilstand til filter og vifte på spesiel hardware	TK V	6	L	IT	N	2	J	1	0,4	Viften bør løpe fritt og filteret bør ikke hindre luftgjennomstrømningen
1050	EH-SEN-STANDARD-DEF-A	Kontroller tilstand til filter og vifte på arbeidsstasjon	TK V	6	L	IT	N	2	J	1	0,4	Viften bør løpe fritt og filteret bør ikke hindre luftgjennomstrømningen
1060	EH-SEN-SERVER-FTF-A	Kontrollere at systemet er oppdatert ihht anlegg	TK V	6	L	IT	N	2	J	1	0,4	Systemet (skjermbilder, knapper etc.) skal avspeile det anlegget som fjernstyres til enhver tid
1070	EH-SEN-SERVER-DEF-D	Systembackup	PO	12	L	IT	N	2	N	1	0,4	Systembackup skal være grunnlag nok til å opprette hele anlegget ved totalhavari av hovedmaskin
1080	EH-SEN-SERVER-DEF-B	Diagnostisk test av disk på server	TK F	12	L	IT	N	3	N	1	4	Testen skal ikke feile på noen områder
1090	EH-SEN-SPESIAL-DEF-B	Diagnostisk test av disk på spesiell hardware	TK F	12	L	IT	N	3	N	1	1	Testen skal ikke feile på noen områder
1100	EH-SEN-STANDARD-DEF-B	Diagnostisk test av disk på arbeidsstasjon	TK F	12	L	IT	N	3	N	1	1	Testen skal ikke feile på noen områder

## Fj.k Strømforsyning UPS
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 16.3.2
	EH-SEN-0000-02	16.3.2 Fjernkontrollutrustning Strømforsyning UPS

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-UPS-ELEKTRONIKK-SVI-A	Kontroller at batteri tar lading	TK M	1	L	ELE	N	1	N	1	0	Batteriet skal ta ladning (UPS til kritisk utstyr skal testes månedlig ref Teknisk Regelverk)
1010	EH-UPS-TETTBAT-NEK-A	Kontroller omgivelsestemperatur for batteri	TK M	1	L	ELE	N	1	N	1	0	Bør være 20 grader C +-2 grader
1020	EH-UPS-TETTBAT-DFO-A	Kontroller batteri for skade og rengjør ved behov	TK V	3	L	ELE	N	2	J	1	2	Bør ikke være lekkasje, dårlige forbindelser eller irring
1030	EH-UPS-ÅPENBAT-NEK-A	Kontroller vannivå på åpent batteri og etterfylle	TK V	3	L	ELE	N	2	J	1	2	Bør være over topplatene. Etterfyll ved behov
1040	EH-UPS-TETTBAT-NEK-B	Foreta kapasitetstest av UPS-batteri	TK M	12	L	ELE	N	4	J	1	5	Bør være minimum 80% av merkeytelse
1050	EH-UPS-ELEKTRONIKK-SVI-C	Kontroller at overgang til UPS er avbruddsfri	TK F	36	L	ELE	N	4	J	1	0,5	UPS/Reservestrømsanlegg skal koble avbruddsfritt
1060	EH-UPS-ELEKTRONIKK-SVI-D	Belastningstest av UPS/strømforsyning	TK F	36	L	ELE	N	4	J	1	0,5	Skal levere tilsktrekkelig effekt til anleggene som forsynes

## Fj.k Strømforsyning Aggregat
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 16.3.3
	EH-SEN-0000-03	16.3.3 Fjernkontrollutrustning Strømforsyning Aggregat

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-RES-AGGREGAT-SVI-C	Kontroller styring av aggregat (start, stopp). Skal utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).	TK F	1	L	ELE	N	1	N	1	0,5	Skal starte og stoppe på kommando / Skal ikke starte eller stoppe uten kommando
1010	EH-RES-AGGREGAT-UTL-A	Kontroller syrevekt, spenning og ladespenning. Skal utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).	TK M	1	L	ELE	N	1	J	1	0,5	Ventilregulerte batterier: Ladespenningen bør være over 2,24 V ved batteritemperatur 20 grader C (juster +4mV per grad C lavere temp og -4mV per grad C høyere temp) / Åpne blybatterier: Ladesepnningen bør være over 2,45 V. Syrevekten bør være over 1,20
1020	EH-RES-AGGREGAT-SVI-A	Kontroller drivstoffmengde i tank	M	1	L	ELE	N	1	N	1	0	Tank skal til enhver tid være fylt opp minst 75%
1030	EH-RES-AGGREGAT-SVI-B	Kontroller dieselmotor ihht leverandøranbefaling	M	12	L	ELE	N	4	J	1	0,5
1040	EH-RES-AGGREGAT-SVI-D	Kontroller generator ihht leverandøranbefaling	M	12	L	ELE	N	4	J	1	0,5

## Fj.k Kommunikasjonsutstyr
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 16.5
	EH-SEN-0000-04	16.5 Fjernkontrollutrustning Kommunikasjonsutstyr

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-SEN-KOM_RESERVE-SVI-A	Kontroller/teste reservesamband	TK F	1	L	IT	N	1	N	1	0,1
1010	EH-SEN-KOM_PARCOAX-ISF-A	Isolasjonsmåling av kabel	TK M	12	L	ELE	J	4	J	2	1	Måleverdi skal være større enn 500 kOhm.

## Fj.k Understasjon
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 16.4
	EH-UNS-0000-01	16.4 Fjernkontrollutrustning Understasjoner og subunderstasjoner

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-UNS-BAT-UTL-B	Foreta kapasitetstest av batteri	TK F	12	L	ELE/TE	N	4	J	1	0,2	Bør være minimum av merkeytelse og skal ha kapasitet til 6 timer drift av RTU(kommunikasjon og indikering, ikke drift av tilkoblet utstyr) uten ekstern strømforsyning
1010	EH-UNS-BAT-UTL-A	Kontroller at batteri tar lading	TK F	12	L	ELE/TE	N	4	J	1	0,2	Batteriet skal ta lading
1020	EH-UNS-GEN-DEF-A	Inspisere overspenningsvern for trigging	TK V	12	L	ELE	N	4	J	1	0,2	Skal byttes eller resettes dersom overspenningevernet indikerer utløst

## Nødfrakobling Utløserfunksjon
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 17.2
	EH-NFK-0000-01	17.2 Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-NFK-UTLØSE-FTF-A	Funksjonstest av NFK fra togleder	TK M	1	L	EKS	J	1	N	1	0,2	Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere. Husk å stille tilbake tidsreleet til 5 minutter dersom dette er endret.
1010	EH-NFK-UTLØSE-SVI-B	Kontroller vannivå på (åpent) batteri	PO	3	L	SIG	N	3	J	1	0,1	Skal være over topplatene
1020	EH-NFK-UTLØSE-SVI-A	Kontroller batteri for skade og rengjør ved behov	PO	3	L	SIG	N	3	J	1	0,1	Bør ikke være lekkasje, dårlige forbindelser eller irring.
1030	EH-NFK-UTLØSE-SVI-D	Mål ladespenning på batteri	TK M	3	L	SIG	N	3	J	1	0,1	Blybatteri (åpne): Skal være minimum 1,8 V per celle.
1040	EH-NFK-UTLØSE-SVI-C	Foreta kapasitetstest av batteri	PO	12	L	SIG	N	4	J	1	0,5	Skal være minimum 80 % av merkeytelse
1050	EH-NFK-UTLØSE-LIU-A	Kontroller at NFK utløserknapper fungerer	TK F	36	L	ELE	J	4	N	1	0,1	Skal fungere uten treghet. Dersom rengjøring og smøring ikke er tilstrekkelig nytter, skal knappen byttes.
1060	EH-NFK-UTLØSE-FTF-B	Mål CTC-rele (tid, strøm, spenning). Intervall er satt mht rele uten polduk.	TK M	72	L	SIG	N	4	J	2	1

## Nødfrakobling Hvilestrømsløyfe
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 17.3
	EH-NFK-0000-02	17.3 Nødfrakoblingsutrustning Hvilestrømsløyfe

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-NFK-HVILESTRØM-ISF-A	Isolasjonsmåling av kabelsløyfe	TK M	12	L	TE	N	3	J	2	0,4	Alternativ løsning: Kontinuerlig isolasjonovervåking med varsling mot elkraftsentral
1010	EH-NFK-HVILESTRØM-UTT-A	Kontrollavles strøm i hvilestrømsløyfe fra elkraftsentral	TK M	12	L	EKS	N	3	J	1	0,1	Bør være 12+-1 mA og skal være 12+-2 mA
1020	EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-A	Funksjonstest av nødfrakobling ved X-ing	TK M	36	L	EKS	N	4	N	1	0,2	Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. / Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere.
1030	EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-C	Nødfrakoblingstest i unormal drift	TK F	36	L	EKS	N	4	N	2	0,4	Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. / Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere.
1040	EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-D	Mål utløserele (tid, strøm, spenning)	TK M	72	L	BE	N	4	J	1	0,5	Skal falle når sløyfestrømmen er mindre enn 5 mA.
1050	EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-B	Mål rele i fellesutrustning (tid, strøm, spenning)	TK M	72	L	BE	N	4	J	1	0,5	Skal fungere ihht relekort. Intervall på 72 mnd forutsetter at rele manøvrers hver måned gjennom en funksjonstest

## Nødfrakobling Tonesignalsløyfe
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 17.4
	EH-NFK-0000-03	17.4 Nødfrakoblingsutrustning Tonesignalsløyfe

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EH-NFK-TONESLØYFE-FTF-A	Funksjonstest av nødfrakobling ved X-ing	TK M	36	L	EKS	N	4	N	1	0,2	Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. / Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere.
1010	EH-NFK-TONESLØYFE-FTF-B	Nødfrakoblingstest i unormal drift	TK F	36	L	EKS	N	4	N	1	0,2	Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. / Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere.
1020	EH-NFK-TONESLØYFE-FTF-C	Mål rele i fellesutrustning (tid, strøm, spenning)	TK M	72	L	BE	N	4	J	1	0,5	Skal fungere ihht relekort. Intervall på 72 mnd forutsetter at rele manøvrers hver måned gjennom en funksjonstest