{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":89,"sheets":["Oversikt EH","BKT Kp","BKT Adv","Avskjerming","MAS Mast GEN","MAS Mast Tre","MAS Mast Stål","MAS Mast Betong","BAR Bardun","BAR Strever i stål","BAR Strever i tre","AAK Åk","UTL Utligger","UTL Avtrekk","KTL Kontaktledning","KTL Overtemperaturkontroll","KTL Målevognskjøring","MSP Kontakttrådslitasje","KTL Avspenning GEN","KTL Avspenning Lodd","KTL Avspenning Fjær","KTL Avspenning Hydraulikk","KTL Avspenning Gass","DSE Dødseksjon","SIL Seksjonsisolator","KON Kondesatorbatterianlegg","SUG Sugetransformator","TRF Biforbrukstrafo","IMP Filterimpedans","RLE Returleder","Returleder","Returkrets","LED Ledning","KAH Kabel","JEL Jordelektrode","JOR Langsgående jordleder","JOR Seksjonert jordleder","Beskyttelse","Isolator","Konsoll","Utjevningsforbindelser","BRY Effektbryter Siemens 3AF","BRY Bryter GEN","BRY Skillebryter","BRY Lastskillebryter","BRY Jordslutter","BRY Prøvebryterkrets","MAN Manøvermaskin","VER Vern GEN","Elektromekanisk distansevern","Elektroteknisk distansevern","Numerisk distansevern","Elektromekanisk overstrømsvern","Elektroteknisk overstrømsvern","Numerisk overstrømsvern","Underspenningsvern","Fasevern","Ubalansevern Kondensatorbatteri","Temperaturvern PT100","Termiske vern Kond.bat","Termiske vern Prøvebryter","Lysbuevern (Med strømvilkår)","Lysbuevern (Uten strømvilkår)","Bryterfeilvern Effektbryter","Bryterfeilvern Prøvebryter","Jordfeilvern","Differensialvern","Motorvern","100 Hz-vern","Gjeninnkoblingsautomatikk","Overspenningsvern GEN","Overspenningsvern Gnistgap","Overspenningsvern Ventilavleder","SKE Skinner GEN","Høyspenningsskinne","Jordingsskinne","Retursamleskinne","Fj.k Sentralutrustning","Fj.k Strømforsyning UPS","Fj.k Strømforsyning Aggregat","Fj.k Kommunikasjonsutstyr","Fj.k Understasjon","NFK Utløserfunk - Eks","NFK Utløserfunk - Signal","NFK Utløserfunk - Tele","NFK Hvilestrøm - Eks","NFK Hvilestrøm - Tele","NFK Hvilestrøm - BE","Nødfrakobling Tonesignalsløyfe"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":90,"comments":88,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Oversikt EH","index":0,"n_rows":86,"n_cols":9,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,8]]}
[]
[null,"Generiske arbeidsrutiner -",null,"Elektro Høyspenning"]
[null,"Sist oppdatert: ",{"$f":"MAX(I6:I86)","v":"2012-10-05"}]
[null,null,null,"Ferdig",null,"Godkjent",null,"Oppdatert"]
[null,"AR nummer","Beskrivelse","Navn","Dato","Navn","Dato","Navn","Dato"]
[null,{"$f":"'BKT Kp'!$D$4","v":"EH-BKT-0000-01"},"Skilt for kjørende personell","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-BKT-0000-02","Skilt - Advarsel","PKN","2005-10-28",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-ASK-0000-01","Avskjæring og gjerding mot høyspenning","PKN","2009-11-10",null,null,"PKN","2010-12-08"]
[null,"EH-MAS-0000-01","Mast Tre","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-MAS-0000-02","Mast Stål","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-MAS-0000-03","Mast Betong","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-BAR-0000-01","Bardun","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-BAR-0000-02","Strever i stål","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-BAR-0000-03","Strever i tre","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-AAK-0000-01","Åk","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-UTL-0000-01","Utligger","PKN","2004-08-10",null,null,"KEH","2010-12-16"]
[null,"EH-UTL-0000-02","Avtrekk","PKN","2004-08-10",null,null,"KEH","2010-12-16"]
[null,"EH-KTL-0000-01","Kontaktledning","PKN","2004-08-10",null,null,"KEH","2010-12-16"]
[null,"EH-KTL-0000-02","KL Overtemperaturkontroll","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-KTL-0000-03","KL Målevognskjøring","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-MSP-0000-01","Målespenn kontakttrådslitasje","PKN","2009-11-10",null,null,"KTL","2010-12-16"]
[null,"EH-KTL-0000-04","Avspenning Lodd","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-KTL-0000-05","Avspenning Fjær","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-KTL-0000-06","Avspenning Hydraulikk","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-KTL-0000-07","Avspenning Gass","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-DSE-0000-01","Dødseksjon","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-SIL-0000-01","Seksjonsisolator","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-KON-0000-01","Kondesatorbatterianlegg","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-SUG-0000-01","Sugetransformator","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2011-11-23"]
[null,"EH-TRF-0000-01","Biforbrukstrafo","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2011-11-24"]
[null,"EH-IMP-0000-01","Filterimpedans/PAK","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-RLE-0000-01","IKKE GYLDIG: Returleder","PKN","2004.08.10",null,null,"PKN","2009-11-16"]
[null,"EH-RLE-0000-02","Returleder","PKN","2007-11-27",null,null,"PKN","2009-11-04"]
[null,"EH-RKR-0000-01","Returkrets","PKN","2007-11-27",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-LED-0000-01","Ledning","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2010-12-09"]
[null,"EH-KAH-0000-01","Kabel","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2011-11-23"]
[null,"EH-JEL-0000-01","Jordelektroder","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-JOR-0000-01","Langsgående jordleder","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-JOR-0000-02","Seksjonert jordleder","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-XBE-0000-01","Beskyttelse","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-XIS-0000-01","Isolator","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-XKO-0000-01","Konsoll","PKN","2004-08-10",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-XUK-0000-01","Utjevningsforbindelse","PKN","2005-10-19",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-BRY-0000-01","Effektbryter (Siemens 3AF)","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-BRY-0000-02","Skillebryter","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2012-10-05"]
[null,"EH-BRY-0000-03","Lastskillebryter","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2012-07-21"]
[null,"EH-BRY-0000-04","Jordslutter","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2012-10-05"]
[null,"EH-BRY-0000-05","Prøvebryterkrets","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-MAN-0000-01","Manøvermaskin","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-01","Elektromekanisk distansevern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-02","Elektroteknisk distansevern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-03","Numerisk distansevern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-04","Elektromekanisk overstrømsvern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-05","Elektroteknisk overstrømsvern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-06","Numerisk overstrømsvern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-07","Underspenningsvern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-08","Fasevern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-09","Ubalansevern Kondensatorbatteri","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-10","Temperaturvern for prøvemotstand PT100","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-11","Termiske vern Kondensatorbatteri","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-12","Termiske vern Termisk overstrømsrele for prøvebryter","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-13","Lysbuevern (Med strømvilkår)","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-14","Lysbuevern (Uten strømvilkår)","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-15","Bryterfeilvern Effektbryter","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-16","Bryterfeilvern Prøvebryter","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-17","Jordfeilvern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-18","Differensialvern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-19","Motorvern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-20","100 Hz-vern","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-VER-0000-21","Gjeninnkoblingsautomatikk","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-OVR-0000-01","Overspenningsvern Gnistgap","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-OVR-0000-02","Overspenningsvern Ventilavleder","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-SKE-0000-01","Høyspenningsskinne","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-SKE-0000-02","Jordingsskinne","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-SKE-0000-03","Retursamleskinne","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-SEN-0000-01","Fjernkontrollutrustning Sentralutrustning","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-SEN-0000-02","Fjernkontrollutrustning Strømforsyning UPS","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-SEN-0000-03","Fjernkontrollutrustning Strømforsyning Aggregat","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-SEN-0000-04","Fjernkontrollutrustning Kommunikasjonsutstyr","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2011-11-22"]
[null,"EH-UNS-0000-01","Fjernkontrollutrustning Understasjoner og subunderstasjoner","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]
[null,"EH-NFK-0000-01","Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon (Elkraftsentral)","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2009-10-26"]
[null,"EH-NFK-0000-04","Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon (Signal)","PKN","2009-10-26",null,null,"PKN","2009-10-26"]
[null,"EH-NFK-0000-05","Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon (Tele)","PKN","2009-10-26",null,null,"PKN","2009-10-26"]
[null,"EH-NFK-0000-02","Nødfrakoblingsutrustning Hvilestrømsløyfe (Elkraftsentral)","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2009-10-26"]
[null,"EH-NFK-0000-07","Nødfrakoblingsutrustning Hvilestrømsløyfe (BaneEnergi)","PKN","2009-10-26",null,null,"PKN","2009-10-26"]
[null,"EH-NFK-0000-03","Nødfrakobling Tonesignalsløyfe","PKN","2004-08-05",null,null,"PKN","2008-11-21"]

{"sheet":"BKT Kp","index":1,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-BKT-0000-01","EH Skilt - Kjørende Personell"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-BKT-SKP-SIL-D","Kontroller teknisk tilstand for skilt og markeringsstolper","TK V",36,"L","SF","J",4,"J",1,4,"Vurder behov for utbedring av skilt og rengjøring. Vurder refleksevne."]

{"sheet":"BKT Adv","index":2,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-BKT-0000-02","EH Skilt - Advarsel"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A","Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne","TK V",12,"H","SF","N",3,"J",1,0.15,"JD 542 kap.4","FEF §2-12"]
[null,null,1010,"EH-BKT-ADVARSEL-MAN-A","Vurdere behov for ny skilting langs linja","TK V",12,"L","SF","N",2,"J",1,1,"Vurdere behov for ny skilting langs spor grunnet 3. parts endringer langs linja. JD 542 kap. 4","FEF §2-12"]

{"sheet":"Avskjerming","index":3,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-ASK-0000-01","Avskjæring og gjerding mot høyspenning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-ASK-GJS-DEF-A","Kontroller gjerde/skjerm mot høyspenningsanlegg for skader og defekter","TK-V",12,"H","SF","N",4,"J",1,0.5,"Når gjerdet ikke tilfredsstiller formålet det er gjerdet for, skal vedlikehold utføres","FEF §8-5"]
[null,null,1010,"EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A","Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne","TK V",12,"H","SF","N",3,"J",1,0.15,"JD 542 kap.4","FEF §2-12"]
[null,null,1020,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M",12,"H","SF","N",1,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]

{"sheet":"MAS Mast GEN","index":4,"n_rows":33,"n_cols":16,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-MAS-0000-00","Mast Generell"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-MAS-TRE-UAS-A","Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.","TK V",12,"L","SF","N",2,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1010,"EH-MAS-TRE-NES-A","Kontroller topphette på mast","TK V",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7","FEF §6-2"]
[null,null,1020,"EH-MAS-TRE-OVB-A","Kontroller helling av mast","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14"]
[null,null,1030,"EH-MAS-TRE-FRL-A","Kontroller mast for uvedkommende gjenstander","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1040,"EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A","Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne","TK V",12,"H","SF","N",3,"J",1,0.15,"JD 542 kap.4","FEF §8-5"]
[null,null,1050,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M",12,"H","SF","N",1,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]
[null,null,1060,"EH-UTL-STÅL-UAS-A","Kontroller sikksakk","TK M",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1070,"EH-UTL-STÅL-UAS-B","Kontroller posisjon av bæreline","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1080,"EH-UTL-STÅL-UAS-C","Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag","TK M",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1090,"EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A","Kontroller splittpinner","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1100,null,"Kontroller bardun/strever med festeanordning for skade","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.1,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1130,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1135,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1136,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1140,"EH-MAS-TRE-OVB-B","Kontroller mast for overbelastning","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1150,null,"Kontroller fundamentering og innfesting av mast","TK V",60,"H","SF","N",4,"J",1,0.4,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1160,"EH-GJE-SKJERM-DEF-A","Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)","TK V",60,"H","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1170,null,"Kontroller tilstand av mast (råte, riss, korrosjon etc.)","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1180,null,"Kontroller utligger/avtrekk for rust","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]
[null,null,1190,"EH-UTL-SPLP_MES-BRD-B","Bytting av splittpinner","PO",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.5]
[null,null,1200,"EH-UTL-STÅL-UAS-D","Kontroller temperaturinnstilling til utligger","TK M",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)"]
[null,null,1210,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1220,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Inspeksjon av isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1230,null,"Kontroller tilstand av bardun/strever (korrosjon, råte etc.)","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1240,"EH-K ISO-BARDUN-DEF-A","Kontroller bardunisolator","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1250,"EH-MAS-SPIR-NES-A","Kontroller spir i mast (hvis montert)","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2]
[null,null,1260,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M","ES","L","SF","N",null,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]

{"sheet":"MAS Mast Tre","index":5,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-MAS-0000-01","Mast Tre"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-MAS-TRE-UAS-A","Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.","TK V",12,"L","SF","N",2,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1010,"EH-MAS-TRE-NES-A","Kontroller topphette på mast","TK V",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7","FEF §6-2"]
[null,null,1020,"EH-MAS-TRE-OVB-A","Kontroller helling av mast","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14"]
[null,null,1030,"EH-MAS-TRE-FRL-A","Kontroller mast for uvedkommende gjenstander","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1040,"EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A","Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne","TK V",12,"H","SF","N",3,"J",1,0.15,"JD 542 kap.4","FEF §8-5"]
[null,null,1050,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M",12,"H","SF","N",null,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]
[null,null,1060,"EH-MAS-TRE-OVB-B","Kontroller mast for overbelastning","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1070,"EH-MAS-FUN_BOLTFJ-UAS-A","Kontroller fjellbolter, stag og innfesting i mast","TK V",60,"H","SF","N",4,"J",1,0.4,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]
[null,null,1080,"EH-GJE-SKJERM-DEF-A","Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)","TK V",60,"H","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1090,"EH-MAS-TRE-NES-B","Kontroller mast for råte","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1100,"EH-MAS-SPIR-NES-A","Kontroller spir i mast (hvis montert)","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2]
[null,null,1110,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M","ES","L","SF","N",null,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]

{"sheet":"MAS Mast Stål","index":6,"n_rows":19,"n_cols":16,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-MAS-0000-02","Mast Stål"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-MAS-STÅL-UAS-A","Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1010,"EH-GJE-KLATREVERN-LØS-A","Kontroller klatrevern (hvis montert)","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1020,"EH-MAS-STÅL-FRL-A","Kontroller mast for uvedkommende gjenstander","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1030,"EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A","Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne","TK V",12,"H","SF","N",3,"J",1,0.15,"JD 542 kap.4","FEF §8-5"]
[null,null,1040,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M",12,"H","SF","N",null,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]
[null,null,1050,"EH-MAS-FUN_BOLTSTÅL-NES-A","Kontroller fundamentbolter og innfesting","TK V",60,"H","SF","N",4,"J",1,0.4,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]
[null,null,1060,"EH-MAS-STÅL-UAS-B","Kontroller mast for overbelastning","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1070,"EH-GJE-SKJERM-DEF-A","Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)","TK V",60,"H","SF","J",4,"N",2,0.4,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1080,"EH-MAS-STÅL-UAS-C","Kontroller helling av mast","TK V",120,"L","SF","N",5,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14"]
[null,null,1090,"EH-MAS-FUN_STØP-UAS-A","Kontroller betongfundament for riss og forvitring","TK V",120,"L","SF","N",5,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1100,"EH-MAS-STÅL-NES-A","Kontroller mast for rust","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]
[null,null,1110,"EH-MAS-SPIR-NES-A","Kontroller spir i mast (hvis montert)","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2]
[null,null,1120,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M","ES","L","SF","N",null,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]

{"sheet":"MAS Mast Betong","index":7,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-MAS-0000-03","Mast Betong"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-MAS-BET-UAS-A","Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.","TK V",12,"L","SF","N",2,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1010,"EH-MAS-BET-FRL-A","Kontroller mast for uvedkommende gjenstander","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1020,"EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A","Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne","TK V",12,"H","SF","N",3,"J",1,0.15,"JD 542 kap.4","FEF §8-5"]
[null,null,1030,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M",12,"H","SF","N",null,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]
[null,null,1050,"EH-MAS-BET-OVB-A","Kontroller mast for overbelastning","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1060,"EH-GJE-SKJERM-DEF-A","Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)","TK V",60,"H","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1070,"EH-MAS-BET-OVB-B","Kontroller helling av mast","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14"]
[null,null,1080,"EH-MAS-BET-NES-A","Kontroller betongmast for riss og forvitring ","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1090,"EH-MAS-SPIR-NES-A","Kontroller spir i mast (hvis montert)","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",1,0.2]
[null,null,1100,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M","ES","L","SF","N",null,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]

{"sheet":"BAR Bardun","index":8,"n_rows":11,"n_cols":16,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-BAR-0000-01","Bardun"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-BAR-WIRE-BRD-A","Kontroller bardun med festeanordning for skade","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.1,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1010,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1020,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1030,"EH-BAR-WIRE-NES-A","Kontroller bardun for rust","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1040,"EH-K ISO-BARDUN-DEF-A","Kontroller bardunisolator","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 7"]

{"sheet":"BAR Strever i stål","index":9,"n_rows":10,"n_cols":16,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-BAR-0000-02","Strever i stål"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-BAR-STR_STÅL-BRD-A","Kontroller strever for ytre skade","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.1,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1010,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1020,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1030,"EH-BAR-STR_STÅL-NES-A","Kontroller strever for rust","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.1,"JD 542 kap. 4"]

{"sheet":"BAR Strever i tre","index":10,"n_rows":10,"n_cols":16,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-BAR-0000-03","Strever i tre"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-BAR-STR_TRE-BRD-A","Kontroller strever for ytre skade","TK V",12,"L","SF","N",3,"J",1,0.1,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1010,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1020,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1030,"EH-BAR-STR_TRE-NES-A","Kontroller strever for råte","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.1,"JD 542 kap. 4"]

{"sheet":"AAK Åk","index":11,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-AAK-0000-01","Åk"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1020,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M",12,"H","SF","N",1,"J",0.2,null,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]
[null,null,1022,"EH-K KONS-STÅL-UAS-A","Kontroller at konsoll er tilskrudd","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1023,"EH-K KONS-STÅL-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1025,"EH-GJE-SKJERM-DEF-A","Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)","TK V",60,"H","SF","J",4,"J",1,0.2,"JD 542 kap 4","FEF §8-4"]
[null,null,1030,"EH-AAK-1_3-UAS-A","Kontroller at åk ligger i horisontalplan (for Type 1-3 og 10-14).","TK M",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap 7"]
[null,null,1040,"EH-AAK-1_3-UAS-B","Kontoller at åk har korrekt bue oppover (for Type 1-3 og 10-14).","TK M",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap 7"]
[null,null,1050,"EH-AAK-1_3-NEB-A","Kontroller åk for rust","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,1,"JD 542 kap 4","SIS 055900"]
[null,null,1060,"EH-AAK-1_3-NEB-B","Kontroller åk-konsoller for rust","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap 4","SIS 055900"]
[null,null,1070,"EH-MAS-HENGE-UAS-A","Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast","TK M",120,"L","SF","J",0,"N",2,1,"JD 542 kap 7 Vedlegg 5b Tabell 2"]
[null,null,1080,"EH-MAS-HENGE-NES-A","Kontroller hengemast for rust","TK V",120,"L","SF","J",0,"N",2,0.2]
[null,null,1090,"EH-MAS-HENGE-UAS-B","Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast","TK M","ES","L","SF","J",0,"N",2,1,"JD 542 kap 7 Vedlegg 5b Tabell 2"]
[null,null,1100,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M","ES","L","SF","N",1,"J",0.2,null,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]

{"sheet":"UTL Utligger","index":12,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-UTL-0000-01","Utligger"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-UTL-STÅL-UAS-A","Kontroller sikksakk","TK M",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1005,"EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-B","Kontroller kontakttrådhøyde/høydeendring","TK M",12,"L","SF","J",3,"J",2,0.6,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1010,"EH-UTL-STÅL-UAS-B","Kontroller posisjon av bæreline","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1020,"EH-UTL-STÅL-UAS-C","Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag","TK M",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1030,"EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A","Kontroller splittpinner","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1055,"EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-E","Kontroller avstand til omgivelsene (vegetasjon og konstruksjoner)","TK V",12,"H","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 8","FEF §6-4"]
[null,null,1060,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1065,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.1]
[null,null,1070,"EH-UTL-STÅL-NES-A","Kontroller utligger for rust","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]
[null,null,1090,"EH-UTL-STÅL-UAS-D","Kontroller temperaturinnstilling til utligger (ved større endringer på kontaktledning)","TK M",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)"]
[null,null,1100,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1110,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Inspeksjon av isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1120,"EH-UTL-STÅL-UAS-E","Kontroller sikksakk","TK M","ES","L","SF","J",2,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1130,"EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-C","Kontroller kontakttrådhøyde/høydeendring (ved baksing eller kjøring med pakkmaskin)","TK M","ES","L","SF","J",0,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]

{"sheet":"UTL Avtrekk","index":13,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-UTL-0000-02","Utligger Avtrekk"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-UTL-STÅL-UAS-A","Kontroller sikksakk","TK M",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.1,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1005,"EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-B","Kontroller kontakttrådhøyde/høydeendring","TK M",12,"L","SF","J",3,"J",2,0.6,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1010,"EH-UTL-STÅL-UAS-B","Kontroller posisjon av bæreline","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.1,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1030,"EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A","Kontroller splittpinner","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1035,"EH-UTL-AVT-UAS-C","Kontroller avtrekk med festeanordning for skade","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1055,"EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-E","Kontroller avstand til omgivelsene (vegetasjon og konstruksjoner)","TK V",12,"H","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 8","FEF §6-4"]
[null,null,1060,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1065,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",2,"N",2,0.2]
[null,null,1070,"EH-UTL-STÅL-NES-A","Kontroller avtrekk for rust","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]
[null,null,1090,"EH-UTL-STÅL-UAS-D","Kontroller temperaturinnstilling til avtrekk (ved større endringer på kontaktledning)","TK M",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)"]
[null,null,1100,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1110,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Inspeksjon av isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1120,"EH-UTL-STÅL-UAS-E","Kontroller sikksakk","TK M","ES","L","SF","J",2,"N",2,0.1,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1130,"EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-C","Kontroller kontakttrådhøyde/høydeendring (ved baksing eller kjøring med pakkmaskin)","TK M","ES","L","SF","J",0,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]

{"sheet":"KTL Kontaktledning","index":14,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-KTL-0000-01","Kontaktledning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-A","Kontroller horisontal posisjon midt i spennet (A- og C-mål)","TK M",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.6,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1010,"EH-KTL-KTLTRÅD-BRD-A","Sjekk og eventuelt mål punktslitasje på kontakttråd","TK V",12,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"Grenseverdier for trådtykkelse:\n  - 6,4 mm (80 mm2 Cu ETP)\n  - 7,45 mm (100 mm2 Cu FRHC, 100mm2 CuAg0,10)\n  - 8,23 mm (120 mm2 CuAg0,10)\n  - 7,5 mm (80 mm2 Cu, 8-tallsprofil)\n  - 7,45 mm ( 100 mm2 Cu, 8-tallsprofil)","JD 542 kap.5h"]
[null,null,1020,"EH-KTL-STRØMSTIGE_CLINE-BRD-A","Kontroller strømstiger","TK V",12,"L","SF","J",3,"J",2,0.3,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1030,"EH-KTL-STRØMBRU_CLINE-BRD-A","Kontroller strømbruer","TK V",12,"L","SF","J",3,"J",2,0.3,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1040,"EH-KTL-HENGETR_MASSIV-BRD-A","Kontroller hengetråd for skeivstilling og skade","TK V",12,"H","SF","J",3,"J",2,0.6,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1050,"EH-KTL-BÆRELINE-BRD-A","Kontroller bæreline for skade","TK V",12,"L","SF","J",3,"J",2,0.6,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1055,"EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-E","Kontroller avstand til omgivelsene (vegetasjon og konstruksjoner)","TK V",12,"H","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 8","FEF §6-4"]
[null,null,1060,"EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-E","Kontroller avstander til kryssing/nærføringer","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.25,"JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12","FEF §8-4 og §6-4"]
[null,null,1070,"EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-A","Kontroller fritt profil for strømavtaker","TK M",24,"L","SF","J",3,"J",2,0.6,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1080,"EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-A","Kontroller dynamisk isolasjonsavstand","TK M",24,"L","SF","J",3,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 5, JD 510 kap. 7"]
[null,null,1090,"EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-E","Kontroller høyde i parallellfelt","TK M",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1110,"EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-B","Kontroller statisk isolasjonsavstand","TK M",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 5, JD 510 kap. 7"]
[null,null,1120,"EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-C","Kontroller E-mål ","TK M",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 5, JD 520 kap. 5 figur 5.10 og 5.11"]
[null,null,1130,"EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-C","Kontroller klemmefritt rom i sporveksel","TK M",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1140,"EH-KTL-YLINE-FES-A","Måle strekk i Y-line (System 20 og 25) eller U-mål (System 35)","TK M",120,"L","SF","J",4,"J",2,1,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1150,"EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-D","Kontroller horisontal posisjon midt i spennet (A- og C-mål)","TK M","ES","L","SF","J",0,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1170,"EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-B","Kontroller fritt profil for strømavtaker","TK M","ES","L","SF","J",0,"J",2,0.6,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1180,"EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-D","Kontroller E-mål ","TK M","ES","L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 5, JD 520 kap. 5 figur 5.10 og 5.11"]
[null,null,1190,"EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-D","Kontroller klemmefritt rom i sporveksel","TK M","ES","L","SF","J",0,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 5"]

{"sheet":"KTL Overtemperaturkontroll","index":15,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-KTL-0000-02","Kontaktledning - Overtemperaturkontroll"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-KTL-KTLTRÅD-DFO-A","Overtemperaturkontroll av kontakttråd med forbindelser","TK M",60,"L","SF","J",4,"N",4,8,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1010,"EH-KAH-ENDEMUFFE-DFO-A","Overtemperaturkontroll av endemuffer for kabler til KL","TK M",60,"L","SF","J",4,"N",4,4,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1020,"EH-KAH-SKJØTEMUFFE-DFO-A","Overtemperaturkontroll av skjøtemuffer for kabler til KL","TK M",60,"L","SF","J",4,"N",4,4,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1030,"EH-RLE-NEDF-DFO-A","Overtemperaturkontroll av returleder med nedføringer","TK M",60,"L","SF","J",4,"N",4,2,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1040,"EH-SUG-TILKOBLING-DFO-A","Overtemperaturkontroll av koblinger til sugetransformator","TK M",60,"L","SF","J",4,"N",4,4,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1050,"EH-KON-FORB-DFO-A","Overtemperaturkontroll av forbindelser til kondensatorbatteri","TK M",60,"L","SF","J",4,"N",4,2,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1060,"EH-TRF-BITRANS-DFO-A","Overtemperaturkontroll av koblinger til bi-forbrukstransformator","TK M",60,"L","SF","J",4,"N",4,4,"JD 542 kap. 4"]
[null,null,1070,"EH-IMP-TILKOBLING-DFO-A","Overtemperaturkontroll av koblinger til filterimpedanser","TK M",60,"L","SF","J",4,"N",4,4,"JD 542 kap. 4"]

{"sheet":"KTL Målevognskjøring","index":16,"n_rows":12,"n_cols":16,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-KTL-0000-03","Kontaktledning - Målevognskjøring"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Kontroller dynamisk horisontal plassering av kontakttråd","TK M",6,"L","SF","J",2,"N",2,0.1,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1010,null,"Kontroller høydeendringer i kontakttråd (stigning/fall)","TK M",6,"L","SF","J",2,"N",2,0.1,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1020,null,"Kontroller lave krefter","TK M",6,"L","SF","J",2,"N",2,0.1,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1030,null,"Kontroller høye krefter","TK M",6,"L","SF","J",2,"N",2,0.1,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1040,null,"Kontroller middelkraft","TK M",6,"L","SF","J",2,"N",2,0.1,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1050,null,"Kontroller posisjonering av kontakttråd i parallellfelt","TK M",6,"L","SF","J",2,"N",2,0.1,"JD 542 kap. 5"]

{"sheet":"MSP Kontakttrådslitasje","index":17,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-MSP-0000-01","Målespenn kontakttrådslitasje"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Mål generell slitasje på kontakttråd","TK M",120,"H","SF","J",4,"J",2,0.5,"Grenseverdier for trådtykkelse:\n  - 8,3 mm (80 mm2 Cu ETP)\n  - 9,2 mm (100 mm2 Cu FRHC, 100mm2 CuAg0,10)\n  - 10,14 mm (120 mm2 CuAg0,10)\n  - 9,1 mm (80 mm2 Cu, 8-tallsprofil)\n  - 9,15 mm ( 100 mm2 Cu, 8-tallsprofil)","JD 542 kap.5h"]

{"sheet":"KTL Avspenning GEN","index":18,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-KTL-0000-00","Avspenning (Generell) inkludert fix- og fastavspenning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Kontroller avspenningsmekanisme: Lodd og loddhjul for loddavspenning, fjær i fjæravspenning, og for lekkasje i ledningsstrammer for avspenning med hydraulikk og gass","PO",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1035,"EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A","Kontroller ledningsvandring for avspenning","TK V",24,"L","SF","J",4,"N",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-KTL-AVSP_LÅSEHJ-LØS-A","Kontroller avstand mellom loddhjull og stoppemekanisme","TK V",24,"L","SF","J",3,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1050,"EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A","Kontroller balansearmens posisjon","TK V",24,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1055,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",2,"N",2,0.2]
[null,null,1056,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1060,"EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A","Kontroller fiksavspenning med Z-line","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1070,"EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A","Kontroller fastavspenning","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1080,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1090,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1100,"EH-KTL-AVSP_LODD-SVI-A","Kontroller avspenning for rust","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]

{"sheet":"KTL Avspenning Lodd","index":19,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-KTL-0000-04","Avspenning Lodd inkludert fix- og fastavspenning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1032,"EH-KTL-AVSP_LODDHJSMÅ-DEF-A","Kontroller og smør loddhjul","PO",24,"L","SF","J",2,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 5"]
[null,null,1035,"EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A","Kontroller ledningsvandring for avspenning","TK V",24,"L","SF","J",4,"N",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-KTL-AVSP_LÅSEHJ-LØS-A","Kontroller avstand mellom loddhjull og stoppemekanisme","TK V",24,"L","SF","J",3,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1050,"EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A","Kontroller balansearmens posisjon","TK V",24,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1055,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",2,"N",2,0.2]
[null,null,1056,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1060,"EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A","Kontroller fiksavspenning med Z-line","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1070,"EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A","Kontroller fastavspenning","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1080,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1090,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1100,"EH-KTL-AVSP_LODD-SVI-A","Kontroller avspenning for rust","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]

{"sheet":"KTL Avspenning Fjær","index":20,"n_rows":17,"n_cols":16,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-KTL-0000-05","Avspenning Fjær inkludert fix- og fastavspenning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1032,"EH-KTL-AVSP_FJÆR-BRD-A","Kontroller fjær i fjæravspenning","PO",24,"L","SF","J",2,"N",2,1,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1035,"EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A","Kontroller ledningsvandring for avspenning","TK V",24,"L","SF","J",4,"N",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A","Kontroller balansearmens posisjon","TK V",24,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1045,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1046,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1050,"EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A","Kontroller fiksavspenning med Z-line","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1060,"EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A","Kontroller fastavspenning","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1070,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1080,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1090,"EH-KTL-AVSP_FJÆR-SVI-A","Kontroller avspenning for rust","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]

{"sheet":"KTL Avspenning Hydraulikk","index":21,"n_rows":17,"n_cols":16,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-KTL-0000-06","Avspenning Hydraulikk inkludert fix- og fastavspenning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-KTL-AVSP_HYDR-LEK-A","Kontroller ledningsstrammer for lekasjer","PO",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1035,"EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A","Kontroller ledningsvandring for avspenning","TK V",24,"L","SF","J",4,"N",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A","Kontroller balansearmens posisjon","TK V",24,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1045,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1046,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1050,"EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A","Kontroller fiksavspenning med Z-line","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1060,"EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A","Kontroller fastavspenning","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1070,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1080,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1090,"EH-KTL-AVSP_HYDR-SVI-A","Kontroller avspenning for rust","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]

{"sheet":"KTL Avspenning Gass","index":22,"n_rows":17,"n_cols":16,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-KTL-0000-07","Avspenning Gass inkludert fix- og fastavspenning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-KTL-AVSP_GASS-LEK-A","Kontroller ledningsstrammer for lekkasjer","PO",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.5]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1035,"EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A","Kontroller ledningsvandring for avspenning","TK V",24,"L","SF","J",4,"N",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A","Kontroller balansearmens posisjon","TK V",24,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1045,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1046,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1050,"EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A","Kontroller fiksavspenning med Z-line","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1060,"EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A","Kontroller fastavspenning","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1070,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1080,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1090,"EH-KTL-AVSP_GASS-SVI-A","Kontroller avspenning for rust","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 4","SIS 055900"]

{"sheet":"DSE Dødseksjon","index":23,"n_rows":11,"n_cols":16,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-DSE-0000-01","Dødseksjon"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1010,"EH-DSE-SFELT-UAS-A","Kontroller horisontal isolasjonsavstand mellom ledningsparter","TK M",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 6"]
[null,null,1020,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjør isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1040,"EH-DSE-SFELT-UAS-B","Kontroller statisk isolasjonsavstand mellom konstruksjoner","TK M",120,"L","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 6"]

{"sheet":"SIL Seksjonsisolator","index":24,"n_rows":12,"n_cols":16,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-SIL-0000-01","Seksjonsisolator"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-DSE-SIL-ISF-A","Kontroller seksjonsisolator for slitasje og skade","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542, kap. 15"]
[null,null,1010,"EH-DSE-SIL-OVS-A","Kontroller SI for forurensinger. Rengjør ved behov","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.5,"JD 542, kap. 15"]
[null,null,1020,"EH-DSE-SIL-UAS-A","Kontroller posisjon av seksjonsisolator","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542, kap. 15"]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.2,"JD 542, kap. 15"]
[null,null,1040,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542, kap. 15"]
[null,null,1050,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542, kap. 15"]

{"sheet":"KON Kondesatorbatterianlegg","index":25,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-KON-0000-01","Kondensatorbatterianlegg"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-KON-BAT-NEK-A","Kontroller batteri. Mål syrevekt","PO",6,"L","SF","N",4,"N",2,1,"Fyll vann og rengjør ved behov"]
[null,null,1010,"EH-KON-BAT-NEK-B","Foreta kapasitetstest av batteri","PO",12,"L","SF","N",4,"N",2,1,""]
[null,null,1020,"EH-KON-STYRING-SVI-A","Funksjonsteste styreutrustning","TK F",12,"L","SF","N",4,"N",1,1]
[null,null,1030,"EH-KON-FORD-SVI-A","Kontroller 230V fordeling","TK V",12,"L","SF","N",4,"N",1,1]
[null,null,1040,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M",12,"H","SF","N",null,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]
[null,null,1050,"EH-KON-GEN-OVS-A","Rengjør kondensatorbatteri","PO",24,"L","SF","N",4,"N",2,1]
[null,null,1060,"EH-KON-FORB-DFO-B","Momenttrekking av forbindelser i kondensatorbatteri","PO",60,"L","SF","N",4,"N",4,0.2]
[null,null,1070,"EH-KON-DEMPER-NEK-A","Kontroller demperreaktorsats","TK V",60,"L","SF","N",5,"N",2,0.5]
[null,null,1080,"EH-OVR-GNISTGAP-LIU-B","Mål avstand på gnistgap","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner"]
[null,null,1090,"EH-OVR-GNISTGAP-LIU-A","Kontroller gnistgap for skade","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Skal ikke ha avbrenning"]
[null,null,1100,"EH-OVR-GNISTGAP-DEF-A","Kontroller tilkopling til jordelektrode","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern."]
[null,null,1110,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M","ES","L","SF","N",null,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]

{"sheet":"SUG Sugetransformator","index":26,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-SUG-0000-01","Sugetransformator"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1010,"EH-SUG-OLJE-OVS-A","Kontroller oljenivå i transformatorkasse/ekspansjonstank. Etterfyll ved behov og registrer antall påfylte liter olje.","TK V",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.5]
[null,null,1050,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M",12,"H","SF","N",1,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]
[null,null,1055,"EH-SUG-TRANS-LEK-A","Kontroller transformatorkasse for skade","TK V",24,"L","SF","J",3,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1060,"EH-SUG-GJFØRING-LØS-A","Kontroller gjennomføringer for skade og lekkasjer","TK V",24,"L","SF","J",4,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1065,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",2,"N",2,0.2]
[null,null,1066,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1080,"EH-SUG-TILKOBLING-DFO-B","Kontroller elektriske tilkoblinger","TK V","ES","L","SF","J",0,"J",2,1,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1090,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M","ES","L","SF","N",1,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]

{"sheet":"TRF Biforbrukstrafo","index":27,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-TRF-0000-01","Biforbrukstrafo"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1010,"EH-TRF-BITRANS-OVS-A","Kontroller oljenivå i transformatorkasse/ekspansjonstank. Etterfyll ved behov og registrer antall påfylte liter olje.","TK V",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.5]
[null,null,1040,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M",12,"H","SF","N",1,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]
[null,null,1045,"EH-TRF-BITRANS-DFO-B","Kontroller driftsjord for bi-forbrukstransformator","TK V",12,"L","SF","J",3,"J",2,0.2]
[null,null,1047,"EH-TRF-BITRANS-LEK-A","Kontroller transformatorkasse for skade","TK V",24,"L","SF","J",3,"N",2,0.5,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1050,"EH-TRF-BITRANS-LEK-B","Kontroller gjennomføringer for skade og lekkasjer","TK V",24,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1051,"EH-TRF-BITRANS-OVS-C","Kontroller spenning på sekundærsiden","TK M",24,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1055,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1056,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]
[null,null,1070,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M","ES","L","SF","N",1,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]
[null,null,1080,"EH-TRF-BITRANS-DFO-B","Kontroller driftsjord for bi-forbrukstransformator","TK V","ES","L","SF","J",3,"J",2,0.2]

{"sheet":"IMP Filterimpedans","index":28,"n_rows":10,"n_cols":16,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-IMP-0000-01","Filterimpedans / PAK"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-IMP-FUND-UAS-A","Kontroller fundament til filterimpedans","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",1,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1010,"EH-IMP-GEN-LEK-A","Kontroller filterimpedans","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",1,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1020,"EH-IMP-KABEL-BRD-A","Kontroller kabler og tilkoblinger for skade","TK V",12,"L","SF","J",3,"J",1,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1030,"EH-IMP-KABEL-BRD-B","Kontroller kabler og tilkoblinger for skade","TK V","ES","L","SF","J",0,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]

{"sheet":"RLE Returleder","index":29,"n_rows":31,"n_cols":16,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-RLE-0000-01","Returleder"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-RLE-LEDNING-BRD-A","Kontroller returleder for skade","TK V",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.6,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1010,"EH-RLE-KABEL-BRD-A","Kontroller returkabel med koblinger for skade","TK V",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.6,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1030,"EH-RLE-TRAVERS-UAS-A","Kontroller traverser","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-RLE-AVSPJERN-UAS-A","Kontroller avspenningsjern","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1050,"EH-RLE-NEDF-BRD-A","Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1060,"EH-RLE-SKIFORB-LØS-A","Kontroller skinneforbinder for skade","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1070,"EH-RLE-SKIFORBGS-LØS-A","Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1080,"EH-RLE-TVERRFORB-BRD-A","Kontroller tverrforbinder for skade","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1090,"EH-RLE-TVERRFORB-BRD-C","Kontroller overkast for skade","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1100,"EH-RLE-DISNEUTER-AVB-A","Kontroller disneuter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1110,"EH-RLE-DISNEUTER-BRD-A","Kontroller koblinger mellom disneuter og spor/returkrets","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1120,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1125,"EH-RLE-LEDNING-OVS-A","Kontroller avstand til omgivelsene (vegetasjon og konstruksjoner)","TK V",12,"H","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 8","FEF §6-4"]
[null,null,1130,"EH-RLE-LEDNING-UAS-A","Kontroller returleders høyde over marken","TK M",12,"L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 12","FEF § 8-4"]
[null,null,1140,"EH-RLE-LEDNING-UAS-B","Kontroller nærføring til 15 kV","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.6,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1150,"EH-RLE-LEDNING-UAS-C","Kontroller returleders høyde ved planoverganger","TK M",12,"L","SF","N",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1160,"EH-RLE-LEDNING-FRL-A","Kontroller avstander til kryssing/nærføringer","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.25,"JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12","FEF §8-4"]
[null,null,1165,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,2]
[null,null,1170,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,4,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1180,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,1,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1190,"EH-RLE-NEDF-BRD-B","Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger","TK V","ES","L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1200,"EH-RLE-SKIFORB-BRD-A","Kontroller skinneforbinder for skade","TK V","ES","L","SF","J",3,"N",2,2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1210,"EH-RLE-SKIFORBGS-BRD-A","Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru","TK V","ES","L","SF","J",3,"N",2,2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1220,"EH-RLE-TVERRFORB-BRD-B","Kontroller tverrforbinder for skade","TK V","ES","L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1230,"EH-RLE-TVERRFORB-BRD-D","Kontroller overkast for skade","TK V","ES","L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 12"]

{"sheet":"Returleder","index":30,"n_rows":23,"n_cols":16,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-RLE-0000-02","Returleder"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-RLE-LEDNING-BRD-A","Kontroller returleder for skade","TK V",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.6,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1010,"EH-RLE-KABEL-BRD-A","Kontroller returkabel med koblinger for skade","TK V",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.6,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1030,"EH-RLE-TRAVERS-UAS-A","Kontroller traverser","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-RLE-AVSPJERN-UAS-A","Kontroller avspenningsjern","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2]
[null,null,1050,"EH-RLE-NEDF-BRD-A","Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1060,"EH-RLE-DISNEUTER-AVB-A","Kontroller disneuter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1070,"EH-RLE-DISNEUTER-BRD-A","Kontroller koblinger mellom disneuter og spor/returkrets","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1080,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1085,"EH-RLE-LEDNING-OVS-A","Kontroller avstand til omgivelsene (vegetasjon og konstruksjoner)","TK V",12,"H","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 8","FEF §6-4"]
[null,null,1090,"EH-RLE-LEDNING-UAS-A","Kontroller returleders høyde over marken","TK M",12,"L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 12","FEF § 8-4"]
[null,null,1100,"EH-RLE-LEDNING-UAS-B","Kontroller nærføring til 15 kV","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.6,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1110,"EH-RLE-LEDNING-UAS-C","Kontroller returleders høyde ved planoverganger","TK M",12,"L","SF","N",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1120,"EH-RLE-LEDNING-FRL-A","Kontroller avstander til kryssing/nærføringer","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.25,"JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12","FEF §8-4"]
[null,null,1125,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",3,"N",2,2]
[null,null,1130,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,4,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1140,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"N",2,1,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1150,"EH-RLE-NEDF-BRD-B","Kontroller klembrett og sportilkoblinger","TK V","ES","L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]

{"sheet":"Returkrets","index":31,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-RKR-0000-01","Returkrets"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-RLE-SKIFORB-LØS-A","Kontroller skinneforbinder for skade","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1010,"EH-RLE-SKIFORBGS-LØS-A","Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,0.2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1020,"EH-RLE-TVERRFORB-BRD-A","Kontroller tverrforbinder for skade","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1030,"EH-RLE-TVERRFORB-BRD-C","Kontroller overkast for skade","TK V",12,"L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1040,"EH-RLE-SKIFORB-BRD-A","Kontroller skinneforbinder for skade","TK V","ES","L","SF","J",3,"N",2,2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1050,"EH-RLE-SKIFORBGS-BRD-A","Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru","TK V","ES","L","SF","J",3,"N",2,2,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1060,"EH-RLE-TVERRFORB-BRD-B","Kontroller tverrforbinder for skade","TK V","ES","L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 12"]
[null,null,1070,"EH-RLE-TVERRFORB-BRD-D","Kontroller overkast for skade","TK V","ES","L","SF","J",3,"N",2,1,"JD 542 kap. 12"]

{"sheet":"LED Ledning","index":32,"n_rows":15,"n_cols":16,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-LED-0000-01","Mate-, Forsterknings-, Forbigangs- og AT-ledninger (Ledning EH)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-LED-LEDNING-FRL-A","Kontroller avstand til omgivelsene (vegetasjon og konstruksjoner)","TK V",12,"H","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 8","FEF §6-4"]
[null,null,1010,"EH-LED-LEDNING-BRD-A","Kontroller ledning for skade","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,2,"JD 542 kap. 8","FEF §6-8"]
[null,null,1020,"EH-LED-TRAVERS-UAS-A","Kontroller traverser","TK V",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.2]
[null,null,1030,"EH-LED-AVSPJERN-UAS-A","Kontroller avspenningsjern","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 8"]
[null,null,1050,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1060,"EH-LED-LEDNING-FRL-B","Kontroller avstander til kryssing/nærføringer","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.25,"JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12","FEF §6-4"]
[null,null,1065,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",2,"N",2,0.2]
[null,null,1070,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1080,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]

{"sheet":"KAH Kabel","index":33,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-KAH-0000-01","Mate-, Forsterknings-, Forbigangs- og AT-kabler (Kabel EH)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-KAH-KABEL-BRD-A","Kontroller kabel for skade","TK V",12,"H","SF","J",2,"J",2,2,"JD 548, kap. 11","FEF §4-4"]
[null,null,1010,"EH-KAH-KFESTE-BRD-A","Kontoller kabelfester","TK V",12,"L","SF","J",3,"J",2,0.5,"JD 548, kap. 11"]
[null,null,1020,"EH-KAH-BESK-UAS-A","Kontroller kabelbeskyttelser","TK V",12,"L","SF","J",3,"J",2,0.5]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",3,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1040,"EH-KAH-ENDEMUFFE-OVS-A","Kontroller endemuffer for skader og defekter","TK V",60,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 548, kap. 11"]
[null,null,1050,"EH-KAH-ENDEMUFFE-LEK-A","Kontroller oljenivå i kabel","TK V",60,"L","SF","J",4,"N",2,0.2,"JD 548, kap. 11"]
[null,null,1060,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1070,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]

{"sheet":"JEL Jordelektrode","index":34,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-JEL-0000-01","Jordelektrode"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-JEL-GEN-DFO-A","Mål jordingsanleggets overgangsmotstand","TK M",120,"L","SF","N",4,"N",2,1,"JD 548, kap 9","FEF §4-11"]

{"sheet":"JOR Langsgående jordleder","index":35,"n_rows":12,"n_cols":16,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-JOR-0000-01","Langsgående jordleder"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-JOR-LANGSGÅENDE-BRD-A","Kontroller jordingsforbindelser til skinne. Hvis forbindelse fra mast til jordleder krysser spor må denne kontrolleres årlig","TK M",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 510 kap. 6"]
[null,null,1010,"EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-A","Kontroller jordingsforbindelser til konstruksjoner","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"JD 510 kap. 6"]
[null,null,1020,"EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-B","Kontroller jordlederen","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"JD 510 kap. 6"]
[null,null,1030,"EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-C","Kontroller tverrforbindelser mellom jordledere","TK M",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 510 kap. 6"]
[null,null,1040,"EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-D","Måle overgangsmotstand til jord","TK M",120,"H","SF","N",4,"N",2,1,"JD 510 kap.6. Se også analyse for jordelektroder","FEF §4-11"]
[null,null,1050,"EH-JOR-LANGSGÅENDE-BRD-B","Kontroller jordingsforbindelser til skinne","TK M","ES","L","SF","J",0,"N",2,0.5,"JD 510 kap. 6"]

{"sheet":"JOR Seksjonert jordleder","index":36,"n_rows":13,"n_cols":16,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-JOR-0000-02","Seksjonert jordleder"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-JOR-SEKSJONERT-BRD-A","Kontroller jordingsforbindelser til skinne. Hvis forbindelse fra mast til jordleder krysser spor må denne kontrolleres årlig.","TK M",12,"L","SF","J",2,"N",2,0.2,"JD 510 kap. 6"]
[null,null,1010,"EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-A","Kontroller jordingsforbindelser til konstruksjoner","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"JD 510 kap. 6"]
[null,null,1020,"EH-JOR-SEKSJONERT-OVS-A","Kontroller seksjonering av konstruksjoner","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.5]
[null,null,1030,"EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-B","Kontroller jordlederen","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"JD 510 kap. 6"]
[null,null,1040,"EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-C","Kontroller tverrforbindelser mellom jordledere","TK M",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 510 kap. 6"]
[null,null,1050,"EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-D","Måle overgangsmotstand til jord","TK M",120,"H","SF","N",4,"N",2,1,"JD 510 kap.6. Se også analyse for jordelektroder","FEF §4-11"]
[null,null,1060,"EH-JOR-SEKSJONERT-BRD-B","Kontroller jordingsforbindelser til skinne","TK M","ES","H","SF","J",0,"N",2,0.5,"JD 510 kap. 6"]

{"sheet":"Beskyttelse","index":37,"n_rows":10,"n_cols":16,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-XBE-0000-01","Beskyttelse"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-GJE-KLATREVERN-LØS-A","Kontroller klatrevern","TK V",12,"H","SF","N",3,"J",1,0.2,"Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4","FEF §8-5"]
[null,null,1010,"EH-GJE-GJERDE-DEF-A","Kontroller gjerde mot høyspentanlegg","TK V",12,"H","SF","N",3,"J",1,0.2,"Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4","FEF §8-4"]
[null,null,1020,"EH-GJE-BRUBESK-DEF-A","Kontroller brubeskyttelse","TK V",12,"H","SF","N",3,"J",1,0.2,"Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4","FEF §8-4"]
[null,null,1040,"EH-GJE-SKJERM-DEF-A","Kontroller beskyttelsesskjerm","TK V",60,"H","SF","J",4,"J",1,0.2,"Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4","FEF §8-4"]

{"sheet":"Isolator","index":38,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-XIS-0000-01","Isolator"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1010,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1020,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",120,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]

{"sheet":"Konsoll","index":39,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-XKO-0000-01","Konsoll"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-K KONS-TRE-UAS-A","Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling","TK V",60,"L","SF","J",2,"N",2,0.2]
[null,null,1010,"EH-K KONS-TRE-UAS-B","Kontroller sikringsjern hvis montert","TK V",60,"L","SF","J",3,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 7"]

{"sheet":"Utjevningsforbindelser","index":40,"n_rows":10,"n_cols":16,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-XUK-0000-01","Utjevningsforbindelser"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M",12,"H","SF","N",1,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]
[null,null,1010,"EH-JOR-SAMLESKINNE-DFO-A","Kontroller utjevningsforbindelse på samleskinne","TK V",60,"L","SF","N",1,"J",1,0.2]
[null,null,1020,"EH-JOR-UTJEVN_INN-DFO-A","Kontroller utjevningsforbindelse","TK V",60,"L","SF","N",1,"J",1,0.2]
[null,null,1030,"EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B","Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder","TK M","ES","L","SF","N",1,"J",1,0.2,"Utjevningsforbindelse ringes ut"]

{"sheet":"BRY Effektbryter Siemens 3AF","index":41,"n_rows":33,"n_cols":16,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 5.3.1"]
[null,null,null,"EH-BRY-0000-01","5.3.1 Effektbryter Siemens 3AF 9244 / 3AH4 754-4"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-BRY-3AF-DEF-A","Kontroller utkobling på signal fra NFK","TK F",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.6,"Skal fungere"]
[null,null,1010,"EH-BRY-3AF-DEF-C","Kontroller indikering av bryterstilling til fjernkontrollanlegg","TK F",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.6,"Skal fungere"]
[null,null,1020,"EH-BRY-3AF-DEF-B","Kontroller inn- og utkobling på signal fra kontrollanlegg","TK F",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.6,"Skal fungere"]
[null,null,1030,"EH-BRY-3AF-HOM-B","Kontroller avbrenningsmerke","TK M",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.6,"Avbrenningsmerke skal være synlig"]
[null,null,1040,"EH-BRY-3AF-HOM-A","Loggfør antall koblinger","TK M",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.6,"Antall koblinger skal registreres i Maximo"]
[null,null,1050,"EH-BRY-3AF-UTT-A","Visuell inspeksjon av bryter og manøvermekanisme","TK V",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.6,"Inspeksjon ihht driftsinstruksjon"]
[null,null,1060,"EH-BRY-3AF-OVS-A","Rengjør vakuumkammer og isolatorer","PO",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.6]
[null,null,1070,"EH-BRY-3AF-LEK-A","Kontroller vakuumkammer","TK M",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Vakuumtest skal ikke indikere lavt isolasjonsnivå, det vil si at strømmen skal være mindre enn 0,3 mA."]
[null,null,1080,"EH-BRY-3AF-FTF-B","Kontroller fjær med fjærtrekk for slitasje","TK M",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Fjærtrekket bør byttes ved stor slitasje"]
[null,null,1090,"EH-BRY-3AF-HOM-D","Mål slaglengde på kontaktor. Gjennomføres på angitt intervall og minst for hver 10000 koblinger","TK M",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Bør være 16 -1mm, skal være mindre enn 18 med mer."]
[null,null,1100,"EH-BRY-3AF-HOM-C","Mål bryterens kontaktmotstand","TK M",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Overgangsmotstand bør være mindre enn 70 microOhm målt ved 400A."]
[null,null,1110,"EH-BRY-3AF-FTF-C","Mål fraslagsegentid","TK M",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Standard: 60 +5, -10 ms\nMed hurtigkondensator: 15 +2 ms"]
[null,null,1120,"EH-BRY-3AF-FTF-A","Mål tilslagsegentid","TK M",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Standard: 75 +5, -10 ms"]
[null,null,1130,"EH-BRY-3AF-FTF-D","Kontroller motor for fjærspenning","TK F",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal spenne fjæren på mindre enn 15 sekund"]
[null,null,1140,"EH-BRY-3AF-SLT-A","Kontroller at forigling løper jevnt","TK F",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Forriglingen skal stemme overens med bevegelsen av bryterkontaktene"]
[null,null,1150,"EH-BRY-3AF-KON-A","Mål motstand i foriglings-krets","TK M",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Bør være 0 Ohm"]
[null,null,1160,"EH-BRY-3AF-UAJ-A","Mål låsehake toleranser (ved innkobling)","TK M",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Utløsende krav: S1 = 1,9+-0,2mm, S2 = 0,7 +-0,2mm  Smøring ved behov"]
[null,null,1170,"EH-BRY-3AF-UAJ-B","Mål låsehake toleranser (ved utlegging)","TK M",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Utløsende krav: S1 = 1,9+-0,2mm, S2 = 0,7 +-0,2mm  Smøring ved behov"]
[null,null,1180,"EH-BRY-3AF-SVI-A","Kontroller nullspenningsutløsning","TK F",72,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Legg ut manøverspenning for gjeldende bryter og bryteren skal falle"]
[null,null,1190,"EH-BRY-3AF-BRD-A","Test av antipump-funksjon","TK F",144,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Pumping skal ikke forekomme"]
[null,null,1200,"EH-BRY-3AF-AVB-A","Kontroller til- og fraslagsmagnet","TK F",144,"L","SF","N",4,"J",1,0.25,"Skal fungere"]
[null,null,1210,"EH-BRY-3AF-DEF-D","Kontroller tilslagsdemping","TK F",144,"L","SF","N",4,"J",1,0.25,"Dempingen skal hindre mekanisk skade av bryteren"]
[null,null,1220,"EH-BRY-3AF-UTT-D","Mål tilslagsklinkens vandring","TK V",144,"L","SF","N",4,"J",1,0.25,"Skal være 2,5 mm +/- 0,5 mm"]
[null,null,1230,"EH-BRY-3AF-UTT-E","Kontroller fraslagsklinke","TK V",144,"L","SF","N",4,"J",1,0.25,"Skal fungere"]
[null,null,1240,"EH-BRY-3AF-KOS-A","Kontroller ledninger","TK V",144,"L","SF","N",4,"J",1,0.25,"Skal være hele og uskadde"]
[null,null,1250,"EH-BRY-3AF-UTT-B","Kontroller låseblikk og splittpinne","TK V",144,"L","SF","N",4,"J",1,0.25,"Skal være hele, uskadde og på plass"]
[null,null,1260,"EH-BRY-3AF-UTT-C","Rengjør og smør alle bevegelige deler og kontroller splittpinner","PO",144,"L","SF","N",4,"J",1,0.25]

{"sheet":"BRY Bryter GEN","index":42,"n_rows":22,"n_cols":16,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 5.4"]
[null,null,null,"EH-BRY-0000-00","Nr. 5.4: Bryter Generell"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Kontroller registrering av brytertype i BaneData og oppdater informasjon.  Hvis brytertype er Prøverbryterkrets skal arbeidsrutine for Prøvebryterkrets benyttes","TK V",12,"L","SF","N",4,"J",1,0.2]
[null,null,1010,"EH-BRY-SKILLE-HOM-D","Kontroller kontakttrykk for bryter","TK M",12,"L","SF","N",4,"N",2,0.6,"Skal være større enn leverandørens krav"]
[null,null,1020,"EH-BRY-SKILLE-BRD-A","Kontroller manøverenhet for skade","TK V",12,"L","SF","N",4,"N",2,0.6,"Gjelder håndbetjent manøverenhet. Skal klare å manøvrere bryteren"]
[null,null,1030,"EH-BRY-SKILLE-BRD-B","Kontroller kobling til jord","TK M",12,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Kontrolleres hvis jordingskniv er montert"]
[null,null,1040,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1050,"EH-BRY-SKILLE-HOM-E","Kontroller kontaktflate for slitasje og skade","TK V",72,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres."]
[null,null,1060,"EH-BRY-SKILLE-HOM-B","Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett","TK V",72,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,""]
[null,null,1070,"EH-BRY-SKILLE-UAJ-A","Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling","TK M",72,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Krav til isolasjonsavstand er 270 mm."]
[null,null,1080,"EH-BRY-SKILLE-HOM-C","Kontroller slaglengde på bryter","TK M",72,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Skal være ihht leverandørens krav"]
[null,null,1090,"EH-BRY-SKILLE-HOM-A","Kontroller inngrep ved kjøring av bryter","TK F",72,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Skal være ihht leverandørens krav"]
[null,null,1100,null,"For lastskillebryter kontrolleres sekvens ved kjøring av bryter","TK F",72,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Skal være ihht leverandørens krav"]
[null,null,1110,null,"For jordslutter kontrolleres inngrep på jordingskniv","TK V",72,"L","SF","N",4,"N",2,0.5,"Skal være ihht leverandørens krav"]
[null,null,1120,"EH-BRY-SKILLE-NEK-A","Smør håndbetjent manøverenhet","TK V",72,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Bryteren bør ikke være tung å betjene"]
[null,null,1130,"EH-BRY-SKILLE-SVI-A","Funksjonsprøve forrigling","TK F",72,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet"]
[null,null,1140,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",72,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1150,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",72,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]

{"sheet":"BRY Skillebryter","index":43,"n_rows":19,"n_cols":16,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 5.4"]
[null,null,null,"EH-BRY-0000-02","5.4 Skillebryter"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1010,"EH-BRY-SKILLE-BRD-A","Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).","TK V",12,"L","SF","N",4,"N",2,0.6,"Skal klare å manøvrere bryteren"]
[null,null,1025,"EH-BRY-SKILLE-BRD-C","Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak (hvis montert).","TK V",12,"H","SF","N",4,"J",2,0.2]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1035,null,"Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer","TK V",12,"H","SF","N",4,"J",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-BRY-SKILLE-HOM-E","Kontroller kontaktflate for slitasje og skade","TK V",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres."]
[null,null,1045,"EH-BRY-SKILLE-HOM-A","Kontroller kontakttrykk/inngrep for bryter","TK M",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.6,"Skal være større enn leverandørens krav"]
[null,null,1050,"EH-BRY-SKILLE-HOM-B","Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett","TK V",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,""]
[null,null,1060,"EH-BRY-SKILLE-UAJ-A","Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling","TK M",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Krav til isolasjonsavstand er 270 mm."]
[null,null,1071,"EH-BRY-SKILLE-LIU-A","Kontroller sekvens ved kjøring av bryter","TK F",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Skal være ihht leverandørens krav"]
[null,null,1090,"EH-BRY-SKILLE-NEK-A","Smør håndbetjent manøverenhet (hvis montert)","TK V",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Bryteren bør ikke være tung å betjene"]
[null,null,1110,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1120,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1130,null,"Utfør manøverkontroll sammen med manøverenheten som en enhet","TK V",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"Følg leverandørens krav"]

{"sheet":"BRY Lastskillebryter","index":44,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-BRY-0000-03","Lastskillebryter"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1010,"EH-BRY-LASTSK-BRD-A","Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).","TK V",12,"L","SF","N",4,"N",2,0.6,"Skal klare å manøvrere bryteren"]
[null,null,1025,"EH-BRY-LASTSK-BRD-C","Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak (hvis montert).","TK V",12,"H","SF","N",4,"J",2,0.2]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1035,null,"Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer","TK V",12,"H","SF","N",4,"J",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-BRY-LASTSK-HOM-E","Kontroller kontaktflate for slitasje og skade","TK V",60,"L","SF","J",4,"J",2,1,"Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres."]
[null,null,1045,"EH-BRY-LASTSK-HOM-A","Kontroller kontakttrykk/inngrep for bryter","TK M",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.6,"Skal være større enn leverandørens krav"]
[null,null,1050,"EH-BRY-LASTSK-HOM-C","Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett","TK V",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,""]
[null,null,1060,"EH-BRY-LASTSK-UAJ-A","Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling","TK M",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Skal være større enn 270 mm."]
[null,null,1090,"EH-BRY-LASTSK-LIU-A","Kontroller sekvens ved kjøring av bryter","TK F",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Skal være ihht leverandørens krav"]
[null,null,1120,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1130,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1140,null,"Utfør manøverkontroll sammen med manøverenheten som en enhet","TK V",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"Følg leverandørens krav"]

{"sheet":"BRY Jordslutter","index":45,"n_rows":22,"n_cols":16,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 5.5"]
[null,null,null,"EH-BRY-0000-04","5.5 Jordslutter"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1010,"EH-BRY-JORDSL-BRD-A","Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).","TK V",12,"L","SF","N",4,"N",2,0.6,"Skal klare å manøvrere bryteren"]
[null,null,1020,"EH-BRY-JORDSL-BRD-B","Kontroller forbindelsen mellom jordslutter og skinne","TK M",12,"L","SF","N",4,"N",2,0.6,"Kontinuitetstest skal tilfredsstilles"]
[null,null,1025,"EH-BRY-JORDSL-BRD-C","Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak (hvis montert).","TK V",12,"H","SF","N",4,"J",2,0.2]
[null,null,1030,"EH-K ISO-GLASS-OVS-B","Kontroller isolator for skade og defekter","TK V",12,"L","SF","J",2,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1035,null,"Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer","TK V",12,"H","SF","N",4,"J",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-BRY-JORDSL-HOM-E","Kontroller kontaktflate for slitasje og skade","TK V",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.5,"Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres."]
[null,null,1045,"EH-BRY-JORDSL-HOM-C","Kontroller kontakttrykk/inngrep for bryter","TK M",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.6,"Skal være i henhold til leverandørens krav"]
[null,null,1050,"EH-BRY-JORDSL-HOM-B","Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett","TK V",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.5,""]
[null,null,1060,"EH-BRY-JORDSL-UAJ-A","Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling","TK M",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.5,"Skal være større enn 270 mm."]
[null,null,1071,"EH-BRY-JORDSL-LIU-A","Kontroller sekvens ved kjøring av bryter","TK F",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Skal være ihht leverandørens krav"]
[null,null,1090,"EH-BRY-JORDSL-DFO-A","Kontroller inngrep på jordingskniv","TK V",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.5,"Skal være ihht leverandørens krav"]
[null,null,1100,"EH-BRY-JORDSL-NEK-A","Smør håndbetjent manøverenhet (hvis montert).","TK V",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.5,"Bryteren bør ikke være tung å betjene"]
[null,null,1110,"EH-BRY-JORDSL-SVI-A","Funksjonsprøve mekanisk forrigling","TK F",60,"L","SF","N",4,"N",2,0.5,"Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet"]
[null,null,1120,"EH-K ISO-GLASS-OVS-A","Rengjøring av isolator ved behov","TK V",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.5,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1130,"EH-K ISO-GLASS-OVS-C","Kontroller isolator for tegn på aldring","TK V",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"JD 542 kap. 15"]
[null,null,1140,null,"Utfør manøverkontroll sammen med manøverenheten som en enhet","TK V",60,"L","SF","J",4,"J",2,0.2,"Følg leverandørens krav"]

{"sheet":"BRY Prøvebryterkrets","index":46,"n_rows":10,"n_cols":16,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 5.6"]
[null,null,null,"EH-BRY-0000-05","5.6 Prøvebryterkrets"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-BRY-PRØVE-HOM-A","Kontroller kontaktflater på prøvebryter","TK V",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.5,"Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A."]
[null,null,1010,"EH-BRY-PRØVE-UTT-A","Kontroller gange på prøvebryter. Smøres ved behov.","TK F",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.5,"Prøvebryteren skal kunne kobles inn og ut"]
[null,null,1020,"EH-BRY-PRØVE-SVI-B","Kontroller sekvens for inn/utkobling av prøvebryter","TK F",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.5,"Skal koble med korrekt sekvens, forriglinger skal fungere"]
[null,null,1030,"EH-BRY-PRØVE-SVI-A","Mål motstand i prøvebryterkrets","TK M",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.5,"Bør være 640 Ohm +- 10%"]

{"sheet":"MAN Manøvermaskin","index":47,"n_rows":15,"n_cols":16,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: "]
[null,null,null,"EH-MAN-0000-01","Manøvermaskin"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-MAN-GEN-IND-B","Kontroller skilt med bryternummer inn/ut","TK F",24,"L","SF","N",4,"N",2,0.2]
[null,null,1010,"EH-MAN-GEN-IND-A","Kontroller at endebrytere indikerer korrekt","TK V",24,"L","SF","N",4,"N",2,0.6,"Skal indikere korrekt stilling i riktig posisjon for bryter (lokalt og fjernt)"]
[null,null,1020,"EH-MAN-GEN-BRD-A","Kontroller utjevningsforbindelse for manøvermaskin og bryterstang til beskyttelsesleder","TK V",24,"L","SF","N",4,"N",2,0.2]
[null,null,1030,"EH-MAN-GEN-KOS-A","Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord","TK M",24,"L","SF","J",4,"N",2,0.2]
[null,null,1040,"EH-MAN-GEN-DEF-A","Rengjør og smør lager og drev til manøvermotor","PO",24,"L","SF","N",4,"N",2,0.2]
[null,null,1050,"EH-MAN-GEN-UAS-A","Kontroller manøverstang for utbøying","TK M",24,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Monter stangføring etter anvisning fra driftsleder"]
[null,null,1060,"EH-MAN-GEN-UAS-B","Kontroller slaglengde på manøverenhet","TK M",24,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Slaglengde justeres iht. leverandørbeskrivelse"]
[null,null,1070,"EH-MAN-GEN-IND-C","Kontroller funksjon på manøvermaksin (nær/fjern)","TK F",24,"L","SF","N",4,"N",2,0.6]
[null,null,1080,"EH-MAN-GEN-SVI-A","Funksjonsprøve forigling (Hvis montert)","TK F",72,"L","SF","N",4,"N",2,0.2,"Forriglingen mot fjern- og lokalmanøver skal fungere"]

{"sheet":"VER Vern GEN","index":48,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.1"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-00","Nr. 6.2.1: Vern Generell"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Foreta måling/funksjonstest av vern. Framgangsmåte er gitt i arbeidsrutine for den spesifikke verntypen.","TK M",24,"L","SF","N",4,"J",1,1]
[null,null,1010,null,"Oppdater objektspesifikk informasjon om vern i BaneData slik at arbeidsrutine kan oppdateres. Hvis vern er av type Jordfeilvern må dette rettes omgående for å få tilordnet korrekt arbeidsrutine til vernet","TK F",24,"L","SF","N",4,"J",1,0]

{"sheet":"Elektromekanisk distansevern","index":49,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.1"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-01","6.2.1 Elektromekanisk distansevern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-DISTANSE_ELMEK-LIU-A","Måling/funksjonstest av distansevern","TK M",24,"L","SF","N",4,"J",1,1,"Bør løse ihht til relekort/selektivitetsplan.\nOpp til 10 % avvik kan godtas dersom det gjøres en vurdering av korrekt utløsning er etter at videre smøring, trimming og stilling er funnet nytteløst.\nVed avvik skal vern byttes for full revisjon."]
[null,null,1010,"EH-VER-DISTANSE_ELMEK-LIU-B","Verifiser verninnstillinger av distansevern","TK F",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell."]

{"sheet":"Elektroteknisk distansevern","index":50,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.2"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-02","6.2.2 Elektroteknisk distansevern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-DISTANSE_ELTEK-LIU-A","Måling/funksjonstest av distansevern","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,1,"Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan.\nVed avvik skal vern byttes for full revisjon."]
[null,null,1010,"EH-VER-DISTANSE_ELTEK-LIU-B","Verifiser verninnstillinger av distansevern","TK F",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell."]

{"sheet":"Numerisk distansevern","index":51,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.3"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-03","6.2.3 Numerisk distansevern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-DISTANSE_NUM-LIU-A","Måling/funksjonstest av distansevern","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,1,"Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan.\nVed avvik skal vern byttes for full revisjon."]
[null,null,1010,"EH-VER-DISTANSE_NUM-LIU-B","Verifiser verninnstillinger av distansevern","TK F",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell."]

{"sheet":"Elektromekanisk overstrømsvern","index":52,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.4"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-04","6.2.4 Elektromekanisk overstrømsvern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-OVERSTRØM_ELMEK-LIU-A","Måling/funksjonstest av overstrømsvern","TK M",24,"L","SF","N",4,"J",1,1,"Bør løse ihht til relekort/selektivitetsplan.\nOpp til 10 % avvik kan godtas dersom det gjøres en vurdering av korrekt utløsning er etter at videre smøring, trimming og stilling er funnet nytteløst.\nVed avvik skal vern byttes for full revisjon."]
[null,null,1010,"EH-VER-OVERSTRØM_ELMEK-LIU-B","Verifiser verninnstillinger av overstrømsvern","TK F",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell."]

{"sheet":"Elektroteknisk overstrømsvern","index":53,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.5"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-05","6.2.5 Elektroteknisk overstrømsvern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-OVERSTRØM_ELTEK-LIU-A","Måling/funksjonstest av overstrømsvern","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,1,"Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan.\nVed avvik skal vern byttes for full revisjon."]
[null,null,1010,"EH-VER-OVERSTRØM_ELTEK-LIU-B","Verifiser verninnstillinger av overstrømsvern","TK F",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell."]

{"sheet":"Numerisk overstrømsvern","index":54,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.6"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-06","6.2.6 Numerisk overstrømsvern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-OVERSTRØM_NUM-LIU-A","Måling/funksjonstest av overstrømsvern","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,1,"Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan.\nVed avvik skal vern byttes for full revisjon."]
[null,null,1010,"EH-VER-OVERSTRØM_NUM-LIU-B","Verifiser verninnstillinger av overstrømsvern","TK F",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell."]

{"sheet":"Underspenningsvern","index":55,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.7"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-07","6.2.7 Underspenningsvern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-UNDERSPENNING-LIU-A","Måling/funksjonstest av underspenningsvern","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan.\nNormal verdi:\n-Linjeavgang: 10kV 2 sekund\n-Samleskinne: 9 kV 0,5 sekund\nVed avvik skal vern byttes for full revisjon."]
[null,null,1010,"EH-VER-UNDERSPENNING-LIU-B","Verifisere verninnstilling av underspenningsvern","TK F",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell."]

{"sheet":"Fasevern","index":56,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.8"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-08","6.2.8 Fasevern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-FASEVERN-LIU-A","Måling/funksjonstest av fasevern","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan.\nFor normal innstilling er kravet hindre innkobling ved større spenningsforskjell enn 8 kV +- 15%"]
[null,null,1010,"EH-VER-FASEVERN-LIU-B","Kontroller instilling av fasevern","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell."]

{"sheet":"Ubalansevern Kondensatorbatteri","index":57,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.9"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-09","6.2.9 Ubalansevern Kondensatorbatteri"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-UBALANSE_KON-LIU-A","Måling/funksjonstest av ubalansevern","TK F",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal løse ihht til relekort."]
[null,null,1010,"EH-VER-UBALANSE_KON-LIU-B","Verifisere ubalansevern innstillinger","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Endringer i kondensatorbatterianlegget."]

{"sheet":"Temperaturvern PT100","index":58,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.10"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-10","6.2.10 Temperaturvern Prøvemotstand PT100"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-PT100-LIU-A","Kontroller at vern løser ved fastsatt temperatur","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal løse ved 85 grader C + 20%"]

{"sheet":"Termiske vern Kond.bat","index":59,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.11"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-11","6.2.11 Termiske vern Kondensatorbatteri"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-TERMISK_KON-LIU-A","Måling (tid/strøm) for vern","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal løse ihht til relekort."]
[null,null,1010,"EH-VER-TERMISK_KON-LIU-B","Verifiser innstillinger av vern","TK F",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Ved mistanke om feil og ved endringer i anlegget/kondensatorytelsen"]

{"sheet":"Termiske vern Prøvebryter","index":60,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.12"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-12","6.2.12 Termiske vern Termisk overstrømsrele for prøvebryter"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-TERMISK_PRØVEBRYTER-LIU-A","Måling (tid/strøm) for overstrømsrele","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal løse ihht til relekort."]
[null,null,1010,"EH-VER-TERMISK_PRØVEBRYTER-LIU-B","Verifiser innstillinger av overstrømsrele","TK F",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Ved mistanke om feil"]

{"sheet":"Lysbuevern (Med strømvilkår)","index":61,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.13"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-13","6.2.13 Lysbuevern (Med strømvilkår)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-LYSBUE_MSV-LIU-A","Funksjonstest av lysbuevern","TK F",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.5,"Skal løse ved på med strøm større enn angitt på relekort/leverandørs spesifikasjon.\nSkal ikke løse på blits med strøm mindre enn angitt på relekort/leverandørs spesifikasjon."]

{"sheet":"Lysbuevern (Uten strømvilkår)","index":62,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.14"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-14","6.2.14 Lysbuevern (Uten strømvilkår)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-LYSBUE_USV-LIU-A","Funksjonstest av lysbuevern","TK F",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.25,"Skal løse på blits"]

{"sheet":"Bryterfeilvern Effektbryter","index":63,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.15"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-15","6.2.15 Bryterfeilvern Effektbryter"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-BRYFV_EFFEKT-LIU-A","Måling/funksjonsteste bryterfeilvern for effektbryter","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal løse ihht til relekort."]

{"sheet":"Bryterfeilvern Prøvebryter","index":64,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.16"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-16","6.2.16 Bryterfeilvern Prøvebryter"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-BRYFV_PRØVE-LIU-A","Måling/funksjonsteste bryterfeilvern for prøvebryt","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.25,"Skal løse ihht til relekort."]

{"sheet":"Jordfeilvern","index":65,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.17"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-17","6.2.17 Jordfeilvern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-JORDFEIL-LIU-A","Funksjonsteste jordfeilvern","TK F",3,"L","ELE/SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal løse ved påstemplet verdi (30mA/300mA/500mA)"]

{"sheet":"Differensialvern","index":66,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.:6.2.18 "]
[null,null,null,"EH-VER-0000-18","6.2.18 Differensialvern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-DIFFERENSIAL-LIU-A","Måling/funksjonstest av differensialvern","TK M",60,"L","SF","N",null,null,2,1,"Skal løse ihht til relekort/leverandøren av ustyret som vernes sin spesifikasjon"]
[null,null,1010,"EH-VER-DIFFERENSIAL-LIU-B","Kontroller instilling av differensialvern","TK F",60,"L","SF","N",null,null,2,0,"Ved endringer i anlegget eller utstyret"]

{"sheet":"Motorvern","index":67,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.19"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-19","6.2.19 Motorvern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-MOTOR-LIU-B","Kontroller verninstilling på motorvern","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0,"Innstilt verdi skal stemme overens med strømmen til motoren som vernes"]
[null,null,1010,"EH-VER-MOTOR-LIU-A","Måling/funksjonstest av motorvern","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.25,"Skal løse ihht til relekort/innstilt verdi"]

{"sheet":"100 Hz-vern","index":68,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.20"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-20","6.2.20 100 Hz-vern"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-100HZ-LIU-B","Kontroller instillinger av 100 Hz vern","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal være innstilt på å løse på 5 A strøm i frekvensområdet 87-113 etter 1 sekund"]
[null,null,1010,"EH-VER-100HZ-LIU-A","Måling/funksjonstest av 100 Hz vern","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skal løse på 5 A strøm i frekvensområdet 87-113 etter 1 sekund"]

{"sheet":"Gjeninnkoblingsautomatikk","index":69,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.2.21"]
[null,null,null,"EH-VER-0000-21","6.2.21 Gjeninnkoblingsautomatikk"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-VER-GJENNINNKOBLING-LII-B","Kontroller instilling av gjeninnkoblingsautomatikk","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.25,"Skal være i henhold til releplan"]
[null,null,1010,"EH-VER-GJENNINNKOBLING-LII-A","Måling/funksjonstest av gjeninnkoblingsautomatikk","TK M",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Automatisk gjeninnkoling skal foretas 5 s etter at effektbryteren er utløst pga distansevern, overstrømsvern, 100 Hz vern eller underspenningsvern på et utgående linjefelt og deretter henholdsvis 30 s og 180 s etter at forutgående gjeninnkoblingsforsøk er avsluttet. Hvis tredje gjeninnkoblingsforsøk er mislykket skal bryteren blokkeres slik at ny innkobling bare kan gjøres etter en deblokkering og en ny inn-kommando er gitt fra kontrolltavle/fjernkontroll. Man vil i ordinær drift få tilbakemelding på om gjeninnkoblingsautomatikken fungerer ved å koble inn effektbryteren."]

{"sheet":"Overspenningsvern GEN","index":70,"n_rows":11,"n_cols":16,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.3.1"]
[null,null,null,"EH-OVR-0000-00","6.3.1 Overspenningsvern Generell"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Kontroller overspenningsvern for skade","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Skal ikke ha avbrenning"]
[null,null,1010,null,"For gnistgap - Mål avstand på gnistgap","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner"]
[null,null,1020,null,"For ventilavleder - Les av antall strømgjennomganger via telleverk","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Bør ikke være utsatt for flere strømgjennomganger enn hva leverandøren anbefaler. Kontroller også om alder overstiger leverandørens anbefalinger"]
[null,null,1030,null,"Kontroller tilkopling til jordelektrode","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern."]
[null,null,1040,null,"Oppdater verntype i BaneData","PO",60,"L","SF","N",4,"J",1,0.2]

{"sheet":"Overspenningsvern Gnistgap","index":71,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.3.1"]
[null,null,null,"EH-OVR-0000-01","6.3.1 Overspenningsvern Gnistgap"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-OVR-GNISTGAP-LIU-B","Mål avstand på gnistgap","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner"]
[null,null,1010,"EH-OVR-GNISTGAP-LIU-A","Kontroller gnistgap for skade","TK M",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Skal ikke ha avbrenning"]
[null,null,1020,"EH-OVR-GNISTGAP-DEF-A","Kontroller tilkopling til jordelektrode","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern."]

{"sheet":"Overspenningsvern Ventilavleder","index":72,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.3.2"]
[null,null,null,"EH-OVR-0000-02","6.3.2 Overspenningsvern Ventilavleder"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-OVR-VENTILAVLEDER-LIU-A","Kontroller ventilavleder for skade","TK V",12,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Skal være uten skade"]
[null,null,1010,"EH-OVR-VENTILAVLEDER-LIU-B","Les av antall strømgjennomganger via telleverk for ventilavleder med telleverk.","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Bør ikke være utsatt for flere strømgjennomganger enn hva leverandøren anbefaler. Kontroller også om alder overstiger leverandørens anbefalinger"]
[null,null,1020,"EH-OVR-VENTILAVLEDER-DEF-A","Kontroller tilkopling til jordelektrode","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",2,0.2,"Skal være hel og feilfri"]

{"sheet":"SKE Skinner GEN","index":73,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 7.1"]
[null,null,null,"EH-SKE-0000-00","7.1 Skinne Generell"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Overtemperaturkontroll skinne","TK M",60,"L","SF","J",4,"J",5,7,"Krav gitt i arbeidsrutine for den korrekte skinnetypen","JD 548 kap 4 avsnitt 2.8"]
[null,null,1010,null,"Oppdater objektinformasjon om skinnetype og nominell spenning for anlegget i BaneData.","TK V",60,"L","SF","N",4,"J",1,1]

{"sheet":"Høyspenningsskinne","index":74,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 7.1"]
[null,null,null,"EH-SKE-0000-01","7.1 Høyspenningsskinne"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-SKE-HØYSPENING-DFO-A","Overtemperaturkontroll av høyspenningsskinne","TK M",60,"L","SF","J",4,"J",5,7,"Avviksbehandling ved termografering ihht JD 548 kap 4 avsnitt 2.8. Overgangsmotstand skal være mindre enn 70 microOhm ved 400 A.","JD 548 kap 4 avsnitt 2.8"]
[null,null,1010,"EH-SKE-HØYSPENING-NES-A","Kontroller innfestingspunkt av skinne","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",2,2,"Skinnen skal være fast"]

{"sheet":"Jordingsskinne","index":75,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 7.2"]
[null,null,null,"EH-SKE-0000-02","7.2 Jordingsskinne"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-SKE-JORDING-NES-A","Kontroller innfestingspunkt av skinne","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skinnen, bolter og tilkoblinger skal være ihht momenttabell"]

{"sheet":"Retursamleskinne","index":76,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 7.3"]
[null,null,null,"EH-SKE-0000-03","7.3 Retursamleskinne"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-SKE-RETUR-DFO-A","Overtemperaturkontroll av returstrømskinne. Kontroll gjennomføres sammen med tilsvarende kontroll for Høyspenningsskinne.","TK M",60,"L","SF","J",4,"J",5,1.5,"Avviksbehandling ved termografering ihht JD 548 kap 4 avsnitt 2.8.\nOvergangsmotstand skal være mindre enn 70 microOhm ved 400 A.","JD 548 kap 4 avsnitt 2.8"]
[null,null,1010,"EH-SKE-RETUR-NES-A","Kontroller innfestingspunkt av skinne","TK V",120,"L","SF","N",4,"J",1,0.5,"Skinnen, bolter og tilkoblinger skal være ihht momenttabell"]

{"sheet":"Fj.k Sentralutrustning","index":77,"n_rows":17,"n_cols":16,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 16.3.1"]
[null,null,null,"EH-SEN-0000-01","16.3.1 Fjernkontrollutrustning Sentralutrustning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-SEN-SERVER-DEF-C","Databasebackup","PO",1,"L","IT","N",1,"N",1,0.5,"Databasebackupen skal være grunnlag nok for å gjennopprette tapt database"]
[null,null,1010,"EH-SEN-SERVER-DEF-A","Kontroller tilstand til filter og vifte på server","TK V",6,"L","IT","N",2,"J",1,0.4,"Viften bør løpe fritt og filteret bør ikke hindre luftgjennomstrømningen"]
[null,null,1020,"EH-SEN-SERVER-NEK-A","Slette og rydde data på server","PO",6,"L","IT","N",2,"N",1,0.4,"Databasen bør ikke være større enn 80 % av dedikert størrelse. Ta backup før rydding"]
[null,null,1030,"EH-SEN-SERVER-NEK-B","Mål systemets belastning og reservekapasitet","PO",6,"L","IT","N",2,"N",1,0.4,"Belastningen bør være mindre enn 80 % av systemets ytelse"]
[null,null,1040,"EH-SEN-SPESIAL-DEF-A","Kontroller tilstand til filter og vifte på spesiel hardware","TK V",6,"L","IT","N",2,"J",1,0.4,"Viften bør løpe fritt og filteret bør ikke hindre luftgjennomstrømningen"]
[null,null,1050,"EH-SEN-STANDARD-DEF-A","Kontroller tilstand til filter og vifte på arbeidsstasjon","TK V",6,"L","IT","N",2,"J",1,0.4,"Viften bør løpe fritt og filteret bør ikke hindre luftgjennomstrømningen"]
[null,null,1060,"EH-SEN-SERVER-FTF-A","Kontrollere at systemet er oppdatert ihht anlegg","TK V",6,"L","IT","N",2,"J",1,0.4,"Systemet (skjermbilder, knapper etc.) skal avspeile det anlegget som fjernstyres til enhver tid"]
[null,null,1070,"EH-SEN-SERVER-DEF-D","Systembackup","PO",12,"L","IT","N",2,"N",1,0.4,"Systembackup skal være grunnlag nok til å opprette hele anlegget ved totalhavari av hovedmaskin"]
[null,null,1080,"EH-SEN-SERVER-DEF-B","Diagnostisk test av disk på server","TK F",12,"L","IT","N",3,"N",1,4,"Testen skal ikke feile på noen områder"]
[null,null,1090,"EH-SEN-SPESIAL-DEF-B","Diagnostisk test av disk på spesiell hardware","TK F",12,"L","IT","N",3,"N",1,1,"Testen skal ikke feile på noen områder"]
[null,null,1100,"EH-SEN-STANDARD-DEF-B","Diagnostisk test av disk på arbeidsstasjon","TK F",12,"L","IT","N",3,"N",1,1,"Testen skal ikke feile på noen områder"]

{"sheet":"Fj.k Strømforsyning UPS","index":78,"n_rows":13,"n_cols":16,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 16.3.2"]
[null,null,null,"EH-SEN-0000-02","16.3.2 Fjernkontrollutrustning Strømforsyning UPS"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-UPS-ELEKTRONIKK-SVI-A","Kontroller at batteri tar lading","TK M",1,"L","ELE","N",1,"N",1,0,"Batteriet skal ta ladning (UPS til kritisk utstyr skal testes månedlig ref Teknisk Regelverk)"]
[null,null,1010,"EH-UPS-TETTBAT-NEK-A","Kontroller omgivelsestemperatur for batteri","TK M",1,"L","ELE","N",1,"N",1,0,"Bør være 20 grader C +-2 grader"]
[null,null,1020,"EH-UPS-TETTBAT-DFO-A","Kontroller batteri for skade og rengjør ved behov","TK V",3,"L","ELE","N",2,"J",1,2,"Bør ikke være lekkasje, dårlige forbindelser eller irring"]
[null,null,1030,"EH-UPS-ÅPENBAT-NEK-A","Kontroller vannivå på åpent batteri og etterfylle ","TK V",3,"L","ELE","N",2,"J",1,2,"Bør være over topplatene. Etterfyll ved behov"]
[null,null,1040,"EH-UPS-TETTBAT-NEK-B","Foreta kapasitetstest av UPS-batteri","TK M",12,"L","ELE","N",4,"J",1,5,"Bør være minimum 80% av merkeytelse"]
[null,null,1050,"EH-UPS-ELEKTRONIKK-SVI-C","Kontroller at overgang til UPS er avbruddsfri","TK F",36,"L","ELE","N",4,"J",1,0.5,"UPS/Reservestrømsanlegg skal koble avbruddsfritt"]
[null,null,1060,"EH-UPS-ELEKTRONIKK-SVI-D","Belastningstest av UPS/strømforsyning","TK F",36,"L","ELE","N",4,"J",1,0.5,"Skal levere tilsktrekkelig effekt til anleggene som forsynes"]

{"sheet":"Fj.k Strømforsyning Aggregat","index":79,"n_rows":32,"n_cols":16,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 16.3.3"]
[null,null,null,"EH-SEN-0000-03","16.3.3 Fjernkontrollutrustning Strømforsyning Aggregat"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-RES-AGGREGAT-SVI-C","Kontroller styring av aggregat (start, stopp). Skal utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).","TK F",1,"L","ELE","N",1,"N",1,0.5,"Skal starte og stoppe på kommando\nSkal ikke starte eller stoppe uten kommando"]
[null,null,1010,"EH-RES-AGGREGAT-UTL-A","Kontroller syrevekt, spenning og ladespenning. Skal utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).","TK M",1,"L","ELE","N",1,"J",1,0.5,"Ventilregulerte batterier: Ladespenningen bør være over 2,24 V ved batteritemperatur 20 grader C (juster +4mV per grad C lavere temp og -4mV per grad C høyere temp)\nÅpne blybatterier: Ladesepnningen bør være over 2,45 V. Syrevekten bør være over 1,20"]
[null,null,1020,"EH-RES-AGGREGAT-SVI-A","Kontroller drivstoffmengde i tank","M",1,"L","ELE","N",1,"N",1,0,"Tank skal til enhver tid være fylt opp minst 75%"]
[null,null,1030,"EH-RES-AGGREGAT-SVI-B","Kontroller dieselmotor ihht leverandøranbefaling","M",12,"L","ELE","N",4,"J",1,0.5,""]
[null,null,1040,"EH-RES-AGGREGAT-SVI-D","Kontroller generator ihht leverandøranbefaling","M",12,"L","ELE","N",4,"J",1,0.5,""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Fj.k Kommunikasjonsutstyr","index":80,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 16.5"]
[null,null,null,"EH-SEN-0000-04","16.5 Fjernkontrollutrustning Kommunikasjonsutstyr"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-SEN-KOM_RESERVE-SVI-A","Kontroller/teste reservesamband","TK F",1,"L","IT","N",1,"N",1,0.1]

{"sheet":"Fj.k Understasjon","index":81,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 16.4"]
[null,null,null,"EH-UNS-0000-01","16.4 Fjernkontrollutrustning Understasjoner og subunderstasjoner"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-UNS-BAT-UTL-B","Foreta kapasitetstest av batteri","TK F",12,"L","ELE/TE","N",4,"J",1,0.2,"Bør være minimum av merkeytelse og skal ha kapasitet til 6 timer drift av RTU(kommunikasjon og indikering, ikke drift av tilkoblet utstyr) uten ekstern strømforsyning"]
[null,null,1010,"EH-UNS-BAT-UTL-A","Kontroller at batteri tar lading","TK F",12,"L","ELE/TE","N",4,"J",1,0.2,"Batteriet skal ta lading"]
[null,null,1020,"EH-UNS-GEN-DEF-A","Inspisere overspenningsvern for trigging","TK V",12,"L","ELE","N",4,"J",1,0.2,"Skal byttes eller resettes dersom overspenningevernet indikerer utløst"]

{"sheet":"NFK Utløserfunk - Eks","index":82,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 17.2"]
[null,null,null,"EH-NFK-0000-01","17.2 Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon (Elkraftsentral)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-NFK-UTLØSE-FTF-A","Funksjonstest av NFK fra togleder","TK M",1,"L","EKS","J",1,"N",1,0.2,"Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere. Husk å stille tilbake tidsreleet til 5 minutter dersom dette er endret."]

{"sheet":"NFK Utløserfunk - Signal","index":83,"n_rows":11,"n_cols":16,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 17.2"]
[null,null,null,"EH-NFK-0000-04","17.2 Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon (Signal)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-NFK-UTLØSE-SVI-B","Kontroller vannivå på (åpent) batteri","PO",3,"L","SIG","N",3,"J",1,0.1,"Skal være over topplatene"]
[null,null,1010,"EH-NFK-UTLØSE-SVI-A","Kontroller batteri for skade og rengjør ved behov","PO",3,"L","SIG","N",3,"J",1,0.1,"Bør ikke være lekkasje, dårlige forbindelser eller irring."]
[null,null,1020,"EH-NFK-UTLØSE-SVI-D","Mål ladespenning på batteri","TK M",3,"L","SIG","N",3,"J",1,0.1,"Blybatteri (åpne): Skal være minimum 1,8 V per celle."]
[null,null,1030,"EH-NFK-UTLØSE-SVI-C","Foreta kapasitetstest av batteri","PO",12,"L","SIG","N",4,"J",1,0.5,"Skal være minimum 80 % av merkeytelse"]
[null,null,1040,"EH-NFK-UTLØSE-FTF-B","Mål CTC-rele (tid, strøm, spenning). Intervall er satt mht rele uten polduk.","TK M",72,"L","SIG","N",4,"J",2,1]

{"sheet":"NFK Utløserfunk - Tele","index":84,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 17.2"]
[null,null,null,"EH-NFK-0000-05","17.2 Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon (Tele)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-NFK-UTLØSE-LIU-A","Kontroller at NFK utløserknapper fungerer","TK F",36,"L","TE","J",4,"N",1,0.1,"Skal fungere uten treghet. Dersom rengjøring og smøring ikke er tilstrekkelig nytter, skal knappen byttes."]

{"sheet":"NFK Hvilestrøm - Eks","index":85,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 17.3"]
[null,null,null,"EH-NFK-0000-02","17.3 Nødfrakoblingsutrustning Hvilestrømsløyfe (Elkraftsentral)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1010,"EH-NFK-HVILESTRØM-UTT-A","Kontrollavles strøm i hvilestrømsløyfe fra elkraftsentral","TK M",12,"L","EKS","N",3,"J",1,0.1,"Bør være 12+-1 mA og skal være 12+-2 mA"]
[null,null,1020,"EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-A","Funksjonstest av nødfrakobling ved X-ing","TK M",36,"L","EKS","N",4,"N",1,0.2,"Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder.\nVed funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere."]
[null,null,1030,"EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-C","Nødfrakoblingstest i unormal drift","TK F",36,"L","EKS","N",4,"N",2,0.4,"Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder.\nVed funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere."]

{"sheet":"NFK Hvilestrøm - Tele","index":86,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 17.3"]
[null,null,null,"EH-NFK-0000-06","17.3 Nødfrakoblingsutrustning Hvilestrømsløyfe (Tele)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-NFK-HVILESTRØM-ISF-A","Isolasjonsmåling av kabelsløyfe","TK M",12,"L","TE","N",3,"J",2,0.4,"Alternativ løsning: Kontinuerlig isolasjonovervåking med varsling mot elkraftsentral"]

{"sheet":"NFK Hvilestrøm - BE","index":87,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 17.3"]
[null,null,null,"EH-NFK-0000-07","17.3 Nødfrakoblingsutrustning Hvilestrømsløyfe (BaneEnergi)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-D","Mål utløserele (tid, strøm, spenning)","TK M",72,"L","BE","N",4,"J",1,0.5,"Skal falle når sløyfestrømmen er mindre enn 5 mA."]
[null,null,1010,"EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-B","Mål rele i fellesutrustning (tid, strøm, spenning)","TK M",72,"L","BE","N",4,"J",1,0.5,"Skal fungere ihht relekort. Intervall på 72 mnd forutsetter at rele manøvrers hver måned gjennom en funksjonstest"]

{"sheet":"Nødfrakobling Tonesignalsløyfe","index":88,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 17.4 "]
[null,null,null,"EH-NFK-0000-03","17.4 Nødfrakoblingsutrustning Tonesignalsløyfe"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"EH-NFK-TONESLØYFE-FTF-A","Funksjonstest av nødfrakobling ved X-ing","TK M",36,"L","EKS","N",4,"N",1,0.2,"Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder.\nVed funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere."]
[null,null,1010,"EH-NFK-TONESLØYFE-FTF-B","Nødfrakoblingstest i unormal drift","TK F",36,"L","EKS","N",4,"N",1,0.2,"Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder.\nVed funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere."]
[null,null,1020,"EH-NFK-TONESLØYFE-FTF-C","Mål rele i fellesutrustning (tid, strøm, spenning)","TK M",72,"L","BE","N",4,"J",1,0.5,"Skal fungere ihht relekort. Intervall på 72 mnd forutsetter at rele manøvrers hver måned gjennom en funksjonstest"]