## Ark1
Fag	Objekttype	Objektbeskrivelse	Aksjonsbeskrivelse	Aksjon	AR-nummer	Aktivitetsnr	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Sikkerhet	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Manntimer	Utløsende krav	Dokument referanse	Tekstendring
EL	FSP	Fordelingsskap	Oppdater aktiviet 1000 i rutine EL-FSP-0000-01 med intervall fra 12 til 48 mnd.	Endre	EL-FSP-0000-01	1000	EL-FSP-GEN-LEK-A	Kontroller fordelingsskap for lekkasjer	TK-V	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
EL	FSP	Fordelingsskap	Oppdater aktiviet 1010 i rutine EL-FSP-0000-01 med intervall fra 12 til 48 mnd.	Endre	EL-FSP-0000-01	1010	EL-FSP-KLEMME-DFO-A	Kontroller rekkeklemmer/koblingsstykke	TK-F	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
EL	FSP	Fordelingsskap	Oppdater aktiviet 1020 i rutine EL-FSP-0000-01 med intervall fra 12 til 48 mnd.	Endre	EL-FSP-0000-01	1020	EL-FSP-OVR-DEF-A	Visuell kontroll av overspenningsvern.	TK-V	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
EL	FSP	Fordelingsskap	Oppdater aktiviet 1030 i rutine EL-FSP-0000-01 med intervall fra 12 til 48 mnd.	Endre	EL-FSP-0000-01	1030	EL-FSP-SIKRING-DFO-A	Kontroller skrusikringer for varmgang. Etterskrues/evt skiftes.	TK-V	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
EL	FSP	Fordelingsskap	Oppdater aktiviet 1040 i rutine EL-FSP-0000-01 med intervall fra 12 til 48 mnd.	Endre	EL-FSP-0000-01	1040		Avles eventuell energimåler og timeteller i skap	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
EL	FSP	Fordelingsskap	Oppdater RCM-ID for aktivitet 1045 i rutine EL-FSP-0000-01	Endre	EL-FSP-0000-01	1045	EL-FSP-KAS-ISF-A	Isolasjonsmål stigekabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400	JD 545, kap. 4
EL	FSP	Fordelingsskap	Oppdater RCM-ID for aktivitet 1046 i rutine EL-FSP-0000-01	Endre	EL-FSP-0000-01	1046	EL-FSP-KAK-ISF-A	Isolasjonsmål kurskabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400	JD 545, kap. 4
EL	FSP	Fordelingsskap	Oppdater RCM-ID for aktivitet 1047 i rutine EL-FSP-0000-01	Endre	EL-FSP-0000-01	1047	EL-FSP-KAI-ISF-A	Isolasjonsmål inntakskabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400	JD 545, kap. 4
EL	LYS	Belysning	Rette opp språkfeil i aktivitet 1160 rutine EL-FSP-0000-01	Endre	EL-FSP-0000-01	1160	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL	LYS	Belysning	Rette opp språkfeil i aktivitet 1020 rutine EL-JEL-0000-01	Endre	EL-JEL-0000-01	1020	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL	LYS	Mast	Ta ut gammel aktivitet 1020 fra EL-LYS-0000-01 som kun omhandler kontroll av stålmaster for korrosjon.	Slett	EL-LYS-0000-01	1020	EL-LYS-AREAL_BELM_KOR_A	Kontroller belysningsmast for skader og korrosjon	TK-V	60	L	ELE	N	4	J	2		Rust og større skader	JD 545, kap. 4 og kap. 7
EL	LYS	Mast	Implementere ny aktiviet 1021 for EL-LYS-0000-01 som omhandler kontroll av både stål- og tremaster (for hhv korrosjon og råte)	Ny	EL-LYS-0000-01	1021	EL-LYS-MASBELS_NES_B	Kontroller belysningsmast for skader, og korrosjon eller råte	TK-V	60	L	ELE	N	4	J	2			JD 545, kap. 4 og kap. 7
EL	LYS	Belysning	Rette opp språkfeil i aktivitet 1040 rutine EL-LYS-0000-01	Endre	EL-LYS-0000-01	1040	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL	LYS	Tunnelbelysning	"Kontroll av påsett nødlys fra togleder" er ivaretatt i eksisterende aktiviet "Funksjonstest av nødbelysning". Intervall på eksisterende aktivitet endres fra 12 til 1 mnd. "Kontroll av belysning i rømningsvei tunnel" er også ivaretatt i rutinen. Aktivitetsbeskrivelse oppdateres mht å ivareta kontrollen både i tunnel-løp og rømningsveier.	Endre	EL-LYS-0000-02	1000	EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-A	Funksjonsteste nødbelysning i tunnel og rømningsveier	TK-F	1	H	ELE	J	2	N	2	1	Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral)	JD 545, kap. 7
EL	LYS	Tunnelbelysning	"Kontroll av nødbrytere nødlys hver 200m" innarbeides som ny aktivitet i arbeidsrutine EL-LYS-0000-02 med intervall på 12 mnd.	Ny	EL-LYS-0000-02	1005		Kontroller nødbrytere for nødlys hver 200 meter	TK-F	12	L	ELE	J	2	N	2	1
EL	LYS	Tunnelbelysning	"Kontroll av lysende rømningsskilter i tunnel" innarbeides som ny aktivitet i arbeidsrutine EL-LYS-0000-02 med intervall på 12 mnd.	Ny	EL-LYS-0000-02	1006		Kontroller lysende rømningsskilter i tunnel	TK-V	12	L	ELE	J	2	N	2	1
EL	LYS	Belysning	Rette opp språkfeil i aktivitet 1020 rutine EL-SEL-0000-01	Endre	EL-LYS-0000-02	1060	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL	SEL	Øvrige installasjoner - Ventilasjon	"Kontroll av brannventilasjon, kjøring av vifter v/Elkraftsentralen" og "Kontroll av nødstart brannventilasjon fra togleder" er ivaretatt i dagens rutine. Arbeidsbeskrivelsen i den eksisterende rutinen oppdateres til "Funksjonsteste ventilasjonsanlegg for tunnel fra Togleder og Elkraftsentral"	Endre	EL-SEL-0000-01	1000	EL-FSP-TUNVENT-DEF-A	Funksjonsteste ventilasjonsanlegg for tunnel fra Togleder og Elkraftsentral	TK-F	1	L	ELE	J	3	N	2	8	Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.	JD 545, kap. 9
EL	SEL	Øvrige installasjoner - Ventilasjon	"Kontroll av nødstart brannventilasjon ved alle nødtablåer" innarbeides som ny aktivitet i EL-SEL-0000-01 med intervall 12 mnd.	Ny	EL-SEL-0000-01	1003		Kontroller nødstart av brannventilasjon ved alle nødtablåer	TK-F	12	L	ELE	J	4	N	2	2
EL	SEL	Øvrige installasjoner - Ventilasjon	"Kontroll av luftstrømshastighet ved aktivert brannventilasjon m/sek" innarbeides som ny aktivitet i EL-SEL-0000-01 med intervall 12 mnd	Ny	EL-SEL-0000-01	1004		Kontroller luftstrømshastighet [m/sek] ved aktivert brannventilasjon	TK-M	12	L	ELE	J	4	N	2	2	Test gjennomføres i henhold til utarbeide testprosedyrer for aktuelt objekt
EL	SEL	Øvrige installasjoner - Ventilasjon	"Kontroll av autom. brannslokk i hjelpekraftkiosk" innarbeides som ny aktivitet i EL-SEL-0000-01 med intervall 12 mnd.	Ny	EL-SEL-0000-01	1005		Kontroller automatiske brannslukkere i hjelpekraftkiosk	TK-V	12	L	ELE	N	4	J	2	0,5
EL	SEL	Øvrige installasjoner - Ventilasjon	"Kontroll av håndholdt brannslukker i hjelpekraftkiosk" innarbeides som ny aktivitet i EL-SEL-0000-01 med intervall 12 mnd.	Ny	EL-SEL-0000-01	1006		Kontroller håndholdte brannslukkere i hjelpekraftkiosk	TK-V	12	L	ELE	N	4	J	2	0,5
EL	LYS	Belysning	Rette opp språkfeil i aktivitet 1060 rutine EL-SEL-0000-01	Endre	EL-SEL-0000-01	1020	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL	LYS	Belysning	Rette opp språkfeil i aktivitet 1020 rutine EL-SEL-0000-02	Endre	EL-SEL-0000-02	1020	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL	LYS	Belysning	Rette opp språkfeil i aktivitet 1020 rutine EL-SEL-0000-03	Endre	EL-SEL-0000-03	1020	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL	LYS	Belysning	Rette opp språkfeil i aktivitet 1160 rutine EL-SVG-0000-01	Endre	EL-SVG-0000-01	1160	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL	LYS	Belysning	Rette opp språkfeil i aktivitet 1120 rutine EL-TVP-0000-01	Endre	EL-TVP-0000-01	1120	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL	TUN	Tunnel	Etablere ny arbeidsrutine KU-TUN-0000-11 "Tunnel - Sikringskontroll Elektro". Rutinen implementeres mot tunneler som har dedikerte sikre rom.	Ny	KU-TUN-0000-10	AR