## 20111124
RAMS År	ID	Fag	Objekttype	Objektbeskrivelse	Aksjon	AR-nummer	Aktivitetsnr	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Sikkerhet	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Manntimer	Utløsende krav	Dokument referanse	Tekstendring
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-FSP-0000-01	1040		Avles eventuell energimåler og timeteller i skap	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-FSP-0000-01	1045	EL-FSP-KAS-ISF-A	Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling	TK-F	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-FSP-0000-01	1046	EL-FSP-KAK-ISF-A	Isolasjonsmåling av kurskabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400	JD 545, kap. 4
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-FSP-0000-01	1047	EL-FSP-KAI-ISF-A	Isolasjonsmåling av inntakskabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400	JD 545, kap. 4
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-FSP-0000-01	1150	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-JEL-0000-01	1000	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	60	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-LYS-0000-01	1030	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	60	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-LYS-0000-02	1050	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-RES-0000-01	1000	EL-RES-GEN-UTL-A	Kontroller batterikapasitet/spenning/ladespenning.Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).	TK-F	1	L	ELE	N	3	N	2	2	Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Strømforsyning_(hjelpekraft)#Reservestr.C3.B8msaggregater
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SEL-0000-01	1010	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SEL-0000-02	1010	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SEL-0000-03	1010	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SEL-0000-04	1040	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SEL-0000-05	1000		Kontroller luftstrømshastighet [m/sek] ved aktivert brannventilasjon	TK-M	1	L	ELE	J	4	N	2	2	Test gjennomføres i henhold til utarbeide testprosedyrer for aktuelt objekt.
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SVG-0000-01	1040	EL-SVG-FØLER-SVI-A	Kontroller følere/sensorer i anlegget	TK-F	12	L	ELE	J	3	J	1	0,5	Relateres mot aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SVG-0000-01	1046	EL-SVV-TRF-ISF-B	Kontroller transformator (strøm/spenning/motstand)	TK-F	12	L	ELE	J	3	J	2	1	Riktig utspenning ved normal last, riktig funksjon på evt. Strømkontroll,	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Transformator
2011	677	EL	SVG	Sporvekselvarme	Slett	EL-SVG-0000-01	1047	EL-SVV-TRF-ISF-C	Kontroller olje i transformator	TK-M	48	L	ELE	J	3	N	2	1	Oljeprøve tas på større transformatorer
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SVG-0000-01	1060	EL-SVG-KABEL-ISF-B	Isolasjonsmåling av kurskabel	TK-F	12	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400. Varmeelement skal tilfredsstille krav i JD 545, dvs større enn 10 kOhm
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-SVG-0000-01	1070	EL-SVG-KABEL-ISF-C	Isolasjonsmåling av inntakskabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-SVG-0000-01	1080	EL-SVG-KABEL-ISF-D	Isolasjonsmåling av styrekabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-SVG-0000-01	1115		Avles eventuell energimåler og timeteller i skap	TK-M	12	L	ELE	N	3	J	1	0,2
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SVG-0000-01	1150	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SVV-0000-01	1000	EL-SVV-ELM60V-BRD-A	Kontroller isolasjonsmotstand i alle elementer	TK-F	12	L	ELE	J	3	J	2	1	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400. Varmeelement skal tilfredsstille krav i JD 545, dvs større enn 10 kOhm	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Varmeelementer
2011	614	EL	TVP	Stasjonære togvarmeanlegg	Slett	EL-TVP-0000-01	1070	EL-TVA-OVS-LIU-A	Kontroller om det er utført endringer eller ombyggninger i anlegget	TK F	24	L	ELE	N	4	J	1	1	Hvis det er foretatt endringer må det kontrolleres at vern er innstilt i henhold til nye forutsetninger
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-TVP-0000-01	1090	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-UPS-0000-01	1030	EL-UPS-UPS-SVI-B	Kontroller belastning på UPS	TK-F	12	L	ELE	N	4	N	1	1	UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer .Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-VKA-0000-01	1010	EL-VKA-PUBLIKUMAREAL-DEF-A	Kontroller varmekabler i publikumsarealer, takrenner/avløp, stikkrenner, drenering i tunnel, vognvekt og svingskiver med strøm/motstands-måling	TK-M	12	L	ELE	N	4	J	1	2	Det skal ikke være synlige kabler, manglende overdekning eller jordfeil (isolasjonsmotstand) i anlegget.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Øvrige_installasjoner#Varmekabelanlegg

## 20111123
RAMS År	ID	Fag	Objekttype	Objektbeskrivelse	Aksjon	AR-nummer	Aktivitetsnr	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Sikkerhet	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Manntimer	Utløsende krav	Dokument referanse	Tekstendring
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-FSP-0000-01	1040		Avles eventuell energimåler og timeteller i skap	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-FSP-0000-01	1045	EL-FSP-KAS-ISF-A	Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling	TK-F	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-FSP-0000-01	1046	EL-FSP-KAK-ISF-A	Isolasjonsmåling av kurskabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400	JD 545, kap. 4
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-FSP-0000-01	1047	EL-FSP-KAI-ISF-A	Isolasjonsmåling av inntakskabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400	JD 545, kap. 4
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-FSP-0000-01	1150	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	JD 545, kap. 4 (viser videre til JD 548, kap. 9)
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-JEL-0000-01	1000	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	60	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	JD 545, kap. 4 (viser videre til JD 548, kap. 9)
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-LYS-0000-01	1030	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	60	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	JD 545, kap. 4 (viser videre til JD 548, kap. 9)
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-LYS-0000-02	1050	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	JD 545, kap. 4 (viser videre til JD 548, kap. 9)
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-RES-0000-01	1000	EL-RES-GEN-UTL-A	Kontroller batterikapasitet/spenning/ladespenning. / Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).	TK-F	1	L	ELE	N	3	N	2	2	Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.	JD 545, kap. 8
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SEL-0000-01	1010	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	JD 545, kap. 4 (viser videre til JD 548, kap. 9)
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SEL-0000-02	1010	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	JD 545, kap. 4 (viser videre til JD 548, kap. 9)
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SEL-0000-03	1010	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	JD 545, kap. 4 (viser videre til JD 548, kap. 9)
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SEL-0000-04	1040	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	JD 545, kap. 4 (viser videre til JD 548, kap. 9)
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SEL-0000-05	1000		Kontroller luftstrømshastighet [m/sek] ved aktivert brannventilasjon	TK-M	1	L	ELE	J	4	N	2	2	Test gjennomføres i henhold til utarbeide testprosedyrer for aktuelt objekt.
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SVG-0000-01	1040	EL-SVG-FØLER-SVI-A	Kontroller følere/sensorer i anlegget	TK-F	12	L	ELE	J	3	J	1	0,5	Relateres mot aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SVG-0000-01	1046	EL-SVV-TRF-ISF-B	Kontroller transformator (strøm/spenning/motstand)	TK-F	12	L	ELE	J	3	J	2	1	Riktig utspenning ved normal last, riktig funksjon på evt. Strømkontroll,	JD 545, kap. 5
2011	677	EL	SVG	Sporvekselvarme	Slett	EL-SVG-0000-01	1047	EL-SVV-TRF-ISF-C	Kontroller olje i transformator	TK-M	48	L	ELE	J	3	N	2	1	Oljeprøve tas på større transformatorer
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SVG-0000-01	1060	EL-SVG-KABEL-ISF-B	Isolasjonsmåling av kurskabel	TK-F	12	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400. Varmeelement skal tilfredsstille krav i JD 545, dvs større enn 10 kOhm
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-SVG-0000-01	1070	EL-SVG-KABEL-ISF-C	Isolasjonsmåling av inntakskabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-SVG-0000-01	1080	EL-SVG-KABEL-ISF-D	Isolasjonsmåling av styrekabel	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
2011	884	EL	-	Generelt	Slett	EL-SVG-0000-01	1115		Avles eventuell energimåler og timeteller i skap	TK-M	12	L	ELE	N	3	J	1	0,2
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SVG-0000-01	1150	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	JD 545, kap. 4 (viser videre til JD 548, kap. 9)
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-SVV-0000-01	1000	EL-SVV-ELM60V-BRD-A	Kontroller isolasjonsmotstand i alle elementer	TK-F	12	L	ELE	J	3	J	2	1	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400. Varmeelement skal tilfredsstille krav i JD 545, dvs større enn 10 kOhm	JD 545, kap. 5
2011	614	EL	TVP	Stasjonære togvarmeanlegg	Slett	EL-TVP-0000-01	1070	EL-TVA-OVS-LIU-A	Kontroller om det er utført endringer eller ombyggninger i anlegget	TK F	24	L	ELE	N	4	J	1	1	Hvis det er foretatt endringer må det kontrolleres at vern er innstilt i henhold til nye forutsetninger
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-TVP-0000-01	1090	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	JD 545, kap. 4 (viser videre til JD 548, kap. 9)
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-UPS-0000-01	1030	EL-UPS-UPS-SVI-B	Kontroller belastning på UPS	TK-F	12	L	ELE	N	4	N	1	1	UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer .Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.	JD 545, kap. 4
2011	884	EL	-	Generelt	Endre	EL-VKA-0000-01	1010	EL-VKA-PUBLIKUMAREAL-DEF-A	Kontroller varmekabler i publikumsarealer, takrenner/avløp, stikkrenner, drenering i tunnel, vognvekt og svingskiver med strøm/motstands-måling	TK-M	12	L	ELE	N	4	J	1	2	Det skal ikke være synlige kabler, manglende overdekning eller jordfeil (isolasjonsmotstand) i anlegget.	JD 545, kap. 9
2011	887	OB	-	Generelt	Slett	KO-BEF-0000-00	AR
2011	887	OB	-	Generelt	Slett	KO-HOT-0000-00	AR
2011	887	OB	-	Generelt	Slett	KO-PLO-0000-00	AR
2011	867	OB	PLO	Planovergang	Endre	KO-PLO-0000-01	1025	OB-PLO-GEN-UTT-A	Foreta måling av siktlengder for alle 4 siktsoner	TK V	12	L	OB	J	3	J	1	0,25	JD 532, kap. 10. Avsnitt 2.1	JD 532, kap. 10
2011	868	OB	PLO	Planovergang	Ny	KO-PLO-0000-01	1040		Kontroller tilstand og funksjonalitet på grinder	TK V	12	L	OB	N	3	J	1	0,25
2011	867	OB	PLO	Planovergang	Endre	KO-PLO-0000-02	1025	OB-PLO-GEN-UTT-A	Foreta måling av siktlengder for alle 4 siktsoner	TK V	12	L	OB	J	3	J	1	0,25	JD 532, kap. 10. Avsnitt 2.1	JD 532, kap. 10
2011	868	OB	PLO	Planovergang	Ny	KO-PLO-0000-02	1040		Kontroller tilstand og funksjonalitet på grinder	TK V	12	L	OB	N	3	J	1	0,25
2011	867	OB	PLO	Planovergang	Endre	KO-PLO-0000-03	1025	OB-PLO-GEN-UTT-A	Foreta måling av siktlengder for alle 4 siktsoner	TK V	12	L	OB	J	3	J	1	0,25	JD 532, kap. 10. Avsnitt 2.1	JD 532, kap. 10
2011	868	OB	PLO	Planovergang	Ny	KO-PLO-0000-03	1040		Kontroller tilstand og funksjonalitet på grinder	TK V	12	L	OB	N	3	J	1	0,25
2011	867	OB	PLO	Planovergang	Endre	KO-PLO-0000-04	1025	OB-PLO-GEN-UTT-A	Foreta måling av siktlengder for alle 4 siktsoner	TK V	12	L	OB	J	3	J	1	0,25	JD 532, kap. 10. Avsnitt 2.1	JD 532, kap. 10
2011	868	OB	PLO	Planovergang	Ny	KO-PLO-0000-04	1040		Kontroller tilstand og funksjonalitet på grinder	TK V	12	L	OB	N	3	J	1	0,25
2011	887	OB	-	Generelt	Slett	KO-SKI-0000-00	AR
2011	843	OB	SBO	Strekkbolt	Endre	KO-STB-0000-01	1010	OB-SBO-SBOLT-UAJ-A	Kontroller at strekkbolt med innfesting er korrekt tilskrudd og uten skader.	TK F	12	L	OB	J	4	J	2	0,5	Maksimal liggetid for strekkbolt er: / - 12 måneder i hovedspor (kun nye skal benyttes) / - 48 måneder i togspor / Maksimal brukstid for en strekkbolt er 60 måneder.
2011	887	OB	-	Generelt	Slett	KO-SVI-0000-00	AR
2011	874	SA	DRV	Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9	Endre	SA-DRV-0000-01	1230	SA-DRV-BSG09-KOS-C	Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom.	TK-M	36	H	Si	J	3	J	2	0,5	Minimum isolasjonsmotstand: / < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom / < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk	JD 552, kap. 13.b
2011	786	TE	KAT	Langlinjekabel	Slett	EH-NFK-0000-06	AR
2011	623	TE	KLA	Ventilasjons og Klimaanlegg	Endre	TE-KLA-0000-01	AR
2011	886	UB	-	Generelt	Slett	KU-BRU-0000-00	AR
2011	886	UB	-	Generelt	Slett	KU-LKG-0000-00	AR
2011	886	UB	-	Generelt	Slett	KU-OPG-0000-00	AR