## Oversikt_EL
Generiske arbeidsrutiner -		Elektro Lavspenning
Sist oppdatert:	2011-11-23
		Ferdig		Godkjent		Oppdatert
AR nummer	Beskrivelse	Navn	Dato	Navn	Dato	Navn	Dato
EL-LYS-0000-01	Belysning - Arealbelysning	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-LYS-0000-02	Belysning - Nødlys/tunnelbelysning	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-VKA-0000-01	Varmekabelanlegg	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-FSP-0000-01	Fordelingsskap	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-FSP-0000-02	Fordelingsskap - Termografering	PKN	2008-09-25			PKN	2008-11-21
EL-RES-0000-01	Strømforsyng(hjelpekraft) - Reservestrømsggregat	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-UPS-0000-01	Strømforsyng(hjelpekraft) - UPS	PKN	2004-08-17			PKN	2008-11-21
EL-SEL-0000-01	Øvrige installasjoner: SEL - Ventilasjon	PKN	2004-08-17			KEH	2011-11-22
EL-SEL-0000-05	Øvrige installasjoner: SEL - Brannventilasjon	KEH	2010-12-16			KEH	2011-11-22
EL-SEL-0000-02	Øvrige installasjoner: SEL - Hevebru	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-SEL-0000-03	Øvrige installasjoner: SEL - Svingskive	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-SEL-0000-04	Øvrige installasjoner: SEL - Bygningsinstallasjoner	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-TVP-0000-01	Stasjonære togvarmeanlegg	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-SVG-0000-01	Sporvekselvarme, Gruppeskap	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-SVG-0000-02	Sporvekselvarme, Gruppeskap - Termografering	PKN	2008-09-25			PKN	2011-11-23
EL-SVV-0000-01	Sporvekselvarme, Komponenter i veksel	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
EL-JEL-0000-01	Jordelektrode	PKN	2004-08-17			PKN	2011-11-22
	Strømforsyning (hjelpekraft) - Høyspentnett	Ikke utarbeidet

## LYS_Areal
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-LYS-0000-01	Utendørsbelysning / Arealbelysning

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-LYS-AREAL_STYRING_FTF_A	Funksjonsteste styring for belysning.	TK-F	12	L	ELE	N	4	J	2	0,5		https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Belysning#Styring_og_overv.C3.A5kning
1005	EL-LYS-AREAL-DEF-A	Gruppeskift av lyskilder hvor relevant. Tilpassing av strategi vurderes lokalt.	PO	60	L	ELE	N	4	J	2	0,5	Enkelte lyskilder trenger ikke tilgang på linje.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Belysning#Lyskilder
1010	EL-LYS-AREAL_GEN_SKI_A	Utvendig rengjøring av armaturer	TK-V	60	L	ELE	N	4	J	2	0,5	Nedsmusset reflektor og skjerm rengjøres ved bytte av lyskilde.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Belysning#Lysarmatur
1021	EL-LYS-MASBELS_NES_B	Kontroller belysningsmast for skader, og korrosjon eller råte	TK-V	60	L	ELE	N	4	J	2			https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Farlige_stolper
							https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#R.C3.A5te
							https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#R.C3.A5te
1030	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	60	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1040	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.

## LYS_Nødlys-tunnelbelysning
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-LYS-0000-02	Nødlys / tunnelbelysning

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-A	Funksjonsteste nødbelysning i tunnel og rømningsveier	TK-F	1	H	ELE	J	2	N	2	1	Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral)	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Belysning#N.C3.B8dlysanlegg
1005		Kontroller nødbrytere for nødlys hver 200 meter	TK-F	12	L	ELE	J	2	N	2	1
1006		Kontroller lysende rømningsskilter i tunnel	TK-V	12	L	ELE	J	2	N	2	1
1010	EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-B	Funksjonstest av batteri for nødlys	TK-F	12	H	ELE	J	2	N	2	1	Normalt skal nødlys i tunneler fungere i 2 timer på batteridrift. Lokale analyser kan gi andre (strengere eller mildere) krav.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Belysning#N.C3.B8dlysanlegg
1020	EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-SKI-A	Utvendig rengjøring av armaturer	PO	12	L	ELE	J	4	J	2	1	Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Belysning#N.C3.B8dlysanlegg
1030	EL-LYS-TUNNEL-DEF-A	Gruppeskift av lyskilder	PO	48	L	ELE	J	3	J	2	2	Intervall avhengig av type lyskilde	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Belysning#N.C3.B8dlysanlegg
1040	EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-C	Gruppeskift av batteri for nødlys	PO	48	L	ELE	J	3	J	2	2	Intervall avhengig av type batteri (leverandørens veiledning bør følges)	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Belysning#N.C3.B8dlysanlegg
1050	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Belysning#N.C3.B8dlysanlegg
1060	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.

## Varmekabel
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-VKA-0000-01	Varmekabelanlegg

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-VKA-STYRING_REG-DEF-A	Kontrollere og funksjonsteste styring/regulering	TK-F	12	L	ELE	N	4	J	1	1	Styring fungerer i henhold til funksjonsbeskrivelse	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Øvrige_installasjoner#Varmekabelanlegg
1010	EL-VKA-PUBLIKUMAREAL-DEF-A	Kontroller varmekabler i publikumsarealer, takrenner/avløp, stikkrenner, drenering i tunnel, vognvekt og svingskiver med strøm/motstands-måling	TK-M	12	L	ELE	N	4	J	1	2	Det skal ikke være synlige kabler, manglende overdekning eller jordfeil (isolasjonsmotstand) i anlegget.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Øvrige_installasjoner#Varmekabelanlegg

## FSP_-_Fordelingsskap
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-FSP-0000-01	Fordelingsskap

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-FSP-GEN-LEK-A	Kontroller fordelingsskap for lekkasjer	TK-V	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
1010	EL-FSP-KLEMME-DFO-A	Kontroller rekkeklemmer/koblingsstykke	TK-F	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
1020	EL-FSP-OVR-DEF-A	Visuell kontroll av overspenningsvern.	TK-V	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
1030	EL-FSP-SIKRING-DFO-A	Kontroller skrusikringer for varmgang. Etterskrues/evt skiftes.	TK-V	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2
1045	EL-FSP-KAS-ISF-A	Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling	TK-F	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1150	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1160	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.

## EL-FSP-0000-01
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-FSP-0000-01	Objekttype: Fordelingsskap

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Manntimer	Merknad	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-SVG-GEN-UTA-A	Kontroller gruppeskap for skade/mangler / UTGÅTT / PNO 20070918	TK-V	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5		Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler.	JD 545, kap. 5
1010	EL-SVG-GEN-LEK-A	Kontroller gruppeskap for lekkasjer	TK-V	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5		Ikke vann- og støvinntrengning i skap.	JD 545, kap. 5
1020	EL-SVG-STYRING-DEF-A	Funksjonstest av styring/regulering/PLS	TK-K	12	L	ELE	J	3	J	1	0,5		Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet)	JD 545, kap. 5
1030	EL-SVG-STYRING-DEF-B	Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS	TK-K	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5		Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt.	JD 545, kap. 5
1040	EL-SVG-FØLER-SVI-A	Kontroller følere/sensorer i skap	TK-M	12	L	ELE	J	3	J	1	0,5		Relateres mot aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
1050	EL-SVG-KABEL-ISF-A	Isolasjonsmåling av stigekabel	TK-M	12	L	ELE	N	3	J	1	0,2	a	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400	JD 545, kap. 4
1060	EL-SVG-KABEL-ISF-B	Isolasjonsmåling av kurskabel	TK-M	12	L	ELE	N	3	J	1	0,2	a	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
1070	EL-SVG-KABEL-ISF-C	Isolasjonsmåling av inntakskabel	TK-M	12	L	ELE	N	3	J	1	0,2	a	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
1080	EL-SVG-KABEL-ISF-D	Isolasjonsmåling av styrekabel	TK-M	12	L	ELE	N	3	J	1	0,2	a	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
1090	EL-SVG-KLEMME-DFO-A	Ettertrekking av rekkeklemmer/koblingsstykke	TK-M	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5		Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd	JD 545, kap. 5
1100	EL-SVG-SIKRING-DFO-A	Ettertrekking av smeltesikringer	TK-M	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5		Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd	JD 545, kap. 5
1110	EL-SVG-OVR-DEF-A	Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov	TK-V	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5		Indikator som viser status for overspenningsvern.
1120	EL-SVG-KLEMME-DFO-B	Termografering av rekkeklemmer/koblingsstykke	TK-M	60	L	ELE	N	3	J	1	0,5		Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
1130	EL-SVG-SIKRING-DFO-B	Termografering av smeltesikringer	TK-M	60	L	ELE	N	3	J	1	0,5		Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
1140	EL-SVG-SIKRING-DEF-A	Termografering av automatsikring/effektbryter	TK-M	60	L	ELE	N	4	J	1	0,5		Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd	JD 545, kap. 5
1150	EL-JOR-GEN-BRD-A	Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere.	TK-M	60	L	ELE	N	4	J	1	2		Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument-	JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1160	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	b	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.

		Merknad					Ref. RCM-analyse:					|
		a) Overspenningsvern kan påvirke isolasjonsmåling. Bør frakobles ved test.					4.5.1 Sporvekselvarme gruppeskap er gjort gjeldende for Fordelingsskap
		b) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll

## FSP_Termografering
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-FSP-0000-02	Fordelingsskap - Termografering

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-FSP-KLEMME-DFO-B	Termografering av fordelingsskap med utstyr	TK-F	60	L	ELE	N	3	J	1	0,2

## Aggregat
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-RES-0000-01	Reservestrømsaggregat

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-RES-GEN-UTL-A	Kontroller batterikapasitet/spenning/ladespenning. / Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).	TK-F	1	L	ELE	N	3	N	2	2	Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Strømforsyning_(hjelpekraft)#Reservestr.C3.B8msaggregater
1010	EL-RES-GEN-SVI-A	Funksjonstest av overvåkning/styring	TK-F	1	L	ELE	N	3	J	2	2	Styring og overvåkning skal fungere i henhold til funksjonsbeskrivelse.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Strømforsyning_(hjelpekraft)#Reservestr.C3.B8msaggregater
1020	EL-RES-GEN-FTF-A	Funksjonstest av aggregat med strømbrudd	TK-F	1	L	ELE	N	3	N	2	2	Aggregater starter korrekt ved strømbrudd eller ved manuell startkommando. Spenning innenfor toleranse. Drivstoffnivå over minimum.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Strømforsyning_(hjelpekraft)#Reservestr.C3.B8msaggregater
1030	EL-RES-GEN-FTF-B	Kontroller aggregat (se leverandørrutine)	TK-V	12	L	ELE	N	4	N	2	2	Kontroll av aggregatet (lekasje, lukt, rom (ventilasjon, belysning, renhold, brannslukning m.m)

## UPS
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-UPS-0000-01	UPS - Avbruddsfri strømforsyning

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-UPS-UPS-SVI-A	Funksjonstest av UPS. Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).	TK-F	1	L	ELE	N	2	N	1	1	Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd. UPS for mindre kritisk utstyr kan funksjonstetes mindre hyppig.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Strømforsyning_(hjelpekraft)#Avbruddsfri_str.C3.B8mforsyning_.28UPS.29
1010	EL-UPS-BAT-NEK-A	Kontroller batteri kapasitet/spenning/ladespenning	PO	12	L	ELE	N	4	N	1	1	Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Strømforsyning_(hjelpekraft)#Avbruddsfri_str.C3.B8mforsyning_.28UPS.29
1020	EL-UPS-STYRING-SVI-A	Funksjonstest av styring/overvåkning	TK-F	12	L	ELE	N	4	N	1	1	Fjernovervåkning (alarmer, driftsmeldinger) skal fungrere i henhold til funksjonsbeskrivelse	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Strømforsyning_(hjelpekraft)#Avbruddsfri_str.C3.B8mforsyning_.28UPS.29
1030	EL-UPS-UPS-SVI-B	Kontroller belastning på UPS	TK-F	12	L	ELE	N	4	N	1	1	UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer .Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest

## SEL_-_Ventilasjon
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-SEL-0000-01	Øvrige installasjoner - Ventilasjon

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-FSP-TUNVENT-DEF-A	Funksjonsteste ventilasjonsanlegg for tunnel fra Togleder og Elkraftsentral	TK-F	1	L	ELE	J	3	N	2	8	Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Øvrige_installasjoner#.C3.98vrige_tekniske_installasjoner
1003		Kontroller nødstart av brannventilasjon ved alle nødtablåer	TK-F	12	L	ELE	J	4	N	2	2
1005		Kontroller automatiske brannslukkere i hjelpekraftkiosk	TK-V	12	L	ELE	N	4	J	2	0,5
1006		Kontroller håndholdte brannslukkere i hjelpekraftkiosk	TK-V	12	L	ELE	N	4	J	2	0,5
1010	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1020	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.

## SEL_-_Brannventilasjon
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-SEL-0000-05	Øvrige installasjoner - Brannventilasjon

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroller luftstrømshastighet [m/sek] ved aktivert brannventilasjon	TK-M	1	L	ELE	J	4	N	2	2	Test gjennomføres i henhold til utarbeide testprosedyrer for aktuelt objekt.

## SEL_-_Hevebru
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-SEL-0000-02	Øvrige installasjoner - Hevebru

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-FSP-HEVEBRU-DEF-A	Kontroll av hevebru	TK-M	12	L	ELE	J	4	J	1	8	Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Øvrige_installasjoner#.C3.98vrige_tekniske_installasjoner
1010	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1020	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.

## SEL_-_Svingskive
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-SEL-0000-03	Øvrige installasjoner - Svingskive

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-FSP-SVS-DEF-A	Kontroll av svingskive	TK-M	12	L	ELE	N	4	J	1	4	Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Øvrige_installasjoner#.C3.98vrige_tekniske_installasjoner
1010	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1020	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.

## SEL_-_Bygninger
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-SEL-0000-04	Bygningsinstallasjoner

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-SEL-BRANNTETTING-LEK-A	Kontrollere branntettning for lekkasje	TK-V	12	L	ELE	N	4	J	1	1
1010	EL-SEL-AIRCONDITION-DEF-A	Kontroller ventilasjonsanlegg. Større ventilasjonsanlegg bør kontrolleres av eget servicepersonell.	TK-F	12	L	ELE	N	4	J	1	1	Test/reparer/skifte av filter, air-conditionanlegg ved behov	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Øvrige_installasjoner#.C3.98vrige_tekniske_installasjoner
1020	EL-SEL-PUMPER-FTF-A	Kontroller styring/regulering av pumper	TK-M	12	L	ELE	N	4	J	1	1
1030	EL-SEL-FLYTTBARTUTS-FTF-A	Kontrollere apparater og utstyr	TK-F	12	L	ELE	N	4	J	1	1	Underspenningsvern, motorvern/termiske vern, termostater, belysning, innbrudd og brannvarsling	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Øvrige_installasjoner#.C3.98vrige_tekniske_installasjoner
1040	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1050	EL-JEL-GEN-UTT-A	Mål overgangsmotstand for jordelektrode for bygninger etc. forskynt fra everk	TK-M	120	L	ELE	N	4	J	2	4	Kontroller overgangsmotstand, sammenlignes mot prosjektert verdi og siste målte, evt. mot krav ihht. Jordfeilstrøm og berøringsspenning.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording

## Togvarme
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-TVP-0000-01	Stasjonære togvarmeanlegg

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-TVA-BRYTER-DEF-A	Funksjonstest av bryter	TK-F	12	L	ELE	N	4	J	1	1	Bryter skal legge ut ved signal fra vern. Fjernstyrte brytere skal funksjonstestes.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Togvarme#Togvarmepost
1010	EL-TVA-STYRING-DEF-A	Funksjonstest av styring/regulering	TK-F	12	L	ELE	N	4	J	1	1	Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Togvarme#Togvarmepost
1020	EL-TVP-KABEL-BRD-A	Inspeksjon av kabel og stikker	TK-V	12	L	ELE	N	4	J	1	1	Synlige skader på ytterkappe, innfesting i stikker og varmepost. Skade på stikker.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Togvarme#Togvarmepost
1030	EL-TVP-BRYTER-DEF-A	Funksjonstest av manuell lastbryter i post	TK-F	12	L	ELE	N	4	J	1	1	Bryter skal kunne legges ut og inn med riktig moment. Skal kunne låses.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Togvarme#Togvarmepost
1040	EL-TVA-RETUR-BRD-A	Visuell inspeksjon av returkrets	TK-V	12	L	ELE	J	4	J	2	1	Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Togvarme#Returkrets
1050	EL-TVA-RETUR-BRD-C	Måling av kontinuitet i returkrets	TK-V	12	L	ELE	J	4	J	2	1
1060	EL-TVA-TRF-ISF-A	Isolasjonsmåling av transformator	TK-M	12	L	ELE	N	4	J	1	1	Oljeprøve og kontroll av Silicagel-filter	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Togvarme#Returkrets
1080	EL-TVA-TRF-ISF-B	Oljeprøve av transformator	TK-M	60	L	ELE	N	4	J	1	1
1090	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1100	EL-TVA-OVS-LIU-B	Funksjonstest av overstrømsvern	TK-F	120	L	ELE	N	4	J	1	1	Leverandørens anbefalinger bør følges.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Togvarme#Togvarmepost
1110	EL-TVA-RETUR-BRD-B	Visuell inspeksjon av returkrets	TK-V	ES	L	ELE	J	0	J	2	2	Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
1120	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.

## SVG_-_Gruppeskap
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-SVG-0000-01	Sporvekselvarme, Gruppeskap

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-SVG-GEN-UTA-A	Kontroller gruppeskap for skade/mangler	TK-V	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5	Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Gruppeskap
1010	EL-SVG-GEN-LEK-A	Kontroller gruppeskap for lekkasjer	TK-V	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5	Ikke vann- og støvinntrengning i skap.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Gruppeskap
1020	EL-SVG-STYRING-DEF-A	Funksjonstest av styring/regulering/PLS	TK-K	12	L	ELE	J	3	J	1	0,5	Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet)	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Gruppeskap
1030	EL-SVG-STYRING-DEF-B	Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS	TK-K	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5	Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Gruppeskap
1040	EL-SVG-FØLER-SVI-A	Kontroller følere/sensorer i anlegget	TK-F	12	L	ELE	J	3	J	1	0,5	Relateres mot aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
1045	EL-SVV-TRF-ISF-A	Kontroller transformator for ytre skader	TK-V	12	L	ELE	J	3	J	2	1	Ikke lekasje, gjennomføringer/nipler OK	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Transformator
1046	EL-SVV-TRF-ISF-B	Kontroller transformator (strøm/spenning/motstand)	TK-F	12	L	ELE	J	3	J	2	1	Riktig utspenning ved normal last, riktig funksjon på evt. Strømkontroll,	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Transformator
1050	EL-SVG-KABEL-ISF-A	Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling	TK-M	48	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK 400	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Isolasjonstilstand
1060	EL-SVG-KABEL-ISF-B	Isolasjonsmåling av kurskabel	TK-F	12	L	ELE	N	3	J	1	0,2	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK 400. Varmeelement skal tilfredsstille krav i 545, dvs. større enn 10 kOhm	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Lavspenningsanlegg
1090	EL-SVG-KLEMME-DFO-A	Ettertrekking av rekkeklemmer/koblingsstykke	TK-M	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5	Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Gruppeskap
1100	EL-SVG-SIKRING-DFO-A	Ettertrekking av smeltesikringer	TK-M	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5	Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Gruppeskap
1110	EL-SVG-OVR-DEF-A	Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov	TK-V	12	L	ELE	N	3	J	1	0,5	Indikator som viser status for overspenningsvern.
1150	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	48	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1160	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.

## SVG_-_Termografering
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-SVG-0000-02	Sporvekselvarme, Gruppeskap - Termografering

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-SVG-KLEMME-DFO-B	Termografering av sporvekselvarme gruppeskap med utstyr	TK-M	60	L	ELE	N	3	J	1	0,5	Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd

## SVV_-_Sporvekselvarme
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-SVV-0000-01	Sporvekselvarme - Komponenter i sporvekselen

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-SVV-ELM60V-BRD-A	Kontroller isolasjonsmotstand i alle elementer	TK-F	12	L	ELE	J	3	J	2	1	Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400. Varmeelement skal tilfredsstille krav i JD 545, dvs større enn 10 kOhm	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Varmeelementer
							https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Lavspenningsanlegg
1010	EL-SVV-ELM60V-LØS-A	Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet	TK-V	12	L	ELE	J	3	J	2	0,5	Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme#Varmeelementer
1020	EL-SVG-FØLER-SVI-B	Kontroll av sensorer på skinne eller sville	TK-V	12	L	ELE	J	3	J	2	0,5	Sensorer plassert riktig og festet forsvarlig. Relaterer seg til aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
1060	EL-SVV-ELM60V-LØS-B	Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet	TK-V	ES	L	ELE	J	0	J	2	0,5	Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade

## Jordelektrode
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.:
	EL-JEL-0000-01	Jordelektrode

Aktivitetsnr:	RCM ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000	EL-JOR-GEN-BRD-A	Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget	TK-M	60	L	ELE	N	4	J	1	2	Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1010	EL-JEL-GEN-UTT-A	Mål overgangsmotstand for jordelektrode for bygninger etc. forskynt fra everk	TK-M	120	L	ELE	N	4	J	2	4	Kontroller overgangsmotstand, sammenlignes mot prosjektert verdi og siste målte, evt. mot krav ihht. Jordfeilstrøm og berøringsspenning.	https://trv.jbv.no/wiki/Lavspenning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Jording
1020	EL-JOR-GEN-BRD-B	Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll	TK-V	ES	L	Alle	J	0	J	1	0,5	Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.