{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":35,"sheets":["JOBPLAN","JOBTASK","120mnd","60mnd","36mnd","24mnd","12mnd","1mnd","Overføring","Oversikt TELE","TER","UPS","KLA","JOR","MST","KAT","KAF","KOP","TRN","VLO","BLT","TTA","NTT","RAD","ATR","MOB","STR","SKR","TNR","AVA","URA_Puls","URA_Nett","HLA","ITV","KFØ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":34,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":37,"comments":5,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"JOBPLAN","index":0,"n_rows":28,"n_cols":23,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["ROWSTAMP","JPNUM","DESCRIPTION","JPDURATION","INTERRUPTABLE","DOWNTIME","PRIORITY","JP1","JP2","JP3","JP10","JP11","ORGID","SITEID",null,"JOBPLAN","Frekv","Sekvens",null,null,null,null,"FREKVENS"]
[1,"TE-TER-0000-01-12","5.3 Teletekniske bygninger og rom",1,"N","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-TER-0000-01-12",12,1,"TER",1,"TER1",1,12]
[1,"TE-TER-0000-01-36","5.3 Teletekniske bygninger og rom",1,"J","N",3,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-TER-0000-01-36",36,3,"TER",1,"TER1",2,12]
[1,"TE-TER-0000-01-60","5.3 Teletekniske bygninger og rom",1,"N","N",1,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-TER-0000-01-60",60,5,"TER",1,"TER1",3,12]
[1,"TE-UPS-0000-01-12","5.4 Avbruddsfri strømforsyning",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-UPS-0000-01-12",12,1,"UPS",1,"UPS1",1,12]
[1,"TE-UPS-0000-01-36","5.4 Avbruddsfri strømforsyning",1,"J","N",3,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-UPS-0000-01-36",36,3,"UPS",1,"UPS1",2,12]
[1,"TE-KLA-0000-01-24","5.5 Ventilasjon og klimaanlegg",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-KLA-0000-01-24",24,1,"KLA",1,"KLA1",1,24]
[1,"TE-JOR-0000-01-12","5.6 Jordingssystem",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-JOR-0000-01-12",12,1,"JOR",1,"JOR1",1,12]
[1,"TE-MST-0000-01-12","5.8 Antennemast",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-MST-0000-01-12",12,1,"MST",1,"MST1",1,12]
[1,"TE-KAT-0000-01-60","6.3 Langlinjekabel",1,"N","N",4,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-KAT-0000-01-60",60,1,"KAT",1,"KAT1",1,60]
[1,"TE-KAT-0000-01-120","6.3 Langlinjekabel",1,"N","N",4,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-KAT-0000-01-120",120,2,"KAT",1,"KAT1",2,60]
[1,"TE-KAF-0000-01-24","6.6 Fiberkabel",1,"J","N",3,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-KAF-0000-01-24",24,1,"KAF",1,"KAF1",1,24]
[1,"TE-KOP-0000-01-12","6.7 Hovedkobling / koblingsskap",1,"J","N",3,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-KOP-0000-01-12",12,1,"KOP",1,"KOP1",1,12]
[1,"TE-TRN-0000-01-12","7.5 Modem",1,"N","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-TRN-0000-01-12",12,1,"TRN",1,"TRN1",1,12]
[1,"TE-VLO-0000-01-1","8.3 Voicelogger",1,"N","N",1,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-VLO-0000-01-1",1,1,"VLO",1,"VLO1",1,1]
[1,"TE-BLT-0000-01-12","8.4 Blokktelefonanlegg",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-BLT-0000-01-12",12,1,"BLT",1,"BLT1",1,12]
[1,"TE-TTE-0000-01-12","8.5 Togtelefonanlegg",1,"N","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-TTE-0000-01-12",12,1,"TTA",1,"TTA1",1,12]
[1,"TE-NTT-0000-01-12","8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel",1,"N","J",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","J","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-NTT-0000-01-12",12,1,"NTT",1,"NTT1",1,12]
[1,"TE-TLT-0000-01-12","8.7 Telefonsystem for togleder (TLT)",1,"N","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-TLT-0000-01-12",12,1,"TLT",1,"TLT1",1,12]
[1,"TE-RAD-0000-01-12","9.3 Togradio fast enhet (SCANET)",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-RAD-0000-01-12",12,1,"RAD",1,"RAD1",1,12]
[1,"TE-ATR-0000-01-12","9.4 Togradio mobil enhet (SCANET)",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-ATR-0000-01-12",12,1,"ATR",1,"ATR1",1,12]
[1,"TE-MOB-0000-01-12","9.5 Vedlikeholdsradio",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-MOB-0000-01-12",12,1,"MOB",1,"MOB1",1,12]
[1,"TE-STR-0000-01-12","9.6 Stasjonsradio",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-STR-0000-01-12",12,1,"STR",1,"STR1",1,12]
[1,"TE-SKR-0000-01-12","9.7 Skifteradio",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-SKR-0000-01-12",12,1,"SKR",1,"SKR1",1,12]
[1,"TE-TNR-0000-01-12","9.8 Tunnelradio",1,"N","J",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","J","J","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-TNR-0000-01-12",12,1,"TNR",1,"TNR1",1,12]
[1,"TE-AVA-0000-01-12","10.3 Toganviseranlegg",1,"N","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-AVA-0000-01-12",12,1,"AVA",1,"AVA1",1,12]
[1,"TE-HLA-0000-01-12","10.5 Høyttaleranlegg",1,"J","N",2,1,"31.01.2006","Generisk generert arbeidsrutine","N","N","MAXORG","MAXSITE",null,"TE-HLA-0000-01-12",12,1,"HLA",1,"HLA1",1,12]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]

{"sheet":"JOBTASK","index":1,"n_rows":47,"n_cols":23,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["RCMID","Jpnum","Jptask","Description","Tdur","JO1","JO2","JO3","JO4","JO5","JO6","JO7","Orgid","Siteid",");","Utløsende krav","Dokref","Merkn","Merknadstekst","LDKEY","LDTEXT","LDOWNERTABLE","LDOWNERCOL"]
["Dok.ref.: JD 561","TE-KAT-0000-01-120",1000,"Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode",7.5,"J","N","N",4,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring","JD 561","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon",200035622,"Utløsende krav: \r\nBrudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring\r\n Merknader: \r\na) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon","JOBTASK","DESCRIPTION"]
["Dok.ref.: JD 561","TE-KAT-0000-01-120",1010,"Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling)",7.5,"J","N","N",4,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring","JD 561","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon",200035623,"Utløsende krav: \r\nBrudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring\r\n Merknader: \r\na) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-60",1000,"Åpne kabelgjennomføringer",0.25,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)",null,"a","a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.",200035624,"Utløsende krav: \r\nSkade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)\r\n Merknader: \r\na) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-60",1010,"Utilfredstillende renhold",0.25,"N","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Skitt og støv på / rundt utstyr",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr",200035625,"Utløsende krav: \r\nSkitt og støv på / rundt utstyr\r\n Merknader: \r\nb) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-60",1020,"Lokal kontroll av brannslokningsapparat",0.25,"J","N","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"For lavt trykk",null,"c","c) Myndighetskrav",200035626,"Utløsende krav: \r\nFor lavt trykk\r\n Merknader: \r\nc) Myndighetskrav","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-60",1030,"Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning)",2,"N","N","J",3,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr",200035627,"Utløsende krav: \r\nLekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.\r\n Merknader: \r\nb) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-60",1040,"Resertifisering av brannslokningsapparat",0.5,"J","N","N",1,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,null,null,"c","c) Myndighetskrav",200035628," Merknader: \r\nc) Myndighetskrav","JOBTASK","DESCRIPTION"]
["Dok.ref.: JD 561","TE-KAT-0000-01-60",1000,"Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode",7.5,"J","N","N",4,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring","JD 561","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon",200035629,"Utløsende krav: \r\nBrudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring\r\n Merknader: \r\na) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-36",1000,"Åpne kabelgjennomføringer",0.25,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)",null,"a","a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.",200035630,"Utløsende krav: \r\nSkade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)\r\n Merknader: \r\na) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-36",1010,"Utilfredstillende renhold",0.25,"N","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Skitt og støv på / rundt utstyr",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr",200035631,"Utløsende krav: \r\nSkitt og støv på / rundt utstyr\r\n Merknader: \r\nb) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-36",1020,"Lokal kontroll av brannslokningsapparat",0.25,"J","N","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"For lavt trykk",null,"c","c) Myndighetskrav",200035632,"Utløsende krav: \r\nFor lavt trykk\r\n Merknader: \r\nc) Myndighetskrav","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-36",1030,"Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning)",2,"N","N","J",3,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr",200035633,"Utløsende krav: \r\nLekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.\r\n Merknader: \r\nb) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-UPS-0000-01-36",1000,"Ladesystem uten sentral overvåkning",1,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering",200035634,"Utløsende krav: \r\nStrømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem\r\n Merknader: \r\na) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-UPS-0000-01-36",1010,"Kontroll av batterier",0.5,"N","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering",200035635,"Utløsende krav: \r\nBatterier har ikke tilstrekkelig kapasitet\r\n Merknader: \r\na) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-UPS-0000-01-36",1020,"Kontroll av nye batterier",0.5,"N","N","J",3,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering",200035636,"Utløsende krav: \r\nBatterier har ikke tilstrekkelig kapasitet\r\n Merknader: \r\na) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-KLA-0000-01-24",1000,"Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter",2,"N","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Feil romtemperatur",null,"a","a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr",200035637,"Utløsende krav: \r\nFeil romtemperatur\r\n Merknader: \r\na) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr","JOBTASK","DESCRIPTION"]
["Dok.ref.:  JD561 vedlegg 6d.","TE-KAF-0000-01-24",1000,"Måling av dempning (på sorte fibre)",7.5,"J","N","J",3,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring"," JD561 vedlegg 6d.","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon",200035638,"Utløsende krav: \r\nBrudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring\r\n Merknader: \r\na) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-12",1000,"Åpne kabelgjennomføringer",0.25,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)",null,"a","a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.",200035639,"Utløsende krav: \r\nSkade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)\r\n Merknader: \r\na) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-12",1010,"Utilfredstillende renhold",0.25,"N","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Skitt og støv på / rundt utstyr",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr",200035640,"Utløsende krav: \r\nSkitt og støv på / rundt utstyr\r\n Merknader: \r\nb) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TER-0000-01-12",1020,"Lokal kontroll av brannslokningsapparat",0.25,"J","N","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"For lavt trykk",null,"c","c) Myndighetskrav",200035641,"Utløsende krav: \r\nFor lavt trykk\r\n Merknader: \r\nc) Myndighetskrav","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-UPS-0000-01-12",1000,"Ladesystem uten sentral overvåkning",1,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering",200035642,"Utløsende krav: \r\nStrømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem\r\n Merknader: \r\na) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-UPS-0000-01-12",1010,"Kontroll av batterier",0.5,"N","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering",200035643,"Utløsende krav: \r\nBatterier har ikke tilstrekkelig kapasitet\r\n Merknader: \r\na) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-JOR-0000-01-12",1000,"Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer",1,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Dårlige forbindelser eller brudd i jording",null,"a","a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav",200035644,"Utløsende krav: \r\nDårlige forbindelser eller brudd i jording\r\n Merknader: \r\na) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-MST-0000-01-12",1000,"Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc.. ",1,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Skade på mast eller jordingsanlegg for mast",null,"a","a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav.",200035645,"Utløsende krav: \r\nSkade på mast eller jordingsanlegg for mast\r\n Merknader: \r\na) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav.","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-KOP-0000-01-12",1000,"Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger",0.25,"J","N","J",3,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Løse eller svidde ledninger",null,"a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon",200035646,"Utløsende krav: \r\nLøse eller svidde ledninger\r\n Merknader: \r\na) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TRN-0000-01-12",1000,"Kontroll av frittstående modem ",0.5,"J","N","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre",null,"a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon",200035647,"Utløsende krav: \r\nBrudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre\r\n Merknader: \r\na) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-BLT-0000-01-12",1000,"Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal",0.25,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)",null,"a","a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene",200035648,"Utløsende krav: \r\nBrudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)\r\n Merknader: \r\na) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-BLT-0000-01-12",1010,"Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater",0.25,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband",null,"a","a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene",200035649,"Utløsende krav: \r\nFunksjonsfeil på apparat eller brudd på samband\r\n Merknader: \r\na) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TTE-0000-01-12",1000,"Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem",0.5,"J","N","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Feil på apparat slik at samband ikke oppnås",null,"a","a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio",200035650,"Utløsende krav: \r\nFeil på apparat slik at samband ikke oppnås\r\n Merknader: \r\na) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TTE-0000-01-12",1010,"Ettersyn av telefonkontakter ",0.25,"J","N","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Feil på kontakt som er i bruk",null,"a","a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio",200035651,"Utløsende krav: \r\nFeil på kontakt som er i bruk\r\n Merknader: \r\na) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-NTT-0000-01-12",1000,"Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem",0.5,"J","J","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Feil på apparat slik at samband ikke oppnås",null,"a","a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk",200035652,"Utløsende krav: \r\nFeil på apparat slik at samband ikke oppnås\r\n Merknader: \r\na) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-NTT-0000-01-12",1010,"Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner",0.5,"J","J","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Feil på apparat",null,"a","a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk",200035653,"Utløsende krav: \r\nFeil på apparat\r\n Merknader: \r\na) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TLT-0000-01-12",1000,"Test av backupsystem for TLT",2,"J","N","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,null,null,"b","b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon",200035654," Merknader: \r\nb) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-RAD-0000-01-12",1000,"Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk)",1,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Dårlig eller manglende samband",null,"a","a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås",200035655,"Utløsende krav: \r\nDårlig eller manglende samband\r\n Merknader: \r\na) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-ATR-0000-01-12",1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves",1,null,"N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,null,null,"a","a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar",200035656," Merknader: \r\na) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-MOB-0000-01-12",1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves",0.5,null,"N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,null,null,"a","a) Eiers ansvar",200035657," Merknader: \r\na) Eiers ansvar","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-STR-0000-01-12",1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves",0.5,null,"N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,null,null,"a","a) Eiers ansvar",200035658," Merknader: \r\na) Eiers ansvar","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-SKR-0000-01-12",1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves",0.5,null,"N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,null,null,"a","a) Eiers ansvar",200035659," Merknader: \r\na) Eiers ansvar","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TNR-0000-01-12",1000,"Mekanisk sjekk (inkl. antenne/ kabel) og kontrollmåling på alle anlegg  ",4,"J","J","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Brudd på samband",null,"a","a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav",200035660,"Utløsende krav: \r\nBrudd på samband\r\n Merknader: \r\na) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-TNR-0000-01-12",1010,"Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter",1,"J","J","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Tap av funksjonalitet",null,"a","a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav",200035661,"Utløsende krav: \r\nTap av funksjonalitet\r\n Merknader: \r\na) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-AVA-0000-01-12",1000,"Fysisk kontroll og ettersyn av mekaniske deler på anviser (fallbladsystem)",2,"J","N","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade",null,"a","a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning",200035662,"Utløsende krav: \r\nAnviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade\r\n Merknader: \r\na) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-AVA-0000-01-12",1010,"Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD)",2,"N","N","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Anviser viser ingen informasjon",null,"b","b) Gir JBV meget dårlig publisitet",200035663,"Utløsende krav: \r\nAnviser viser ingen informasjon\r\n Merknader: \r\nb) Gir JBV meget dårlig publisitet","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-AVA-0000-01-12",1020,"Periodisk demagnetisering av monitorer etter leverandørs instruks",1,"N","N","N",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger",null,"c","c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold",200035664,"Utløsende krav: \r\nDårlig lesbarhet og forvrenging av farger\r\n Merknader: \r\nc) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-HLA-0000-01-12",1000,"Funksjonstest og mekanisk kontroll",1,"J","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Feil på komponenter eller brudd i samband",null,"a","a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant",200035665,"Utløsende krav: \r\nFeil på komponenter eller brudd i samband\r\n Merknader: \r\na) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant","JOBTASK","DESCRIPTION"]
[null,"TE-HLA-0000-01-12",1010,"Funksjonstest av anlegget med forskjellig nivåer på bakgrunnsstøy",1,"N","N","J",2,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Feil volumnivå på høyttaler anlegg",null,"b","b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr",200035666,"Utløsende krav: \r\nFeil volumnivå på høyttaler anlegg\r\n Merknader: \r\nb) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr","JOBTASK","DESCRIPTION"]
["Dok.ref.: Prosedyre fra Trafikk","TE-VLO-0000-01-1",1000,"Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder",1,"N","N","N",1,1,"2006-01-31","Generisk generert arbeidsrutine ","MAXORG","MAXSITE",null,"Feil på system","Prosedyre fra Trafikk","a","a) Myndighetskrav",200035667,"Utløsende krav: \r\nFeil på system\r\n Merknader: \r\na) Myndighetskrav","JOBTASK","DESCRIPTION"]

{"sheet":"120mnd","index":2,"n_rows":3,"n_cols":19,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Arbeisrutinenr med intervall","Arb. Rutine nummer ","Interv","Anr","Beskrivelse","Var.","Sik","SpT","Avbr","Pri","Type FV","Mtim","Pers","Utløsende krav","Dokumentreferanse","Meknad","Merknadstekst A","RCM ID"]
["6.3 Langlinjekabel","TE-KAT-0000-01-60","TE-KAT-0000-01-120",60,1000,"Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode",7.5,"H","N","N",4,"Te",15,2,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring","JD 561","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]
["6.3 Langlinjekabel","TE-KAT-0000-01-120","TE-KAT-0000-01-120",120,1010,"Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling)",7.5,"H","N","N",4,"Te",15,2,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring","JD 561","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]

{"sheet":"60mnd","index":3,"n_rows":7,"n_cols":19,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Arbeisrutinenr med intervall","Arb. Rutine nummer ","Interv","Anr","Beskrivelse","Var.","Sik","SpT","Avbr","Pri","Type FV","Mtim","Pers","Utløsende krav","Dokumentreferanse","Meknad","Merknadstekst A","RCM ID"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01-60",12,1000,"Åpne kabelgjennomføringer",0.25,"H","N","J",2,"Te",0.25,1,"Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)",null,"a","a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann."]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01-60",12,1010,"Utilfredstillende renhold",0.25,"L","N","J",2,"Te",0.25,1,"Skitt og støv på / rundt utstyr",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01-60",12,1020,"Lokal kontroll av brannslokningsapparat",0.25,"H","N","N",2,"Te",0.25,1,"For lavt trykk",null,"c","c) Myndighetskrav"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-36","TE-TER-0000-01-60",36,1030,"Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning)",2,"L","N","J",3,"Te",2,1,"Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-60","TE-TER-0000-01-60",60,1040,"Resertifisering av brannslokningsapparat",0.5,"H","N","N",1,"Te",0.5,1,null,null,"c","c) Myndighetskrav"]
["6.3 Langlinjekabel","TE-KAT-0000-01-60","TE-KAT-0000-01-60",60,1000,"Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode",7.5,"H","N","N",4,"Te",15,2,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring","JD 561","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]

{"sheet":"36mnd","index":4,"n_rows":8,"n_cols":19,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Arbeisrutinenr med intervall","Arb. Rutine nummer ","Interv","Anr","Beskrivelse","Var.","Sik","SpT","Avbr","Pri","Type FV","Mtim","Pers","Utløsende krav","Dokumentreferanse","Meknad","Merknadstekst A","RCM ID"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01-36",12,1000,"Åpne kabelgjennomføringer",0.25,"H","N","J",2,"Te",0.25,1,"Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)",null,"a","a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann."]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01-36",12,1010,"Utilfredstillende renhold",0.25,"L","N","J",2,"Te",0.25,1,"Skitt og støv på / rundt utstyr",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01-36",12,1020,"Lokal kontroll av brannslokningsapparat",0.25,"H","N","N",2,"Te",0.25,1,"For lavt trykk",null,"c","c) Myndighetskrav"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-36","TE-TER-0000-01-36",36,1030,"Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning)",2,"L","N","J",3,"Te",2,1,"Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr"]
["5.4 Avbruddsfri strømforsyning","TE-UPS-0000-01-12","TE-UPS-0000-01-36",12,1000,"Ladesystem uten sentral overvåkning",1,"H","N","J",2,"Te",1,1,"Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering"]
["5.4 Avbruddsfri strømforsyning","TE-UPS-0000-01-12","TE-UPS-0000-01-36",12,1010,"Kontroll av batterier",0.5,"L","N","J",2,"Te",0.5,1,"Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering"]
["5.4 Avbruddsfri strømforsyning","TE-UPS-0000-01-36","TE-UPS-0000-01-36",36,1020,"Kontroll av nye batterier",0.5,"L","N","J",3,"Te",0.5,1,"Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering"]

{"sheet":"24mnd","index":5,"n_rows":3,"n_cols":19,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Arbeisrutinenr med intervall","Arb. Rutine nummer ","Interv","Anr","Beskrivelse","Var.","Sik","SpT","Avbr","Pri","Type FV","Mtim","Pers","Utløsende krav","Dokumentreferanse","Meknad","Merknadstekst A","RCM ID"]
["5.5 Ventilasjon og klimaanlegg","TE-KLA-0000-01-24","TE-KLA-0000-01-24",24,1000,"Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter",2,"L","N","J",2,"Te",2,1,"Feil romtemperatur",null,"a","a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr"]
["6.6 Fiberkabel","TE-KAF-0000-01-24","TE-KAF-0000-01-24",24,1000,"Måling av dempning (på sorte fibre)",7.5,"H","N","J",3,"Te",7.5,1,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring"," JD561 vedlegg 6d.","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]

{"sheet":"12mnd","index":6,"n_rows":29,"n_cols":19,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Arbeisrutinenr med intervall","Arb. Rutine nummer ","Interv","Anr","Beskrivelse","Var.","Sik","SpT","Avbr","Pri","Type FV","Mtim","Pers","Utløsende krav","Dokumentreferanse","Meknad","Merknadstekst A","RCM ID"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01-12",12,1000,"Åpne kabelgjennomføringer",0.25,"H","N","J",2,"Te",0.25,1,"Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)",null,"a","a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann."]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01-12",12,1010,"Utilfredstillende renhold",0.25,"L","N","J",2,"Te",0.25,1,"Skitt og støv på / rundt utstyr",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01-12",12,1020,"Lokal kontroll av brannslokningsapparat",0.25,"H","N","N",2,"Te",0.25,1,"For lavt trykk",null,"c","c) Myndighetskrav"]
["5.4 Avbruddsfri strømforsyning","TE-UPS-0000-01-12","TE-UPS-0000-01-12",12,1000,"Ladesystem uten sentral overvåkning",1,"H","N","J",2,"Te",1,1,"Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering"]
["5.4 Avbruddsfri strømforsyning","TE-UPS-0000-01-12","TE-UPS-0000-01-12",12,1010,"Kontroll av batterier",0.5,"L","N","J",2,"Te",0.5,1,"Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering"]
["5.6 Jordingssystem","TE-JOR-0000-01-12","TE-JOR-0000-01-12",12,1000,"Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer",1,"H","N","J",2,"Te",1,1,"Dårlige forbindelser eller brudd i jording",null,"a","a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav"]
["5.8 Antennemast","TE-MST-0000-01-12","TE-MST-0000-01-12",12,1000,"Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc.. ",1,"H","N","J",2,"Te",1,1,"Skade på mast eller jordingsanlegg for mast",null,"a","a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav."]
["6.7 Hovedkobling / koblingsskap","TE-KOP-0000-01-12","TE-KOP-0000-01-12",12,1000,"Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger",0.25,"H","N","J",3,"Te",0.25,1,"Løse eller svidde ledninger",null,"a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]
["7.5 Modem","TE-TRN-0000-01-12","TE-TRN-0000-01-12",12,1000,"Kontroll av frittstående modem ",0.5,"H","N","N",2,"Te",0.5,1,"Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre",null,"a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]
["8.4 Blokktelefonanlegg","TE-BLT-0000-01-12","TE-BLT-0000-01-12",12,1000,"Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal",0.25,"H","N","J",2,"Te",0.25,1,"Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)",null,"a","a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene"]
["8.4 Blokktelefonanlegg","TE-BLT-0000-01-12","TE-BLT-0000-01-12",12,1010,"Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater",0.25,"H","N","J",2,"Te",0.25,1,"Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband",null,"a","a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene"]
["8.5 Togtelefonanlegg","TE-TTE-0000-01-12","TE-TTE-0000-01-12",12,1000,"Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem",0.5,"H","N","N",2,"Te",1,2,"Feil på apparat slik at samband ikke oppnås",null,"a","a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio"]
["8.5 Togtelefonanlegg","TE-TTE-0000-01-12","TE-TTE-0000-01-12",12,1010,"Ettersyn av telefonkontakter ",0.25,"H","N","N",2,"Te",0.25,1,"Feil på kontakt som er i bruk",null,"a","a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio"]
["8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel","TE-NTT-0000-01-12","TE-NTT-0000-01-12",12,1000,"Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem",0.5,"H","J","N",2,"Te",1,2,"Feil på apparat slik at samband ikke oppnås",null,"a","a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk"]
["8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel","TE-NTT-0000-01-12","TE-NTT-0000-01-12",12,1010,"Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner",0.5,"H","J","N",2,"Te",1,2,"Feil på apparat",null,"a","a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk"]
["8.7 Telefonsystem for togleder (TLT)","TE-TLT-0000-01-12","TE-TLT-0000-01-12",12,1000,"Test av backupsystem for TLT",2,"H","N","N",2,"Te",2,1,null,null,"b","b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon"]
["9.3 Togradio fast enhet (SCANET)","TE-RAD-0000-01-12","TE-RAD-0000-01-12",12,1000,"Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk)",1,"H","N","J",2,"Te",2,2,"Dårlig eller manglende samband",null,"a","a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås"]
["9.4 Togradio mobil enhet (SCANET)","TE-ATR-0000-01-12","TE-ATR-0000-01-12",12,1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves",1,null,"N","J",2,"Te",1,1,null,null,"a","a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar"]
["9.5 Vedlikeholdsradio","TE-MOB-0000-01-12","TE-MOB-0000-01-12",12,1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves",0.5,null,"N","J",2,"Te",0.5,1,null,null,"a","a) Eiers ansvar"]
["9.6 Stasjonsradio","TE-STR-0000-01-12","TE-STR-0000-01-12",12,1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves",0.5,null,"N","J",2,"Te",0.5,1,null,null,"a","a) Eiers ansvar"]
["9.7 Skifteradio","TE-SKR-0000-01-12","TE-SKR-0000-01-12",12,1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves",0.5,null,"N","J",2,"Te",0.5,1,null,null,"a","a) Eiers ansvar"]
["9.8 Tunnelradio","TE-TNR-0000-01-12","TE-TNR-0000-01-12",12,1000,"Mekanisk sjekk (inkl. antenne/ kabel) og kontrollmåling på alle anlegg  ",4,"H","J","N",2,"Te",8,2,"Brudd på samband",null,"a","a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav"]
["9.8 Tunnelradio","TE-TNR-0000-01-12","TE-TNR-0000-01-12",12,1010,"Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter",1,"H","J","N",2,"Te",1,1,"Tap av funksjonalitet",null,"a","a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav"]
["10.3 Toganviseranlegg","TE-AVA-0000-01-12","TE-AVA-0000-01-12",12,1000,"Fysisk kontroll og ettersyn av mekaniske deler på anviser (fallbladsystem)",2,"H","N","N",2,"Te",2,1,"Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade",null,"a","a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning"]
["10.3 Toganviseranlegg","TE-AVA-0000-01-12","TE-AVA-0000-01-12",12,1010,"Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD)",2,"L","N","N",2,"Te",2,1,"Anviser viser ingen informasjon",null,"b","b) Gir JBV meget dårlig publisitet"]
["10.3 Toganviseranlegg","TE-AVA-0000-01-12","TE-AVA-0000-01-12",12,1020,"Periodisk demagnetisering av monitorer etter leverandørs instruks",1,"L","N","N",2,"Te",1,1,"Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger",null,"c","c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold"]
["10.5 Høyttaleranlegg","TE-HLA-0000-01-12","TE-HLA-0000-01-12",12,1000,"Funksjonstest og mekanisk kontroll",1,"H","N","J",2,"Te",2,2,"Feil på komponenter eller brudd i samband",null,"a","a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant"]
["10.5 Høyttaleranlegg","TE-HLA-0000-01-12","TE-HLA-0000-01-12",12,1010,"Funksjonstest av anlegget med forskjellig nivåer på bakgrunnsstøy",1,"L","N","J",2,"Te",2,2,"Feil volumnivå på høyttaler anlegg",null,"b","b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr"]

{"sheet":"1mnd","index":7,"n_rows":2,"n_cols":19,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Arbeisrutinenr med intervall","Arb. Rutine nummer ","Interv","Anr","Beskrivelse","Var.","Sik","SpT","Avbr","Pri","Type FV","Mtim","Pers","Utløsende krav","Dokumentreferanse","Meknad","Merknadstekst A","RCM ID"]
["8.3 Voicelogger","TE-VLO-0000-01-1","TE-VLO-0000-01-1",1,1000,"Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder",1,"L","N","N",1,"Te",1,1,"Feil på system","Prosedyre fra Trafikk","a","a) Myndighetskrav"]

{"sheet":"Overføring","index":8,"n_rows":37,"n_cols":32,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Arbeisrutinenr med intervall","Arb. Rutine nummer ","Interv","Anr","Beskrivelse","Var.","Sik","SpT","Avbr","Prioritet","Fagkat.","Mtim","Pers","Utløsende krav","Dok ref","Meknad","Merknadstekst A","MT M",null,null,"MT B","MT C","MT D","MT E","MT F","MT G","MT H","MT I","MT J","MT K","MT L"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01",12,1000,"Åpne kabelgjennomføringer",0.25,"H","N","J",2,"Te",0.25,1,"Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)",null,"a","a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann."]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01",12,1010,"Utilfredstillende renhold",0.25,"L","N","J",2,"Te",0.25,1,"Skitt og støv på / rundt utstyr",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-12","TE-TER-0000-01",12,1020,"Lokal kontroll av brannslokningsapparat",0.25,"H","N","N",2,"Te",0.25,1,"For lavt trykk",null,"c","c) Myndighetskrav"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-36","TE-TER-0000-01",36,1030,"Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning)",2,"L","N","J",3,"Te",2,1,"Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.",null,"b","b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr"]
["5.3 Teletekniske bygninger og rom","TE-TER-0000-01-60","TE-TER-0000-01",60,1040,"Resertifisering av brannslokningsapparat",0.5,"H","N","N",1,"Te",0.5,1,null,null,"c","c) Myndighetskrav"]
["5.4 Avbruddsfri strømforsyning","TE-UPS-0000-01-12","TE-UPS-0000-01",12,1000,"Ladesystem uten sentral overvåkning",1,"H","N","J",2,"Te",1,1,"Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering"]
["5.4 Avbruddsfri strømforsyning","TE-UPS-0000-01-12","TE-UPS-0000-01",12,1010,"Kontroll av batterier",0.5,"L","N","J",2,"Te",0.5,1,"Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering"]
["5.4 Avbruddsfri strømforsyning","TE-UPS-0000-01-36","TE-UPS-0000-01",36,1020,"Kontroll av nye batterier",0.5,"L","N","J",3,"Te",0.5,1,"Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet",null,"a","a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering"]
["5.5 Ventilasjon og klimaanlegg","TE-KLA-0000-01-24","TE-KLA-0000-01",24,1000,"Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter",2,"L","N","J",2,"Te",2,1,"Feil romtemperatur",null,"a","a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr"]
["5.6 Jordingssystem","TE-JOR-0000-01-12","TE-JOR-0000-01",12,1000,"Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer",1,"H","N","J",2,"Te",1,1,"Dårlige forbindelser eller brudd i jording",null,"a","a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav"]
["5.8 Antennemast","TE-MST-0000-01-12","TE-MST-0000-01",12,1000,"Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc.. ",1,"H","N","J",2,"Te",1,1,"Skade på mast eller jordingsanlegg for mast",null,"a","a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav."]
["6.3 Langlinjekabel","TE-KAT-0000-01-60","TE-KAT-0000-01",60,1000,"Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode",7.5,"H","N","N",4,"Te",15,2,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring","JD 561","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]
["6.3 Langlinjekabel","TE-KAT-0000-01-120","TE-KAT-0000-01",120,1010,"Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling)",7.5,"H","N","N",4,"Te",15,2,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring","JD 561","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]
["6.6 Fiberkabel","TE-KAF-0000-01-24","TE-KAF-0000-01",24,1000,"Måling av dempning (på sorte fibre)",7.5,"H","N","J",3,"Te",7.5,1,"Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring"," JD561 vedlegg 6d.","a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]
["6.7 Hovedkobling / koblingsskap","TE-KOP-0000-01-12","TE-KOP-0000-01",12,1000,"Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger",0.25,"H","N","J",3,"Te",0.25,1,"Løse eller svidde ledninger",null,"a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]
["7.5 Modem","TE-TRN-0000-01-12","TE-TRN-0000-01",12,1000,"Kontroll av frittstående modem ",0.5,"H","N","N",2,"Te",0.5,1,"Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre",null,"a","a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"]
["8.3 Voicelogger","TE-VLO-0000-01-1","TE-VLO-0000-01",1,1000,"Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder",1,"L","N","N",1,"Te",1,1,"Feil på system","Prosedyre fra Trafikk","a","a) Myndighetskrav"]
["8.4 Blokktelefonanlegg","TE-BLT-0000-01-12","TE-BLT-0000-01",12,1000,"Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal",0.25,"H","N","J",2,"Te",0.25,1,"Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)",null,"a","a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene"]
["8.4 Blokktelefonanlegg","TE-BLT-0000-01-12","TE-BLT-0000-01",12,1010,"Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater",0.25,"H","N","J",2,"Te",0.25,1,"Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband",null,"a","a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene"]
["8.5 Togtelefonanlegg","TE-TTE-0000-01-12","TE-TTE-0000-01",12,1000,"Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem",0.5,"H","N","N",2,"Te",1,2,"Feil på apparat slik at samband ikke oppnås",null,"a","a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio"]
["8.5 Togtelefonanlegg","TE-TTE-0000-01-12","TE-TTE-0000-01",12,1010,"Ettersyn av telefonkontakter ",0.25,"H","N","N",2,"Te",0.25,1,"Feil på kontakt som er i bruk",null,"a","a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio"]
["8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel","TE-NTT-0000-01-12","TE-NTT-0000-01",12,1000,"Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem",0.5,"H","J","N",2,"Te",1,2,"Feil på apparat slik at samband ikke oppnås",null,"a","a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk"]
["8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel","TE-NTT-0000-01-12","TE-NTT-0000-01",12,1010,"Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner",0.5,"H","J","N",2,"Te",1,2,"Feil på apparat",null,"a","a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk"]
["8.7 Telefonsystem for togleder (TLT)","TE-TLT-0000-01-12","TE-TLT-0000-01",12,1000,"Test av backupsystem for TLT",2,"H","N","N",2,"Te",2,1,null,null,"b","b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon"]
["9.3 Togradio fast enhet (SCANET)","TE-RAD-0000-01-12","TE-RAD-0000-01",12,1000,"Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk)",1,"H","N","J",2,"Te",2,2,"Dårlig eller manglende samband",null,"a","a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås"]
["9.4 Togradio mobil enhet (SCANET)","TE-ATR-0000-01-12","TE-ATR-0000-01",12,1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves",1,null,"N","J",2,"Te",1,1,null,null,"a","a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar"]
["9.5 Vedlikeholdsradio","TE-MOB-0000-01-12","TE-MOB-0000-01",12,1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves",0.5,null,"N","J",2,"Te",0.5,1,null,null,"a","a) Eiers ansvar"]
["9.6 Stasjonsradio","TE-STR-0000-01-12","TE-STR-0000-01",12,1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves",0.5,null,"N","J",2,"Te",0.5,1,null,null,"a","a) Eiers ansvar"]
["9.7 Skifteradio","TE-SKR-0000-01-12","TE-SKR-0000-01",12,1000,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves",0.5,null,"N","J",2,"Te",0.5,1,null,null,"a","a) Eiers ansvar"]
["9.8 Tunnelradio","TE-TNR-0000-01-12","TE-TNR-0000-01",12,1000,"Mekanisk sjekk (inkl. antenne/ kabel) og kontrollmåling på alle anlegg  ",4,"H","J","N",2,"Te",8,2,"Brudd på samband",null,"a","a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav"]
["9.8 Tunnelradio","TE-TNR-0000-01-12","TE-TNR-0000-01",12,1010,"Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter",1,"H","J","N",2,"Te",1,1,"Tap av funksjonalitet",null,"a","a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav"]
["10.3 Toganviseranlegg","TE-AVA-0000-01-12","TE-AVA-0000-01",12,1000,"Fysisk kontroll og ettersyn av mekaniske deler på anviser (fallbladsystem)",2,"H","N","N",2,"Te",2,1,"Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade",null,"a","a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning"]
["10.3 Toganviseranlegg","TE-AVA-0000-01-12","TE-AVA-0000-01",12,1010,"Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD)",2,"L","N","N",2,"Te",2,1,"Anviser viser ingen informasjon",null,"b","b) Gir JBV meget dårlig publisitet"]
["10.3 Toganviseranlegg","TE-AVA-0000-01-12","TE-AVA-0000-01",12,1020,"Periodisk demagnetisering av monitorer etter leverandørs instruks",1,"L","N","N",2,"Te",1,1,"Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger",null,"c","c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold"]
["10.5 Høyttaleranlegg","TE-HLA-0000-01-12","TE-HLA-0000-01",12,1000,"Funksjonstest og mekanisk kontroll",1,"H","N","J",2,"Te",2,2,"Feil på komponenter eller brudd i samband",null,"a","a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant"]
["10.5 Høyttaleranlegg","TE-HLA-0000-01-12","TE-HLA-0000-01",12,1010,"Funksjonstest av anlegget med forskjellig nivåer på bakgrunnsstøy",1,"L","N","J",2,"Te",2,2,"Feil volumnivå på høyttaler anlegg",null,"b","b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr"]

{"sheet":"Oversikt TELE","index":9,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,8]]}
[]
[null,"Generiske arbeidsrutiner -",null,"Tele"]
[null,"Sist oppdatert:",{"$f":"MAX(I6:I26)","v":"2012-12-18"}]
[null,null,null,"Ferdig",null,"Godkjent",null,"Oppdatert"]
[null,"AR nummer","Beskrivelse","Navn","Dato","Navn","Dato","Navn","Dato"]
[null,"TE-TER-0000-01","Teletekniske bygninger og rom",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-UPS-0000-01","Avbruddsfri strømforsyning",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-KLA-0000-01","Ventilasjon og klimaanlegg",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-JOR-0000-01","Jordingssystem",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-MST-0000-01","Antennemast",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-KAT-0000-01","Langlinjekabel",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-KAF-0000-01","Fiberkabel",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-KOP-0000-01","Hovedkobling / koblingsskap",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-TRN-0000-01","Modem",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-VLO-0000-01","Voicelogger",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-NTT-0000-01","Nødtelefonanlegg i tunnel",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-TLT-0000-01","Arbeidsrutine slettet",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-SKR-0000-01","Skifteradio",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-TNR-0000-01","Tunnelradio",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-AVA-0000-01","Toganviseranlegg",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-12-18"]
[null,"TE-URA-0000-01","Uranlegg med klokkepulsstyring",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-URA-0000-02","Uranlegg med nettstyring","PKN","2012-11-09",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-HLA-0000-01","Høyttaleranlegg",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-ITV-0000-01","ITV-anlegg",null,"2006-01-01",null,null,"PKN","2012-11-09"]
[null,"TE-KØF-0000-01","Kum for kabelføringer","PKN","2012-11-09",null,null,"PKN","2012-11-09"]

{"sheet":"TER","index":10,"n_rows":24,"n_cols":16,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"NR: 5.3"]
[null,null,null,"TE-TER-0000-01","5.3 Teletekniske bygninger og rom"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-TER-TEKROM-DEF-B","Kontroller filter og kjøleribber","TK-V",12,"L","Te","N",4,"J",1,1,"Vask / skift filter om nødvendig."]
[null,null,1010,"TE-TER-TEKROM-DEF-A","Kontroller varme- og kjøleanlegg","TK-V",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Det er tette filtre. Lokale alarmer utløses. Romtemperaturen i teletekniske bygninger som har kontinuerlig overvåkning går utenfor anbefalt temperaturintervall, og det ikke er indikasjoner som tilsier at det er feil på installert utstyr.","URL"]
[null,null,1020,"TE-TER-TEKROM-FTF-A","Kontroller brannslukningsapparat","PO",12,"H","Te","N",4,"J",1,0.25,"Brannslukningsapparat er kontrollert/revidert i henhold til leverandør","URL"]
[null,null,1030,"TE-TER-TEKROM-LEK-B","Kontroller bygning utvendig for skader. Rapporter eventuelt tagging/grafitti eller annet mangelfullt vedlikehold","TK-V",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Det er skader på bygningsmassen","URL"]
[null,null,1040,"TE-TER-TEKROM-SKA-A","Kontroller dør, hengsler, lås, eventuelt adgangskontroll","TK-V",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Det er feil på dørlåser","URL"]
[null,null,1050,"TE-TER-TEKROM-AVB-A","Kontroller belysning","TK-V",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Det er feil på lys eller varme."]
[null,null,1060,"TE-TER-TEKROM-SKI-A","Rengjør bygning/rom inkl. kabelføringer og gjennomføringer og tøm søppel","TK-V",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Utilfredstillende renhold","URL"]
[null,null,1070,"TE-JOR-GEN-BRD-A","Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget","TK-M",48,"L","ELE","N",4,"J",1,2,"Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele","URL"]
[null,null,1080,"TE-TER-TEKROM-BRD-D","Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting","TK-V",48,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt","URL"]
[null,null,1090,"TE-TER-TEKROM-LEK-A","Kontroller tekniske rom for lekkasje/malingsavfall. Avvik rapporteres til infrastruktureier","TK-V",48,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Det er skader på bygningsmassen","URL"]
[null,null,1100,"TE-TER-TEKROM-LØS-A","Kontroller merking på skap og teleteknisk utstyr","TK V",48,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900","URL"]
[null,null,1110,"TE-TER-TEKROM-NES-A","Kontroller eventuelt datagulv","TK-V",48,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Datagulvene er uten feil på moduler/plater.","URL"]
[null,null,1120,"TE-TER-TEKROM-SKI-A","Rengjør under eventuelt datagulv","TK-V",48,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Støv og annen forurensning påvirker personale og tekniske anlegg på en uheldig måte","URL"]
[null,null,1130,"TE-TER-TEKROM-FTF-A","Resertifisering av brannslokningsapparat","PO",96,"H","Te","J",4,"J",1,0.25,"Sertifiseringskrav skal overholdes","URL"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Tilbake til oversikt"]

{"sheet":"UPS","index":11,"n_rows":11,"n_cols":16,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 5.4"]
[null,null,null,"TE-UPS-0000-01","5.4 Avbruddsfri strømforsyning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-LIR-LIKRETT-DEF-B","Kontroller ladespenning","TK M",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Iht. leverandørens anbefalinger for det enkelte strømforsyningsanlegg"]
[null,null,1010,"TE-LIR-LIKRETT-DEF-A","Kontroller likerettermoduler","TKV",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1]
[null,null,1020,"TE-LIR-BAT-NEK-B","Ta en forenklet batteritest med instrument eller last","TK M",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Batterikapasitet"]
[null,null,1030,"TE-LIR-ALARM-MAN-A","Kontroller at alle alarmer som er lagt inn, og skal sendes overvåkningssenter virker. ","TK F",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Tiltak bør settes i verk dersom alarm på ladesystem utløses.","URL"]
[null,null,1040,"TE-LIR-BAT-NEK-C","Bytt batteripakke på likeretter","PO",72,"L","Te","J",4,"J",1,0.1]

{"sheet":"KLA","index":12,"n_rows":13,"n_cols":16,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 5.5"]
[null,null,null,"TE-KLA-0000-01","5.5 Ventilasjon og klimaanlegg"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-KLA-AC-TET-A","Kontroller filter på innedel. Rengjør ved behov.","TK V",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25,"Det er tette filtre"]
[null,null,1010,"TE-KLA-AC-DEF-A","Kontroller at vifte på innedel går nomalt uten støy fra lagre etc","TK V",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25]
[null,null,1020,"TE-KLA-AC-NEK-A","Rengjør kondensator på utedel","PO",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25]
[null,null,1030,"TE-KLA-AC-DEF-B","Kontroller at vifte på utedel går normalt uten støy fra lagre etc","TK V",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25]
[null,null,1040,"TE-KLA-AC-NEK-B","Kontroller at kompressor går normalt og at kuldetekniske rør og forbindelser er i orden","TK V",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25]
[null,null,1050,"TE-KLA-AC-FTF-A","Test funksjoner på kjøleanlegg","TK F",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25,"Indikasjoner som tilsier at det er feil på installert utstyr","URL"]
[null,null,1060,"TE-KLA-AC-FTF-B","Skifte batteri i fjernkontroll","PO",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25]

{"sheet":"JOR","index":13,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 5.6"]
[null,null,null,"TE-JOR-0000-01","5.6 Jordingssystem"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-JOR-GEN-BRD-A","Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget","TK-M",48,"L","ELE","N",4,"J",1,2,"Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele","URL"]

{"sheet":"MST","index":14,"n_rows":19,"n_cols":16,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 5.8"]
[null,null,null,"TE-MST-0000-01","5.8 Antennemast"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-MST-DØR-SKA-A","Kontroller at dør og hengelås til klatrehinder er i orden"," ",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Byttes hvis defekt eller mangler","URL"]
[null,null,1010,"TE-MST-KLEDNING-DEF-A","Kontroller at kledning for klatrehinder er intakt","TK V",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Telesystemer er ikke beskyttet mot utilsiktede og uønskede påvirkninger og mot uønsket tilgang til systemer og tjenester."]
[null,null,1020,"TE-MST-KLEDNING-SKA-A","Kontroller skog rundt klatrehinder","TK V",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Skal ikke berøre konstruksjon"]
[null,null,1030,"TE-MST-SKILT-MAN-A","Kontroller at klatrehinder er forskriftsmessig merket med varselskilt \"Rasfare\"","TK V",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Hvis ikke merket på minimum 3 sider"]
[null,null,1040,"TE-MST-STIGE-LØF-A","Kontroller at klatrestige er korrekt festet i mast\n","TK V",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Det er feil på klatrevern. Hvis arbeid i høyden for telefaget i Jernbaneverket ikke kan gjennomføres på en sikker måte. STY - 600981","URL"]
[null,null,1050,"TE-MST-SIKRING-LØF-A","Kontroller at Söll sikring er korrekt festet i mast","TK V",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Hvis arbeid i høyden for telefaget i Jernbaneverket ikke kan gjennomføres på en sikker måte. STY - 600981","URL"]
[null,null,1060,"TE-MST-LYS-FTF-A","Kontroller at tårnlys virker. Hinderlys skal være tent hele døgnet.","TK V",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Hvis tårnlys ikke virker","URL"]
[null,null,1070,"TE-JOR-JORD-BRD-B","Kontroller jording på mast. Jordskinne inne i mast, jordkabler osv. Jording tilkoblet alle masteføtter, og ført snareste vei ned i bakken.","TK V",36,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Mekanisk feil på jordingsleder eller -klammer som kan medføre fare for personskade ved berøring","URL"]
[null,null,1080,"TE-MST-FUND-TET-A","Kontroller at mastefot er fri for jord, grus o.l","TK V",72,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Ved fare for frostsprengning"]
[null,null,1090,"TE-MST-FUND-SET-A","Kontroller mastefundament for setninger","TK V",72,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Ved fare for og ved setninger"]
[null,null,1100,"TE-MST-FUND-SPR-A","Kontroller mastefundament for sprekker eller riss","TK V",72,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Ved sprekker og riss"]
[null,null,1110,"TE-MST-MAST-LØF-A","Kontroller boltede forbindelser i mast","TK V",72,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Ved avvik fra felthåndbok for moment på bolter"]
[null,null,1120,"TE-MST-MAST-NES-A","Kontroller mast for skade i galvanisering/overflatebehandling","TK V",72,"L","Te","J",4,"J",1,0.1,"Ved fare for korrosjon"]

{"sheet":"KAT","index":15,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.3"]
[null,null,null,"TE-KAT-0000-01","6.3 Langlinjekabel"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1020,"TE-KAT-LLKAT-KOS-A","Isolasjonsmål ledige par mot jord og innbyrdes","TK M",36,"H","Te","N",4,"N",2,8,"Hyppige avviksmål – hendelser som skjer ofte","URL"]
[null,null,1030,"TE-KAT-LLKAT-LØS-A","Kontroller merking av kabel","TK V",36,"L","Te","N",4,"N",2,0.25,"Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900. ","URL"]

{"sheet":"KAF","index":16,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.6"]
[null,null,null,"TE-KAF-0000-01","6.6 Fiberkabel"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-KAF-LLKAF-BRD-A","Mål og noter demping på ledige fibertråder\n\n","TK-F",36,"L","Te","N",3,"J",1,7.5,"Hyppige avviksmål – hendelser som skjer ofte","TE.806124 Teori for kabelmålinger\nTE.806125 Målemetoder og instrumentbruk"]
[null,null,1030,"TE-KAT-LLKAT-LØS-A","Kontroller merking av kabel","TK V",36,"L","Te","N",4,"N",2,0.25,"Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900. ","URL"]

{"sheet":"KOP","index":17,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 6.7"]
[null,null,null,"TE-KOP-0000-01","6.7 Hovedkobling / koblingsskap"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-KOP-HKOB-BRD-A","Kontroller for løse eller svidde ledninger/tilkoblinger","TK V",12,"L","Te","N",3,"J",1,0.25,"Løse ledninger. Overslag. Svidde ledninger. Brudd i sikringer. Gamle/dårlige loddinger/ tilkoblinger.","URL"]

{"sheet":"TRN","index":18,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 7.5"]
[null,null,null,"TE-TRN-0000-01","7.5 Modem"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-TRN-MOD-SVI-A","Kontroll av frittstående modem","TK F",12,"L","Te","N",2,"N",1,0.5,"Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre","URL"]

{"sheet":"VLO","index":19,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 8.3"]
[null,null,null,"TE-VLO-0000-01","8.3 Voicelogger"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder","TK-F",1,"H","Te","N",1,"N",1,1,"Utføres i henhold til leverandørens anbefalinger ","URL"]

{"sheet":"BLT","index":20,"n_rows":73,"n_cols":16,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 8.4"]
[null,null,null,"TE-BLT-0000-01","8.4 Blokktelefonanlegg"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal","TK-F",12,"H","Te","N",2,"J",1,0.25,"Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)"]
[null,null,1010,null,"Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater","TK-F",12,"H","Te","N",2,"J",1,0.25,"Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Merknad"]
[null,null,null,null,"a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene"]

{"sheet":"TTA","index":21,"n_rows":80,"n_cols":17,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 8.5"]
[null,null,null,"TE-TTA-0000-01","8.5 Togtelefonanlegg"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem","TK-F",12,"H","Te","N",2,"N",2,1,"a","Feil på apparat slik at samband ikke oppnås"]
[null,null,1010,null,"Ettersyn av telefonkontakter ","TK-F",12,"H","Te","N",2,"N",1,0.25,"a","Feil på kontakt som er i bruk"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Merknad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ref. RCM-analyse: "]
[null,null,null,null,"a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Merknad"]
[null,null,null,null,"a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio"]

{"sheet":"NTT","index":22,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 8.6"]
[null,null,null,"TE-NTT-0000-01","8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-NTT-SEN-DEF-A","Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem","TK-F",12,"L","Te","J",2,"N",2,1,null,"URL"]
[null,null,1010,"TE-NTT-TLF-DEF-A","Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner","TK-F",12,"L","Te","J",2,"N",2,1,"Dårlig kvalitet på samband","URL"]
[null,null,1020,"TE-NTT-TLF-DEF-B","Rengjør apparatet med markeringsskilt","PO",12,"L","Te","J",2,"N",2,0.25,"Defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet","URL"]

{"sheet":"RAD","index":23,"n_rows":74,"n_cols":16,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 9.3"]
[null,null,null,"TE-RAD-0000-01","9.3 Togradio fast enhet (SCANET)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk)","TK-M",12,"H","Te","N",2,"J",2,2,"Dårlig eller manglende samband"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Merknad"]
[null,null,null,null,"a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås"]
[null,null,null,null,"b) Feil på posisjon kan føre til usikkerhet om hvor toget befinner seg på linjen"]

{"sheet":"ATR","index":24,"n_rows":73,"n_cols":16,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 9.4"]
[null,null,null,"TE-ATR-0000-01","9.4 Togradio mobil enhet (SCANET)"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves","TK-M",12,null,"Te","N",2,"J",1,1,"Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Merknad"]
[null,null,null,null,"a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar"]

{"sheet":"MOB","index":25,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 9.5"]
[null,null,null,"TE-MOB-0000-01","9.5 Vedlikeholdsradio"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves","TK-M",12,null,"Te","N",2,"J",1,0.5]

{"sheet":"STR","index":26,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 9.6"]
[null,null,null,"TE-STR-0000-01","9.6 Stasjonsradio"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Kontrollmåling og årlig rapportering kreves","TK-M",12,null,"Te","N",2,"J",1,0.5]

{"sheet":"SKR","index":27,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 9.7"]
[null,null,null,"TE-SKR-0000-01","9.7 Skifteradio"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Kontroller skifteradio","TK-M",12,null,"Te","N",2,"J",1,0.5,"Feltstyrke","URL"]

{"sheet":"TNR","index":28,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 9.8"]
[null,null,null,"TE-TNR-0000-01","9.8 Tunnelradio"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Foreta mekanisk kontroll av anlegg (inkl. antenne/kabel) samt kontroller merking. Foreta kontrollmålinger av anlegget.","TK-M",12,"H","Te","J",2,"N",2,8,"I nye tunnel over 1000m er tunnelradio et myndighetskrav.","URL"]
[null,null,1010,null,"Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter","TK-F",12,"H","Te","J",2,"N",1,1,"Støy på talesamband.","URL"]

{"sheet":"AVA","index":29,"n_rows":12,"n_cols":16,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 10.3"]
[null,null,null,"TE-AVA-0000-01","10.3 Toganviseranlegg"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-AVA-MON-SKI-A","Utvendig rengjøring av monitor/anviser","PO",3,"L","Te","N",2,"J",1,0.25,"Lesbarhet på monitor"]
[null,null,1010,"TE-AVA-MON-LEK-A","Kontroller gjennomføringer og pakninger for monitor/anviser","TK V",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25,"Utette og slitte pakninger"]
[null,null,1020,"TE-AVA-MON-SKI-B","Rengjør kjøleribber til monitor","PO",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25]
[null,null,1030,"TE-AVA-MON-FTF-A","Kontroller at varmestyring i monitor fungerer","TK F",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25,null,"URL"]
[null,null,1040,"TE-AVA-MON-MAN-A","Kontroller merking av montior/anviser","TK V",12,"L","Te","N",2,"J",1,0.25,"Merking og registrering av utstyr"]
[null,null,1050,"TE-AVA-MON-NEK-A","Skifte display i anviser/monitor","PO",60,"L","Te","N",2,"N",1,0.25]

{"sheet":"URA_Puls","index":30,"n_rows":13,"n_cols":16,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 10.4"]
[null,null,null,"TE-URA-0000-01","10.4 Uranlegg med klokkepulsstyring"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Kontroller riktig tid i forbindelse med sommer/vintertid","TK-V",6,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Ett eller flere ur går feil","URL"]
[null,null,1010,null,"Kontroller riktig tid på alle moduler","TK-V",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Ett eller flere ur går feil"]
[null,null,1020,null,"Kontroller at synk fungerer","TK-V",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25]
[null,null,1030,null,"Kontroller at innvendige funksjoner som lysdimming, varme element, vifte, høyttaler, elektronikk, mekanikk med mer fungerer","TK-V",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Feil ved dimming og eller varmeelement","URL"]
[null,null,1040,null,"Kontroller merking","TK-V",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til Dokument nr. TE.807900"]
[null,null,1050,null,"Innvendig rengjøring og skift lyskilde og eventuelt tenner","PO",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Utføres for å ungå dårlig lesbarhet","URL"]
[null,null,1060,null,"Utvendig rengjøring og kontroll av eventuell solavskjerming","PO",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25]

{"sheet":"URA_Nett","index":31,"n_rows":8,"n_cols":16,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 10.4"]
[null,null,null,"TE-URA-0000-02","10.4 Uranlegg med nettstyring"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-URA-UR-SKI-A","Utvendig rengjøring av ur","PO",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25,"Utføres for å ungå dårlig lesbarhet","URL"]
[null,null,1010,"TE-URA-UR-UAS-A","Kontroller solskjerming på ur","TK V",12,"L","Te","N",4,"J",1,0.25]

{"sheet":"HLA","index":32,"n_rows":12,"n_cols":16,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 10.5"]
[null,null,null,"TE-HLA-0000-01","10.5 Høyttaleranlegg"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TE-HLA-SEN-DEF-A","Rengjør og kontroller klientmaskiner for høytaleranlegg","PO",12,"L","Te","N",2,"J",2,1,null,"URL"]
[null,null,1010,"TE-HLA-SEN-UAJ-A","Kontroller og vurder lydnivå på relevant sted. Juster ved behov","TK M",12,"L","Te","N",2,"J",2,1,"Ved feil nivå eller feil på utstyr"]
[null,null,1020,"TE-HLA-SEN-UAJ-B","Funksjonstest anlegget med forskjellig nivå på bakgrunnsstøy","TK M",12,"L","Te","N",2,"J",2,1,"Ved feil nivå eller feil på utstyr"]
[null,null,1030,"TE-HLA-MIK-DEF-A","For anleggg uten fast tilsluttet mikrofon skal denne tilsluttes og funksjonstestes","TK F",12,"L","Te","N",2,"J",2,1]
[null,null,1040,"TE-HLA-HØY-DEF-A","Kontroller hver enkelt høytaler i anlegget","TK V",36,"L","Te","N",2,"J",2,1]
[null,null,1050,"TE-HLA-SEN-DEF-B","Skift operatørskjermer og tastatur for høytaleranlegg","PO",36,"L","Te","N",2,"J",2,1]

{"sheet":"ITV","index":33,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.: 10.6"]
[null,null,null,"TE-ITV-0000-01","10.6 ITV-anlegg"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,"TA-ITV-KAM-FRL-A","Rengjør kamera samt kontroller at vegetasjon eller objekter hindrer sikt for kamera","PO",12,"L","Te","N",2,"J",2,0.25,"Ved foringelse av opptak"]
[null,null,1010,"TA-ITV-KAM-BRD-A","Kontroller kabler og tilkoblinger","TK V",12,"L","Te","N",2,"J",2,0.25,"Ved feil/skade på utstyr","URL"]
[null,null,1020,"TE-ITV-SEN-UAJ-B","Kontroller at opptaksenhet fungerer som den skal og at opptak slettes ihht gjeldende krav","TK F",12,"L","Te","N",2,"J",2,0.25,"Ved feil på utstyr","URL"]
[null,null,1030,"TE-ITV-SEN-UAJ-A","Kontroller riktig tid på opptaksenhet","TK V",12,"L","Te","N",2,"J",2,0.25,"Hvis enhet viser feil tid"]
[null,null,1040,"TA-ITV-KAM-UAS-A","Kontroller at alle kamera har den retning som er mest hensiktsmessig","TK V",12,"L","Te","N",2,"J",2,0.25,"Hvis enhet er ute av stilling"]
[null,null,1045,"TA-ITV-SEN-UAS-A","Kontroller at maskering i bilde fungerer for kamera som skal ha dette","TK V",12,"H","Te","N",2,"J",2,0.25,"Ved foringelse av opptak"]
[null,null,1050,"TE-ITV-MER-MAN-A","Kontroller at overvåkede publikumsarealer er merket","TK V",12,"H","Te","N",2,"J",2,0.25,"Ved manglende merking"]
[null,null,1060,"TE-ITV-SEN-OTH-A","Fyll ut gjenregistrerings skjema fra Datatilsynet og lever dette til Banesjef","PO",36,"H","Te","N",2,"J",2,0.25,"Ved manglende dokumentasjon"]

{"sheet":"KFØ","index":34,"n_rows":7,"n_cols":16,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,6],[3,4,3,6]]}
[]
[null,null,null,null,"Generisk arbeidsrutine"]
[null,null,null,null,"Nr.:"]
[null,null,null,"TE-KFØ-0000-01","Kum for kabelføringer"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","RCM-ID","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Myndighetsnivå","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Varighet","Kommentar","Dokument referanse:"]
[null,null,1000,null,"Inspiser kum for kabelføringer","TK-V",24,"L","Te","N",4,"J",1,0.25]