## JOBPLAN
ROWSTAMP	JPNUM	DESCRIPTION	JPDURATION	INTERRUPTABLE	DOWNTIME	PRIORITY	JP1	JP2	JP3	JP10	JP11	ORGID	SITEID		JOBPLAN	Frekv	Sekvens					FREKVENS
1	TE-TER-0000-01-12	5.3 Teletekniske bygninger og rom	1,00	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-TER-0000-01-12	12	1	TER	1	TER1	1	12
1	TE-TER-0000-01-36	5.3 Teletekniske bygninger og rom	1,00	J	N	3,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-TER-0000-01-36	36	3	TER	1	TER1	2	12
1	TE-TER-0000-01-60	5.3 Teletekniske bygninger og rom	1,00	N	N	1,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-TER-0000-01-60	60	5	TER	1	TER1	3	12
1	TE-UPS-0000-01-12	5.4 Avbruddsfri strømforsyning	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-UPS-0000-01-12	12	1	UPS	1	UPS1	1	12
1	TE-UPS-0000-01-36	5.4 Avbruddsfri strømforsyning	1,00	J	N	3,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-UPS-0000-01-36	36	3	UPS	1	UPS1	2	12
1	TE-KLA-0000-01-24	5.5 Ventilasjon og klimaanlegg	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-KLA-0000-01-24	24	1	KLA	1	KLA1	1	24
1	TE-JOR-0000-01-12	5.6 Jordingssystem	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-JOR-0000-01-12	12	1	JOR	1	JOR1	1	12
1	TE-MST-0000-01-12	5.8 Antennemast	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-MST-0000-01-12	12	1	MST	1	MST1	1	12
1	TE-KAT-0000-01-60	6.3 Langlinjekabel	1,00	N	N	4,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-KAT-0000-01-60	60	1	KAT	1	KAT1	1	60
1	TE-KAT-0000-01-120	6.3 Langlinjekabel	1,00	N	N	4,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-KAT-0000-01-120	120	2	KAT	1	KAT1	2	60
1	TE-KAF-0000-01-24	6.6 Fiberkabel	1,00	J	N	3,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-KAF-0000-01-24	24	1	KAF	1	KAF1	1	24
1	TE-KOP-0000-01-12	6.7 Hovedkobling / koblingsskap	1,00	J	N	3,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-KOP-0000-01-12	12	1	KOP	1	KOP1	1	12
1	TE-TRN-0000-01-12	7.5 Modem	1,00	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-TRN-0000-01-12	12	1	TRN	1	TRN1	1	12
1	TE-VLO-0000-01-1	8.3 Voicelogger	1,00	N	N	1,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-VLO-0000-01-1	1	1	VLO	1	VLO1	1	1
1	TE-BLT-0000-01-12	8.4 Blokktelefonanlegg	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-BLT-0000-01-12	12	1	BLT	1	BLT1	1	12
1	TE-TTE-0000-01-12	8.5 Togtelefonanlegg	1,00	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-TTE-0000-01-12	12	1	TTA	1	TTA1	1	12
1	TE-NTT-0000-01-12	8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel	1,00	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	J	MAXORG	MAXSITE		TE-NTT-0000-01-12	12	1	NTT	1	NTT1	1	12
1	TE-TLT-0000-01-12	8.7 Telefonsystem for togleder (TLT)	1,00	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-TLT-0000-01-12	12	1	TLT	1	TLT1	1	12
1	TE-RAD-0000-01-12	9.3 Togradio fast enhet (SCANET)	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	N	MAXORG	MAXSITE		TE-RAD-0000-01-12	12	1	RAD	1	RAD1	1	12
1	TE-ATR-0000-01-12	9.4 Togradio mobil enhet (SCANET)	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-ATR-0000-01-12	12	1	ATR	1	ATR1	1	12
1	TE-MOB-0000-01-12	9.5 Vedlikeholdsradio	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-MOB-0000-01-12	12	1	MOB	1	MOB1	1	12
1	TE-STR-0000-01-12	9.6 Stasjonsradio	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-STR-0000-01-12	12	1	STR	1	STR1	1	12
1	TE-SKR-0000-01-12	9.7 Skifteradio	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-SKR-0000-01-12	12	1	SKR	1	SKR1	1	12
1	TE-TNR-0000-01-12	9.8 Tunnelradio	1,00	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	J	J	MAXORG	MAXSITE		TE-TNR-0000-01-12	12	1	TNR	1	TNR1	1	12
1	TE-AVA-0000-01-12	10.3 Toganviseranlegg	1,00	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-AVA-0000-01-12	12	1	AVA	1	AVA1	1	12
1	TE-HLA-0000-01-12	10.5 Høyttaleranlegg	1,00	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	N	N	MAXORG	MAXSITE		TE-HLA-0000-01-12	12	1	HLA	1	HLA1	1	12
																					1

## JOBTASK
RCMID	Jpnum	Jptask	Description	Tdur	JO1	JO2	JO3	JO4	JO5	JO6	JO7	Orgid	Siteid	);	Utløsende krav	Dokref	Merkn	Merknadstekst	LDKEY	LDTEXT	LDOWNERTABLE	LDOWNERCOL
Dok.ref.: JD 561	TE-KAT-0000-01-120	1000	Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode	7,5	J	N	N	4,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD 561	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	200035622	Utløsende krav: / Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring / Merknader: / a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	JOBTASK	DESCRIPTION
Dok.ref.: JD 561	TE-KAT-0000-01-120	1010	Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling)	7,5	J	N	N	4,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD 561	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	200035623	Utløsende krav: / Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring / Merknader: / a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-60	1000	Åpne kabelgjennomføringer	0,25	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)		a	a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.	200035624	Utløsende krav: / Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) / Merknader: / a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-60	1010	Utilfredstillende renhold	0,25	N	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Skitt og støv på / rundt utstyr		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	200035625	Utløsende krav: / Skitt og støv på / rundt utstyr / Merknader: / b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-60	1020	Lokal kontroll av brannslokningsapparat	0,25	J	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		For lavt trykk		c	c) Myndighetskrav	200035626	Utløsende krav: / For lavt trykk / Merknader: / c) Myndighetskrav	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-60	1030	Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning)	2	N	N	J	3,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	200035627	Utløsende krav: / Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv. / Merknader: / b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-60	1040	Resertifisering av brannslokningsapparat	0,5	J	N	N	1,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE				c	c) Myndighetskrav	200035628	Merknader: / c) Myndighetskrav	JOBTASK	DESCRIPTION
Dok.ref.: JD 561	TE-KAT-0000-01-60	1000	Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode	7,5	J	N	N	4,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD 561	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	200035629	Utløsende krav: / Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring / Merknader: / a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-36	1000	Åpne kabelgjennomføringer	0,25	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)		a	a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.	200035630	Utløsende krav: / Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) / Merknader: / a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-36	1010	Utilfredstillende renhold	0,25	N	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Skitt og støv på / rundt utstyr		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	200035631	Utløsende krav: / Skitt og støv på / rundt utstyr / Merknader: / b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-36	1020	Lokal kontroll av brannslokningsapparat	0,25	J	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		For lavt trykk		c	c) Myndighetskrav	200035632	Utløsende krav: / For lavt trykk / Merknader: / c) Myndighetskrav	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-36	1030	Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning)	2	N	N	J	3,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	200035633	Utløsende krav: / Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv. / Merknader: / b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-UPS-0000-01-36	1000	Ladesystem uten sentral overvåkning	1	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering	200035634	Utløsende krav: / Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem / Merknader: / a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-UPS-0000-01-36	1010	Kontroll av batterier	0,5	N	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering	200035635	Utløsende krav: / Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet / Merknader: / a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-UPS-0000-01-36	1020	Kontroll av nye batterier	0,5	N	N	J	3,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering	200035636	Utløsende krav: / Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet / Merknader: / a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-KLA-0000-01-24	1000	Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter	2	N	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Feil romtemperatur		a	a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	200035637	Utløsende krav: / Feil romtemperatur / Merknader: / a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	JOBTASK	DESCRIPTION
Dok.ref.: JD561 vedlegg 6d.	TE-KAF-0000-01-24	1000	Måling av dempning (på sorte fibre)	7,5	J	N	J	3,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD561 vedlegg 6d.	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	200035638	Utløsende krav: / Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring / Merknader: / a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-12	1000	Åpne kabelgjennomføringer	0,25	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)		a	a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.	200035639	Utløsende krav: / Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) / Merknader: / a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-12	1010	Utilfredstillende renhold	0,25	N	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Skitt og støv på / rundt utstyr		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	200035640	Utløsende krav: / Skitt og støv på / rundt utstyr / Merknader: / b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TER-0000-01-12	1020	Lokal kontroll av brannslokningsapparat	0,25	J	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		For lavt trykk		c	c) Myndighetskrav	200035641	Utløsende krav: / For lavt trykk / Merknader: / c) Myndighetskrav	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-UPS-0000-01-12	1000	Ladesystem uten sentral overvåkning	1	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering	200035642	Utløsende krav: / Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem / Merknader: / a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-UPS-0000-01-12	1010	Kontroll av batterier	0,5	N	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering	200035643	Utløsende krav: / Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet / Merknader: / a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-JOR-0000-01-12	1000	Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer	1	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Dårlige forbindelser eller brudd i jording		a	a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav	200035644	Utløsende krav: / Dårlige forbindelser eller brudd i jording / Merknader: / a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-MST-0000-01-12	1000	Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc..	1	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Skade på mast eller jordingsanlegg for mast		a	a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav.	200035645	Utløsende krav: / Skade på mast eller jordingsanlegg for mast / Merknader: / a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav.	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-KOP-0000-01-12	1000	Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger	0,25	J	N	J	3,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Løse eller svidde ledninger		a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	200035646	Utløsende krav: / Løse eller svidde ledninger / Merknader: / a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TRN-0000-01-12	1000	Kontroll av frittstående modem	0,5	J	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre		a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	200035647	Utløsende krav: / Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre / Merknader: / a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-BLT-0000-01-12	1000	Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal	0,25	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)		a	a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene	200035648	Utløsende krav: / Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver) / Merknader: / a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-BLT-0000-01-12	1010	Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater	0,25	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband		a	a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene	200035649	Utløsende krav: / Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband / Merknader: / a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TTE-0000-01-12	1000	Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem	0,5	J	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Feil på apparat slik at samband ikke oppnås		a	a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio	200035650	Utløsende krav: / Feil på apparat slik at samband ikke oppnås / Merknader: / a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TTE-0000-01-12	1010	Ettersyn av telefonkontakter	0,25	J	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Feil på kontakt som er i bruk		a	a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio	200035651	Utløsende krav: / Feil på kontakt som er i bruk / Merknader: / a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-NTT-0000-01-12	1000	Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem	0,5	J	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Feil på apparat slik at samband ikke oppnås		a	a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk	200035652	Utløsende krav: / Feil på apparat slik at samband ikke oppnås / Merknader: / a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-NTT-0000-01-12	1010	Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner	0,5	J	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Feil på apparat		a	a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk	200035653	Utløsende krav: / Feil på apparat / Merknader: / a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TLT-0000-01-12	1000	Test av backupsystem for TLT	2	J	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE				b	b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon	200035654	Merknader: / b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-RAD-0000-01-12	1000	Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk)	1	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Dårlig eller manglende samband		a	a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås	200035655	Utløsende krav: / Dårlig eller manglende samband / Merknader: / a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-ATR-0000-01-12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves	1		N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE				a	a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar	200035656	Merknader: / a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-MOB-0000-01-12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	0,5		N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE				a	a) Eiers ansvar	200035657	Merknader: / a) Eiers ansvar	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-STR-0000-01-12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	0,5		N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE				a	a) Eiers ansvar	200035658	Merknader: / a) Eiers ansvar	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-SKR-0000-01-12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	0,5		N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE				a	a) Eiers ansvar	200035659	Merknader: / a) Eiers ansvar	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TNR-0000-01-12	1000	Mekanisk sjekk (inkl. antenne/ kabel) og kontrollmåling på alle anlegg	4	J	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Brudd på samband		a	a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav	200035660	Utløsende krav: / Brudd på samband / Merknader: / a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-TNR-0000-01-12	1010	Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter	1	J	J	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Tap av funksjonalitet		a	a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav	200035661	Utløsende krav: / Tap av funksjonalitet / Merknader: / a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-AVA-0000-01-12	1000	Fysisk kontroll og ettersyn av mekaniske deler på anviser (fallbladsystem)	2	J	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade		a	a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning	200035662	Utløsende krav: / Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade / Merknader: / a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-AVA-0000-01-12	1010	Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD)	2	N	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Anviser viser ingen informasjon		b	b) Gir JBV meget dårlig publisitet	200035663	Utløsende krav: / Anviser viser ingen informasjon / Merknader: / b) Gir JBV meget dårlig publisitet	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-AVA-0000-01-12	1020	Periodisk demagnetisering av monitorer etter leverandørs instruks	1	N	N	N	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger		c	c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold	200035664	Utløsende krav: / Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger / Merknader: / c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-HLA-0000-01-12	1000	Funksjonstest og mekanisk kontroll	1	J	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Feil på komponenter eller brudd i samband		a	a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant	200035665	Utløsende krav: / Feil på komponenter eller brudd i samband / Merknader: / a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant	JOBTASK	DESCRIPTION
	TE-HLA-0000-01-12	1010	Funksjonstest av anlegget med forskjellig nivåer på bakgrunnsstøy	1	N	N	J	2,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Feil volumnivå på høyttaler anlegg		b	b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr	200035666	Utløsende krav: / Feil volumnivå på høyttaler anlegg / Merknader: / b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr	JOBTASK	DESCRIPTION
Dok.ref.: Prosedyre fra Trafikk	TE-VLO-0000-01-1	1000	Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder	1	N	N	N	1,00	1,00	31.01.2006	Generisk generert arbeidsrutine	MAXORG	MAXSITE		Feil på system	Prosedyre fra Trafikk	a	a) Myndighetskrav	200035667	Utløsende krav: / Feil på system / Merknader: / a) Myndighetskrav	JOBTASK	DESCRIPTION

## 120mnd
	Arbeisrutinenr med intervall	Arb. Rutine nummer	Interv	Anr	Beskrivelse	Var.	Sik	SpT	Avbr	Pri	Type FV	Mtim	Pers	Utløsende krav	Dokumentreferanse	Meknad	Merknadstekst A	RCM ID
6.3 Langlinjekabel	TE-KAT-0000-01-60	TE-KAT-0000-01-120	60	1000	Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode	7,50	H	N	N	4	Te	15,00	2,00	Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD 561	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
6.3 Langlinjekabel	TE-KAT-0000-01-120	TE-KAT-0000-01-120	120	1010	Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling)	7,50	H	N	N	4	Te	15,00	2,00	Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD 561	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## 60mnd
	Arbeisrutinenr med intervall	Arb. Rutine nummer	Interv	Anr	Beskrivelse	Var.	Sik	SpT	Avbr	Pri	Type FV	Mtim	Pers	Utløsende krav	Dokumentreferanse	Meknad	Merknadstekst A	RCM ID
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01-60	12	1000	Åpne kabelgjennomføringer	0,25	H	N	J	2	Te	0,25	1,00	Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)		a	a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01-60	12	1010	Utilfredstillende renhold	0,25	L	N	J	2	Te	0,25	1,00	Skitt og støv på / rundt utstyr		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01-60	12	1020	Lokal kontroll av brannslokningsapparat	0,25	H	N	N	2	Te	0,25	1,00	For lavt trykk		c	c) Myndighetskrav
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-36	TE-TER-0000-01-60	36	1030	Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning)	2,00	L	N	J	3	Te	2,00	1,00	Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-60	TE-TER-0000-01-60	60	1040	Resertifisering av brannslokningsapparat	0,50	H	N	N	1	Te	0,50	1,00			c	c) Myndighetskrav
6.3 Langlinjekabel	TE-KAT-0000-01-60	TE-KAT-0000-01-60	60	1000	Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode	7,50	H	N	N	4	Te	15,00	2,00	Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD 561	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## 36mnd
	Arbeisrutinenr med intervall	Arb. Rutine nummer	Interv	Anr	Beskrivelse	Var.	Sik	SpT	Avbr	Pri	Type FV	Mtim	Pers	Utløsende krav	Dokumentreferanse	Meknad	Merknadstekst A	RCM ID
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01-36	12	1000	Åpne kabelgjennomføringer	0,25	H	N	J	2	Te	0,25	1,00	Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)		a	a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01-36	12	1010	Utilfredstillende renhold	0,25	L	N	J	2	Te	0,25	1,00	Skitt og støv på / rundt utstyr		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01-36	12	1020	Lokal kontroll av brannslokningsapparat	0,25	H	N	N	2	Te	0,25	1,00	For lavt trykk		c	c) Myndighetskrav
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-36	TE-TER-0000-01-36	36	1030	Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning)	2,00	L	N	J	3	Te	2,00	1,00	Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.4 Avbruddsfri strømforsyning	TE-UPS-0000-01-12	TE-UPS-0000-01-36	12	1000	Ladesystem uten sentral overvåkning	1,00	H	N	J	2	Te	1,00	1,00	Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.4 Avbruddsfri strømforsyning	TE-UPS-0000-01-12	TE-UPS-0000-01-36	12	1010	Kontroll av batterier	0,50	L	N	J	2	Te	0,50	1,00	Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.4 Avbruddsfri strømforsyning	TE-UPS-0000-01-36	TE-UPS-0000-01-36	36	1020	Kontroll av nye batterier	0,50	L	N	J	3	Te	0,50	1,00	Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering

## 24mnd
	Arbeisrutinenr med intervall	Arb. Rutine nummer	Interv	Anr	Beskrivelse	Var.	Sik	SpT	Avbr	Pri	Type FV	Mtim	Pers	Utløsende krav	Dokumentreferanse	Meknad	Merknadstekst A	RCM ID
5.5 Ventilasjon og klimaanlegg	TE-KLA-0000-01-24	TE-KLA-0000-01-24	24	1000	Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter	2,00	L	N	J	2	Te	2,00	1,00	Feil romtemperatur		a	a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
6.6 Fiberkabel	TE-KAF-0000-01-24	TE-KAF-0000-01-24	24	1000	Måling av dempning (på sorte fibre)	7,50	H	N	J	3	Te	7,50	1,00	Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD561 vedlegg 6d.	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## 12mnd
	Arbeisrutinenr med intervall	Arb. Rutine nummer	Interv	Anr	Beskrivelse	Var.	Sik	SpT	Avbr	Pri	Type FV	Mtim	Pers	Utløsende krav	Dokumentreferanse	Meknad	Merknadstekst A	RCM ID
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01-12	12	1000	Åpne kabelgjennomføringer	0,25	H	N	J	2	Te	0,25	1,00	Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)		a	a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01-12	12	1010	Utilfredstillende renhold	0,25	L	N	J	2	Te	0,25	1,00	Skitt og støv på / rundt utstyr		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01-12	12	1020	Lokal kontroll av brannslokningsapparat	0,25	H	N	N	2	Te	0,25	1,00	For lavt trykk		c	c) Myndighetskrav
5.4 Avbruddsfri strømforsyning	TE-UPS-0000-01-12	TE-UPS-0000-01-12	12	1000	Ladesystem uten sentral overvåkning	1,00	H	N	J	2	Te	1,00	1,00	Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.4 Avbruddsfri strømforsyning	TE-UPS-0000-01-12	TE-UPS-0000-01-12	12	1010	Kontroll av batterier	0,50	L	N	J	2	Te	0,50	1,00	Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.6 Jordingssystem	TE-JOR-0000-01-12	TE-JOR-0000-01-12	12	1000	Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer	1,00	H	N	J	2	Te	1,00	1,00	Dårlige forbindelser eller brudd i jording		a	a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav
5.8 Antennemast	TE-MST-0000-01-12	TE-MST-0000-01-12	12	1000	Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc..	1,00	H	N	J	2	Te	1,00	1,00	Skade på mast eller jordingsanlegg for mast		a	a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav.
6.7 Hovedkobling / koblingsskap	TE-KOP-0000-01-12	TE-KOP-0000-01-12	12	1000	Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger	0,25	H	N	J	3	Te	0,25	1,00	Løse eller svidde ledninger		a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
7.5 Modem	TE-TRN-0000-01-12	TE-TRN-0000-01-12	12	1000	Kontroll av frittstående modem	0,50	H	N	N	2	Te	0,50	1,00	Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre		a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
8.4 Blokktelefonanlegg	TE-BLT-0000-01-12	TE-BLT-0000-01-12	12	1000	Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal	0,25	H	N	J	2	Te	0,25	1,00	Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)		a	a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene
8.4 Blokktelefonanlegg	TE-BLT-0000-01-12	TE-BLT-0000-01-12	12	1010	Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater	0,25	H	N	J	2	Te	0,25	1,00	Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband		a	a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene
8.5 Togtelefonanlegg	TE-TTE-0000-01-12	TE-TTE-0000-01-12	12	1000	Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem	0,50	H	N	N	2	Te	1,00	2,00	Feil på apparat slik at samband ikke oppnås		a	a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio
8.5 Togtelefonanlegg	TE-TTE-0000-01-12	TE-TTE-0000-01-12	12	1010	Ettersyn av telefonkontakter	0,25	H	N	N	2	Te	0,25	1,00	Feil på kontakt som er i bruk		a	a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio
8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel	TE-NTT-0000-01-12	TE-NTT-0000-01-12	12	1000	Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem	0,50	H	J	N	2	Te	1,00	2,00	Feil på apparat slik at samband ikke oppnås		a	a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk
8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel	TE-NTT-0000-01-12	TE-NTT-0000-01-12	12	1010	Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner	0,50	H	J	N	2	Te	1,00	2,00	Feil på apparat		a	a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk
8.7 Telefonsystem for togleder (TLT)	TE-TLT-0000-01-12	TE-TLT-0000-01-12	12	1000	Test av backupsystem for TLT	2,00	H	N	N	2	Te	2,00	1,00			b	b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon
9.3 Togradio fast enhet (SCANET)	TE-RAD-0000-01-12	TE-RAD-0000-01-12	12	1000	Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk)	1,00	H	N	J	2	Te	2,00	2,00	Dårlig eller manglende samband		a	a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås
9.4 Togradio mobil enhet (SCANET)	TE-ATR-0000-01-12	TE-ATR-0000-01-12	12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves	1,00		N	J	2	Te	1,00	1,00			a	a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar
9.5 Vedlikeholdsradio	TE-MOB-0000-01-12	TE-MOB-0000-01-12	12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	0,50		N	J	2	Te	0,50	1,00			a	a) Eiers ansvar
9.6 Stasjonsradio	TE-STR-0000-01-12	TE-STR-0000-01-12	12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	0,50		N	J	2	Te	0,50	1,00			a	a) Eiers ansvar
9.7 Skifteradio	TE-SKR-0000-01-12	TE-SKR-0000-01-12	12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	0,50		N	J	2	Te	0,50	1,00			a	a) Eiers ansvar
9.8 Tunnelradio	TE-TNR-0000-01-12	TE-TNR-0000-01-12	12	1000	Mekanisk sjekk (inkl. antenne/ kabel) og kontrollmåling på alle anlegg	4,00	H	J	N	2	Te	8,00	2,00	Brudd på samband		a	a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav
9.8 Tunnelradio	TE-TNR-0000-01-12	TE-TNR-0000-01-12	12	1010	Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter	1,00	H	J	N	2	Te	1,00	1,00	Tap av funksjonalitet		a	a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav
10.3 Toganviseranlegg	TE-AVA-0000-01-12	TE-AVA-0000-01-12	12	1000	Fysisk kontroll og ettersyn av mekaniske deler på anviser (fallbladsystem)	2,00	H	N	N	2	Te	2,00	1,00	Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade		a	a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning
10.3 Toganviseranlegg	TE-AVA-0000-01-12	TE-AVA-0000-01-12	12	1010	Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD)	2,00	L	N	N	2	Te	2,00	1,00	Anviser viser ingen informasjon		b	b) Gir JBV meget dårlig publisitet
10.3 Toganviseranlegg	TE-AVA-0000-01-12	TE-AVA-0000-01-12	12	1020	Periodisk demagnetisering av monitorer etter leverandørs instruks	1,00	L	N	N	2	Te	1,00	1,00	Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger		c	c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold
10.5 Høyttaleranlegg	TE-HLA-0000-01-12	TE-HLA-0000-01-12	12	1000	Funksjonstest og mekanisk kontroll	1,00	H	N	J	2	Te	2,00	2,00	Feil på komponenter eller brudd i samband		a	a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant
10.5 Høyttaleranlegg	TE-HLA-0000-01-12	TE-HLA-0000-01-12	12	1010	Funksjonstest av anlegget med forskjellig nivåer på bakgrunnsstøy	1,00	L	N	J	2	Te	2,00	2,00	Feil volumnivå på høyttaler anlegg		b	b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr

## 1mnd
	Arbeisrutinenr med intervall	Arb. Rutine nummer	Interv	Anr	Beskrivelse	Var.	Sik	SpT	Avbr	Pri	Type FV	Mtim	Pers	Utløsende krav	Dokumentreferanse	Meknad	Merknadstekst A	RCM ID
8.3 Voicelogger	TE-VLO-0000-01-1	TE-VLO-0000-01-1	1	1000	Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder	1,00	L	N	N	1	Te	1,00	1,00	Feil på system	Prosedyre fra Trafikk	a	a) Myndighetskrav

## Overføring
	Arbeisrutinenr med intervall	Arb. Rutine nummer	Interv	Anr	Beskrivelse	Var.	Sik	SpT	Avbr	Prioritet	Fagkat.	Mtim	Pers	Utløsende krav	Dok ref	Meknad	Merknadstekst A	MT M			MT B	MT C	MT D	MT E	MT F	MT G	MT H	MT I	MT J	MT K	MT L
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01	12	1000	Åpne kabelgjennomføringer	0,25	H	N	J	2	Te	0,25	1,00	Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)		a	a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01	12	1010	Utilfredstillende renhold	0,25	L	N	J	2	Te	0,25	1,00	Skitt og støv på / rundt utstyr		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-12	TE-TER-0000-01	12	1020	Lokal kontroll av brannslokningsapparat	0,25	H	N	N	2	Te	0,25	1,00	For lavt trykk		c	c) Myndighetskrav
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-36	TE-TER-0000-01	36	1030	Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning)	2,00	L	N	J	3	Te	2,00	1,00	Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.		b	b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom	TE-TER-0000-01-60	TE-TER-0000-01	60	1040	Resertifisering av brannslokningsapparat	0,50	H	N	N	1	Te	0,50	1,00			c	c) Myndighetskrav
5.4 Avbruddsfri strømforsyning	TE-UPS-0000-01-12	TE-UPS-0000-01	12	1000	Ladesystem uten sentral overvåkning	1,00	H	N	J	2	Te	1,00	1,00	Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.4 Avbruddsfri strømforsyning	TE-UPS-0000-01-12	TE-UPS-0000-01	12	1010	Kontroll av batterier	0,50	L	N	J	2	Te	0,50	1,00	Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.4 Avbruddsfri strømforsyning	TE-UPS-0000-01-36	TE-UPS-0000-01	36	1020	Kontroll av nye batterier	0,50	L	N	J	3	Te	0,50	1,00	Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet		a	a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.5 Ventilasjon og klimaanlegg	TE-KLA-0000-01-24	TE-KLA-0000-01	24	1000	Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter	2,00	L	N	J	2	Te	2,00	1,00	Feil romtemperatur		a	a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.6 Jordingssystem	TE-JOR-0000-01-12	TE-JOR-0000-01	12	1000	Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer	1,00	H	N	J	2	Te	1,00	1,00	Dårlige forbindelser eller brudd i jording		a	a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav
5.8 Antennemast	TE-MST-0000-01-12	TE-MST-0000-01	12	1000	Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc..	1,00	H	N	J	2	Te	1,00	1,00	Skade på mast eller jordingsanlegg for mast		a	a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav.
6.3 Langlinjekabel	TE-KAT-0000-01-60	TE-KAT-0000-01	60	1000	Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode	7,50	H	N	N	4	Te	15,00	2,00	Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD 561	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
6.3 Langlinjekabel	TE-KAT-0000-01-120	TE-KAT-0000-01	120	1010	Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling)	7,50	H	N	N	4	Te	15,00	2,00	Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD 561	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
6.6 Fiberkabel	TE-KAF-0000-01-24	TE-KAF-0000-01	24	1000	Måling av dempning (på sorte fibre)	7,50	H	N	J	3	Te	7,50	1,00	Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD561 vedlegg 6d.	a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
6.7 Hovedkobling / koblingsskap	TE-KOP-0000-01-12	TE-KOP-0000-01	12	1000	Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger	0,25	H	N	J	3	Te	0,25	1,00	Løse eller svidde ledninger		a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
7.5 Modem	TE-TRN-0000-01-12	TE-TRN-0000-01	12	1000	Kontroll av frittstående modem	0,50	H	N	N	2	Te	0,50	1,00	Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre		a	a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
8.3 Voicelogger	TE-VLO-0000-01-1	TE-VLO-0000-01	1	1000	Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder	1,00	L	N	N	1	Te	1,00	1,00	Feil på system	Prosedyre fra Trafikk	a	a) Myndighetskrav
8.4 Blokktelefonanlegg	TE-BLT-0000-01-12	TE-BLT-0000-01	12	1000	Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal	0,25	H	N	J	2	Te	0,25	1,00	Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)		a	a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene
8.4 Blokktelefonanlegg	TE-BLT-0000-01-12	TE-BLT-0000-01	12	1010	Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater	0,25	H	N	J	2	Te	0,25	1,00	Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband		a	a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene
8.5 Togtelefonanlegg	TE-TTE-0000-01-12	TE-TTE-0000-01	12	1000	Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem	0,50	H	N	N	2	Te	1,00	2,00	Feil på apparat slik at samband ikke oppnås		a	a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio
8.5 Togtelefonanlegg	TE-TTE-0000-01-12	TE-TTE-0000-01	12	1010	Ettersyn av telefonkontakter	0,25	H	N	N	2	Te	0,25	1,00	Feil på kontakt som er i bruk		a	a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio
8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel	TE-NTT-0000-01-12	TE-NTT-0000-01	12	1000	Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem	0,50	H	J	N	2	Te	1,00	2,00	Feil på apparat slik at samband ikke oppnås		a	a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk
8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel	TE-NTT-0000-01-12	TE-NTT-0000-01	12	1010	Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner	0,50	H	J	N	2	Te	1,00	2,00	Feil på apparat		a	a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk
8.7 Telefonsystem for togleder (TLT)	TE-TLT-0000-01-12	TE-TLT-0000-01	12	1000	Test av backupsystem for TLT	2,00	H	N	N	2	Te	2,00	1,00			b	b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon
9.3 Togradio fast enhet (SCANET)	TE-RAD-0000-01-12	TE-RAD-0000-01	12	1000	Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk)	1,00	H	N	J	2	Te	2,00	2,00	Dårlig eller manglende samband		a	a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås
9.4 Togradio mobil enhet (SCANET)	TE-ATR-0000-01-12	TE-ATR-0000-01	12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves	1,00		N	J	2	Te	1,00	1,00			a	a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar
9.5 Vedlikeholdsradio	TE-MOB-0000-01-12	TE-MOB-0000-01	12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	0,50		N	J	2	Te	0,50	1,00			a	a) Eiers ansvar
9.6 Stasjonsradio	TE-STR-0000-01-12	TE-STR-0000-01	12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	0,50		N	J	2	Te	0,50	1,00			a	a) Eiers ansvar
9.7 Skifteradio	TE-SKR-0000-01-12	TE-SKR-0000-01	12	1000	Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	0,50		N	J	2	Te	0,50	1,00			a	a) Eiers ansvar
9.8 Tunnelradio	TE-TNR-0000-01-12	TE-TNR-0000-01	12	1000	Mekanisk sjekk (inkl. antenne/ kabel) og kontrollmåling på alle anlegg	4,00	H	J	N	2	Te	8,00	2,00	Brudd på samband		a	a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav
9.8 Tunnelradio	TE-TNR-0000-01-12	TE-TNR-0000-01	12	1010	Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter	1,00	H	J	N	2	Te	1,00	1,00	Tap av funksjonalitet		a	a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav
10.3 Toganviseranlegg	TE-AVA-0000-01-12	TE-AVA-0000-01	12	1000	Fysisk kontroll og ettersyn av mekaniske deler på anviser (fallbladsystem)	2,00	H	N	N	2	Te	2,00	1,00	Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade		a	a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning
10.3 Toganviseranlegg	TE-AVA-0000-01-12	TE-AVA-0000-01	12	1010	Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD)	2,00	L	N	N	2	Te	2,00	1,00	Anviser viser ingen informasjon		b	b) Gir JBV meget dårlig publisitet
10.3 Toganviseranlegg	TE-AVA-0000-01-12	TE-AVA-0000-01	12	1020	Periodisk demagnetisering av monitorer etter leverandørs instruks	1,00	L	N	N	2	Te	1,00	1,00	Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger		c	c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold
10.5 Høyttaleranlegg	TE-HLA-0000-01-12	TE-HLA-0000-01	12	1000	Funksjonstest og mekanisk kontroll	1,00	H	N	J	2	Te	2,00	2,00	Feil på komponenter eller brudd i samband		a	a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant
10.5 Høyttaleranlegg	TE-HLA-0000-01-12	TE-HLA-0000-01	12	1010	Funksjonstest av anlegget med forskjellig nivåer på bakgrunnsstøy	1,00	L	N	J	2	Te	2,00	2,00	Feil volumnivå på høyttaler anlegg		b	b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr

## Oversikt EL
Generiske arbeidsrutiner -		Tele
Sist oppdatert: 2008.11.21
		Ferdig		Godkjent		Oppdatert
AR nummer	Beskrivelse	Navn	Dato	Navn	Dato	Navn	Dato
TE-TER-0000-01	5.3 Teletekniske bygninger og rom		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-UPS-0000-01	5.4 Avbruddsfri strømforsyning		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-KLA-0000-01	5.5 Ventilasjon og klimaanlegg		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-JOR-0000-01	5.6 Jordingssystem		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-MST-0000-01	5.8 Antennemast		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-KAT-0000-01	6.3 Langlinjekabel		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-KAF-0000-01	6.6 Fiberkabel		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-KOP-0000-01	6.7 Hovedkobling / koblingsskap		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-TRN-0000-01	7.5 Modem		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-VLO-0000-01	8.3 Voicelogger		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-NTT-0000-01	8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-TLT-0000-01	8.7 Telefonsystem for togleder (TLT)		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-SKR-0000-01	9.7 Skifteradio		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-TNR-0000-01	9.8 Tunnelradio		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-AVA-0000-01	10.3 Toganviseranlegg		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-URA-0000-01	10.4 Uranlegg		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-HLA-0000-01	10.5 Høyttaleranlegg		01.01.2006			PKN	21.11.2008
TE-ITV-0000-01	10.6 ITV-anlegg		01.01.2006			PKN	21.11.2008

## TER
		Generisk arbeidsrutine
		NR: 5.3
	TE-TER-0000-01	5.3 Teletekniske bygninger og rom

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting.	TK-V	12	H	Te	N	2	J	1	0,25	Ved skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) skal dette rettes.
1001		Kontroller termineringspunkter og patchesnorer	TK-V	12	H	Te	N	2	J	1	0,25
1005		Kontroller varmeovner og termostat	TK-V	12	L	Te	N	2	J	1	0,25
1006		Kontroller belysning	TK-V	12	L	Te	N	2	J	1	0,25
1007		Kontroller eventuelt datagulv	TK-V	12	L	Te	N	2	J	1	0,25
1010		Rengjør robygning/rom inkl. kabelføringer og gjennomføringer og tøm søppel	TK-V	12	L	Te	N	2	J	1	0,25	Skitt og støv på / rundt utstyr
1020		Kontroller brannslokningsapparat	PO	12	H	Te	N	2	N	1	0,25	For lavt trykk
1030		Kontroller bygning utvendig for skader. Rapporter eventuelt tagging/grafitti eller annet mangelfullt vedlikehold	TK-V	12	L	Te	N	3	J	1	2,00	Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.
1031		Kontroller dør, hengsler, lås, eventuelt adgangskontroll	TK-V	12	L	Te	N	2	J	1	0,25
1032		Kontroller atkomst, gjerder, vegetasjon og parkering	TK-V	12	L	Te	N	2	J	1	0,25
1040		Resertifisering av brannslokningsapparat	PO	60	H	Te	N	1	N	1	0,50

## UPS
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 5.4
	TE-UPS-0000-01	5.4 Avbruddsfri strømforsyning

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroller at ladespenning er i henhold til vedlikeholdsforskrift. Vedlikeholdsforskrift og installasjonsdokumentasjon skal være tilgjengelig ved batteriene.	TK-F	12	H	Te	N	2	J	1	1,00	Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem
1010		Funksjonstest batteri ved last. Mål kapasitet på batterianlegg og symmetrispenning.	TK-M	12	L	Te	N	2	J	1	0,50	Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet
1011		Kontroller at overvåking til driftssenter fungerer.	TK-F	12	L	Te	N	2	J	1	0,50
1015		Kontroller at batteriet er rent og tørt for å unngå krypstrømmer. Plastdeler på batteriet skal rengjøres med rent vann uten tilsetningstoffer/kjemikalier.	TK-V	12	L	Te	N	2	J	1	0,50
1016		Kontroller skrueforbindelser, tiltrekkingsmomentet på skrueforbindelser uten låsing, batteri installasjon og arrangement, samt ventilasjon.	TK-V	12	L	Te	N	2	J	1	0,50
1020		Skift alle batterier. Kontroller nye batterier som settes inn i anlegget.	TK-M	96	L	Te	N	3	J	1	0,50

## KLA
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 5.5
	TE-KLA-0000-01	5.5 Ventilasjon og klimaanlegg

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter.	TK-V	24	L	Te	N	2	J	1	2	Feil romtemperatur

## JOR
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 5.6
	TE-JOR-0000-01	5.6 Jordingssystem

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer.	TK-V	12	H	Te	N	2	J	1	1	Dårlige forbindelser eller brudd i jording

## MST
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 5.8
	TE-MST-0000-01	5.8 Antennemast

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc..	TK-V	12	H	Te	N	2	J	1	1,00	Skade på mast eller jordingsanlegg for mast

## KAT
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.3
	TE-KAT-0000-01	6.3 Langlinjekabel

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1020		Isolasjonsmåling av ledige par mot jord og innbyrdes	TK-M	36	H	Te	N	4	N	2	8,00
1030		Kontroller merking	TK-V	36	L	Te	N	4	N	2	0,25

## KAF
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.6
	TE-KAF-0000-01	6.6 Fiberkabel

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Mål og noter demping på ledige fibertråder	TK-F	24	H	Te	N	3	J	1	7,50	Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring	JD561 vedlegg 6d.

## KOB
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 6.7
	TE-KOP-0000-01	6.7 Hovedkobling / koblingsskap

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger	TK-V	12	H	Te	N	3	J	1	0,25	Løse eller svidde ledninger

## TRN
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 7.5
	TE-TRN-0000-01	7.5 Modem

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroll av frittstående modem	TK-F	12	H	Te	N	2	N	1	0,50	Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre

## VLO
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 8.3
	TE-VLO-0000-01	8.3 Voicelogger

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder	TK-F	1	H	Te	N	1	N	1	1,00	Feil på system	Prosedyre fra Trafikk

## BLT
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 8.4
	TE-BLT-0000-01	8.4 Blokktelefonanlegg

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse / Slettet i RAMS 2008	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Manntimer	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal	TK-F	12	H	Te	N	2	J	1	0,25	Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)
1010		Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater	TK-F	12	H	Te	N	2	J	1	0,25	Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband

		Merknad
		a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene

## TTA
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 8.5
	TE-TTA-0000-01	8.5 Togtelefonanlegg

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse / Slettet i RAMS 2008	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Manntimer	Merknad	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem	TK-F	12	H	Te	N	2	N	2	1,00	a	Feil på apparat slik at samband ikke oppnås
1010		Ettersyn av telefonkontakter	TK-F	12	H	Te	N	2	N	1	0,25	a	Feil på kontakt som er i bruk

		Merknad					Ref. RCM-analyse:
		a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio

		Merknad
		a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio

## NTT
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 8.6
	TE-NTT-0000-01	8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem	TK-F	12	H	Te	J	2	N	2	1,00	Feil på apparat slik at samband ikke oppnås
1010		Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner	TK-F	12	H	Te	J	2	N	2	1,00	Feil på apparat
1020		Rengjør apparatet med markeringsskilt	PO	12	L	Te	J	2	N	2	0,25

## TLT
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 8.7
	TE-TLT-0000-01	8.7 Telefonsystem for togleder (TLT)

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Test av backupsystem for TLT. Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon.	TK-F	12	H	Te	N	2	N	1	2,00

## RAD
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 9.3
	TE-RAD-0000-01	9.3 Togradio fast enhet (SCANET)

Aktivitetsnr:	RCM-ID / Slettet i RAMS 2008	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Manntimer	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk)	TK-M	12	H	Te	N	2	J	2	2,00	Dårlig eller manglende samband

		Merknad
		a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås
		b) Feil på posisjon kan føre til usikkerhet om hvor toget befinner seg på linjen

## ATR
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 9.4
	TE-ATR-0000-01	9.4 Togradio mobil enhet (SCANET)

Aktivitetsnr:	RCM-ID / Slettet i RAMS 2008	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Manntimer	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves	TK-M	12		Te	N	2	J	1	1,00	Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar

		Merknad
		a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar

## MOB
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 9.5
	TE-MOB-0000-01	9.5 Vedlikeholdsradio

Aktivitetsnr:	RCM-ID / Slettet i RAMS 2008	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Manntimer	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	TK-M	12		Te	N	2	J	1	0,50

## STR
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 9.6
	TE-STR-0000-01	9.6 Stasjonsradio

Aktivitetsnr:	RCM-ID / Slettet i RAMS 2008	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Manntimer	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	TK-M	12		Te	N	2	J	1	0,50

## SKR
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 9.7
	TE-SKR-0000-01	9.7 Skifteradio

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontrollmåling og årlig rapportering kreves	TK-M	12		Te	N	2	J	1	0,50

## TNR
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 9.8
	TE-TNR-0000-01	9.8 Tunnelradio

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Foreta mekanisk kontroll av anlegg (inkl. antenne/kabel) samt kontroller merking. Foreta kontrollmålinger av anlegget. / I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav.	TK-M	12	H	Te	J	2	N	2	8	Brudd på samband.
1010		Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter	TK-F	12	H	Te	J	2	N	1	1	Tap av funksjonalitet

## AVA
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 10.3
	TE-AVA-0000-01	10.3 Toganviseranlegg

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroller at innvendige funksjoner som lysdimming, varme element, vifte, høyttaler, elektronikk, mekanikk med mer fungerer	TK-V	12	L	Te	N	2	N	1	2,00
1010		Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD)	PO	12	L	Te	N	2	N	1	2,00	Anviser viser ingen informasjon
1020		Kontroller merking	TK-V	12	L	Te	N	2	N	1	0,25
1030		Utvendig rengjøring og kontroll av eventuell solavskjerming	TK-V	12	L	Te	N	2	N	1	0,25

## URA
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 10.4
	TE-URA-0000-01	10.4 Uranlegg

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroller riktig tid i forbindelse med sommer/vintertid	TK-V	6	L	Te	N	4	J	1	0,25
1010		Kontroller riktig tid på alle moduler	TK-V	12	L	Te	N	4	J	1	0,25
1020		Kontroller at synk fungerer	TK-V	12	L	Te	N	4	J	1	0,25
1030		Kontroller at innvendige funksjoner som lysdimming, varme element, vifte, høyttaler, elektronikk, mekanikk med mer fungerer	TK-V	12	L	Te	N	4	J	1	0,25
1040		Kontroller merking	TK-V	12	L	Te	N	4	J	1	0,25
1050		Innvendig rengjøring og skift lyskilde og eventuelt tenner	PO	12	L	Te	N	4	J	1	0,25
1060		Utvendig rengjøring og kontroll av eventuell solavskjerming	PO	12	L	Te	N	4	J	1	0,25

## HLA
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 10.5
	TE-HLA-0000-01	10.5 Høyttaleranlegg

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Kontroller og vurder lydnivå på relevant sted. Juster ved behov.	TK-F	12	L	Te	N	2	J	2	2,00
1010		Funksjonstest anlegget med forskjellig nivå på bakgrunnsstøy	TK-F	12	L	Te	N	2	J	2	2,00
1020		Rengjøring og kontroll av klient maskiner	PO	12	L	Te	N	2	J	2	2,00
1030		Kontroller hver enkelt høyttaler	TK-F	24	L	Te	N	2	J	2	2,00

## ITV
		Generisk arbeidsrutine
		Nr.: 10.6
	TE-ITV-0000-01	10.6 ITV-anlegg

Aktivitetsnr:	RCM-ID	Arbeidsbeskrivelse	Type FV	Intervall	Myndighetsnivå	Faggruppe	Sportilgang	Prioritet	Kan avbrytes	Antall personer	Varighet	Utløsende krav	Dokument referanse:
1000		Rengjør kamera	PO	12	H	Te	N	2	J	2	0,25
1010		Kontroller kabler og tilkoblinger	TK-V	12	L	Te	N	2	J	2	0,25
1020		Kontroller at opptaksenhet fungerer som den skal	TK-F	12	L	Te	N	2	J	2	0,25
1030		Kontroller riktig tid på opptaksenhet	TK-V	12	L	Te	N	2	J	2	0,25
1040		Kontroller at alle kamera har den retning som er mest hensiktsmessig og at nødvendig maskering i bildet fungerer.	TK-V	12	L	Te	N	2	J	2	0,25
1050		Kontroller at det overvåkede området er merket	TK-V	12	L	Te	N	2	J	2	0,25
1060		Fyll ut gjenregistrerings skjema fra Datatilsynet og lever dette til Banesjef	PO	36	H	Te	N	2	J	2	0,25