1 HENSIKT OG OMFANG

2 UTSTYR MED HENSYN TIL MILJØ

2.1 Generelt

2.2 Mekanisk og klimatisk miljø

# hensikt og omfang

Banestrømforsyning omfatter i denne sammenheng de tekniske energiforsyningsanlegg som eies og drives av eiere av jernbanenett. Herunder kommer også krav til energileverandører. Fremføringsnett i form av tur og retursystemet er behandlet i regler for kontaktledning.

Anlegg som er behandlet i dette regelverket er koblingshus, sonegrensebryter, , kondensatorbatteri, kraftkabel, fjernstyring og nødfrakobling. I tillegg omtales krav til energileveranser i kap. 5. Alle anleggene omfattes av [FEA-F] og [DH].

# UTSTYR med hensyn til MILJØ

## Generelt

Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og iht funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av i jernbanenett.

Jernbaneverkets kravspesifikasjoner beskriver detaljerte krav til utstyr og komponenter som kan tillates å bli installert i det offentlige jernbanenett.

## Mekanisk og klimatisk miljø

Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljømessige forhold. Testene i tabell 4.1 - 4.5 skal dokumenteres.

Tabell 4.1	Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging.

| Miljøforhold | Teststandard | Testverdier |
| --- | --- | --- |
| Kulde | IEC 68-2-1, test Aa | -40 oC, 16 timer |
| Varme | IEC 68-2-2, test Ba | +70 oC, 16 timer |
| Temperaturforandring | IEC 68-2-14, test Na | -10 oC - +40 oC t1=2 timer, 4 sykler |
| Relativ luftfuktighet | IEC 68-2-30, test Db | Testverdi: 40 oC, 4 sykler |
| Vibrasjon | IEC 68-2-6, test Fc | Frek.bånd: 10-150 Hz Akselerasjon: 2g Antall sveip: 20 i hver av x,y,z retningene |
| Støt | IEC 68-2-32, test Ed | Utstyr 25-100 kg: 250 mm Utstyr < 25 kg: 1000 mm |

Tabell 4.2	Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser.

| Miljøforhold | Teststandard | Testverdier |
| --- | --- | --- |
| Kulde | IEC 68-2-1, test Ad | +5 oC, 72 timer |
| Varme | IEC 68-2-2, test Bd | +55 oC, 72 timer |
| Temperaturforandring | IEC 68-2-14, test Nb | +5 oC - +40 oC Rate: 1 oC/min. t1=2 timer, 3 sykler |
| Relativ luftfuktighet | IEC 68-2-30, test Db | Testverdi: 40 oC, 4 sykler |
| Vibrasjon | IEC 68-2-6, test Fc | Frek.bånd: 10-150 Hz Akselerasjon: 0,5g Antall sveip: 50 i hver av x,y,z retningene |

Tabell 4.3	Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap.

| Miljøforhold | Teststandard | Testverdier |
| --- | --- | --- |
| Kulde | IEC 68-2-1, test Ad | -40 oC, 72 timer |
| Varme | IEC 68-2-2, test Bd | +70 oC, 72 timer |
| Temperaturforandring | IEC 68-2-14, test Nb | -5 oC - +55 oC Rate: 1 oC/min. t1=2 timer, 3 sykler |
| Relativ luftfuktighet | IEC 68-2-30, test Db | Testverdi: 40 oC, 4 sykler |
| Vibrasjon | IEC 68-2-6, test Fc | Frek.bånd: 1-35 Hz Akselerasjon: 10g Antall sveip: 100 i hver av x,y,z retningene Frek.bånd: 10-150 Hz Akselerasjon: 5g Antall sveip: 20 i hver av x,y,z retningene |

Tabell 4.5	Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet.

| Miljøforhold | Teststandard | Testverdier |
| --- | --- | --- |
| Kulde | IEC 68-2-1, test Ad | -40 oC, 72 timer |
| Varme | IEC 68-2-2, test Bd | +70oC, 72 timer |
| Temperaturforandring | IEC 68-2-14, test Nb | -5 oC - +55 oC Rate: 1 oC/min. t1=2 timer, 3 sykler |
| Relativ luftfuktighet | IEC 68-2-30, test Db | Testverdi: 40 oC, 4 sykler |
| Vibrasjon | IEC 68-2-6, test Fc (Utstyret skal virke som foutsatt under testen.) | Frek.bånd: 1-35 Hz Akselerasjon: 10g Antall sveip: 100 i hver av x,y,z retningene Frek.bånd: 10-150 Hz Akselerasjon: 5g Antall sveip: 20 i hver av x,y,z retningene |
| Tetthetskrav | IEC 529 | IP 65DM |
| Salt tåke (gjelder elektronikk og hudraulikk) | IEC 68-2-52, Test Kb | 4 perioder à 2 timer med 7 dagers lagring. |