1	Hensikt og omfang	5

2	Dimensjonering	6

2.1	Generelle krav til bygg	6

2.2	Generelle krav til energiforsyningen	6

2.3	Maksimal belastning ved kortslutninger (1 sek.)	6

2.4	1-fase belastning av overharmoniske strømmer	7

2.5	Uteffekt som funksjon av klimatiske forhold	7

3	Tilgjengelighet	9

3.1	Tilgjengelighet for en matestasjon	9

4	Spenningskvalitet	10

5	Stabilitet 1-FASE SiDEN	11

6	Samkjøring	12

7	Tilbakemating	13

8	utgående linjeutrustning, 15 kV 1 fase	14

8.1	Funksjon	14

8.2	Kapasitet	14

8.3	Utbyggbarhet	14

8.4	Grensesnitt	14

9	Vern for utgående linjeutrustning	15

9.1	Generelt	15

9.2	Rele- og selektivitesplan for utgående linjer	15

9.3	Under- og overspenningsvern	16

9.4	Vern ved bortfall av manøverspenning	16

9.5	Vern ved innkobling	16

9.6	Vern mot kortslutning i kontaktledningsnettet.	17

9.7	Vernutrustning mot 100 Hz komponenter	17

9.7.1	 Maksimumskrav	18

9.7.2	 Minimumskrav	18

10	Jording	19

11	Målinger og måleutstyr	21

11.1	Generelt	21

11.2	Sum stasjon	21

11.3	Hvert aggregat	21

11.4	Utgående linjer	22

12	Fjernstyring	23

12.1	Generelt	23

12.2	Signalomfang	23

13	Nødfrakobling	24

14	Omgivelser og miljø	25

14.1	Generelt	25

14.2	Klimatiske forhold	25

14.3	Akustisk støy	25

14.4	EMC	25

14.5	Sikringsklasse	26

14.6	Psofometrisk støystrøm	26

14.7	Impulsstøy fra energiforsyningsanlegg	26

14.8	Radiostøy	26

# 1	Hensikt og omfang

Dette kapittelet fastleger generelle regler og krav for prosjektering av matestasjoner, for å sikre kraft til togfremføring og at kraften er av ønsket kvalitet innenfor gitte rammer.

# 2	Dimensjonering

## 2.1	Generelle krav til bygg

Vitale anleggsdeler i forbindelse med energiforsyningen skal sikres etter NVE`s "Retningslinjer for sikring av kraftforsyningsanlegg". Melding om nybygging, ombygginger og endringer skal spesifiseres med tegninger og spesifikasjoner og meldes/varsles til NVE for godkjenning.

Krav til klassifisering vil avgjøres av NVE i hvert enkelt tilfelle.

## 2.2	Generelle krav til energiforsyningen

Ved forsterkning av energiforsyningen på en gitt strekningen skal følgende ivaretas og dokumenteres:

1.	Det tas høyde for en trafikkprognose for de neste 5-10 år. Trafikkprognosen utarbeides av 	den gjeldende regionen. Energiforsyningen skal dimensjoneres for ytterlige avvik i 		belastning på +/- 20 % mhp dimensjonerende trafikkprognose.

2.	Energiforsyningen dimensjoneres slik at spenningen på strømavtager ikke 	underskrider 13,5 kV i en normal driftssituasjon*.

3.	Energiforsyningen dimensjoneres slik at utfall av ett aggregat i én matestasjon ikke 	fører til overbelastning av andre aggregater i samme stasjon  eller nabostasjoner. 	Dimensjonerende belastning** legges her til grunn.

4. 	Energiforsyningen dimensjoneres slik at spenningen på strømavtager ikke 	underskrider 12,0 kV [IEC 60850] ved utfall av et aggregat*** i en matestasjon. Dersom 	stasjonen kun består av ett aggregat vil kravet ikke gjelde. Tilgjengeligheten for 	stasjonen er da berørt, og krav til tilgjengelighet omtales senere.

*	Med normal driftssituasjon menes her dimensjonerende belastning** og uten utfall av 	aggregater*** i en matestasjon.

**	Med dimensjonerende belastning menes her høyeste påregnelige timelast, høyeste 	påregnelige 6 min. verdi og høyeste påregnelige 2 sek. verdi, angitt av valgt 	trafikkprognose.

***	Med aggregat menes her et omformeraggregat i en omformerstasjon eller en transformator 	i en transformatorstasjon i forbindelse med en fjernledning.

## 2.3	Maksimal belastning ved kortslutninger (1 sek.)

En matestasjon skal dimensjoneres ut fra en kortslutning på 20 kA i 1 sekund ved spenning 16,5 kV på 1-fase siden.

## 2.4	1-fase belastning av overharmoniske strømmer

Sammensetningen av rullende materiell og togvarme som samtidig kan påregnes å belaste matestasjonen, skal være dimensjonerende for matestasjonen mhp overharmoniske strømmer.

,          ,

THD	= Total Harmonic Distortion

K	= Klirrfaktor

IS	= Effektiv-verdien av sum strøm

I1	= Effektiv-verdien av strømmens grunntone ( Her: ved 16 2/3 Hz )

En matestasjonen skal dimensjoneres slik at den skal kunne mate ut 100 % av installert ytelse ved

THD ( 0,31, cos ( = 0,9 og 16,5 kV ut på 1-fase 15 kV nettet.

En matestasjonen kan komme til å bli belastet med en strøm som har THD opp mot 0,96 i enkelte driftssituasjoner. Matestasjoner skal derfor som minimum dimensjoneres slik at de kan mate ut

(0,67*A+0,33)*65 % av installert ytelse ved THD = 0,96, der A er samtidig, total og maksimale påregnelig belastning fra alle thyristor- lok/motorvogner, dividert på installert ytelse i matestasjonen.

De enkelte overtoners størrelser kan regnes med å se slik ut (alle tall i p.u. ref. Is):

| THD | K | IS | I1 | I3 | I5 | I7 | I9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,31 | 0,3 | 1,00 | 0,95 | 0,27 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| 0,58 | 0,5 | 1,00 | 0,87 | 0,46 | 0,19 | 0,12 | 0,07 |
| 0,96 | 0,7 | 1,00 | 0,71 | 0,62 | 0,25 | 0,16 | 0,09 |

Tabell 5.1	De enkelte overtoners påregnelige størrelser ved forskjellige verdier av THD

## 2.5	Uteffekt som funksjon av klimatiske forhold

En matestasjon skal ha funksjonsområde for utetemperaturer fra -500 C til +500 C, og skal kontinuerlig kunne mate ut :

- minimum 100% av nominell ytelse for utetemperaturer fra -500 C til +30o C.

- minimum 70 % av nominell ytelse for utetemperaturer fra +300 C til +40o C.

- minimum 50 % av nominell ytelse for utetemperaturer fra +400 C til +50o C.

# 3	Tilgjengelighet

Generelt kan man uttrykke tilgjengeligheten slik ( dette er en gjennomsnittsverdi) :

T = (( NDT - UT ) / NDT ) * 100 %

T 	= Tilgjengelighet [ % ]

NDT	= Normal driftstid [ timer, min eller sek. ]

UT	= Utilgjengelig tid [ timer, min eller sek. ]

Regneperioden skal her være 1 år, og Tilgjengeligheten blir derav antall prosent av året man har et tilgjengelig anlegg / system.

Definisjonen av Utilgjengelig tid blir da avgjørende for Tilgjengelighet.

Utilgjengelig tid, UT, defineres som den del av driftstid som den aktuelle stasjonen ikke kan levere mer enn 50% av installert ytelse..

Med feil menes utilsiktet driftsforstyrrelser i en matestasjon slik at matestasjonen ikke kan levere den effekten som da er nødvendig for å dekke effektbehovet for en effektiv og ønskelig togfremføring.

Utilsiktet driftsforstyrrelse berøres her ikke av godkjente vedlikeholds- og revisjonsplaner for anlegget.

## 3.1	Tilgjengelighet for en matestasjon

Hver enkelt matestasjon skal etter dette ha en tilgjengelighet på minimum 99,99%.

MTBF (Mean Time Between Failures/Gjennomsnittlig tid mellom feil) for matestasjonen skal være større enn 4000 t for alvorlige feil. Med alvorlige feil menes her situasjoner der en person må til stasjonen for retting av feil.

MTTR (Mean Time To Repair/Gjennomsnittlig reparasjonstid) for matestasjonen skal være mindre enn 4 t. Tiden er her beregnet fra reparatør er ankommet til stasjonen og til matestasjonen er i full drift igjen, og refererer derfor til alvorlige feil.

# 4	Spenningskvalitet

En matestasjon skal holde spenningen på utgående 1-fase linjefelt under 17,25 kV [IEC 60850]for alle driftsforhold.

En omformerstasjon skal i normal drift holde spenningen ut på utgående 1-fase linjefelt med

+/- 1 % avvik i forhold til innstilt/regulert verdi. Med normal drift menes her i området fra tomgang til nominell ytelse.

Stasjonsspenningens toppverdi skal ikke under noen omstendighet overstige 31 kV, oppmålt med integrasjonstid på 100 (s. Kravet er satt for å hindre skader på thyristorbaserte lokomotiv.

THD (U) må ikke overskride 3 % på utmatet spenning i tomgang.

Frekvensen på spenningen ut av en matestasjon skal være 16 2/3  Hz +/- 0,2 %, i henhold til anbefalinger på 3-fase siden (50 Hz +/- 0,2%).

# 5	Stabilitet 1-FASE SiDEN

Matestasjonen skal kunne operere i normal drift selv om kontaktledningssystemet inneholder spenningshevende tiltak i serie med kontaktledningsanlegget.

Matestasjonen skal ikke selv forårsake effektpendlinger i 1-fasenettet.

Ved eventuelle transiente spenningssvingninger over 17,25 kV skal matestasjonen stabilisere seg etter 0,5 sekunder.

Stående pendlinger i 1-fasenettet på opptil 2 kV skal ikke få konsekvenser for driften av matestasjonen.

# 6	Samkjøring

En matestasjon skal kunne starte og begynne å mate ut energi på spenningsløs kontaktledning.

Matestasjonen skal prosjekteres for full samkjøring på 3-fase- og 1-fase-siden, uten at det oppstår unødig reaktiv effektflyt

# 7	Tilbakemating

Omformer- og transformatorstasjoner skal dimensjoneres for påregnelig bremseenergi. Bremseenergien skal primært beholdes i enfase nettet.

Spenningen på 1-fase 15 kV samleskinnen skal under tilbakemating ikke underskride 15,0 kV, og ikke overskride 17,25 kV.

# 8	utgående linjeutrustning, 15 kV 1 fase

## 8.1	Funksjon

1-fase høyspenningsanlegget skal dimensjoneres som et 16 2/3 Hz 1-fase anlegg der høyeste driftspenning mellom fase og jord er lik 17,25 kV.

## 8.2	Kapasitet

Utgående linjefelt skal dimensjoneres for enhver aktuell påregnelig belastning, minimum 1200 A kontinuerlig, , og tåle minimum 10 koblinger i timen for hvert linjefelt.

Dimensjonerende kortslutningsstrøm skal være på minimum 20 kA i 1 sek ved spenning 16,5 kV på 1 -fase nettet.

Dimensjonerende isolasjonsnivå skal være på minimum 15/36 kV.

## 8.3	Utbyggbarhet

Spesifiseres i hvert enkelt tilfelle.

## 8.4	Grensesnitt

Grensesnittet mellom matestasjon og kontaktledningsanlegg er kabelmuffe for tilkobling av kabler for utgående linjer i kontaktledningsmast. Fastmontering og tilkobling av kabler er byggherrens ansvar.

# 9	Vern for utgående linjeutrustning

## 9.1	Generelt

En matestasjon skal ha vern som forhindrer at personer og komponenter tar skade og hindrer følgefeil. Vernutrustningen skal være oppbygd selektivt slik at bare den feilbefengte delen av anlegget blir satt ut av drift.

Det bør benyttes selvovervåkende vern som gir beskjed ved feil på vernet. Alle relevern skal ha testuttak.

Innstilling av vern for kontaktledningen skal inngå i matestasjonsanlegget. Det skal foretas impedansmålinger på kontaktledningsanlegget for hver utgående linje og i matestrekningens fulle lengde.

Under impedansmålinger forutsettes det jording av 15 kV samleskinne i nærliggende matestasjon,  koblingshus til aktuell linjeutgang eller i hensiktsmessig punkt på KL. Utmatet strøm/spenning på aktuell linjeutgang skal være tilstrekkelig til at måleutstyr og tilhørende måletransformatorer er belastet i gyldighetsområdet. Impedansen for den gjeldende strekningen fastsettes på bakrunn av dette. Målinger med tilhørende utregninger skal dokumenteres. Ut i fra impedansmålingene skal det foreslås innstilling av alle typer vern på utgående linjeutrustning. Leverandøren av anlegget bør forestå innstilling og prøving av nevnte vern. Prøving skal skje ved kortslutning og ved sekundærprøver.

Feilfrekvens for vern som har konsekvenser for driftssikkerhet og/eller personsikkerhet, skal være mindre enn 0,005%. Kravet gjelder for testverdier lik innstilt verdi +/- 5 % av innstilt verdi. Kravet skal gjelde for alle følgende tilfeller:

- Vernet skal løse en gang i uken.

- Vernet skal løse en gang i året.

- Vernet skal løse hvert 10. år.

Vernets driftssikkerhet skal dokumenteres ved en tilbudsleveranse. Feilfrekvens for feilutløsning av vernene skal dokumenteres.

Spesielt for alle høyspenningsceller i forbindelser med utgående linjeutrustning skal det innføres lysbuevern.

## 9.2	Rele- og selektivitesplan for utgående linjer

Det skal utarbeides rele- og selektivitetsplaner for alle anlegg med linjevern, i henhold til retningslinjer gitt i [IFEA, 1987].

## 9.3	Under- og overspenningsvern

For utkobling ved over- og underspenning skal følgende vern inngå i utrustning for utgående linjer:

- Stillbart underspenningsvern for linjeavgangen. lnnstillingsområde minimum 6 -16 kV med justerbar tidsforsinkelse minimum 1 - 5 sek. som skal løse effektbryteren i utgående linjefelt.

- Overspenningsvern på alle utgående kabelavganger.

## 9.4	Vern ved bortfall av manøverspenning

Effektbryter skal løse ut dersom nødvendig hjelpekraft for denne eller tilkoblet verneutrustning faller bort.

## 9.5	Vern ved innkobling

- lnnstillbart vern som hindrer innkobling ved stor fasevinkelforskjell (fasesperre) eller spenningsforskjell når både hovedsamleskinne og utgående kabelavgang er spenningssatt.

- Hvert utgående linjefelt skal ha vern som hindrer innkobling mot kortsluttet KL.

Automatisk gjeninnkobling:

Opptil 3 automatiske gjeninnkoblingsforsøk skal foretas dersom effektbryteren er utløst av overstrømsvern, distansevern eller underspenningsvern på et utgående linjefelt. Gjeninnkobling foretas 5 sek. etter at effektbryteren er utløst og deretter henholdsvis 30 og 180 sek etter at forutgående gjeninnkoblingsforsøk er avsluttet. Ved mislykket innkoblingsforsøk skal bryteren deretter blokkeres slik at ny innkopling bare kan gjøres etter en deblokkering/reset og en ny inn-kommando er gitt fra kontrolltavle/fjernkontroll.

Et innkoblingsforsøk anses som mislykket dersom:

- fasesperre hindrer innkobling.

- prøvebryter kobler ut uten at effektbryteren legges inn.

- effektbryteren på nytt får utkoblingsimpuls fra et vern innen en stillbar tidsforsinkelse (normalt: 0 - 90 sek).

Deblokkering/reset av en bryter skal kunne gjøres ved å gi utkommando, enten lokalt eller fjernt. En deblokkering skal ikke forårsake start av nytt gjeninnkoblingsforsøk. Gjeninnkoblingsenhetene for de forskjellige utgående linjefeltene skal være separate. Dersom man i et gjeninnkoblingsforløp ønsker å stoppe det videre forløpet, skal dette kunne gjøres ved en manøver på bryteren.

## 9.6	Vern mot kortslutning i kontaktledningsnettet.

Som kortslutningsvern for utgående linjefelt og ev. reservefelt skal det monteres:

- Stillbart momentant overstrømsvern.

Retningsfølsomt distansevern.

Behovet for distansevern skal vurderes ut fra total impedans i matområdet for utgående linje. Ved ensidig mating mot driftsbanegårder og større stasjoner/sporarrangementer kan distansevern erstattes av ekstra overstømsvern.

## 9.7	Vernutrustning mot 100 Hz komponenter

I det følgende skisseres alternative krav til dimensjonering av en statisk omformerstasjon mhp

100 Hz komponenter, der minimum ett av kravene skal oppfylles.

- Maksimumskrav

- Minimumskrav ( 3 krav som alle må oppfylles )

### 9.7.1	 Maksimumskrav

Omformerstasjonen skal utrustes slik at omformerstasjonen ikke leverer enkeltfrekvenser i frekvensområdet 87 - 113 Hz som overskrider 2 A i mer enn ett sekund.

### 9.7.2	 Minimumskrav

1.	Kravet gjelder selvgenerert strøm, som funksjon av enkeltfrekvenser, fra statisk 	omformerstasjon, minimum i frekvensområdet 92 Hz - 108 Hz, innmatet fra gjeldende 	omformerstasjon på tilhørende 15 kV samleskinne.

2.	Strømstyrken i det aktuelle frekvensområdet forårsaket av den statiske omformerstasjonen 	skal ikke overstige 1 Ampere i mer enn 1 sekund.

Merknad: Man behøver ikke realisere dette ved hjelp av et utkoblingsvern.

3.	Punkt 1-2 skal verifiseres av 3`de part og dokumenteres med et sertifikat/bevis utstedt av 	3`de part.

3`de part skal godkjennes av begge parter, dvs. leverandør og Jernbaneverket.

Alternativ til punkt 2.

Det skal implementeres et vern som kobler ut omformeren dersom strømstyrken i det 	aktuelle frekvensområdet overstiger 5 Ampér i 1 sekund.

Merknad til pkt. 1,2, 3 og  ev. "alternativ til pkt 2":

Ved å realisere ovennevnte med hensyn på den totale strømmen som mates av 	omformerstasjonen isteden for den selvgenererte, antas kravene 1 & 2 for fullstendig 	oppfylt.

# 10	Jording

Alt utstyr skal jordes i hht. [FEA-F] OG [FEL] .

I grensesnittsområder mellom matestasjonsanlegg og kontaktledningsanlegg refereres i tillegg til JD [540] kap. 13.

Jording av kabler og utstyr skal koordineres mot de lokale energiverk og teletekniske

anlegg. Dette for å sikre at anleggene ikke påvirker/forstyrrer hverandre.

Koordineringsansvaret for jording av tele, bygg, energiverk og strømforsyning skal ivaretas av leverandør av omformeranlegget.

# 11	Målinger og måleutstyr

## 11.1	Generelt

Det måleutstyr som skal brukes og spesifiseres her gjelder spesielt for matestasjoner.

Alle målinger og måleutstyr mhp nødfrakobling, se spesielt avsnitt for nødfrakobling.

For oppfølging av stasjonens effektuttak, energiforbruk og energileveranse skal det være hensiktsmessig måleutstyr for sum stasjon, det enkelte aggregat og for hver utgående 1-fase linje.

Generelt gjelder at totale målefeil ikke skal overstige 1 %.

## 11.2	Sum stasjon

Energimåling fra en matestasjon til 1-fasenettet skal skje ved kombinasjonen spenningsmåling på 1-fase samleskinnen og strømmåling på returstrømskretsen. Totalt skal det etableres måleutstyr for samtlige komponenter: P, Q, U og I.

- Minimum nøyaktighetsklasse skal være på 0,2s.

Måleutstyr for følgende målinger skal som minimum etableres:

- Spenning brannalarm

- Alle hensiktsmessige temperaturer i stasjonen

- Strøm (mA) for alle nødfrakoblingssløyfer anlegg

- Sum utgående aktiv effekt fra matestasjonen (MW), 16 2/3 Hz

- Sum utgående reaktiv effekt fra matestasjonen (+/- MVAr), 16 2/3 Hz

- Sum utgående strøm fra matestasjonen (+/- A), 16 2/3 Hz

- Produsert  og tilbakematet 1-faseenergi, 16 2/3 Hz for matestasjonen (kWh * 100)

- Mottatt og tilbakematet 3-faseenergi, 50 Hz for matestasjonen (kWh * 100)

## 11.3	Hvert aggregat

Energimåling for hvert aggregat i matestasjonen til 1-fasenettet skal skje ved kombinasjonen spenningsmåling på utgående 1-fase samleskinne og strømmåling på returstrømskretsen. Totalt skal det etableres måleutstyr for samtlige komponenter: P, Q, U og I.

- Minimum nøyaktighetsklasse skal være på 0,2s.

Måleutstyr for følgende målinger skal som minimum etableres:

- Alle hensiktsmessige temperaturer på det enkelte aggregatet

- Produsert 1-fase energi, 16 2/3 Hz fra hvert aggregat (kWh *100)

- Strøm, 16 2/3 Hz fra hvert aggregat

- Aktiv effekt fra hvert aggregat (MW), 16 2/3 Hz

- Reaktiv effekt (MVAr), 16 2/3 Hz, for hver omformerenhet

## 11.4	Utgående linjer

Måleutstyr for følgende målinger skal som minimum etableres:

- Spenning hovedsamleskinne, 16 2/3 Hz fra alle ev. seksjoner

- Energi, 16 2/3 Hz for alle utgående felt. Toveis måler (kWh * 100)

- Spenning, 16 2/3 Hz for alle utgående felt

- Strøm, 16 2/3 Hz for alle utgående felt

# 12	Fjernstyring

## 12.1	Generelt

Enhver matestasjon skal kunne overvåkes og styres på en effektiv, sikkerhetsmessig og hensiktsmessig måte.

## 12.2	Signalomfang

Følgende kommandoer bør kunne utføres fra fjernstyringssentralen:

- Alle effektbrytere som brukes for daglig drift av stasjonen/aggregatet/utgående linjer,

- Alle innstillinger av komponenter som brukes for daglig drift av stasjonen/aggregatet/utgående linjer.

Følgende signaler bør kunne overføres til fjernstyringssentralen:

- Stillingsstatus for alle brytere.

- Driftsstatus for det enkelte aggregatet.

For å få en effektiv overvåking og kontroll av energiforsyningen, bør alle målinger angitt under avsnitt 11  overføres til fjernstyringssentralen.

# 13	Nødfrakobling

Det skal etableres nødfrakobling i matestasjoner i henhold til [kap.12]

# 14	Omgivelser og miljø

## 14.1	Generelt

Utstyr som plasseres ved spor/til offentlig utsyn skal være gjennomtenkt, og utført slik at det ikke skjemmer omgivelsene.

Utstyr og komponenter skal under drift fungere  sikkert og i hht. funksjonsspesifikasjonen under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.

Det skal oppgis opplysninger om alle komponenters helsemessige konsekvenser for personell og miljø, med tanke på utslipp ved brann, eksplosjon, lekkasjer, fordampning, gassavgivelser m.m. Opplysningene skal være tilgjengelige for minimum anleggets driftspersonell og personell som normalt ferdes i anleggets umiddelbare nærhet.

## 14.2	Klimatiske forhold

Matestasjoner skal ha funksjonsområder for alle påregnelige klimatiske uteforhold som ikke inngår i kategorien "naturkatastrofer". Med funksjonsområde menes her at matestasjonen skal ha spesifisert virkemåte. Se forøvrig avsnitt 2.5.

## 14.3	Akustisk støy

Krav som arbeidsmiljøloven setter til akustisk støy skal overholdes inne i matestasjonen. Akustisk støy overfor naboer skal være i hht. de anbefalinger som "Støybok for saksbehandling i kommunene" setter for industri.

Alle anlegg skal tilfredsstille de lokale og statlige miljøkrav.

## 14.4	EMC

Krav til EMC kan deles inn i to deler:

- Elektromagnetisk immunitet

- Elektromagnetisk stråling

Følgende normer for EMC i industri/høyspenningsmiljø skal følges for matestasjonen:

- Cenelec norm EN 50082-2: (Elektromagnetisk immunitet)

- Cenelec norm EN 50081-1: (Elektromagnetisk stråling)

- Cenelec norm EN 50081-2: (Elektromagnetisk stråling)

Anlegget skal konstrueres med tanke på å begrense elektromagnetiske felt.

## 14.5	Sikringsklasse

Sikringsklasse til matestasjonsanlegget skal i hvert enkelt tilfelle avklares med Hovedkontoret.

## 14.6	Psofometrisk støystrøm

Psofometrisk støystrøm (definert i CCITT direktiv) fra en omformerstasjon skal ved mating av en tomgående linje ( uten noen form for dempefilter i enden ) ikke overstige 0,5 A i sum returstrøm inn til omformerstasjonen. Linjen skal kunne være opp til 100 km lang.

Ved hvilken som helst belastning med et eller to lokomotiv (som forventes å trafikkere den aktuelle strekningen) i en avstand 20 km fra matestasjonen skal psofometrisk støystrøm (definert i CCITT direktiv) ikke overstige 1,5 A målt i sum strøm gjennom lokomotivet. Kravet gjelder ved mating på en omlag 50 km lang matelinje (uten noen form for dempefilter i enden).

## 14.7	Impulsstøy fra energiforsyningsanlegg

Ved hvilken som helst belastning med et eller to lokomotiv (som forventes å trafikkere den aktuelle strekningen) i en avstand 20 km fra matestasjonen skal ingen enkeltfrekvens med båndbredde 1 Hz målt på lokomotivene overstige følgende verdier:

- 5 A i frekvensområdet 300 Hz - 10 kHz

- 3 A i frekvensområdet 10 kHz - 50 kHz

- 1 A i frekvensområdet 50 kHz - 100 kHz

Kravet gjelder ved mating på en omlag 50 km lang matelinje (uten noen form for dempefilter i enden).

## 14.8	Radiostøy

Ved hvilken som helst belastning med et eller to lokomotiv (som forventes å trafikkere den aktuelle strekningen) i en avstand 20 km fra matestasjonen skal grenseverdier for radiostøy spesifisert i NEK-EN 55011 overholdes.

Kravet gjelder ved matestasjonen og ved kontaktledningsnettet 5 km og 20 km fra matestasjonen i materetningen. Kravet gjelder ved mating på en omlag 50 km lang matelinje (uten noen form for dempefilter i enden).