## Ark1
BEGREPER | FORKLARING
1000V
Se togvarmeanlegg.
Aggregat | Kombinasjon av flere enkelte maskiner som er koblet sammen for et bestemt formål. F.eks. for fremstilling av elektrisk strøm.
Arealbelysning | Belysning av sporveksel, skifteområder, godsområder etc.
Avbruddsfri strømforsyning
#NAME? | System for å opprettholde strømforsyning til installasjonen (eller deler av installasjonen) fra en alternativ strømkilde, slik at avbrudd i forsyningen ikke oppstår hvis ordinær tilførsel faller ut.
Beskyttelsesjording
En varig forbindelse fra utsatte anleggsdeler til jord eller til andre ledende gjenstander som i seg selv har en god jordforbindelse.
Skal ha varig gul/grønn isolasjon.
Disneuter | Overspenningssikring.
Driftsjord | En god ledende forbindelse som er en del av returstrømkretsen. Skal ha sort isolasjon.
Drivmaskin | Motor som sørger for at sporveksel kan stilles om.
Eksisterende anlegg | Anlegg som ikke er utført iht. Regelverkets kap. Prosjektering og Bygging.
El-teknisk hus | Bygning med elektriske installasjoner, som f.eks. sikringsanlegg, styring av kl-brytere mm.
Fordelingsskap
Skap som inneholder elektriske komponenter.
Funksjonssikker kabel | Kabel som sikrer strømtilførsel eller signaloverføring under brann.
Godkjent utførelse | En utførelse som av eier er tillatt brukt.
Gruppeskap
Fordelingsskap som inneholder vern og regulering av sporvekselvarmeelementene. Kan styre en eller flere veksler.
Jordingsapparat | Mekanisk koblingsapparat som er beregnet for jording av anleggsdeler. I tillegg kan apparatet føre kortslutningsstrømmer i en begrenset periode.
Kabelfritt profil | Område hvor kabellegging er forbudt. 2500mm ut til hver side fra spormidt og ned til en dybde av 900mm under skinneoverkantplan.
Kontaktledning | Bæreline, hengetråder og kontakttråd.
Kontaktledningsanlegg | Komplette ledningsanlegg med fundamenter, ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere og jordinger etc.
Lystårn
Høyere mast av stål for oppheng av belysningsarmaturer.
Mast
Stolpe av tre, stål eller betong som bærer belysningsarmaturer, kontaktledningutliggere, åk etc.
Midlertidige anlegg | Anlegg som benyttes maksimum i et år.
Minste tverrsnitt | For sikker fremføring av rullende materiell og last kreves det et minste fritt rom, som kalles “Minste tverrsnitt”.
Nødbelysning
Belysning for bruk kun ved strømbrudd (beredskapssituasjoner).
Overgangsmotstand for jordingsanlegg
Resistansen mellom jordingsanlegget og nøytral jord.
Overspenningsavleder
Apparat som begrenser spenningspåkjenninger over et gitt nivå.
Overvåkingskort | Elektronisk kort som overvåker tilstanden til varmeelementene i en sporvekselvarmegruppe.
Plattformbelysning | Armaturer som belyser stasjoner og holdeplasser.
Reservestrømforsyning
Strømforsyning som er nødvendig for å opprettholde virksomheten en begrenset periode, vanligvis ved brudd i den alminnelige strømforsyningen.
Reservestrøms-transformator
Transformator (16kV/0,23kV) for reservestrømforsyning til el-teknisk hus.
Returstrøm | Strøm gjennom skinnegangen/returledning fra forbruker til matestasjon.
Rådegravsvarmeelement | Varmeelement/varmekabel som er mekanisk beskyttet, til oppvarming av rådegraven for å sikre feilfri funksjon av drivmaskinen ved kulde, is og snø.
Skillebryter
Et mekanisk koblingsapparat som ikke er beregnet på å bryte strømmer, men som over skillestrekningen (brytergapet) har et isolasjonsnivå i overensstemmelse med nærmere spesifiserte krav.
Skinneoverkantplan
Et tenkt plan som berører begge skinnetoppene i et spor.
Slyngfelt
Avstand mindre enn 5,0 meter fra spormidt på elektrisk dreven jernbane.
Spesielle installasjoner | Bygninger langs jernbanen som er tilknyttet driften.
(El-tekniske hus, fordelingsskap, mm.)
Sporveksel
En mekanisk innretning som gjør at rullende materiell kan kjøre fra et spor over i et annet.
Sporvekselbelysning | Belysning av sporvekselområde.
Sporvekselvarme
Elektrisk oppvarming av sporveksel for å sikre feilfri funksjon ved kulde, is og snø.
Sporvekselvarmeanlegg
Komplett fordelingsskap, varmeelementer (stokk/tungeskinne) og eventuelt transformator.
Stokkskinnevarmeelement
Varmeelement/varmekabel som er mekanisk beskyttet, som hindrer at is og snø legger seg på stokkskinnen.
Togvarmeanlegg
Anlegg som sørger for at parkerte passasjervogner/godsvogner får strømtilførsel til belysning, varme, aggregater osv. Nominell spenning er 1000V.
Togvarmepost | Fordelingsskap med lastbryter og bevegelig gummikabel for tilkobling av strøm til passasjervogner/godsvogner.
Trafosville | Spesiell sville med plass til transformator og kabelføringer for sporvekselvarme.
Tungeskinnevarmeelement
Varmeelement/varmekabel som er mekanisk beskyttet, som hindrer at is og snø legger seg på tungeskinnen.
Utsatt anleggsdel (lavspenning)
Ledende del (på/i elektrisk utstyr) som kan berøres, og som normalt ikke er spenningsførende, men som kan bli spenningssatt som følge av feil.
Varistor | Metalloksidavleder for lavspenningsnett (lavere merkespenning og ytelse).

## Ark2
BEGREPER | FORKLARING | Elkraft |  |  |  |  | Over/underbygn.
|  | Lavspenning | KL | Banestrøm | Signal | Tele | Bruer | Underbygning | Overbygning
Aggregat | Kombinasjon av flere enkelte maskiner som er koblet sammen for et bestemt formål. F.eks. for fremstilling av elektrisk strøm. | x
Arealbelysning | Belysning av sporveksel, skifteområder, godsområder etc. | x
Avbruddsfri strømforsyning | System for å opprettholde strømforsyning til installasjonen (eller deler av installasjonen) fra en alternativ strømkilde, slik at avbrudd i forsyningen ikke oppstår hvis ordinær tilførsel faller ut. | x
Avgrening | Ledning som fra bryter, line eller isolator avgrenes ned på kontaktledningsanlegget. |  | x
Avspenning | Ende av kontaktledningspart som er ført frem til og festet til mast eller annen faststående konstruksjon. Avspenningen kan være fast eller bevegelig. |  | x
Avtrekk | Ikke bærende uttrekk for å holde kontaktledningen innenfor tillatt utslag i kurver mellom utliggere. Avtrekket skal være isolert fra mast. |  | x
Ballansearm(vippe) | Vektarm som deler ledningsstrekket i et bestemt forhold på bæreline og kontakttråd. |  | x
Baneprioritet | Banenettet klassifiseres i prioriteter hovedsakelig basert på:Dagens bruk av jernbanenettet, forventet trafikkmessig vekst og samfunnsmessig nytte. |  |  | x
Banestrøm | Den elektriske strøm som brukes til fremdrift og oppvarming av tog. |  | x | x
Bardun | Stålline for avstiving av mast. |  | x
Bardunanker | Flat, rund betongskive som nedgraves for forankring av bardun. |  | x
Bardunbolt | Bolt i fjell for forankring av bardun. |  | x
Bendsling | Feste av ledning til isolator med tråd eller spiral. |  | x
Beskyttelsesgjerde | Se Gjerde. |  | x
Beskyttelsesleder | Leder som, for å forhindre farlig støt, forbinder utsatte deler og andre ledende deler til: hovedjordklemme/hovedjordskinne, eller jordelektrode, eller jordet punkt eller kunstig nøytralpunkt i strømkilde. | x | x | x
Beskyttelsesseksjon | Kort seksjon mellom en spenningsførende og en jordet seksjon; den er normalt utkoblet uten å være jordet. |  | x
Beskyttelsesskjerm | Se Skjerm. |  | x
Bevegelig avspenning | Forankring av en ledningspart som gir konstant ledningsstrekk ved temperaturvariasjon. |  | x
Bryterledning | Ledningsforbindelse som fører til/fra en bryter. |  | x
Bæreline | Line av kopper, kopper-stål eller bronse som kontakttråden henger i ved hjelp av hengetråder eller hengere. |  | x
Direksjonstag | Utliggerrør som kontakttråden er festet til. |  | x
Disneuter | Overspenningsvern. | x | x
Dobbeltisolert sporfelt | Begge skinnestrenger avisoleres. Banestrømmen ledes til en filterimpedansforbindelse som bevirker at banestrømmen deles i to like store deler som føres til hver av skinnestrengene. Filterimpedansen er konstruert slik at den har relativt stor impedans for sporfeltstrømmen. Sporfeltreléet tilkobles som for enkeltisolert sporfelt. |  | x
Driftsjording | En god ledende forbindelse mellom et anleggs driftsstrømkrets og jord. | x | x | x
Drivmaskin | Motor som sørger for at sporveksel kan stilles om. | x
Dynamisk avstand | Kortvarig avstand mellom spenningsførende del og ikke spenningsførende del når en av delene er i bevegelse. |  | x
Død seksjon | En kort seksjon som utkoblet hindrer strømavtaker i å sammenkoble to matestasjoner. |  | x | x
Elektromagnetisk sameksistens | Utstyrs evne til å fungere tilfredstillende i sin sone, uten å forårsake utålelig elektromagnetisk forstyrrelse på annet utstyr innenfor samme sone. |  | x
El-teknisk hus | Bygning med elektriske installasjoner, som f.eks. sikringsanlegg, styring av kl-brytere mm. (tidligere kalt relehus) | x
Energiforsyning | En generell samlebetegnelse angående konfigurasjon, virkemåte og begrensninger i energileveranser fra en energileverandør til kontaktledningsnettet. |  |  | x
Enkeltisolert endematet sporfelt | I begge ender av det sporavsnittet man ønsker å kontrollere avisoleres den ene skinne. En spenningskilde tilkobles de to skinnene i den ene enden (tilførselsenden) og et relé i den andre enden (returenden). Når det ikke er materiell på sporavsnittet, vil det gå en strøm frem til reléet gjennom den ene skinnestrengen. Strømmen vil trekke reléet til og så gå tilbake til kilden gjennom den andre skinnestrengen. |  | x
Everksjord | Begrepet benyttes for å beskrive jordnettverk som er tilkoblet everkets beskyttlesesjord. |  | x
Fasespenning | Spenning mellom nullpunkt og fase. |  | x | x
Fast avspenning | Fast forankring i enden av en ledningspart. |  | x | x
Filterimpedans, impedansespole | Filter som sperrer for signalstrøm og slipper banestrøm igjennom. |  | x | x
Fixavspenning | Fast forankring av en ledningspart nær midtpunktet. |  | x
Fjernledning | En 16 2/3 Hz 2-fase linjeføring fra omformerstasjon eller kraftstasjon med spenningsnivå på eks: 55, 66 eller 132 kV til transformatorstasjon. Kan fremføres på egen trasè (Eks: Sørlandsbanen, 55 kV). Kan fremføres på nye forlengede kontaktlednings-master(ingen eksisterende eksempler). |  | x | x
Forbigangsledning | Ledning som fører banestrøm forbi en stasjon eller en seksjon. |  | x | x
Forbikoblingsledning | Ledning som paralellkobles en skinnestreng for å lede banestrømmen forbi et skinnebrudd. |  | x
Forsterkningsledning | Ledning parallellkoblet kontaktledningen for å øke ledningstverrsnittet. |  | x | x
Funksjonssikkerkabel | Kabel med spesilet gode brannhemmende egenskaper, som sikrer strømtilførsel eller signaloverføring under brann. | x
Gjerde | Stengsel i godkjent utførelse for å hindre adgang til spenningsførende deler. |  | x
Gnistgap | Overspenningsvern benyttet i høyspenningsanlegg for avledning av impulsoverspenninger. |  | x
Godkjent utførelse | En utførelse som av eier er tillatt brukt. | x
Gruppeskap | Fordelingsskap som inneholder vern og regulering av sporvekselvarmeelementene. Kan styre en eller flere veksler. | x
Hengemast | Mast festet til tunneltak eller underside åk. |  | x
Henger | Kopperbånd brukt som kort hengetråd. |  | x
Hengeramme | Ramme under åk for feste av utliggerkonsoll. |  | x
Hengetråd | Tråd som kontakttråden er hengt opp i. |  | x
Hengetrådtabell | Tabell for hengetråders lengde og innbyrdes avstand avhengig av spennlengde, ledningstrekk og kurveradius. |  | x
Hydraulisk ledningsstrammer | En gasshydraulisk strammeordning for å holde konstant strekk i kontaktledningen(Brukes der hvor det ikke er plass til lodder). |  | x
Impedansespole | Se filterimpedans. |  | x | x
Impulselektrode | Kråkefotelektrode, eller tilsvarende, som opprettes i forbindelse med overspenningsvern, og som i tillegg til å gi forbindelse til jord, er spesielt egnet til å avlede høyfrekvente lynoverspenninger. |  | x
Impulsjord | Begrepet er benyttet for å presisere at det er eller skal være impulselektrode på stedet. |  | x
Isolasjonskoordinering | Valg av dielektrisk styrke på utstyr i forhold til spenninger som kan oppstå i det systemet der utstyret skal operere, iberegnet omgivelsene og karakteristikken på tilgjengelige vern (IEC 71-1 - oversatt). |  | x
Isolerende materiale | Et materiale som ikke er elektrisk ledende ved den fuktighet, temperatur og øvrige driftspåkjenninger materialet er beregnet for. |  | x | x
Isolerende skinneskjøt | Skinneskjøt med isolasjon for å hindre strømgjennomgang. |  | x
Isolert anleggsdel | Anleggsdel med slik isolasjon, kapsling eller skjerm at den er berøringssikker. |  |  | x
Jordingsapparat | Mekanisk koblingsapparat som er beregnet for jording av anleggsdeler. I tillegg kan apparatet føre kortslutningsstrømmer i en begrenset periode. | x
Jordingsbryter | Bryter med jordkontakt som kobler en kontaktledningsseksjon til jordledning når bryteren står i utkoblet stilling. I motsetning til jordslutter kan (må være dimensjonert for påregnelig strøm) denne bryter føre strøm til en anleggsseksjon i innkoblet stilling. Se jordslutter. |  | x | x
Kabelfritt profil | Område hvor kabellegging er forbudt. 2500mm ut til hver side fra spormidt og ned til en dybde av 900mm under skinneoverkantplan. | x
Klemme | Press- og skruforbindelse i kontaktledningsanlegget. |  | x | x
Kondensatorbatteri | Seriekondensator, bedrer spenningsforholdene i kontaktledningsanlegget. Shuntkondensator, høyner effektfaktoren i kontaktledningsanlegget. |  | x | x
Kontaktledning | Bæreline, hengetråder og kontakttråd. | x | x | x
Kontaktledningsanlegg | Komplette ledningsanlegg med fundamenter, ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere og jordinger etc. | x | x | x
Kontaktledningsbryter | Skillekniv i kontaktledningsanlegget. |  | x | x
Kontaktledningspart | Kontaktledning med avspenning i begge ender. |  | x | x
Kontakttråd | Tråd som er opphengt over sporet, og som strømavtakerens kontaktstykker glir mot. |  | x | x
Kontakttrådhøyde | Kontakttrådens høyde målt vinkelrett på skinneoverkantplanet. |  | x | x
Kryss | Et punkt hvor to kontakttråder krysser hverandre for samtidig berøring av strømavtaker og hvor kontaktrådene kan bevege seg i forhold til hverandre. |  | x
Kurvestrekk | Den horisontale kraft som kontaktledningen utøver på en utligger eller et avtrekk når kontaktledningen ligger i en kurve. |  | x
Lastskillebryter | En lastbryter som i åpen stilling oppfyller de krav til isolasjonsnivå som stilles til en skillebryter. |  |  | x
Lett direksjonstag | Se direksjonstag. |  | x
Linjespenning | Spenning mellom to faser. |  | x | x
Lodd (loddsats) | Vekt i den bevegelige ende av en ledningspart. |  | x
Luftseksjon | Et spenn hvor to møtende ledningsparter er ført parallellt uten elektrisk forbindelse. |  | x
Mastetabell | Tabell for nødvendige data for oppsetting av mast. |  | x
Mastevasler | Fjærende tau som er opphengt ca. 2 m fra mast som står nærmere spor enn normalt. |  | x
Mateledning | En ledning eller kabel som fører strøm fra matestasjon til kontaktledning. |  | x | x
Matestasjon | En felles betegnelse for krafttransformator, kraftverk eller omformerstasjon som forsyner kontaktledningsanlegg med banestrøm. |  | x | x
Metalloksidavleder | Et vern som har ikke lineære metall-oksid resistanser koblet i serie og / eller parallell. |  | x
Midlertidige anlegg | Anlegg som benyttes maksimum i et år. | x
Minste tverrsnitt | Fritt rom for fremføring av tog. |  | x
Montasjemål | Mål for utstyrs høyde over skinneoverkant. |  | x
Nedheng | Den loddrette avstand mellom kontakttråden og den rette linje mellom dens opphengingspunkter når kontaktråden er under denne linje. |  | x
Nødlys | Felles betegnelse for all etyper lys med alternativ strømkilde som er installert til bruk i tilfelle svikt i normalbelysningen eller hovedkraftforsyningen. | x
Omformerstasjon | En installasjon som omformer frekvensen fra 50 Hz til 16 2/3 Hz. |  |  | x
Oppstrekk | Den loddrette avstand mellom kontaktråden og den rette linje mellom dens opphengingspunkter når kontakttråden er over denne linje. |  | x
Overgangsmotstand for jordingsanlegg | Resistansen mellom jordingsanlegget og nøytral jord. | x
Overspenning | En spenning mellom faseleder og jord, eller mellom faseledere med toppverdi som overskrider tilsvarende høyeste toppverdi for utstyr (IEC 71-1 - oversatt). |  | x
Overspenningsavleder | Apparat som begrenser spenningsforskjeller over et gitt nivå. | x | x | x
Overvåkingskort | Elektronisk kort som overvåker tilstanden til varmeelementene i en sporvekselvarmegruppe. | x
Plattformbelysning | Armaturer som belyser publikumsarealer på stasjoner og holdeplasser. | x
Psofometrisk støystrøm | Måltall for støy i taleområdet. Filtreres for å forhindre støy på talesamband. |  |  | x
Reservestrømforsyning | Forsyningssystem beregnet på å opprettholde funksjonen av en installasjon, eller en del av en installasjon, ved avbrudd i den normale strømtilførsel, av andre grunner enn personers sikkerhet. [NEK 400] | x
Reservestrøms-transformator | Transformator (16kV/0,23kV) for reservestrømforsyning til el-teknisk hus. | x
Returledning | Ledning som er parallellkoblet skinne for å redusere banestrømmen i den. |  | x | x
Returstrøm | Strøm gjennom skinnegangen/returledning fra forbruker til matestasjon. | x
Returstrømkrets | Den strømkrets som banestrømmen gjennomløper fra forbruker til matestsjon. |  | x | x
Roterende omformer | Konvensjonell frekvensomformerstasjon, som i de fleste tilfeller er transportable. Omformer frekvensen fra 50 Hz til 16 2/3 Hz vha. en motor tilkoblet en generator via en felles aksel. Generatoren har 1/3 av poltallet i forhold til motoren. |  |  | x
Rådegravsvarmeelement | Varmeelement/varmekabel som er mekanisk beskyttet, til oppvarming av rådegraven for å sikre feilfri funksjon av drivmaskinen ved kulde, is og snø. | x
Seksjon | Del av kontaktledning som ved hjelp av bryter kan adskilles elektrisk fra den øvrige del. |  | x | x
Seksjonering | Elektrisk oppdeling av kontaktledningen med seksjonsfelt eller seksjonsisolator. |  | x | x
Seksjonsfelt | Vekslingsfelt hvor to seksjoner er elektrisk isolert fra hverandre. |  | x | x
Seksjonsisolator | Isolator i kontaktledningen som kan passeres med hevet strømavtaker. |  | x | x
Sideavvik | Summen av kontaktledningens utslag og utblåsning. |  | x
Sikksakk | Avstanden fra kontakttråden i utliggeren til en linje vinkelrett på skinneoverkantplanet i spormidt. |  | x
Skinnebryter | Bryter for kortslutning av en sugetranformators sekundærvikling. |  | x
Skinneforbindelse | Langsgående leder over mer enn 1 skinneskjøt. |  | x
Skinneforbinder | Forbindelse mellom to skinnelengder som skal føre banestrøm. |  | x
Skinnejord | Begrepet benyttes for å beskrive jordnettverk som er tilkoblet jernbanens drifts-og beskyttlesesjord. |  | x
Skinneoverkantplan - SOK | Et tenkt plan som berører begge skinnetoppene i et spor. | x | x
Skjerm | Ramme med netting i godkjent utførelse for å hindre berøring av spenningsførende deler. |  | x | x
Slyngfelt | Avstand mindre enn 5,0 meter fra spormidt på elektrisk dreven jernbane. Område som i teorien kan bli berørt ved brudd i eller nedfall av kontaktledningen. | x | x
Sone | Et fysisk eller virtuelt adskilt område som angir et gitt elektormagnetisk miljø (isolasjonsnivå, støynivå, skjerimingsgrad, mv.). |  | x
Sonegrensebryter | Automatisk virkende 3-polet effektbryter for død seksjon midt mellom to matestasjoner. |  | x | x
Spennlengde (spenn) | Avstanden mellom en lednings nærmeste opphengingspunkter. |  | x | x
Spesielle installasjoner | Spesielle installasjoner tilknyttet driften. | x
Sporsperre | Sporsperrer skal hindre at rullende materiell kommer inn i middel til nabospor enten ved å stoppe materiellet før dette skjer, eller som siste utvei å avspore materiellet. Sporsperrer kan plasseres på en eller begge skinner, og skal styre avsporingen slik at avsporing skjer bort fra nabosporet. [JD550] | x
Sporveksel | Sporkonstruksjon som gjør det mulig å velge mellom to eller flere togveier. | x
Sporvekselbelysning | Belysning av sporvekselområde. | x
Sporvekselvarme | Elektrisk oppvarming av sporveksel for å sikre feilfri funksjon ved kulde, is og snø. | x
Sporvekselvarmeanlegg | Komplett fordelingsskap, varmeelementer (stokk/tungeskinne) og eventuelt transformator. | x
Statisk avstand | Varig minsteavstand mellom spenningsførende del og ikke spenningsførende del. |  | x
Statisk omformerstasjon | Stasjonærfrekvensomformerstasjon ( 50 Hz til 16 2/3 Hz) basert på moderne kraftelektronikk. Hovedkomponentene er likerettere koblet i serie med vekselrettere. |  |  | x
Stokkskinnevarmeelement | Varmeelement/varmekabel som er mekanisk beskyttet, som hindrer at is og snø legger seg på stokkskinnen. | x
Strekk | Den kraft en ledning er strammet med. |  | x
Strever | Skråstøtte for avstiving av mast. |  | x
Strømbru | Leder som forbinder kontakttrådene henholdsvis bæreline i et vekslingsfelt eller kryss. |  | x
Strømstige | Leder som forbinder bæreline med kontakttråd. |  | x
Sugetransformator | En strømtransformator med omsetningsforhold 1:1 med en vikling for kontaktledningsstrømmen og en for returstrømmen. Sugetransformatoren bidrar til å styre returstrømmen til å følge jernbanetraseen. |  | x | x
Svevende kryss | Kryss som ikke har utligger nær krysningspunktet. |  | x
Systemhøyde | Avstand mellom senter bæreline og senter kontakttråd målt ved utligger. |  | x
Systemspenning | Effektivverdien av spenningen mellom to faser (ytterledere). |  | x | x
Systemtegninger | Detaljtegninger, sammenstillingstegninger og oversiktstegninger av systemer og komponenter som er godkjent av Jernbaneverket Hovedkontoret. |  | x
Togvarmeanlegg | Anlegg som sørger for at parkerte passasjervogner/godsvogner får strømtilførsel til belysning, varme, aggregater osv. Nominell spenning er 1000V. | x
Togvarmepost | Skap med tilkobling av bevegelig gummikabel for tilkobling av strøm til passasjervogner/godsvogner. Inneholder også brytere for inn- og utkobling av spenning og eventuelt varsellamper for driftssattus. | x
Trafosville | Spesiell sville med plass til transformator og kabelføringer for sporvekselvarme. | x
Transformatorstasjon | (Her: I forbindelse med en Fjernledning) En transformatorstasjon som forsyner kontaktledningsnettet med energi. Transformatorstasjonen forsynes selv av energi fra en omformerstasjon eller en kraftstasjon via en fjernledning. |  |  | x
Trestruktur | Radialnett, strålenett. |  | x
Tungeskinnevarmeelement | Varmeelement/varmekabel som er mekanisk beskyttet, som hindrer at is og snø legger seg på tungeskinnen. | x
Tverrforbinder | Leder som danner elektrisk forbindelse på tvers mellom 2 eller fler skinnestrenger. |  | x
Utligger | Konstruksjon som bærer kontaktledningen og som er isolert fra festepunktene. |  | x
Utliggertabell | Tabell med data for sammenbygging og montering av kontaktledningsmateriell. |  | x
Utliggeråk | Kort åk med mast i en ende for opphenging av kontaktledning for 2 spor. |  | x
Utsatt (ledende) anleggsdel | Ledende del som lett kan berøres, og som normalt ikke er spenningsførende, men som kan bli spenningsførende som følge av feil. [NEK 400] | x
Utslag | Kontakttrådens avstand midt i et spenn fra en linje vinkelrett på skinneoverkantplanet i spormidt målt uten vind. |  | x
Varistor | Metalloksidavleder for lavspenningsnett (lavere merkespenning og ytelse). | x | x
Vekslingsfelt | Et spenn hvor to møtende kontaktledningsparter er ført parallellt før de avspennes. |  | x | x
Vernenivå | Restspenning over et overspenningsvern som utsettes for overpenning. |  | x
Vippe | Se balansearm. |  | x
Y-line | Kort line som bærer horisontalstaget og kontakttråden ved utligger. Gjelder ikke for System 20 og System 25. |  | x
Åk | Konstruksjon av stål med mast i hver ende for opphenging av kontaktledning. |  | x