KONTROLL AV TRANSFORMATORER / FILTERIMPEDANSER

Elektriske målinger foretas i henhold til nedenstående tabell, samt

- ved første gangs montering eller ved utbytting

- ved søking etter feil i egne eller andres anlegg

Merk: 	Sugetransformatorer defineres ikke som større krafttransformatorer av leverandører, 
	men i vår sammenheng med seriekobling på primærsiden er de et viktig ledd i 	strømforsyningen. Av denne grunn må vi legge oss på en strengere linjeenn det 	leverandører kaller sekundære transformatorer.

Oljebytte skal foretas i henhold til nedenstående tabell, samt

- ved for høyt vanninnhold og når oljens isolasjonsevne er vesentlig redusert

- når transformatoren skal stå i anlegget over sin stipulerte levealder.

MÅLETABELL

| Type | Elektriske målinger | Oljeprøver, intervall | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| Sugetransformator | Hvert 10. år | Hvert 10. år | Elektriske målinger foretas ihht. Tegn. E-4383 |
| Biforbruktransformator | Jordplate hvert 10. år | Hvert 10. år | Jordplater skal måles ihht. DH §912 |
| 1000 V togvarmetransformator | Jordplate hvert 10. år | Hvert 10. år | Jordplater skal måles ihht. DH §912 |
| Filterimpedans |  | Hvert 20. år | Elektriske målinger foretas ved feil |