SJEKKLISTE FOR ISOLASJONS-OG JORDINGSKOORDINERING I OG VED RELÉHUS

| nr | beskrivelse | status | løsning |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STILLEROM / FORROM |  |  |
| 1.1 | Lokal jordsamleskinne |  |  |
| 1.2 | Jording av ledende gjenstander |  |  |
| 1.2.1 | Stillverkspanel |  | til hoved jordssk. eller lokal jordssk. |
| 1.2.2 | Metalliske skap |  | til hoved jordssk. eller lokal jordssk. |
| 1.2.3 | Metalliske armaturer |  | til hoved jordssk. eller lokal jordssk. |
| 1.3 | Jording av kabler |  |  |
| 1.3.1 | Signalkabler til stillverkspanel |  | isoleres |
| 1.3.2 | Strømforsyningskabler til lys, stikk og varme |  | isoleres |
| 2 | OMFORMERROM |  |  |
| 2.1 | Hovedskap |  |  |
| 2.1.1 | Hovedjordsamleskinne (HSSK) |  | alle tilkoblinger skal merkes |
| 2.1.1.1 | elektrodeanlegg, ringjord, spyd mv |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.2 | elektrodeanlegg, impulselektrode |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.3 | skap til omformerenhet |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.4 | tilførselskabel til omformerskap |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.5 | 16 2/3Hz-skap/boks |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.6 | relérom, lokal jordssk |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.7 | tilførselskabel til stillverk |  | PN xx mm2 gulø/grønn |
| 2.1.1.8 | telerom , lokal jordssk |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.9 | tilførselskabel til telerom |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.10 | tilførselskabel til stillerom/forrom |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.11 | stillerom/forrom, lokal ssk |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.12 | utjevningsforb. til antennemast |  | PN xx mm2 gul/grønn |
| 2.1.1.13 | utjevningsforb. til everkets jord |  |  |
| 2.1.2 | Overspenningsvern, type |  | grov / mellomvern |
| 2.3 | Omformerskap |  |  |
|  | tilførselskabel |  | isoleres |
| 3 | SIGNALROM |  |  |
| 3.1 | Lokal jordsamleskinne |  |  |
| 3.2 | Stillverkskap |  |  |
| 3.3 | tilførselskabel fra hovedskap |  | isoleres |
| 3.4 | Overspenningsvern, type |  | finvern |
| 4 | Telerom |  |  |
| 4.1 | LOKAL JORDSAMLESKINNE |  |  |
| 4.2 | OVERSPENNINGSVERN |  | finvern |
| 4.3 | SKJERM/MANTEL PÅ TELEKABEL LANGS JERNBANETRASÉEN |  | isoleres |
| 4.4 | TILFØRSELSKABEL FRA HOVEDSKAP |  | isoleres? |
| 5 | Kabelføring inn til reléhuset |  | Felles inntakspunkt |
| 5.1 | Strømforsyning fra e-verk |  | Kablene jordes til HSSK |
| 5.2 | Signalkabler |  | Kablene jordes til HSSK |
| 5.3 | Strømforsyning fra kl-anlegg |  | Isoleres fra HSSK |
| 5.4 | Telekabel |  | Isoleres fra HSSK |
| 5.5 | Antennekabel |  | Kablene jordes til HSSK |
| 5.6 | Utjevningsforbindelser fra nærliggende elektroder |  |  |
| 6 | Antennemast |  |  |
| 6.1 | impulselektrode |  |  |
| 6.1.1 | Utforming |  | kråkefot eller spyd i stjerneform |
| 6.1.2 | Lokalisering |  | nærmest mulig masten! |
| 6.1.3 | Overgangsmotstand til jord |  | maks 40 ohm |
| 6.2 | Antennekabelen |  | til telerommet via felles inntakspunkt til hovedskap, og jordes i HSSK |
| 6.3 | FELLES TILKOBLINGSPUNKT |  |  |
| 6.3.1 | Impulselektrode |  |  |
| 6.3.2 | Jording av antennekabel |  |  |
| 6.3.3 | Utjevningsforbindelse mot antennemasten |  |  |
| 6.3.4 | Utjevningsforbindelse mot armering i mastefundamentet |  |  |
| 6.3.5 | Utjevningsforb. mot HSSK |  |  |
| 7 | Reservestrømstransformator |  |  |
| 7.1 | TILKOBLINGSPUNKTER |  |  |
| 7.1.1 | “A” |  | til kl via sikring og lastbryter |
| 7.1.2 | “B” |  |  |
| 7.1.2.1 | Til returledning evnt skinnegangen |  |  |
| 7.1.2.2 | utjevning til jordline evnt skinnegang |  | gul/grønn |
| 7.1.3 | “a” |  |  |
| 7.1.4 | “b” |  |  |
| 7.2 | OVERSPENNINGSVERN |  |  |
| 7.2.1 | På høyspentsiden |  | metalloksidavleder |
| 7.2.1.1 | Tilkoblinger |  | kortest mulig og slakk forlegning |
| 7.2.1.2.1 | til impulselektroden |  | type kabel? |
| 7.2.1.3.1 | til skinnejord evnt jordline |  | type kabel? |
| 7.2.2 | På lavspentsiden |  | grovvern |
| 7.3 | impulselektrode |  |  |
| 7.3.1 | Utforming |  | kråkefot eller spyd i stjerneform |
| 7.3.2 | Lokalisering |  | nærmest mulig masten! |
| 7.3.3 | Overgangsmotstand til jord |  | maks 40 ohm |
| 7.4 | Jording |  |  |
| 7.4.1 | Transformatorkasse |  | til jordline evnt skinnegang |
| 7.4.2 | Lavspent kabel til omf.rom |  | til trafokasse (seriejording?) |
| 7.5 | Sikringsboks |  | skal være av isolerende matr. |
| 8 | Kraftforsyning fra everket |  | Skal være IT-nett |

Forbindelsen oppgrettes bare hvis masten eller mastens elektrode står innenfor elektrodeområdet til reléhuset.

Forbindelsen oppgrettes bare hvis everket har elektrode innenfor elektrodeområdet til reléhuset.

vernenivå/restspenning » 275V ref 15 kA

vernenivå/restspenning » 385 V ref 15 kA

vernenivå/restspenning » 385 V ref 15 kA

Kabelen skal jordes med jevne mellomrom ute i sporet, og minste avstand fra reléhuset til nærmeste telekabeljording skal være 400-500 m

eventuelt antennemast og / eller everksjord

samleskinne el lign.  Impulselektroden og utjevningsforb. til HSSK må kunne kobles fra ved jordmålinger.

Dersom antennemasten står nær relehuset, ref fotnote Error: Reference source not found

Hvis det ikke er returledning på stedet

vernenivå » 27 kV

må kunne kobles fra ved jordmålinger

må kunne kobles fra ved jordmålinger

Monteres inne, i 16 2/3 Hz- skapet i omformerrommet