JBV Ingeniørtjenesten

| MØTEREFERAT |
| --- |
| Møte: | Høringsmøte regelverk kl-anlegg | Møte nr.: | 1 |
| Dato: | 08.10.97 | Saksnr.: |
|  | Sted: | Pilestredet | Referent: |

Deltagere:

Fra Hk: Nils M. Espegren, Tor E. Thoresen, Ali R. Sadeghi, Helen Johnsrud og

| Wikander. Fra JV: Øystein Fjell. Fra JI: Svein Johansson og Frode Nilsen |
| --- |
|  | Gunnar Loftesnes (frem til lunch). Fra JØ: Ole Løken, Asle Horvei og Torleif Pedersen. Fra JS: Martin Algrøy. Fra JN: Johan A. Wikander. Fra JV: Øystein Fjell. |
|  | Fra JI: Svein Johansson og Frode Nilsen | Kopi til: |

| Sak.nr | Saker til behandling | Ansvar | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| Gjennomgang av «Regler for prosjektering» |
|  | 1 |

Verbet «skal» bør kun brukes der dette er helt nødvendig. Ellers bør vi bruke «bør» og «kan».

2

Tidligere utgåtte brev fra Hovedkontorets Tekniske kontor, f.eks. brevet om systemvalg, bør bakes inn i regelverket.

3

Kommentarer til kap.2, 3 og 4:

Kommentarer fra JØ ble gjennomgått. Tilleggskommentarer som fremkom under gjennomgangen:

FEJ og BEJ utgår og erstattes av «Teknisk regelverk». Det må således ikke vises til FEJ eller BEJ i regelverket.

PE har gitt beskjed om at de ønsker å være med i prosessen vedrørende fjerning av FEJ.

JBV må gi innspill til Veivesenet i forbindelse med relevante tekniske krav til underganger, overgangsbruer, m.v.

Profilkravene (minste tverrsnitt E) tas med i regelverket.

Normene i kap.2 avsn.3 tas med. Det må vurderes om vi i regelverket kan referer til prEN-dokumenter da disse er arbeidsdokumenter. JBV må innarbeide en rutine som sikrer at de til enhver tid gjeldende normer distribueres til hovedenhetene.

Kap.2 avsn.4.3: Et kvalitetssikringssystem som kan dokumenteres er krav godt nok. Krav om ISO 9000 fjernes.

Kap.2 avsn.5: Bør vi også ha et avsnitt om krav til detaljplaner?

IT-plattform under kap.2 avsn.5.2 ble drøftet. Det er viktig at enhetene i JBV har samme IT-systemer.

Kap.5: Endel plasser bør «skal» erstattes med «bør».

Kap.3 avsn.2: Definisjoner som ikke er jenbanespesifikke tas bort fra definisjonslista. Definisjoner av Fjernledning og Slyngfelt må inn. Konf. Bane Energi om passe definisjon av Fjernledning.

Kap.3. avsn.4: Det må utarbeides symboler med klarere skille mellom skillebryter og lastskillebryter.

Kap.4 avsn.3: Skal dette avsnittet heller tas med i Planhåndboka? Endel av innholdet i avsnittet bør flyttes til kap.2.

For kap. 2, 3 og 4, se kommentarer påført med rød penn i vedlagte sider fra regelverket.

4

Kommentarer til kap.5:

Det ble drøftet om tabell s.3 også bør inneholde informasjon om hastighetsstandarder for eksisterende eldre anlegg. Det ble vedtatt at slik informasjon tas med i Regler for vedlikehold.

Som en kommentar til tabell s.3 må vi ha med ett eller annet som sier at ved kjøring med f.eks. 5 strømavtakere må maks tillatt hastighet dokumenteres med målinger.

Avsn.4: Kravene må innarbeides i teksten. Avsnittet flyttes til kap.7.

Avsn.5: Kan avsnittet utgå? Fanges innholdet opp av DH? Eventuelt ta med noe om konsesjon i kap.2.

Se forøvrig kommentarer påført med rød penn i vedlagte sider fra regelverket.

5

Kommentarer til kap.6:

Avsn.2: Utgår. Innholdet integreres i de andre avsnittene i kap.6.

Endel av det som står i avsnitt 3 flyttes til regelverk for bygging.

Avsn.3: Må ha med krav om at det ikke er tillatt med SI i hovedspor.

Teksten på figurene s.7 må forbedres. Dessuten syntes det som om disse figurene ikke er signalmessig korrekte. Dette må sjekkes.

Se forøvrig kommentarer påført med rød penn i vedlagte sider fra regelverket.

JI

JI

JI

HMH

| JI |
| --- |
|  | 6 |

Kommentarer til kap.7:

Kapitlet omdøpes til Konstruksjoner.

Et avsnitt om profiler tas med i kap.7. Aktuelle figurer tas fra regelverket for Underbygning.

Avsn.4: Krav til bardunfundamenter bør inn. F.eks. krav til nedgravingsdybde.

Se forøvrig kommentarer påført med rød penn i vedlagte sider fra regelverket.

7

Kommentarer til kap.8, 9 og 10:

Kap.8, 9 og 10 slås sammen til ett kapittel.

Det må vurderes om vi skal oppgi minimumskrav til ledningstverrsnittene.

Utarbeid en prinsippskisse som viser kobling av forbigangsledningen.

Se forøvrig kommentarer påført med rød penn i vedlagte sider fra regelverket.

8

Kommentarer til kap.11:

Fig.3-1 har for dårlig kvalitet. Må rettes opp.

Avsn.5.3.2: Det må vurderes om vi bør bruke uttalelser fra en normkomitte i regelverket.

Overskrift avsn.5.7 rettes opp.

Gnistgap i fig.5-7 fjernes.

Krav til avstand mellom tilkobling avleder og suger bør inn.

Se forøvrig kommentarer påført med rød penn i vedlagte sider fra regelverket. Det henvises også til kommentarer gitt av JS og Bane Energi.

9

Kommentarer til kap.12:

Vi må ha inn et avsnitt som beskriver krav til returledning på strekninger uten linjeblokk.

Avsn.6.2 og 6.3: Vi må ha inn krav om montering av sugetransformatorer i kiosker. Vi må også ha inn krav om at returledningen skal monteres nær kontaktledningen.

Se forøvrig kommentarer påført med rød penn i vedlagte sider fra regelverket.

JI

JI

| JI |
| --- |
|  | 10 |

Kommentarer til kap.13:

Det ble endel diskusjon omkring jording. Bl.a. ble det drøftet om det nye jordingsprinsippet er godt nok utredet og utprøvet lengde nok til at regelverket kan sette krav om at prinsippet skal brukes.  Det ble drøftet om det nye jordingsprinsippet ivaretar JBVs krav om skinnebruddsindikering.

Beslutning: Regelverket utarbeides slik at nytt jordingsprinsipp skal benyttes ved bygging av nye baner. Ved eksisterende baner må det være muligheter for å benytte dagens jordingsprinsipp dersom dette er mere hensiktsmessig.

Fig.1 må målsettes (X, Y og Z) og gjøres større.

JI

| HMH |
| --- |
|  | 11 |

Kommentarer til kap.14: Ingen spesielle kommentarer.

12

Kommentarer til kap.15:

Kapitlet inneholder endel lærebokstoff som bør tas ut og  plasseres i vedlegg. Det bør i Regelverket legges større vekt på kravene til isolasjonsnivå, holdefasthet, m.v.

Endel av det som står om isolatorer i vedleggsheftet til Regler for prosjektering tas bort og settes eventuelt inn i en lærebok.

Se forøvrig kommentarer påført med rød penn i vedlagte sider fra regelverket.

13

Krav til kl-brytere må inn i regelverket.

|  | Gjennomgang av «Regler for vedlikehold» |
| --- | --- |
|  | 14 |

Regelverket skal mest mulig baseres på tilstandsbasert vedlikehold og i mindre grad på tidsbasert vedlikehold. Endel omskriving må gjøres for å oppnå dette.

|  | JI |
| --- | --- |
|  | 15 |

Krav til Målevognkjøring ble drøftet. Hvor ofte er det nødvendig å kjøre over anleggene med målevogn? 2 eller 4 ganger pr. år for baneprioritet 1? Må vurderes nærmere.

JI

|  | 16 |
| --- | --- |

Krav til hyppigheten av hovedrevisjoner ble drøftet. Det syntes fornuftig å basere fastsettelse av hovedrevisjoner ut fra tilstandsrapporter i steden for å forlange hovedrevisjon hvert 10. år.

Kapitlet om hovedrevisjon skrives om, og det må da tas hensyn til at beslutning om hovedrevisjon bl.a. skal baseres på følgende: resultater fra målevognkjøring, termofotogragering, befaringer, feilstatistikker. Andre momenter som må inn i vurderingene er krav til slitasje, baneprioritet og anleggets alder.

Bør det utarbeides kontroll/sjekklister?

Regelverket må oppgi krav til innholdet i tilstandsrapportene.

Regelverket må få inn et avsnitt som sikrer at de feil og svakheter som målevognkjøringen avdekker blir opprettet innen rimelig tid.

JI

JI

JI

JI

JI

|  | 17 |
| --- | --- |

Er termofotografering hvert 5.år godt nok? Må vurderes nærmere.

|  | JI |
| --- | --- |
|  | 18 |

Skjema for måling av slitasje kontakttråd må inn i regelverket.

|  | JI |
| --- | --- |
| Annet |
|  | 19 |

Forøvrig henvises til innkommende kommentarer. Det vil bli tatt hensyn til disse i den videre prosess.

Trykk [Tab] for å flytte mellom feltene i tabellen.