1	HENSIKT OG OMFANG	2

2	GENERELT	3

2.1	Installasjoner i el-tekniske hus	3

2.2	Varmekabelanlegg	3

3	DOKUMENTASJON	4

# 1	HENSIKT OG OMFANG

Hensikten med kapittelet er å sikre at prosjektering av øvrige elektriske installasjoner som ikke er nevnt i andre kapitler, utføres slik at de tilfredsstiller Jernbaneverkets krav.

Dette kapittelet omfatter prosjektering av lavspenningsinstallasjoner som ikke er ivaretatt av de andre kapitlene som el-tekniske hus (veibomkiosker, radiokiosker, relehus),  varmekabelanlegg i plattformer.

# 2	GENERELT

Installasjonene skal tilfredsstille kravene i [FEL] og [EN 50122-1].

## 2.1	Installasjoner i el-tekniske hus

Følgende installasjoner skal vurderes:

- Utebelysning styrt via fotocelle.

- Innvendig gjennomsnittlig belysning (allmennbelysning) med belysningsstyrke 250 lux målt ved gulv. Tekniske rom hvor det foregår spesielt synskrevende arbeider bør ha minimum 500 lux belysningsstyrke målt i arbeidsplanet. Rom med dataskjermer bør ha spesielle armaturer med tanke på blending og refleksjon.

- Nødlys.

- Varme.

- Kjøleanlegg.

- Føringsveier på metallisk kabelbro og/eller  kabelkanal, eller i kabelkulvert.

- Fordelingsskap med min. 20% utvidelsesmulighet.

- Brannalarmanlegg, tyverialarmanlegg og jordfeilvarsler med varsling til nærmeste elkraftsentral, bemannet stasjon eller annet betjent sted.

## 2.2	Varmekabelanlegg

For plattformer, trapper og underganger som kan være utsatt skal det vurderes behov for snøsmelteanlegg for å hindre farlige situasjoner for publikum.

Ved prosjektering av varmekabelanlegg på plattformer, i trapper og underganger stilles det følgende krav:

- Det skal benyttes reguleringssystem som tar hensyn til temperatur og/eller nedbør/fuktighet.

- Det skal benyttes isolasjons- eller jordfeilovervåkningi hht. [FEL]. Ved større anlegg bør benyttes kontinuerlig isolasjonsovervåkning, framfor strømstyrt jordfeilvern.

- Det skal være tilstrekkelig varme for å ivareta personsikkerheten.

- Det bør være varme i hele plattformens og trappens lengde og bredde.

- Det skal være utstyr for kontroll av energiforbruket for alle varmekabelanlegg.

# 3	DOKUMENTASJON

Det bør prosjekteres følgende dokumentasjon:

- Plantegning som viser føringsveier og kabler.

- Plantegning som viser el-installasjonen.

- Plantegning som viser brann- og tyverialarmanlegg.

- Fordelingsskjema(er).

- Jordingstilkoblinger skal inngå i jordingsplan for området.

- Kortslutnings- og spenningsfallsberegninger.

- Selektivitetsanalyse.