12228991011121212kturen:

- Sporvekselvarmeanlegg skal sikre riktig funksjon av sporveksler slik at det ikke oppstår driftsforstyrrelser pga. snø og is. Det er spesielt viktig at anlegget er riktig dimensjonert, montert og at det vedlikeholdes nøye

- Togvarmeanlegg skal sikre strømforsyning til parkert rullende materiell. Her er det spesielt viktig at personsikkerheten er ivaretatt ved betjening, drift og vedlikehold av anlegget.

- Belysningsanlegg er svært viktig for sikkerheten til publikum på plattformer og perronger.

- Strømforsyningsanlegg skal sikre at signal-, tele- og fjernstyringsanleggene har sikker og stabil energiforsyning.

# UTSTYR med hensyn til MILJØ

## Generelt

Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold  til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.

Jernbaneverkets kravspesifikasjoner beskriver detaljerte krav til utstyr og komponenter som kan tillates å bli installert i Jernbaneverkets infrastruktur.

### Mekanisk og klimatisk miljø

Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljømessige forhold.

Kravene i tabell .1-. bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.

Tabell 4.1	Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging.

| Miljøforhold | Teststandard | Testverdier |
| --- | --- | --- |
| Kulde | IEC 68-2-1, test Aa | -40 oC, 16 timer (små komponenter: 2 timer) |
| Varme | IEC 68-2-2, test Ba | +70 oC, 16 timer (små komponenter: 2 timer) |
| Temperaturforandring | IEC 68-2-14, test Na | -10 oC - +40 oC t1=2 timer, 3 sykler |
| Relativ luftfuktighet | IEC 68-2-30, test Db | Testverdi: 40 oC, 2 sykler |
| Vibrasjon | IEC 68-2-6, test Fc | Frek.bånd: 10-150 Hz Akselerasjon: 2g Antall sveip: 20 i hver av x,y,z Retningene |
| Fritt fall | IEC 68-2-32, test Ed | Utstyr 25-100 kg: 250 mm Utstyr < 25 kg: 1000 mm |
| Støt | IEC 68-2-29, Test Eb | 10g, 16ms, 1000 slag |

Tabell 4.2	Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser.

| Miljøforhold | Teststandard | Testverdier |
| --- | --- | --- |
| Kulde | IEC 68-2-1, test Ad | +5 oC, 16 timer |
| Varme | IEC 68-2-2, test Bd | +55 oC, 16 timer |
| Temperaturforandring | IEC 68-2-14, test Nb | +5 oC - +40 oC Rate: 1 oC/min. t1=2 timer, 3 sykler |
| Relativ luftfuktighet | IEC 68-2-30, test Db | Testverdi: 40 oC, 4 sykler |
| Vibrasjon | IEC 68-2-6, test Fc | Frek.bånd: 10-150 Hz Akselerasjon: 0,5g Antall sveip: 50 i hver av x,y,z retningene |

| Støt | IEC 68-2-29, Test Eb | 10g, 16ms, 1000 slag |
| --- | --- | --- |

Tabell 4.3	Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap.

| Miljøforhold | Teststandard | Testverdier |
| --- | --- | --- |
| Kulde | IEC 68-2-1, test Ad | -40 oC, 16 timer |
| Varme | IEC 68-2-2, test Bd | +70 oC, 16 timer |
| Temperaturforandring | IEC 68-2-14, test Nb | -5 oC - +55 oC Rate: 1 oC/min. t1=2 timer, 3 sykler |
| Relativ luftfuktighet | IEC 68-2-30, test Db | Testverdi: 40 oC, 4 sykler |
| Vibrasjon | IEC 68-2-6, test Fc | Frek.bånd: 1-10 Hz Akselerasjon: 100med mer/s Antall sveip: 100 i hver av x,y,z retningene Frek.bånd: 10-150 Hz Akselerasjon: 1g Antall sveip: 20 i hver av x,y,z retningene |

Tabell 4.4	Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet.

| Miljøforhold | Teststandard | Testverdier |
| --- | --- | --- |
| Kulde | IEC 68-2-1, test Ad | -40 oC, 72 timer |
| Varme | IEC 68-2-2, test Bd | +70oC, 72 timer |
| Temperaturforandring | IEC 68-2-14, test Nb | -5 oC - +55 oC Rate: 1 oC/min. t1=2 timer, 3 sykler |
| Relativ luftfuktighet | IEC 68-2-30, test Db | Testverdi: 40 oC, 4 sykler |
| Vibrasjon | IEC 68-2-6, test Fc (Utstyret skal virke som foutsatt under testen.) | Frek.bånd: 1-10 Hz Akselerasjon: 100med mer/s Antall sveip: 100 i hver av x,y,z retningene Frek.bånd: 10-150 Hz Akselerasjon: 1g Antall sveip: 20 i hver av x,y,z retningene |
| Støt | IEC 68-2-29, Test Eb | 10g, 16ms, 1000 slag |
| Tetthetskrav | IEC 529 | IP 65DM |
| Salt tåke (gjelder elektronikk og hudraulikk) | IEC 68-2-52, Test Kb | 4 perioder à 2 timer med 7 dagers lagring. |

### Elektromagnetisk miljø

Generelt gjelder følgende krav til EMC:

- For elektromagnetisk immunitet skal utstyret fungere i et industrielt miljø slik det er identifisert i [EN 50082-2] og testes i henhold til denne spesifikasjonen.

- For elektromagnetisk utstråling skal utstyret følge kravene satt til et vanlig referansemiljø slik det er identifisert i [EN 50081-1], og testes i henhold til denne spesifikasjonen.

Testene skal utføres av en akkreditert testinstitusjon såfremt ikke Jernbaneverket kan akseptere at leverandøren selv utfører testene.

# For elektromagnetisk kompatibilitet gjelder også relevante krav i [prEN 50121].

## Installasjoner innenfor slyngfeltet

Alle installasjoner innenfor kontaktledningens slyngfelt skal utføres i henhold til [EN 50122-1].

Krav til prosjektering og utførelse av jording finnes i kap. 13 [JD 540].

## Anlegg tilkoblet skinnegang

Alle anlegg som monteres direkte på skinnegang skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder. Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.

# ENERGIFORBRUK OG ENØK

Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).

Eksempler på ENØK-tiltak er:

- Regulering av effektbehovet for sporvekselvarmeanlegg avhengig av luft- eller skinnetemperatur og/eller fuktighet/nedbør.

- Automatisk regulering av belysningsanlegg (fotoceller,tidsur)

Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller). For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av evt. ENØK-tiltak skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene overvåkes uavhengig av hverandre. Avlesning og registrering av kWh-forbruk for de ulike installasjonene bør utføres årlig.

All data skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som der til enhver tid kreves.

# Banedatabank

Generelt gjelder at alle opplysninger som kreves i Jernbaneverkets sentrale database over infrastrukturen, Banedatabanken, til enhver tid skal registreres etter bygging av nye anlegg, og oppdateres etter endring/vedlikehold i eksisterende anlegg.

# MATERIELL

- For alt utstyr skal det foreligge en fabrikanterklæring som dokumentasjon på at utstyret oppfyller de tekniske krav som er fastsatt for Norge. Fabrikanterklæringen skal være underskrevet av fabrikanten eller dennes representant i Norge, eventuelt i Det europeiske samarbeidsområde.

- Erklæringen skal inneholde følgende:

- Beskrivelse av utstyret, herunder merking (fabrikant, type), monteringsanvisning m.v.

- Henvisninger til de bestemmelser for utstyret som er fastsatt av Jernbaneverket og erklæring om at utstyret tilfredsstiller disse.

- Identifikasjon av den som har undertegnet erklæringen.

- Prøverapport utstedet av kompetent laboratorium eller typeprøvesertifikat.

- Angivelse av kvalitetssikringssystem.

## Elektrisk materiell

For elektrisk utstyr som kan tilkobles lavspenningsanlegg gjelder "Forskrift om utførelse og kontroll av elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i lavspenningsanlegg".

## Mekanisk utstyr

Maskiner og mekanisk utstyr beregnet for utvendig bruk bør ha en teknisk levetid på 30 år og med revisjonsperioder på minst 5 år og bør ha tilsynsperioder på minst 3 år. Utstyret skal utvendig være behandlet slik at annen behandling enn vask skal være unødvendig i utstyrets levetid.