1	HENSIKT OG OMFANG	2

2	RETNINGSLINJER FOR VEDLIKEHOLD	3

2.1	Fordelingsskap	3

2.2	Transformator	3

2.3	Varmeelementer	3

2.4	Jording	3

3	DOKUMENTASJON	4

# HENSIKT OG OMFANG

Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanleggene opprettholder funksjonen til sporvekslene gjennom hele anleggets levetid.

Kapittelet omfatter krav til årlig vedlikehold av sporvekselvarmeanlegg.

# RETNINGSLINJER FOR VEDLIKEHOLD

Det skal utarbeides en vedlikeholdsplan som sikrer at anlegget får en lengst mulig levetid.

En slik vedlikeholdsplan bør utarbeides av eierne av anlegget i henhold til baneprioriteten og uavhengig av anleggets tekniske stand. Den skal bla. inneholde sjekklister som omhandler; fordelingsskap, regulering, evt. transformator(er), varmeelementer, jording og kabler.

Det stilles følgende krav til vedlikehold av sporvekselvarmeanlegg:

- Sporvekselvarmeanlegg skal tilfredsstille kap. 5 [JD 543 og 544].

- Det skal kontrolleres at alle komponenter som er plassert i veksel, spor, eller i nærheten av spor har tålt de mekaniske påkjenninger som har oppstått.

- Det skal sjekkes at varmeelementene ikke er skadet, og hvert element trekker riktig strøm i forhold til merkeverdier.

- Reguleringen skal fungere i henhold til beskrivelsen for anlegget.

- Simulering av kritiske feil fører til feilmelding til togleder/txp

- Alle sporvekselvarmeanlegg skal funksjonstestes minst en gang årlig. Kontroll av sporvekselvarmeanlegg bør utføres før 1. November i lavlandet og før 1. Oktober i høyereliggende strøk.

- Sporvekselvarmeanlegg skal alltid kontrolleres etter pakking av vekselen eller etter annet vedlikeholds som kan ha påvirket kabler, elementer eller følere i sporet.

- Driftstid og energiforbruk for anlegget skal registreres årlig.

## Fordelingsskap

Ved vedlikehold av fordelingsskapet bør følgende kontrolleres:

- Skapets kapslingsgrad. Spesielt gjelder dette pakninger på dører og nipler.

- Lyset i skapet.

- Alle komponenter som er montert på eller i skapet, har opprettholdt sin kapslingsgrad og funksjon.

- Mekanisk beskyttelse av kabler (skjørtet).

- Låssylindere.

- Merking.

- Skjevsetning på fundament.

## Transformator

Kontroll av transformatorkasse, kjøleribber, oljenivå og tilkoblinger.

## Varmeelementer

Varmeelementene og tilførsler må sjekkes visuelt om de er skadet p.g.a. bevegelser og mekaniske påkjenninger i sporvekselen. I tillegg må det påsees at varmeelementene ligger med god kontakt til skinne og at festeanordningen fungerer som forutsatt.

## Jording

Alle jordingsforbindelser som er tilknyttet sporvekselvarmeanlegget skal kontrolleres.

# DOKUMENTASJON

Det skal påses at riktig versjon av tegninger ligger i fordelingsskapet.

Fordelingskapet skal til enhver tid inneholde nok dokumentasjon til å kunne utføre service på sporvekselvarmeanlegget.

Ved kontroll og ettersyn av anlegg skal vedlikeholdsskjema utfylles, og ved feilretting skal feilrapporteringsskjema utfylles. Alle opplysninger som til enhver tid kreves registrert skal registreres i Banedatabanken.