1 HENSIKT OG OMFANG

2 KRAV TIL SIKKERHET

2.1 Personsikkerhet

3 DOKUMENTASJON

3.1 Plan og kabelplan

3.2 Kommentarer til plan og kabelplan

3.2.1 Kanaltype

3.2.2 Kabeltype

3.2.3 Kabelplassering

3.2.4 Kabeltrasé

3.2.5 Som bygget dokumentasjon (Kabeltrasè og trasèkart)

4 KABELTYPER

4.1 Telekabel

4.1.1 Uskjermet/uarmert, tvunnet parkabel, kobber

4.1.2 Skjermet/armert, tvunnet parkabel, kobber

4.1.3 Skjermet/armert, tvunnet parkabel, kobber m/reduksjonsfaktor

4.1.4 Metallfri fiberkabel

4.1.5 Metallarmert fiberkabel

4.2 Signalkabel

4.2.1 Kabeltyper (fra jd551 kap.5 avsn.6)

4.2.2 3.1.1 Kabeldimensjon

4.3 Lavspenningkabel

4.4 Høyspenningskabel

4.4.1 4.1 Type kabel (JD 543 kap 9)

5 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV

5.1 Generelt

5.2 Kabelfritt profil

5.3 Forlegning langs jernbanetraseen

5.3.1 Jordkabelanlegg

5.3.1.1 Pløyeanlegg

5.3.1.2 Graveanlegg

5.3.2 Kanalanlegg

5.3.3 Kabler i tunneler

5.3.4 Kryssing av spor

5.3.5 Provisoriske anlegg

5.3.6 Kabellegging på broer m.v.

5.3.7 Kabellegging i nærheten av kontaktledningsmaster og utstyr jordet til skinne

5.4 Kabelanlegg på stasjonsområder

5.5 Innføring i bygninger

5.5.1 Innføringskabel

5.6 Overspenningsvern

5.7 Merking

5.7.1 Kabel og kabelrør

5.8 Innføring i bygninger

hensikt og omfang

Dette kapitlet setter krav til permanent forlegning av utvendige kabler og kabelkanaler langs sporet. Videre stilles det krav til innbyrdes plassering ved fellesføring av kabler opp til og med 24 kV driftsspenning.

Utvendige kabellegging omfatter all fysisk kabling mellom tekniske installasjoner langs sporet, inklusive inntakspunkt i bygninger.

Krav til sikkerhet

Personsikkerhet

Kabler skal jordes slik at krav til personvern overholdes, se kap. 4.

For jording av kabler med reduksjonsfaktor se vedlegg 6.e.

Dokumentasjon

Plan og kabelplan

Dokumentasjonen skal inneholde følgende punkter:

Anleggstype

Kanaltype

Kabeltype

Kabelplassering

Kabeltrase

På grunnlag av disse punktene skal det utarbeides en plan og kabelplan. Se også kap. 2.

Kommentarer til plan og kabelplan

Plan og kabelplan er en strekningsoversikt som skjematisk viser hvordan kabelanlegget er plassert i forhold til sporet.

Anleggstype

Det skal framgå hvilken anleggstype som benyttes på strekningen. Med anleggstype menes:

Jordkabelanlegg

Kanalanlegg

Etc.

Kanaltype

Hvilken kanaltype som brukes skal framgå av planen. Med kanaltype menes:

En- eller flerløpskanal

Betongkanal eller kanal i annet materiale

Etc.

Kabeltype

Kablenes typebetegnelse skal vises på planen.

Kabelplassering

Innbyrdes plassering mellom de forskjellige kabeltypene skal vises.

Kabeltrasé

Det skal skisseres hvor kabeltraseen ligger i forhold til sporet. Kryssinger av sporet skal tegnes inn og vises med km-angivelse.

Som bygget dokumentasjon (Kabeltrasè og trasèkart)

Ved all nedlegging av kabler bør kablenes beliggenhet følge en på forhånd oppsatt kabeltrasè som inntegnes på plan og kabelplan. Under nedlegging justeres disse hvis det skulle oppstå avvik fra den fastlagte trasè slik at kartene alltid viser kablenes eksakte beliggenhet.

Det skal påses at alle kabelplaner til enhver tid ajourføres ved sporendringer eller forandringer av kabeltraseèn.

Kabeltyper

Følgende kabeltyper inngår:

Telekabel

Signalkabel

Lavspenningkabel

Høyspenningskabel

Telekabel

Her inngår:

Uskjermet/uarmert, tvunnet parkabel, kobber

Uskjermet/uarmert kabel benyttes der det ikke settes spesielle krav til mekanisk styrke og skjerming av kabelens ledere mot elektromagnetisk påvirkning.

Uskjermet/uarmert kabel tillates ikke parallellført med elektrifisert banestrekning eller høyspenningslinjer over lange avstander. Krav til personvern spesifisert i kap. 4 avgjør maksimal parallellført lengde.

Skjermet/armert, tvunnet parkabel, kobber

Skjermet og/eller armert kabel benyttes ved behov for stor mekanisk styrke og/eller skjerming av kabelens ledere mot elektromagnetisk påvirkning.

Ved behov for skjerming mot elektromagnetisk påvirkning skal skjermen være utformet slik at den begrenser det aktuelle felt det ønskes skjermet mot.

Skjermet/armert kabel tillates ikke parallellført med elektrifisert banestrekning eller høyspenningslinjer over lange avstander. Krav til personvern spesifisert i kap. 4 avgjør maksimal parallellført lengde.

Skjermet/armert kabel skal primært jordes i begge ender. Skjerm må tåle forventede induserte strømmer eller jordstrømmer som kan oppstå. Dersom skjerm ikke er dimensjonert for dette skal kabelen jordes i en ende og holdes isolert i forhold til jord i motsatt ende.

Kabelens skjerm/armering skal holdes isolert fra utstyrskomponenter som er jordet til kontaktledningsanleggets driftsjord. Isolasjonsnivå skal minimum tilsvare isolasjonsnivå i kontaktledningsanleggets returkrets. Se kap. 5.

Skjermet/armert, tvunnet parkabel, kobber m/reduksjonsfaktor

Kabler med reduksjonsfaktor skal benyttes ved forlegning på elektrifiserte jernbanestrekninger eller ved parallellføring med høyspenningslinjer, når kommunikasjonslinjene kan bli så lange at det kan induseres farespenninger på par i kabelen. Kablene skal redusere induserende magnetfelt fra parallellførte linjer med stor strøm. Kablenes skjerm har høy ledningsevne for å sette opp en motinduserende strøm i skjerm, og høy permeabilitet for å øke den motinduserende strømmens reduserende effekt på kabelens ledere.

For å oppnå den reduserende effekten kreves hyppig jording av kabelskjermen. Dette kan oppnås ved bruk av halvledende kappe på kabler forlagt direkte i jord, eller ved hyppig punktjording av skjerm for kabler med isolerende ytterkappe. Jordingspunktenes hyppighet og respektive overgangsmotstand til jord må være slik at krav til personvern spesifisert i kap. 4 overholdes.

Kabelens skjerm/armering skal holdes isolert fra utstyrskomponenter som er jordet til kontaktledningsanleggets driftsjord. Isolasjonsnivå skal minimum tilsvare isolasjonsnivå i kontaktledningsanleggets returkrets.

Metallfri fiberkabel

Ved parallellføring med elektrifisert bane eller høyspenningslinjer bør metallfri fiberkabel benyttes. Kabelen skal legges i rør.

Metallarmert fiberkabel

Metallarmert fiberkabel kan benyttes der det er behov for stor mekanisk styrke for å beskytte kabelens fibre.

Armering skal seksjoneres. Seksjonens lengde avgjøres av krav til personvern, se kap. 4.

Signalkabel

Her inngår:

Kabeltyper (fra jd551 kap.5 avsn.6)

Kabler mellom utstyr i relèrom skal ikke ha skjerm/jordkappe dersom det ikke kreves i forbindelse med f.eks. datateknisk utstyr.

3.1.1	Kabeldimensjon

Tverrsnitt på enkelttråder til strømforsyning til de enkelte rammer skal være minst 1,5 mm², men det må dimensjoneres etter hvilken strøm som kan gå i den enkelte tråd. Tverrsnitt på enkelttråder som forekommer i koblingsskjemaer skal være minst 0,7 mm², men det skal dimensjoneres etter hvilken strøm som kan gå i den enkelte tråd. PLS og dataanlegg innbyrdes har egne spesifikasjoner, men til utstyr ut i anlegget følges ovenstående regel. Antall tråder pr. kabel er fritt, men det skal være hensiktsmessig å arbeide med, også ved senere forandringer og utvidelser.

Lavspenningkabel

Her inngår:

Høyspenningskabel

Her inngår:

4.1	Type kabel (JD 543 kap 9)

Det skal benyttes kabler med skjerm. Unntak gjelder for anlegg med krav til dobbelisolering.

Det bør benyttes funksjonsikker kabel for strømforsyning til kommunikasjonsutstyr i tunneler.

Kabler som går til installasjoner, som er montert innenfor slyngfeltet på 5 meter, jordes i

forsyningsende og isoleres i forbrukerende.

Anleggsspesifikke krav

Generelt

Kabelanlegg skal følge bestemmelser i FEA-F og EN 50122-1.

Kabelfritt profil

Kabelfritt profil er fastsatt til 2,5 m ut til hver side for spormidt og ned til en dybde av 0,9 m under skinne overkant (SOK), se [JD 520].

Forlegning langs jernbanetraseen

Jordkabelanlegg

Kablene skal legges i minimum 0,5 m dybde. Kablene kan unntaksvis legges i en dybde av 0,3 m, men skal da beskyttes med plastrør, plastplater eller tilsvarende, utført og prøvet i henhold til gjeldende bestemmelser, se figur 5.1.

Figur 5.1	Kabelforlegging nedgravd (unntaksvis)

Jordkabelanlegg som pløyeanlegg bør utføres i henhold til vedlegg 6.a “Instruks for nedpløying av kabel langs jernbanen”.

Pløyeanlegg

Pløyeanlegg bør utføres i henhold til “Nedpløying av kabel langs jernbanen.” Se [JD 561] vedlegg 6a.

Graveanlegg

Kanalanlegg

Kablene legges i støpte kanaler med solide kjørbare lokk som er vanskelig å forskyve og graves ned slik at overkant lokk er i plan med overkant terreng, se figur 5.2. Slike kanaler kan også unntaksvis legges på denne måten i drensgrøfter, men salting av drensgrøften kan da ikke tillates.

Figur 5.2	Kabelforlegging m/kabelkanaler (normale forhold)

Kabler i tunneler

Kanalen legges på ballasten på den siden av tunnelen som gir størst avstand fra spor eller som av annen grunn finnes mest hensiktsmessig. Kanalen kan om nødvendig legges ovenpå drensgrøften. Se for øvrig figur 5.3.

I tunneler skal det benyttes halogenfrie og brannhemmende kabler. (fra JD 543 kap.9)

Alternativ 1:	Fortrinnsvis bør kanalen forsøkes lagt på motsatt side av drensgrøften.

Alternativ 2:	Ved plassering/legging over drensgrøften bør kummer ikke tildekkes.

Figur 5.3	Kabelforlegging i tunnel

Kryssing av spor

All kryssing av spor skal skje vinkelrett på sporet og utenfor kabelfritt profil.

Som kabelbeskyttelse i kryssingsstedet skal det anvendes rør eller kanaler (se figur 5.4) som er slik utformet at kabelen kan trekkes ut og skiftes uten oppgraving i sporet. Kabelfritt profil skal også være fritt for alle former for kabelbeskyttelse. Ved kryssing av flere spor (kryss av stasjonsområder ol.) bør trekk-kummer benyttes for å lette trekking hvor dette er nødvendig.

Figur 5.4	Kabelforlegging, kryssingssted.

Rør som skal benyttes til gjennomføring av kabel, bør om mulig bores gjennom banelegemet (i forskriftsmessig dybde) slik at oppgraving nær skinnegang unngås.

Provisoriske anlegg

Kabler som legges provisorisk eller som for kortere tidsrom må flyttes pga gravearbeider (f.eks. ballastrensing), kan legges oppå bakken, men skal være tilstrekkelig beskyttet mot skade og nedfallende kontaktledning.

MERK:	Kabler for sikringsanlegg skal ikke være i bruk under flytting. Disse kabler skal 			isolasjonsmåles etter hver flytting og før de tas i bruk igjen.

Kabellegging på broer m.v.

Ved kabellegging på broer eller over andre metallkonstruksjoner, må det ikke være ledende forbindelse mellom kabelens armering, mantel eller skjerm og metallkonstruksjonen. Kabelen skal forlegges i en solid mekanisk forbindelse.

Kabellegging i nærheten av kontaktledningsmaster og utstyr jordet til skinne

Det må, av hensyn til returstrømmer på elektriske baner, unngås å føre kabler nær ledende konstruksjoner på kontaktledningsmaster, jordledninger og utstyr som er jordet til skinnegang.

Dersom det ikke er mulig å oppnå tilstrekkelig avstand (ca 0,5 m) mellom kabler og jordledninger eller jordede anleggsdeler, må kablene kles inn med isolerende materialer, f.eks. plastrør, impregnerte bord e.l. som er prøvet og godkjent i henhold til FEA-F.

Jordledninger skal alltid ligge over kabler.

Kabelanlegg på stasjonsområder

På alle stasjonsområder skal det legges kabelkanaler, eventuelt kan dette kombineres med eller erstattes av nedgravde rør og skjøtekummer.

Stasjonsområde omfatter strekningen fra innkjørsignal til innkjørsignal.

Innføring i bygninger

Ved innføring av kabler til telerom

kategori 1, skal det benyttes innføringskabel

kategori 2, bør det benyttes innføringskabel

kategori 3, stilles det ingen spesielle krav til innføringskabel

Innføringskabel

Innføringskabel skal ha flammehemmende og halogenfri ytterkappe.

Overspenningsvern

Alle kabelpar skal avsluttes med overspenningsvern. Overspenningsvernet bør monteres i kabelinntakspunktet. Der hvor det benyttes innføringskabel skal overspenningsvernet monteres før innføringskabelen.

Merking

Kabel og kabelrør

Kablenes ytterkappe og kabelrør skal, fra produsent, være entydig merket.

Innføring i bygninger

Ved innføring av kabler i bygninger skal det benyttes innføringskabel.

All kabelgjennomføring inn i bygg skal ha branntetting i henhold til krav spesifisert i kap. 5.

Innføringskabel skal ha brannhemmende og halogenfri ytterkappe. Innføringskabel skal oppfylle relevante testkrav i IEC 332-1 og IEC 332-3.