1 HENSIKT OG OMFANG

1.1 Dokumentasjon

1.2 Prosjektering av jordingsanlegg

2 JORDING AV ANNLEGG INNENFOR SLYNGFELT

2.1 Slyngfelt

2.1.1 Returkrets

2.2 Grensesnitt til annet anlegg

2.2.1 El-verk

2.2.2 Sporfelter

2.3 Langsgående jordleder

2.3.1 Generelt

2.3.2 Filterforbindelser mellom jordlederen og skinnene

2.3.3 Krav til jordlederenes tverrsnitt

2.3.4 Krav til jordlederseksjonens maksimale lengde

2.3.5 Elektroder

2.4 Anlegg uten langsgående seksjonert jordleder

2.5 Kabler

2.5.1 Generelt

2.5.2 Isolering av kabel fra kontaktledningsanleggets jordinger

2.5.3 Jording ved kabelføring i ledningsmaster

2.5.4 Langlinjekabel

2.5.5 Armert fiberkabel

2.6 Øvrige krav

2.6.1 Forlegning, merking og beskyttelse av jordingsforbindelser

2.6.2 Seriejording

2.6.3 Jordledningers forlegning

2.7 Jording av spesielle anleggsdeler

2.7.1 Generelt

2.7.2 Langsgående ledende gjenstander

2.7.2.1 Ledende gjenstander som krysser flere spor

2.7.3 Tunneler og kulverter

2.7.4 Dobbeltisolert utstyr

2.7.5 Større ledende konstruksjoner

2.7.6 Spenningsmessig udefinderte komponenter

2.7.7 Jording av jordingsbrytere

2.7.8 Jording av kraner

2.7.9 Jording av svingskive

2.7.10 Jording av stålbroer

2.7.11 Jording av tankanlegg

2.7.12 Jording av reservestrømstransformator

2.8 Spesielt for signal

2.8.1 Jording av utstyr nær sugetransformatorer

3 JORDING AV ANLEGG UTENFOR SLYNGFELT

3.1 Innvendig anlegg

3.1.1 Kabelinntak

3.1.2 Batterianlegg

4 JORDING AV UTSTYR PÅ IKKE-ELEKTRIFISERT BANE

5 JORDELEKTRODER

5.1 Jordledningen

5.2 Jordelektroden

# Hensikt og omfang

## Dokumentasjon

Hensikten med dette kapittelet er å sikre at jordingsanlegg prosjekteres og bygges slik at anleggets funksjoner oppfylles.

Jording i jernbaneanlegg har flere funksjoner. Først og fremst skal jordingsanlegget beskytte mot farlige berørings- og skrittspenninger. Videre skal jordingsanlegget være slik at det oppnås elektromagnetisk sameksistens mellom de ulike anlegg, systemer og utstyr. Jordingsanlegget fungerer også som beskyttelse mot overspenninger for ulike anleggsdeler. Overspenningsbeskyttelse er nærmere beskrevet i kap. 7 Isolasjonskoordinering.

Kapittelet omfatter jording av alle elektroanleggene ved jernbanen. Det beskriver en overordnet strategi for prosjektering og planlegging av jordingsanlegget, som skal ivareta de ulike anleggenes funksjonskrav, samt sikre en kostnadseffektiv og fornuftig prosjekterings- og byggeprosess. Kapittelet er videre inndelt i krav til ulike jordingsanlegg innenfor og utenfor slyngfeltet, samt krav til jordelektroder.

## Prosjektering av jordingsanlegg

Stikkord:

- Fastsettelse av sporfeltsystem (skjøter, skjøteløst, frekvenser)

- Seksjonering av sporfelt

- Koblinger mellom spor og jordleder (impedans/filter, maksimalt antall pr. sporfelt, avstander mellom tilkoblinger etc.)

- Dimensjonering av jordleder

- Prosjektering av jordelektroder

- Dokumentasjon av alle faser i felles jordingsplan

- Tilkobling til jordleder (utsatte deler)

- Kontroll/godkjenning av planer

- Kontroll og godkjenning etter utførelse

- Vedlikehold av jordingsanlegg

Andre stikkord for øvrig tekst:

- Jording av større konstruksjoner (veibruer etc.)

- Jording av jernbanebruer (ulike typer; traubru, bjelkebru)

Ethvert jordingsanlegg som bygges skal dokumenteres i form av en jordingsplan, der samtlige anlegg som skal jordes i henhold til kravene nedenfor fremgår. Jordingsplaner skal også inngå som arbeidstegninger i anbuds-og tilbudsdokumentasjon.

Innspill til Felles elektro Kap. 6 Jording

# Jording av annlegg innenfor slyngfelt

## Slyngfelt

Figur.1	Kontaktledningsanleggets slyngfelt (definert ihht EN 50122)

Alle ledende gjenstander i kontaktledningens slyngfelt (kontaktledningsmaster, signalmaster, apparater, utstyr, metalliske konstruksjoner etc.) skal koples til banestrømmens retturkrets via seksjonert jordleder. Dette gjelder også gjenstander som er slik plassert at samtidig berøring (avstander under 2,5 m) med gjenstander som er jordet til skinne er mulig.

Unntak:

Enkeltstående stendere, mindre gjenstander og lignende.

Beskyttede konstruksjoner (isolert, plassert under bøyle og lignende)

I figur er det angitt de soner (slyngfelt) hvor gjenstander av ledende materiale skal jordes til jernbaneskinne via seksjonert jordleder. Avstand X=5 meter.

14.3	Dimensjonerende kortslutningsytelse

Normalt skal følgende transiente kortslutningsytelser legges til grunn for dimensjonering av

jordingsanlegg:

Oslo området IkI= 20 kA

Rest av landet IkI= 10 kA

Oslo området er her definert ved alle banestrekninger mellom følgende omformerstasjoner:

Asker, Lunner, Jessheim og Smørbekk.

### Returkrets

Elektriske anlegg for togfremføring med 15 kV spenning, og elektriske anlegg for togoppvarming med 1000 V spenning, kan drives med varig driftsjord i henhold til tillatelse fra Produkt og elektrisitetstilsynet.

Ved elektrisk jernbane er dermed driftsjord og beskyttelsesjord felles, og dette medfører at alle ledende konstruksjoner innenfor kontaktledningens slyngfelt må tilkoples banestrømmens returkrets.

## Grensesnitt til annet anlegg

### El-verk

El-verks jord og banestrømmens returkrets må ikke sammenkobles. Ledende gjenstander som er plassert innenfor slyngfeltet og som er forsynt fra lokalt e-verk, skal tilkoples skinnegang eller langsgående jordline. Kravet gjelder ikke bygningsinstallasjoner.

Kabler som går til installasjoner, som er montert innenfor slyngfeltet, jordes i

forsyningsende og isoleres i forbrukerende.

### Sporfelter

Sikringsanleggets sporfelter skal utføres på en slik måte at farlig feil aldri oppstår og at driftsfeil sjelden eller aldri oppstår. Jordingsanlegget skal utføres på en slik måte at hensikten med jording er tilfredsstilt, samtidig som det ikke skal svekke sporfeltenes funksjon.

Bak disse to kravene ligger delvis motstridende interesser, og det er derfor viktig å synliggjøre problemstillingene i prosjekteringsfasen, for deretter å foreta et bevisst valg av løsning.

Jording skal utføres på en slik måte at eventuelle sporfelter skal kunne detektere et skinnebrudd.

## Langsgående jordleder

### Generelt

Det skal legges en isolert gul/grønn Cu jordleder i kabelkanal for hvert spor. Jordlederen legges i seksjoner med lengder som tilfredsstiller krav til verdiene oppgitt i avsnitt 2.3.4. Midtpunktet på jordlederseksjonen jordes til skinnene over en filterforbindelse. Forbindelsen mellom jordlederen og skinne skal utføres med isolert gul/grønn Cu ledning (samme tverrsnitt som jordlederen). I tillegg skal hver seksjon jordes via jordingsspyd.

Konstruksjoner innenfor slyngfeltet skal jordes til jordlederen med isolert Cu ledning (samme tverrsnitt som jordlederen).

Figur.1	Seksjonert jordleder

### Filterforbindelser mellom jordlederen og skinnene

Filterforbindelsen skal:

sørge for at sporfeltstrømmen ikke føres ut i jordlederen.

være lavohmig for 16 2/3 Hz

tåle de kortslutningstrømmer som kan forekomme

være tilstrekkelig mekanisk beskyttet

være tilstrekkelig beskyttet mot klimatiske påkjenninger

De to første punktene medfører tilpasninger i forhold til hva slags sporfeltsystem som finnes eller som skal bygges på stedet.

### Krav til jordlederenes tverrsnitt

Av termiske årsaker må det ved forventede korslutningstrømmer over 18 kA benyttes min. 95 mm2 jordleder. For kortslutningstrømmer mellom 13-18 kA skal min. 70 mm2  brukes. Ved kortslutningstrømmer lavere enn 13 kA brukes min. 50 mm2. Lavere tverrsnitt er ikke tillatt av mekaniske årsaker.

### Krav til jordlederseksjonens maksimale lengde

Jordlederseksjonenes maksimale lengder, forutsatt at koblingen til skinnene foretas midt på jordlederseksjonen.

Tabell.1	Kortslutningsytelse, jordledertverrsnitt og lengde

| kortslutnings- strøm jordleder- tverrsnitt | 20 kA | 15 kA | 10 kA | 7.5 kA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 mm2 |  |  | 320 m | 420 m |
| 70 mm2 |  | 300 m | 450 m | 610 m |
| 95 mm2 | 300 m | 410 m | 620 m | 830 m |

Tabellen viser maksimalt tillatt lengde på jordlederseksjonene, avhengig av jordlederens tverrsnitt og størrelse på kortslutningstrøm.

### Elektroder

Ved midtpunktet på jordlederseksjonen bør det etableres jordspyd eller tilsvarende med overgangsmotstand til jord < 40 W for å oppnå reserveforbindelse mot neste jordleder ved brudd i koblingen mot skinnene.

## Anlegg uten langsgående seksjonert jordleder

Mesteparten av eksisterende anlegg har ikke langsgående jordleder.  Kravene som følger gjelder også for slike anlegg, men jordingsforbindelser fra utstyr innenfor slyngfeltet kobles direkte til skinnegangen istedet for til jordlederen.

Ved tilkopling direkte til skinnegangen, skal det ikke oppstå forbindelser som medfører kortslutning mellom skinnene.

På strekninger med ordinære lavfrekvente relèbaserte sporfelter, skal det tilstrebes at jordinger mot skinnegangen fordeles så jevnt som mulig mellom skinnestrengene, for å unngå skjevspenninger i skinnegangen.  Ved jording av større gjenstsnder som kan gi skjev avledning, bør gjenstanden jordes over en impedans.

## Kabler

### Generelt

Kabler som går til installasjoner, som er montert innenfor slyngfeltet, jordes i

forsyningsende og isoleres i forbrukerende.

Kabelskjermer og kablers jordleder skal alltid være isolert i innføring til apparater og utstyr som er jordet til seksjonert jordleder eller tilkoplet til banestrømmens returkrets for å unngå skade ved returstrøm fra banedrift (med unntak av dobbeltisolerte lysarmaturer for rømningslys og orienteringslys på tunnel/kulvertvegg).

For kabler fra drabant til kontaktledningsbryter skal kabelskjerm jordes i drabantende og isoleres i bryterende.

Hovedjordskinne i alle kiosker, hus etc utenfor slyngfeltet skal jordes til eget elektrodeanlegg. Skjerm i alle utgående kabler skal jordes til jordsamleskinne på forsyningsiden og isoleres i forbrukerenden.

Ved opplegg av ledninger og kabler skal disse anbringes slik at de ikke kan komme i kontakt med spenningsførende kontaktledning. Kabler og ledninger i master og åk, skal legges på baksiden eller innsiden av mast eller åk, godt beskyttet mot nedfallende kontaktledning eller i rør jordet til skinnegangen.

Figur	Jording av kabler til og mellom utstyr innefor slyngfeltet

### Isolering av kabel fra kontaktledningsanleggets jordinger

Kabler som ikke er jordet til skinnegangen på vedkommende sted, men er ført i rør eller under kabelbeskyttelse opplagt på underlag jordet til skinnegangen, skal være isolert slik at skjerm eller mantel ikke kan komme i kontakt med beskyttelsen eller underlaget. Ved kryss mellom kabler og kontaktledningsanleggets jordledninger eller gjenstander som er i metallisk ledende forbindelse med skinnegangen, skal det anbringes lag av isolerende materiale.

### Jording ved kabelføring i ledningsmaster

Ved kabelføring til ledningsmaster bør skille mellom kabelføringen for utstyr jordet til skinnegangen og utstyr forbundet med annen jord, foretas i en egen koplingboks på masten. Innkommende kabels jordleder og mantel avisoleres i inntaket til boksen, og armering eller skjerm skal beskyttes mot tilfeldig berøring ved omspinning eller overtrekk av plast dersom kabelens ytre isolasjon ikke er tilfredsstillende. Ledninger og kabel som ikke er tilstrekkelig beskyttet mot mekaniske påkjenninger eller mot nedfallende kontaktledning, skal påsettes kabelbeskyttelse. Koplingsboks og lavspenningsutstyr i masten, om nødvendig også rør og kabelbeskyttelse, skal jordes til skinnegangen.

Jordkabler som føres opp i kontaktledningsmaster, på stolper, på husvegger m.m. skal være beskyttet med halvrør, profiljern eller annen godkjent beskyttelse i minst 2 m høyde fra marken. Hele rør skal ikke benyttes.

### Langlinjekabel

På elektrifiserte strekninger eller ved parallellføring med høyspent-linjer, skal kobberkabel som ligger i kabelkanal eller på steder med dårlig kontakt med jord, samt kabler med isolerende ytterkappe, punktjordes for minimum hver 700 m eller i hver skjøt. Det må ikke benyttes kabel med halvledende kappe ved forlegning i kabelkanal eller tilsvarende forlegning uten kontenuerlig god kontakt med jord.

### Armert fiberkabel

Armert fiberkabel forlagt på elektrifiserte strekninger eller ved parallellføring med høyspentlinjer, skal jordes for minimum hver 2000 m eller ved hver skjøt.

## Øvrige krav

### Forlegning, merking og beskyttelse av jordingsforbindelser

Alle jordingsforbindelser skal være så korte som mulig. De skal legges på en slik måte at de lett kan undersøkes. Ledninger og tilkoblinger skal være korrosjonsbeskyttede.

Alle jordingsforbindelser, dvs jordingsklemmer, jordskinner, jordledere etc. skal være tydelig merket og tilgjengelige for inspeksjon.

### Seriejording

Jordingsforbindelser skal kobles og anordnes slik at de jordede anleggsdeler ikke selv danner serieforbindelse, se figurene nedenfor.

Figur.2	Ulovlig beskyttelsesjording

Figur.3	Lovlig beskyttelsesjording

### Jordledningers forlegning

Jordledninger skal legges opp mest mulig synlig for kontroll, men samtidig legges slik at de ikke utsettes for skade.

Jordleder mellom og til jernbaneskinner skal beskyttes med plastrør (PEH) i pukken inn til sville og klamres til loddrett svillekant inn til jernbaneskinne. Godkjent festeforbindelse til jernbaneskinne er skruforbindelse. Forbindelsene skal korrosjonsbeskyttes.

Ved kryssing skal jordledninger ligge over kabler men under kabelkanaler.

I kabelkanalen skal den langsgående, seksjonerete jordlederen ligge øverst.

## Jording av spesielle anleggsdeler

### Generelt

Utstyr som er montert på stålmaster, åk o.l. kan jordes gjennom sine festepunkter dersom disse danner tilstrekkelig god forbindelse.

### Langsgående ledende gjenstander

Langsgående ledende gjenstander som er innenfor slyngfeltet, f. eks. gjerder, støyskjermer, mv, skal jordes til skinne, evt seksjonert isolert jordleder.

Dersom de langsgående gjenstandene har lang utstrekning, skal de seksjoneres med isolerende sjikt. De isolerende sjiktene utføres todelt, slik at muligheten for å nå over begge sjiktene samtidig ikke er mulig. (Seksjonen mellom sjiktene får da udefinerbart potensiale).

“Lang utstrekning” for strekninger uten lansgående jordleder er ca. 300 m.

“Lang utstrekning” for strekninger med lansgående jordleder tilsvarer utstrekning lener enn selve jordlederseksjonen.  Gjenstandene jordes og seksjoneres slik at samtidig berøring mellom gjenstander jordet til forskjellige jorlederseksjoner ikke er mulig

#### Ledende gjenstander som krysser flere spor

Ledende gjenstander som krysser flere spor, som f.eks åk, overgangsbruer mv, jordes til en jordlederseksjon for et av sporene. Det skal tydelig fremgå av jordingsplanen hvilket spor som blir brukt.

### Tunneler og kulverter

Ved montering i støpte tunneler bør fester/braketter og armaturer isoleres fra tunnelvegg.

Alle fordelingsskap, armaturer, master og annet ledende utstyr som befinner seg innenfor slyngfeltet skal jordes til skinne eller langsgående jordline.

Under utarbeidelse

### Dobbeltisolert utstyr

Utstyr som er dobbelisolert skal ikke tilkoples banestrømmens returkrets eller seksjonert jordleder.

### Større ledende konstruksjoner

Større ledende konstruksjoner som delvis befinner seg innenfor slyngfeltet, og som samtidig strekker seg langt utenfor spor-området, skal søkes unngått. Dersom slike konstruksjoner er nødvendig må det legges inn isolerende skille i konstruksjonen, slik at skinnejord ikke trekkes ut i lang avstand fra sporet. Slik skille må utføres todelt, uten muligheter for å nå over begge skillene, ref krav til berøringsavstand 2.5 m.

### Spenningsmessig udefinderte komponenter

Spenningsmessig udefinerte komponenter er ikke tillatt innenfor slyngfeltet.  Dette betyr at komponenter enten skal være spenningsførende eller jordet.

Unntak:  Beskyttelsesseksjoner (ref avsnitt 2.7.2 og  2.7.5), dødseksjoner og avspenningsliner i loddavspenninger samt barduner under bardunisolator.

### Jording av jordingsbrytere

Det skal gå en isolert forbindelse direkte fra bryterens jordingspol til skinnestreng.   I tillegg skal bryterkonsoll jordes til langsgående jordleder.

### Jording av kraner

Fastmontert kran nær elektrisk spor skal ha dobbel jordledning.

Kran på egne skinner over spor skal jordes ved at kranskinnen jordes.

### Jording av svingskive

Svingskive på spor med elektrisk drift, skal ha jodingforbindelse via kongestol og krans.  Alle tilstøtende spor skal være utstyrt med tverrforbindere og være innbyrdes forbundet dersom dette ikke er til hinder for eventuelle sikringssanlegg.

Begge skinner på svingskiven skal være forbundet med skivens understilling.

### Jording av stålbroer

Overgangsbroer i stål og rekkverk av ledende materiale skal på alle broer jordes i begge ender til forskjellige skinnestrenger hvor dette er mulig uten å kortslutte sporfelt.

Jernbanebro i stål skal jordes ved med to separate jordledninger til samme punkt i skinne.

Det er av sikkerhetsmessige grunner særdeles viktig at jordforbindelse til broer og overgangsbroer ikke blir brutt, siden en eventuell spenningssetting vil bety stor personfare.

### Jording av tankanlegg

Tankanlegg for brennbare væsker og gasser ved elektrisk jernbane skal jordes i henhold til disse bestemmelser.

Utdrag av UIC fiche nr. 603E:

Bestemmelsene omfatter brennbare væsker klasse A og gasser.

For å unngå gnistdannelse ved tapping og fylling av jernbanetankvogner, skal tappeanordningene alltid forbindes med skinnegang så potensialforskjell og derav tenningsdyktige gnister ikke kan oppstå.

Tankanlegg bør fortrinnsvis anlegges ved ikke-elektrifiserte spor. Forbindelsen mellom spor og tappeanordningen skal da være fast og sporet skal ha isolasjon i begge skinnestrenger, samt skinneforbindere dersom dette er mulig av hensyn til eventuelle sikringsanlegg. Skinnegangen skal forøvrig utstyres med tverrforbindere dersom dette er mulig av hensyn til eventuelle sikringsanlegg.

Skinneisolasjonen anbringes slik at hensetting av materiell som kortslutter denne, ikke er mulig. Om nødvendig kan det monteres flere isolerte skjøter.

Ved elektrisk spor skal kontaktledningsanlegget på tappestedet kunne kobles ut ved hjelp av jordingsbryter. Tappeanordningen skal her forbindes over en bryter til skinne. Bryteren skal forsynes med bruksanvisning og skal kobles ut etter tappingen er avsluttet og tappeutstyret er frakoblet.

Alle tankanlegg skal være jordet til egen jordelektrode. Jordelektroden skal ha tilstrekkelig og varig lav overgangsmotstand.

Alle røranleggets deler skal forbindes med samme jord som tanken(e). Tankens fundament, dersom dette er av stål, forbindes også til samme jord. Ved betongfundament forbindes armeringen til jordelektroden. Jordledninger og deres tilkoblinger, skal anbringes slik at tilsyn og vedlikehold er enkelt. Jordledningens forbindelse til jordelektroden skal være løsbar.

Hvor rørledning som fører brennbar gass eller væsker krysser under jernbanespor, skal det være min 1,20 m mellom overkant av varerør og svilleoverkant.

Det skal for hvert tankanlegg utarbeides et oversiktsskjema som viser hele jordingssystemet.

På fig vises den prinsipielle utførelsen av et tankanlegg med tilhørende bryterarrangement.

Alle anlegg som avviker fra denne standardløsningen skal forelegges Jernbaneverket Hovedkontoret i hvert enkelt tilfelle.

Figur.4	Jording av tankanlegg

### Jording av reservestrømstransformator

Reservestrømstransformator skaltilkoples banestrømmens returkrets eller langsgående jordline som er dimensjonert iht. påregnelig strømmer, min. 50 mm2 Cu.

Figur.		Koblingsskjema for reservestrømstransformator

## Spesielt for signal

### Jording av utstyr nær sugetransformatorer

Apparater og utstyr nær sugetransformatorer bør jordes slik at apparater og utstyr innenfor hver isolert sporseksjon jordes til samme punkt i sporet. Se figur 7. Det skal ikke være mulig å samtidig berøre apparater og utstyr jordet til forskjellige sporseksjoner, dvs. avstand < 2.5 m. Dersom det er mulig å berøre to apparater samtidig, skal apparatene jordes til samme punkt i sporet, eller forskyves slik at samtidig berøring ikke er mulig. Se figur 7 og figur 8.

Figur	Jording av utstyr nær sugetransformatorer eks.1.

Figur.	Jording av utstyr nær kontaktlednig eks.2

2.5	Jording av utstyr på elektrifisert banestrekning

Figur	Jording, elektrifisert banestrekning.

Kabler og utstyr for sikringsanlegg skal på elektrifisert banestrekning jordes som følger

- Kabelmantel/skjerm på inngående kabler i relèrom skal jordes til jordskinne på kabelstativ. For samtlige kabler skal mantelen/skjermen forbindes sammenhengende til en jordskinne på apparatplaten i AS-skapene.

- Stikkablers mantel/skjerm skal jordes i AS-skapet til jordskinnen på apparatplaten og isoleres i innføring i apparater og utstyr (signaler,drivmaskiner m.m.).

- Apparater og utstyr (signaler, drivmaskiner m.m.) skal jordes til skinnegang.

- Der det forekommer sammenhengende kabelforbindelse mellom stasjonene (f.eks. blokkabel), skal jordforbindelsen mellom stasjonene brytes. Det skal da foretas et skille f.eks. i et AS-skap som danner et naturlig dele mellom stasjonene.

Merk: Dersom det skal foretas endringer i et allerede montert AS-skap av ledende materiale, skal alle kabelinnføringer i skapet være isolerte. Samtidig skal selve AS-skapet være jordet til skinnegangen.

Figur	Jording, brudd mellom stasjoner.

Eksempel:	Kabel fra stasjon A skal føres inn i AS-skap og jordes. Alle stikkabler i skapet skal jordes til jordskinne. Mantel/skjerm i kabel fra stasjon B skal isoleres i innføring i skapet.

Merk:	Det skal kontrolleres at det ikke går strøm i jordledere! Bruk "sporhund" eller tilsvarende lytteutstyr.

# Jording av anlegg utenfor slyngfelt

## Innvendig anlegg

Bygningsinstallasjoner skal ha egen jordelektrode etablert som “kråkefot” minimum 7 meter fra spor, samtidig som den monteres så langt fra spor som mulig og i kontakt med frostfri grunn.. Jordelektrodens overgangsmotstand bør ikke overstige 40 W. Avstanden mellom to elektroder skal være slik at de ikke har overlappende effektive motstandsområder. Bygningsjord skal alltid holdes isolert fra skinnejord. Isolasjonsnivå skal tilsvare isolasjonsnivået i kontaktledningsanleggets returkrets.

Jordnettstruktur i bygninger skal bygges opp med trestruktur. Trestrukturen skal ha sitt utspring i en felles hovedjordskinne. Jordledninger skal være så korte som mulige.

Jordklemmer, jordskinner, jordledere etc. skal være tydelig merket og tilgjengelig for inspeksjon.

Kabler skal legges forskriftsmessig, dvs. slik at det ikke oppstår “skarpe” svinger.

Bygninger med teletekniske rom bør plasseres utenfor kontaktledningens slyngfelt. Det vil si 5 meter fra spormidt på elektrisk dreven jernbane.

### Kabelinntak

Alle metalliske kabler skal tas inn i bygning via felles inntakspunkt. For rom kategori 1 skal de skjøtes over i egne innføringskabler i kabelinntakskum. For rom kategori 2 bør de skjøtes over i egne innføringskabler i kabelinntakskum. Alle metalliske kabler som tas inn i bygningen skal ha skjerm tilkoblet byggets hovedjord.

Fiberkabler fra ulike geografiske retninger bør føres inn i bygningen på to geografisk adskilte punkter og holdes adskilt helt fram til transmisjonsutstyr.

Kabelføring (3.2.3)

Kraftkabler og kommunikasjonskabler skal separeres i ulike kanaler eller i felles kanal med metallisk skille mello føringene.

Kommunikasjonskabler skal ikke føres nær støyende elektrisk utstyr.

Metalliske kabelkanaler/bruer skal danne treformet struktur. Sløyfer i kabelkanal-/brustrukturen tillates ikke.

All forlegning av metalliske kabler skal skje på metalliske kabelkanaler. Kabelkanalene skal være metallisk sammenhengende.

Alle metalliske kommunikasjonskabler skal krysskoples ved inntak i teletekniske rom.

Krysskoblingsspunkter for kommunikasjonslinjer bør plasseres i metallskap.

Kraftforsyning (3.2.7)

Normalt vil det være DC kraftforsyning til teleutstyr. DC kraftforsyning mates fra likeretter plassert i  telerommet. Det skal etableres fram og tilbakeleder i separate kabler.

Likeretteranlegg skal plasseres i metallskap.

Alle stikkontakter skal være jordet.

Beskyttelsesjord for tele- og datautstyr skal være egen grein ut fra hovedjordskinne. Stikkontakter tilkoplet denne jordgrein skal være merket “Tele”.

### Batterianlegg

Dersom det benyttes ventilregulerte batterier, tillates disse plassert i teletekniske rom forutsatt at ventilasjonsanlegget er dimensjonert slik at eksplosjonsfare unngås, ref. FEB.

Batterianlegg skal tilfredstille krav angitt i FEB.

Batteriets ene pol skal jordes til jordskinne i det teletekniske rommet.

9.2	Fra JD544 kap. 10

Ved jording av spesielle installasjoner skal det tas hensyn til følgende:

3	JORDING AV innvendig UTSTYR FOR SIKRINGSANLEGG (fra jd551 kap.5 avsn.4)

3.1	Jording i sikringsanlegg generelt

Sikringsanlegg skal betraktes som sterkstrømsanlegg og skal følge bestemmelser gitt i [FEA-F], [FEB] og [JD 540].

Regler for jording i sikringsanlegg bygger på gjeldende bestemmelser tilpasset de spesielle forhold som sikringsanlegg fungerer under.

Jordledninger skal være utført og koplet i henhold til bestemmelsene angitt [FEB] og [JD 540], samt det som følger i denne instruks.

3.1.1	Jordledningers utførelse og tverrsnitt

Jordledning skal være av kopper med tverrsnitt avpasset etter de jordslutningsstrømmer som kan forekomme/er beregnet.

Separat opplagt jordledning skal være isolert. Koppertverrsnittet skal være som angitt [FEB]. Separat opplagt jordledning av kopper skal ikke ha mindre tverrsnitt enn 16 mm2 der den ligger utsatt og ikke har spesiell beskyttelse mot mekaniske påkjenninger. Tverrsnittet skal ikke være mindre enn 4 mm2 der jordledningen ligger beskyttet. Jordledninger av kopper som legges i jorden skal ha minst 25 mm2 tverrsnitt.

Som jordleder i kabel kan enten kopperskjerm eller leder isolert på samme måte som de øvrige ledere brukes. Hvis leder ligger i kontakt med kabelens ledende beskyttelseskappe kan uisolert leder benyttes.

Jordleder skal ha samme tverrsnitt som øvrige ledere i kabelen. Når uisolert ledning ligger i kontakt med beskyttelsekappe skal tverrsnittet av uisolert leder og kappe tilsvare leder-tverrsnittet i kabelen forøvrig.

3.1.2	Jordledninger, opplegging og kopling

Jordledninger skal være så korte som mulig. De skal legges på en slik måte at de lett kan undersøkes. De skal være beskyttet mot korrosjon.

Jordledninger skal koples og anordnes slik at de jordede anleggsdeler ikke selv danner serieforbindelse som jordleder. Tilkobling til den jordede anleggsdel skal skje ved godkjent jordingsklemme. Metalldeler som er sveiset, loddet, klinket eller skrudd sammen på en måte som gir tilfredsstillende ledende forbindelse mellom metalldelene, kan ha felles jordingsklemme. Jordingsklemmer skal være tydelig merket med jordingstegn. Flere jordledninger som fører til eller fra relèstativer, bærejern o.l. skal koples til en felles jordskinne eller innbyrdes forbindes med felles jordleder av kopper. Hvis jordleder må skjøtes skal det brukes godkjente skru- eller klemmeforbindelser. Skjøter, avgreninger og forbindelse til jordelektroder skal utføres særlig omhyggelig.

3.2	Det innvendige anlegg - jording i relèrom

3.2.1	Jording i relèrom

Jordledere på relèstativ (og apparatplater) skal være isolerte og ha dimensjon på minst 4 mm2.

Jordledere mellom relèstativer/strømforsyningsstativ skal være isolert og ha dimensjon på minst 16 mm2.

Jordledere fra strømforsyningsstativ til hovedjord skal være minst 50 mm2.

I relèrom skal utsatte anleggsdeler på stativer (relèstativ, kabelstativ), sikringsskap og bryterskap jordes til egen jordskinne på hvert enkelt stativ/skap. Disse skal i sin tur koples til en hovedskinne (plasseres som regel på strømforsyningsstativet) som koples til hovedjordledningen (se figur Error: Reference source not found).

Jordskinner må være isolerte fra underlaget (stativet). Stativet skal ha egen jordleder til jordskinnen.

Relèrammer/stativer skal være isolert fra hverandre mekanisk, slik at det letter feilsøking ved jordfeil. Man skal kunne ta av jordledningen på den enkelte ramme, og da skal denne være isolert fra det øvrige anlegget.

Figur 6.5	Jording i relèrom

3.3	Jordfeilrelè (jordfeilovervåking)

Det skal være montert jordfeilrelè på alle spenninger som inngår i sikringsanlegget. Jordfeilrelèene skal være konstruert og montert slik at alle signaler tilhørende den aktuelle jordfeildetektoren settes i stopp. Om nødvendig (der forholdene tilsier det) skal det aktuelle sikringsanlegget, eller større deler av dette, settes i stopp ved jordfeil. Dette skal vurderes meget nøye i hvert enkelt tilfelle.

# Jording av utstyr på ikke-elektrifisert bane

På ikke-elektrifisert bane skal ikke utstyr til sikringsanlegget jordes til skinnegangen. Jording utføres iht. figur .6.

Figur 6.6	Jording, ikke elektrifisert banestrekning.

Kabler og utstyr for sikringsanlegg skal på ikke-elektrifisert banestrekning jordes som følger:

- Kabelmantel/skjerm på inngående kabler i relèrom jordes til jordskinne på kabelstativ. For samtlige kabler skal mantlene/skjermene forbindes sammenhengende over en jordskinne i AS-skapet. Jordskinnen i hvert AS-skap skal også tilkoples egen jordelektrode.

- Stikkablers mantel/skjerm skal jordes i AS-skapet over jordskinnen.

- Utstyret (signaler, drivmaskiner m.m.) skal forbindes til stikkablers mantel/skjerm og jordes på denne måte over jordskinnen i AS-skapet. Utstyret skal ikke ha ledende forbindelse til skinnegang.

# Jordelektroder

## Jordledningen

I henhold til forskriftene skal jordledninger av kopper som legges i jord ha tverrsnitt på minst

25 mm2. Det kan nyttes utrangert bæreline. Jordledningen fra elektroden skal ha samme tverrsnitt, og føres fram til mast for overspenningsavledere. Fra bakken og opp til måleklemme ca. 1-2m over bakken skal jordledninger føres i rør av isolerende materiale. Forbindelser i bakken skal presses sammen med presstang.

## Jordelektroden

Som jordelektrode brukes blanke jordledninger nedgravd i bakken i stjerneform, såkalt kråkefotjording og som oftest i kombinasjon med jordspyd. Jordelektroden plasseres så nær avlederne som mulig . Der elektroden ikke kan plasseres på egen grunn, skal tillatelse innhentes fra grunneier på forhånd. Ved planlegging av jordelektroder skal det tas hensyn til mulige myrdrag, bekker osv. (Det må ikke legges blank kopperledning i drikkevannskilder). Avstanden til jordelektroden bør ikke være mer enn 100 m fra overspenningsvernet.

Som kråkefot benyttes utrangert bæreline av 50 mm2 Cu. Jordingspydene har (F.nr. 738.503.25  og -.28) tykkelse 5/8" og lengde 1,5 m eller 2,4 m. Lengden kan skrues i hverandre. Det brukes minst to lengder for å sikre at man når telefri dybde og det best ledende jordsmonn.

Man kan dele inn jordelektroden i tre hovedtyper:

Type 1

Vanlig godt jordsmonn, matjord på leire eller sandholdig jord. Som regel vil en få en tilstrekkelig god jordelektrode ved å slå ned ett spyd på 3 m (to lengder) i midten av kråkefoten, som vist på figur .

Figur  Vanlig godt jordsmonn, og bare et spyd.

Dersom dette ikke oppnås kan det være nødvendig å øke antall spyd,

Figur	Godt jordsmonn, flere spyd.

Type 2

Jord på sand eller annen masse med dårlig ledningsevne.

I dette tilfellet brukes bare kråkefot jording. Lengden på strålene må økes som vist på figur Error: Reference source not found Grøftene utføres som foran der dette lar seg gjøre. Det brukes rikelig med tilsettingsstoff. Ved denne type jording bør det kunne oppnås verdier på under 100 W.

Figur	Jord på sand eller annen masse med dårlig ledningsevne.

Type 3

Jording i fjell.

Der avstanden til mer hensiktsmessige jordingssteder er stor kan det jordes i fjell. Det må der legges en lengre kråkefotjording i fordypninger og sprekker i fjellet og bruke tilsettingsstoff i hullene, og bæreline tres ned. Disse forbindes til kråkefotjordingen.

Figur	Jording i fjell

4.1.4	Tilsettingsstoffer

I de tilfeller der jordsmonnet har dårlig ledningsevne vil tilsetting av El-Bentonitt eller tilsvarende radikalt bedre ledningsevnen. Størst forbedring får en der en har dårligst jordsmonn. Evnen til å lede vekk overspenninger (impulsledningsevnen) øker enda mer enn forbedringen målt med tradisjonelt utstyr for måling av overgangsmotstanden for jordingssystemet.