1 HENSIKT OG OMFANG

2 GENERELLE KRAV

2.1 Slyngfelt

2.2 Definisjoner

2.3 Dimensjonerende kortslutningsstrøm og maksimale utkoblingstider

2.4 Grensesnitt til annet anlegg

2.4.1 Everk

2.4.2 Sporfelter

2.5 Kobling til banestrømmens returkrets

2.6 Prosjektering av jordingsanlegg

2.7 Dokumentasjon

3 JORDING AV ANLEGG INNENFOR SLYNGFELTET

3.1 Langsgående jordleder

3.1.1 Filterforbindelser mellom jordlederen og skinnene

3.1.2 Krav til jordlederenes tverrsnitt

3.1.3 Krav til jordlederseksjonens maksimale lengde

3.1.4 Elektroder

3.2 Anlegg uten langsgående seksjonert jordleder

3.2.1 Lavfrekvente relèbaserte sporfelter

3.2.2 Høyfrekvente skjøteløse sporfelt

3.3 Krav til utførelse

3.3.1 Forlegning, merking og beskyttelse av jordingsforbindelser

3.3.2 Seriejording

3.3.3 Kabler og utstyr

3.3.3.1 Krav til isolering av jordleder,m skjerm eller kappe

3.3.3.2 Langlinjekabel

3.3.3.3 Armert fiberkabel

3.3.4 Utstyr med isolert kapsling

3.3.5 Jording av reservestrømstransformator

3.3.6 Jording av utstyr nær sugetransformatorer med 0- felt

3.3.7 Langsgående ledende gjenstander

3.3.8 Ledende gjenstander som krysser flere spor

3.3.9 Tunneler og kulverter

3.3.10 Dobbeltisolert utstyr

3.3.11 Større ledende konstruksjoner

3.3.12 Jording av jordingsbrytere

3.3.13 Jording av svingskive

3.3.14 Jording av broer

3.3.14.1 Overgangsbroer

3.3.14.2 Jernbanebro

3.3.15 Jording av kraner

3.3.16 Jording av tankanlegg

4 JORDING AV ANLEGG UTENFOR SLYNGFELT

4.1 Jordnettstruktur i byggninger

4.1.1 Batterianlegg

4.2 Beskyttelsesledere

4.2.1.1 Jording i relèrom

4.2.1.2 Jordfeilrelè (jordfeilovervåking)

5 JORDING AV UTSTYR PÅ IKKE-ELEKTRIFISERT BANE

6 JORDELEKTRODER

6.1 Jordelektroden

6.1.1 Tilsettingsstoffer

6.2 Jordledningen

Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapittelet er å sikre at jordingsanlegg prosjekteres og bygges slik at anleggets funksjoner oppfylles.

Jording i jernbaneanlegg har flere funksjoner. Først og fremst skal jordingsanlegget beskytte mot farlige berørings- og skrittspenninger. Videre skal jordingsanlegget være slik at det oppnås elektromagnetisk sameksistens mellom de ulike anlegg, systemer og utstyr. Jordingsanlegget fungerer også som beskyttelse mot overspenninger for ulike anleggsdeler. Overspenningsbeskyttelse er nærmere beskrevet i kap. 7 Isolasjonskoordinering.

Kapittelet omfatter jording av alle elektroanleggene ved jernbanen. Det beskriver en overordnet strategi for prosjektering og planlegging av jordingsanlegget, som skal ivareta de ulike anleggenes funksjonskrav, samt sikre en kostnadseffektiv og fornuftig prosjekterings- og byggeprosess. Kapittelet er videre inndelt i krav til ulike jordingsanlegg innenfor og utenfor slyngfeltet, samt krav til jordelektroder.

generelle krav

Slyngfelt

Ved elektrisk jernbane er driftsjord og beskyttelsesjord felles, og dette medfører at alle ledende konstruksjoner innenfor kontaktledningens slyngfelt må tilkoples banestrømmens returkrets.

Kontaktledningens slyngfelt er definert iht. EN 50122 og i Norge er paramaterene fastsatt til

X=5,0 m, Y=2,5 m og Z=2,5 m.

Figur 6.1	Kontaktledningsanleggets slyngfelt

Alle ledende gjenstander i kontaktledningens slyngfelt og sone for strømavtager (kontaktledningsmaster, signalmaster, apparater, utstyr, metalliske konstruksjoner etc.) skal kobles til banestrømmens returkrets.

Dette gjelder også gjenstander som er slik plassert at samtidig berøring (avstander under 2,5 m) med gjenstander som er jordet til skinne er mulig.

Unntak:

Enkeltstående stendere, mindre gjenstander og lignende.

Beskyttede konstruksjoner (isolert, plassert under jordet bøyle og lignende)

Spenningsmessig udefinerte komponenter er ikke tillatt innenfor slyngfeltet.  Dette betyr at komponenter enten skal være spenningsførende eller jordet.

Unntak:

Beskyttelsesseksjoner (ref avsnitt 3.3.7 og  3.3.11), dødseksjoner og avspenningsliner i loddavspenninger samt barduner under bardunisolator.

Definisjoner

Dimensjonerende kortslutningsstrøm og maksimale utkoblingstider

Normalt skal følgende transiente kortslutningsytelser legges til grunn for dimensjonering av

jordingsanlegg:

Oslo området Ik(= 20 kA

Rest av landet Ik(= 10 kA

Oslo området er her definert ved alle banestrekninger mellom følgende omformerstasjoner:

Asker, Lunner, Jessheim og Smørbekk.

Ved prosjektering av jordingsanlegg i nærheten av omformerstasjoner bør det dimensjoneres etter hvilken transient kortslutningsytelse som kan forekomme.

Utkoblingstid på 0,3 s kan vurderes for hvert enkelt prosjekt.

Grensesnitt til annet anlegg

Everk

Everkets jordingsystem og banestrømmens returkrets skal ikke sammenkobles.

Sporfelter

Sikringsanleggets sporfelter skal utføres på en slik måte at farlig feil aldri oppstår (failsafe) og at driftsfeil sjelden eller aldri oppstår. Jordingsanlegget skal utføres på en slik måte at hensikten med jording er tilfredsstilt, samtidig som det ikke skal svekke sporfeltenes funksjon.

Jording skal utføres på en slik måte at sporfeltene skal kunne detektere skinnebrudd, dersom ikke kravet om skinnebruddsdeteksjon er oppfylt på annen måte. Se kap. 6 [JD550].

Kobling til banestrømmens returkrets

Min 50 mm2 Cu

Godkjent skrudd tilkopling, hør med Margrethe om ny rev kl regler.

Prosjektering av jordingsanlegg

Mer tekst fra HSF

Stikkord:

Fastsettelse av sporfeltsystem (skjøter, skjøteløst, frekvenser)

Seksjonering av sporfelt

Koblinger mellom spor og jordleder (impedans/filter, maksimalt antall pr. sporfelt, avstander mellom tilkoblinger etc.)

Dimensjonering av jordleder

Prosjektering av jordelektroder

Dokumentasjon av alle faser i felles jordingsplan

Tilkobling til jordleder (utsatte deler)

Kontroll/godkjenning av planer

Kontroll og godkjenning etter utførelse

Vedlikehold av jordingsanlegg

Prosedyre ved planlegging av jordingsanlegg

I forbindelse med planlegging av jordingsanlegg skal følgende saker avklares:

Skal det være langsgående jordleder?

Skal jordlederen være sammenhengende eller seksjonert?

Hvor ofte og ved hvilke steder (hvilken skinnestreng) kan jordlederen (evnt. objektene direkte) tilkobles skinnegangen?

Hvor og hvor ofte kan det opprettes jordspyd?

Hva slags sporfelter skal brukes på stedet?  Fagmiljøet i signal må også definere tvangspunkter på strekningen.

Bestemme jordlederseksjonens lengde, tverrsnitt og avstand mellom tilkoblingspunkter.

Definér grensesnittet mellom sporfeltene og jordingsanlegget, og sett opp eventuelle kriterier for “godheten” i dette grensesnittet.  Eksemel: Beskriv filter, dets funksjon og eventuelle begrensninger.

Bestemme forlegning av jordlederen.

Lage jordingsplan

Som et verktøy i planleggingsprosessen, kan flytskjemaet i vedlegg xx benyttes.

Dokumentasjon

Ethvert jordingsanlegg som bygges skal dokumenteres i form av en jordingsplan, der samtlige anlegg som skal jordes i henhold til kravene nedenfor fremgår. Jordingsplaner skal også inngå som arbeidstegninger i anbuds-og tilbudsdokumentasjon.

Mer tekst om krav ved prosjektering, detaljplan etc.

Krav til jordingsplan:

Utarbeidelse av tverrfaglig jordingsplan

Starter med å lage et underlag som viser

målestokk i lengderetning med  delestrekk ved hver 100 m., veksler/sidespor

skinner (evnt med tykk og tynn strek, dersom det er definert en jord- eller returstreng)

skjøter/forbindere, planoverganger, bruer. --disse bør angis med km-merke)

Plassere deretter objekter innenfor slyngfeltet på rett sted på jordingsplan: kl-master, signalmaster, skap gjerder,  Her blir alle fagområder innvolvert.

Tegner tilslutt inn jording og eventuell seksjonering av alle objektene

Jording av anlegg innenfor slyngfeltet

Langsgående jordleder

Det skal legges en isolert gul/grønn Cu jordleder i kabelkanal for hvert spor (se [kap. 7].

Jordlederen legges i seksjoner med lengder som tilfredsstiller krav til verdiene oppgitt i avsnitt 3.1.3. Midtpunktet på jordlederseksjonen jordes til skinnene over en filterforbindelse. Forbindelsen mellom jordlederen og skinne skal utføres med isolert gul/grønn Cu ledning (samme tverrsnitt som jordlederen). I tillegg skal hver seksjon jordes via jordingsspyd.

Konstruksjoner innenfor slyngfeltet skal jordes til jordlederen med isolert Cu ledning.

Figur 6.2	Seksjonert jordleder (tilkopling til skinne er avhengig av type sporfelt)

Figur.3	Seksjonert jordleder (tilkobling til skinnegang er avhengig av type sporfelt).

Filterforbindelser mellom jordlederen og skinnene

Filterforbindelsen skal:

sørge for at sporfeltstrømmen ikke føres ut i jordlederen (avhengig av sporfeltsystem).

være lavohmig for 16 2/3 Hz

tåle de kortslutningstrømmer som kan forekomme

være tilstrekkelig mekanisk beskyttet

være tilstrekkelig beskyttet mot klimatiske påkjenninger

De to første punktene medfører tilpasninger i forhold til hva slags sporfeltsystem som finnes eller som skal bygges på stedet.

Krav til jordlederenes tverrsnitt

Av termiske årsaker må det ved forventede korslutningstrømmer over 18 kA benyttes min. 95 mm2 jordleder. For kortslutningstrømmer mellom 13-18 kA skal min. 70 mm2  brukes. Ved kortslutningstrømmer lavere enn 13 kA brukes min. 50 mm2. Mindre tverrsnitt er ikke tillatt av mekaniske årsaker. Koblinger mellom jordleder og jordforbindelser skal uføres varig, godkjent og korrosjonsbeskyttet samt være tilgjengelig for inspeksjon.

Krav til jordlederseksjonens maksimale lengde

Jordlederseksjonenes maksimale lengder, forutsatt at koblingen til skinnene foretas midt på jordlederseksjonen.

Tabell 6.1	Kortslutningsytelse, jordledertversnitt og lengde

kortslutnings-

strøm

jordleder-

tverrsnitt

20 kA

| 10 kA |
| --- |
| 50 mm2 |
| 330 m |
| 70 mm2 |
| 460 m |
| 95 mm2 | 310 m | 630 m |

Tabellen viser maksimalt tillatt lengde på jordlederseksjonene, avhengig av jordlederens tverrsnitt og størrelse på kortslutningstrøm. Utkoblingstider og gjenninkoblingsrutiner må vurderes.

Se kap.X [JD546]

Elektroder

Ved midtpunktet på jordlederseksjonen skal det etableres jordspyd eller tilsvarende med overgangsmotstand til jord < 40 ( .

Sjekk bakgrunn

Anlegg uten langsgående seksjonert jordleder

Mesteparten av eksisterende anlegg har ikke langsgående jordleder.  Kravene som følger gjelder også for slike anlegg, men jordingsforbindelser fra utstyr innenfor slyngfeltet kobles direkte til skinnegangen istedet for til jordlederen.

Ved tilkopling direkte til skinnegangen, skal det ikke oppstå forbindelser som medfører kortslutning mellom skinnene.

Dersom nedestående krav ikke oppfyles skal det brukes langsgående jordleder (se avsnitt 2.6).

Lavfrekvente relèbaserte sporfelter

På strekninger med ordinære lavfrekvente relèbaserte sporfelter, skal det tilstrebes at utjevningsforbindelser mot skinnegangen fordeles så jevnt som mulig mellom skinnestrengene, for å unngå skjevspenninger i skinnegangen. Ved jording av større gjenstander som kan gi skjev avledning, bør gjenstanden jordes over en impedans. Se kap. 6 [JD550].

Høyfrekvente skjøteløse sporfelt

Det må avklares med leverandør om hvordan objekter kan kobles direkte til skinnegangen for at sporfeltene skal fungere som forutsatt.

Krav til utførelse

Forlegning, merking og beskyttelse av jordingsforbindelser

Alle utjevningsforbindelser skal være så korte som mulig.

Alle beskyttelsesforbindelser skal være tydelig og varig merket og alle koblinger skal være tilgjengelige for inspeksjon.

Jordleder mellom og til jernbaneskinner skal beskyttes med plastrør (PEH) i pukken inn til sville og klamres til loddrett svillekant inn til jernbaneskinne.

Seriejording

Utjevningsforbindelser skal kobles og anordnes slik at de jordede anleggsdeler ikke selv danner serieforbindelse, se figurene nedenfor.

Unntak:

Utstyr som er montert på stålmaster, åk o.l. kan jordes gjennom sine festepunkter dersom disse danner tilstrekkelig god forbindelse.

Figur 6.4	Ulovlig beskyttelsejording

Figur 6.5	Lovlig beskyttelsejording

Kabler og utstyr

Skjerm eller PE-leder i kabler som går til installasjoner, som er montert innenfor slyngfeltet, jordes i forsyningsende og isoleres i forbrukerende.

Skjerm eller PE-leder i kabler skal alltid være isolert i innføring til apparater og utstyr som er tilkoblet til banestrømmens returkrets.

Skjerm eller PE-leder i kabler skal isoleres/avsluttes slik at isolasjonsnivået tilsvarer isolasjonsnivået for kabelen samt være tilgjengelig for inspeksjon. Skjerm eller Pe-leder skal betraktes som en spenningsførende leder.

Hovedjordskinne i alle kiosker, hus etc utenfor slyngfeltet skal jordes til eget elektrodeanlegg. Skjerm eller PE-leder i alle utgående kabler skal jordes til jordsamleskinne på forsyningsiden og isoleres i forbrukerenden.

Figur 6.6	Jording av kabler til og mellom utstyr innenfor slyngfeltet

Krav til isolering av jordleder,m skjerm eller kappe

Kabler som ikke er jordet til skinnegangen på vedkommende sted, men er ført i rør eller under kabelbeskyttelse opplagt på underlag jordet til skinnegangen, skal være isolert slik at skjerm eller mantel ikke kan komme i kontakt med beskyttelsen eller underlaget. Ved kryss mellom kabler og kontaktledningsanleggets jordledninger eller gjenstander som er i metallisk ledende forbindelse med skinnegangen, skal det anbringes lag av isolerende materiale.

Langlinjekabel

På elektrifiserte strekninger eller ved parallellføring med høyspent-linjer, skal kobberkabel som ligger i kabelkanal eller på steder med dårlig kontakt med jord, samt kabler med isolerende ytterkappe, punktjordes for minimum hver 700 m eller i hver skjøt. (Se avsnitt XX for krav til jordelektroder):Det skal ikke benyttes kabel med halvledende kappe ved forlegning i kabelkanal eller tilsvarende forlegning uten kontenuerlig god kontakt med jord.

Armert fiberkabel

Armert fiberkabel forlagt på elektrifiserte strekninger eller ved parallellføring med høyspentlinjer, skal jordes for minimum hver 2000 m eller ved hver skjøt.

Utstyr med isolert kapsling

Med isolert kapsling menes kapsling som isolerer utsyret montert inni mot overslag fra KL-spenning.

Figur 6.7	Jording av kabler ved innføring i isolerte kapslinger

Der det forekommer sammenhengende kabelforbindelse mellom stasjonene skal jordforbindelsen mellom stasjonene brytes. Skille skal dokumenteres på anleggets jordingsplan.

Figur 6.8	Jording, brudd mellom stasjoner

Jording av reservestrømstransformator

Reservestrømstransformator skal tilkobles banestrømmens returkrets med min. 50 mm2 Cu. For koblingsskjema se kap. 5.

Jording av utstyr nær sugetransformatorer med 0- felt

Apparater og utstyr nær sugetransformatorer bør jordes slik at apparater og utstyr innenfor hver isolert sporseksjon jordes til samme punkt i sporet. Se figur 7. Det skal ikke være mulig å samtidig berøre apparater og utstyr jordet til forskjellige sporseksjoner, dvs. avstand < 2.5 m. Dersom det er mulig å berøre to apparater samtidig, skal apparatene jordes til samme punkt i sporet, eller forskyves slik at samtidig berøring ikke er mulig. Se figur 7 og figur 8.

Figur 6.9	Jording av utstyr nær sugetransformator eks.1.

Konflikt mellom denne skisse og annen skisse, hva med langsgående jordleder???

Figur 6.10	Jording av utstyr nær sugetransformator eks. 2.

Langsgående ledende gjenstander

Langsgående ledende gjenstander som er innenfor slyngfeltet, f. eks. gjerder, støyskjermer, mv, skal jordes til skinne, evt seksjonert isolert jordleder.

Dersom de langsgående gjenstandene har lang utstrekning, skal de seksjoneres med isolerende sjikt. De isolerende sjiktene utføres todelt, slik at muligheten for å nå over begge sjiktene samtidig ikke er mulig. (Seksjonen mellom sjiktene får da udefinerbart potensiale).

Figur XX	Seksjonering av gjerde

“Lang utstrekning” for strekninger uten lansgående jordleder er ca. 300 m.

“Lang utstrekning” for strekninger med lansgående jordleder tilsvarer utstrekning lener enn selve jordlederseksjonen.  Gjenstandene jordes og seksjoneres slik at samtidig berøring mellom gjenstander jordet til forskjellige jorlederseksjoner ikke er mulig

Ledende gjenstander som krysser flere spor

Ledende gjenstander som krysser flere spor, som f.eks åk, overgangsbruer mv, jordes til en jordlederseksjon for et av sporene. Det skal tydelig fremgå av jordingsplanen hvilket spor som blir brukt.

Tunneler og kulverter

Objekter som skal monteres i støpte tunneler bør isoleres fra tunnelvegg.

Spesielle signaltekniske krav for tunneler ?

Dobbeltisolert utstyr

Utstyr som er dobbelisolert og som er tilstrekkelig beskyttet mot KL-spenning skal ikke tilkobles banestrømmens returkrets eller seksjonert jordleder.

Større ledende konstruksjoner

Større ledende konstruksjoner som delvis befinner seg innenfor slyngfeltet, og som samtidig strekker seg langt utenfor spor-området, skal søkes unngått. Dersom slike konstruksjoner er nødvendig må det legges inn isolerende skille i konstruksjonen, slik at skinnejord ikke trekkes ut i lang avstand fra sporet. Slik skille må utføres todelt, uten muligheter for å nå over begge skillene, ref krav til berøringsavstand 2.5 m. Vedlegg fra HSF

Jording av jordingsbrytere

Det skal gå en isolert forbindelse direkte fra bryterens jordingspol til skinnestreng. Bryterkonsoll skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets.

Jording av svingskive

Svingskive på spor med elektrisk drift, skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets via kongestol og krans. Alle tilstøtende spor skal være utstyrt med tverrforbindere og være innbyrdes forbundet dersom dette ikke er til hinder for eventuelle sikringssanlegg.

Begge skinner på svingskiven skal være forbundet med skivens understilling.

Jording av broer

Det er av sikkerhetsmessige grunner særdeles viktig at utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets til broer og overgangsbroer ikke blir brutt, siden en eventuell spenningssetting vil bety stor personfare. Derfor skal det benyttes dobbel  utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets forlagt adsklit.

Krav om langsgående jordleder?

Overgangsbroer

Overgangsbroer i stål og rekkverk av ledende materiale skal på alle broer ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets i begge ender til forskjellige skinnestrenger hvor dette er mulig uten å kortslutte sporfelt.

Jernbanebro

Jernbanebro i stål skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets med to separate ledninger til samme punkt i skinne.

Jording av kraner

Fastmontert kran nær elektrisk spor skal ha dobbel utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets.

Kran på egne skinner over spor skal jordes ved at kranskinnen har utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets.

Jording av tankanlegg

Tankanlegg for brennbare væsker og gasser ved elektrisk jernbane skal jordes i henhold til disse bestemmelser.

Utdrag av UIC fiche nr. 603E:

Bestemmelsene omfatter brennbare væsker klasse A og gasser.

For å unngå gnistdannelse ved tapping og fylling av jernbanetankvogner, skal tappeanordningene alltid forbindes med skinnegang så potensialforskjell og derav tenningsdyktige gnister ikke kan oppstå.

Tankanlegg bør fortrinnsvis anlegges ved ikke-elektrifiserte spor. Forbindelsen mellom spor og tappeanordningen skal da være fast og sporet skal ha isolasjon i begge skinnestrenger, samt skinneforbindere dersom dette er mulig av hensyn til eventuelle sikringsanlegg. Skinnegangen skal forøvrig utstyres med tverrforbindere dersom dette er mulig av hensyn til eventuelle sikringsanlegg.

Skinneisolasjonen anbringes slik at hensetting av materiell som kortslutter denne, ikke er mulig. Om nødvendig kan det monteres flere isolerte skjøter.

Ved elektrisk spor skal kontaktledningsanlegget på tappestedet kunne kobles ut ved hjelp av jordingsbryter. Tappeanordningen skal her forbindes over en bryter til skinne. Bryteren skal forsynes med bruksanvisning og skal kobles ut etter tappingen er avsluttet og tappeutstyret er frakoblet.

Alle tankanlegg skal være jordet til egen jordelektrode. Jordelektroden skal ha tilstrekkelig og varig lav overgangsmotstand.

Alle røranleggets deler skal forbindes med samme jord som tanken(e). Tankens fundament, dersom dette er av stål, forbindes også til samme jord. Ved betongfundament forbindes armeringen til jordelektroden. Jordledninger og deres tilkoblinger, skal anbringes slik at tilsyn og vedlikehold er enkelt. Jordledningens forbindelse til jordelektroden skal være løsbar.

Hvor rørledning som fører brennbar gass eller væsker krysser under jernbanespor, skal det være min 1,20 m mellom overkant av varerør og svilleoverkant.

Det skal for hvert tankanlegg utarbeides et oversiktsskjema som viser hele jordingssystemet.

På fig vises den prinsipielle utførelsen av et tankanlegg med tilhørende bryterarrangement.

Alle anlegg som avviker fra denne standardløsningen skal forelegges Jernbaneverket Hovedkontoret i hvert enkelt tilfelle.

Figur 6.11	Jording av tankanlegg

Jording av anlegg utenfor slyngfelt

Forskrifter i [FEL] skal følges, alle utsatte anleggsdeler skal tilkobles jordskinne i fordeling.

El-tekniske hus skal plasseres utenfor kontaktledningens slyngfelt. Det vil si 5 meter fra spormidt på elektrisk dreven jernbane.

Jordnettstruktur i byggninger

Jordnettstruktur i byggninger skal ha egen jordelektrode etablert som “kråkefot” minimum 7 meter fra spor, samtidig som den monteres så langt fra spor som mulig og i kontakt med frostfri grunn.. Jordelektrodens overgangsmotstand bør ikke overstige 40 (. Avstanden mellom to elektroder skal være slik at de ikke har overlappende effektive motstandsområder. Bygningsjord skal alltid holdes isolert fra skinnejord. Isolasjonsnivå skal tilsvare isolasjonsnivået i kontaktledningsanleggets returkrets (1000 V).

Jordnettstruktur i bygninger skal bygges opp med trestruktur. Trestrukturen skal ha sitt utspring i en felles hovedjordskinne. Jordledninger skal være så korte som mulige.

Jordklemmer, jordskinner, jordledere etc. skal være tydelig og varig merket og tilgjengelig for inspeksjon.

Kabler som går til installasjoner innenfor slyngfeltet skal jordes i forsyningsende og isoleres i forbrukerende

Alle metalliske kabler skal tas inn i bygning via felles inntakspunkt. For rom kategori 1 skal de skjøtes over i egne innføringskabler i kabelinntakskum. For rom kategori 2 bør de skjøtes over i egne innføringskabler i kabelinntakskum. Alle metalliske kabler som tas inn i bygningen skal ha skjerm tilkoblet byggets hovedjord.

Unntak:

Fiberkabler fra ulike geografiske retninger bør føres inn i bygningen på to geografisk adskilte punkter og holdes adskilt helt fram til transmisjonsutstyr.

Metalliske kabelkanaler/bruer skal danne treformet struktur. Sløyfer i kabelkanal-/brustrukturen tillates ikke.

All forlegning av metalliske kabler skal skje på metalliske kabelkanaler. Kabelkanalene skal være metallisk sammenhengende.

Batterianlegg

Dersom det benyttes ventilregulerte batterier, tillates disse plassert i teletekniske rom forutsatt at ventilasjonsanlegget er dimensjonert slik at eksplosjonsfare unngås, ref. FEB.

Batterianlegg skal tilfredstille krav angitt i FEB.

Batteriets ene pol skal jordes til jordskinne i det teletekniske rommet.

Beskyttelsesledere

Beskyttelsesleder skal tilfredstille krav i [FEL]

Unntak:

Separat opplagt jordledning av kopper skal ikke ha mindre tverrsnitt enn 16 mm2 der den ligger utsatt og ikke har spesiell beskyttelse mot mekaniske påkjenninger. Tverrsnittet skal ikke være mindre enn 4 mm2 der jordledningen ligger beskyttet. Jordledninger av kopper som legges i jorden skal ha minst 25 mm2 tverrsnitt.

Jording i relèrom

Jordledere fra strømforsyningsstativ til hovedjord skal være minst 50 mm2.

I relèrom skal utsatte anleggsdeler på stativer (relèstativ, kabelstativ), sikringsskap og bryterskap jordes til egen jordskinne på hvert enkelt stativ/skap. Disse skal i sin tur koples til en hovedskinne (plasseres som regel på strømforsyningsstativet) som koples til hovedjordledningen (se figur Feil! Fant ikke referansekilden.).

Jordskinner må være isolerte fra underlaget (stativet). Stativet skal ha egen jordleder til jordskinnen.

Relèrammer/stativer skal være isolert fra hverandre mekanisk, slik at det letter feilsøking ved jordfeil. Man skal kunne ta av jordledningen på den enkelte ramme, og da skal denne være isolert fra det øvrige anlegget.

Figur 6.C	Jording i relèrom

Jordfeilrelè (jordfeilovervåking)

Det skal være montert jordfeilrelè på alle spenninger som inngår i sikringsanlegget. Jordfeilrelèene skal være konstruert og montert slik at alle signaler tilhørende den aktuelle jordfeildetektoren settes i stopp. Om nødvendig (der forholdene tilsier det) skal det aktuelle sikringsanlegget, eller større deler av dette, settes i stopp ved jordfeil. Dette skal vurderes meget nøye i hvert enkelt tilfelle.

Jording av utstyr på ikke-elektrifisert bane

På ikke-elektrifisert bane skal ikke utstyr til sikringsanlegget jordes til skinnegangen. Jording utføres iht. figur 6.

Figur 6.D	Jording, ikke elektrifisert banestrekning.

Kabler og utstyr for sikringsanlegg skal på ikke-elektrifisert banestrekning jordes som følger:

Kabelmantel/skjerm på inngående kabler i relèrom jordes til jordskinne på kabelstativ. For samtlige kabler skal mantlene/skjermene forbindes sammenhengende over en jordskinne i AS-skapet. Jordskinnen i hvert AS-skap skal også tilkoples egen jordelektrode.

Stikkablers mantel/skjerm skal jordes i AS-skapet over jordskinnen.

Utstyret (signaler, drivmaskiner m.m.) skal forbindes til stikkablers mantel/skjerm og jordes på denne måte over jordskinnen i AS-skapet. Utstyret skal ikke ha ledende forbindelse til skinnegang.

Jordelektroder

Jordelektroden

Som jordelektrode brukes blanke jordledninger nedgravd i bakken i stjerneform, såkalt kråkefotjording og som oftest i kombinasjon med jordspyd. Jordelektroden plasseres så nær avlederne som mulig . Der elektroden ikke kan plasseres på egen grunn, skal tillatelse innhentes fra grunneier på forhånd. Ved planlegging av jordelektroder skal det tas hensyn til mulige myrdrag, bekker osv. (Det må ikke legges blank kopperledning i drikkevannskilder). Avstanden til jordelektroden bør ikke være mer enn 100 m fra overspenningsvernet.

Som kråkefot benyttes utrangert bæreline av 50 mm2 Cu. Jordingspydene har (F.nr. 738.503.25  og -.28) tykkelse 5/8" og lengde 1,5 m eller 2,4 m. Lengden kan skrues i hverandre. Det brukes minst to lengder for å sikre at man når telefri dybde og det best ledende jordsmonn.

Man kan dele inn jordelektroden i tre hovedtyper:

Type 1

Vanlig godt jordsmonn, matjord på leire eller sandholdig jord. Som regel vil en få en tilstrekkelig god jordelektrode ved å slå ned ett spyd på 3 m (to lengder) i midten av kråkefoten, som vist på figur Feil! Fant ikke referansekilden.

Figur  Vanlig godt jordsmonn, og bare et spyd.

Dersom dette ikke oppnås kan det være nødvendig å øke antall spyd,

Figur	Godt jordsmonn, flere spyd.

Type 2

Jord på sand eller annen masse med dårlig ledningsevne.

I dette tilfellet brukes bare kråkefot jording. Lengden på strålene må økes som vist på figur Grøftene utføres som foran der dette lar seg gjøre. Det brukes rikelig med tilsettingsstoff. Ved denne type jording bør det kunne oppnås verdier på under 100 (.

Figur	Jord på sand eller annen masse med dårlig ledningsevne.

Type 3

Jording i fjell.

Der avstanden til mer hensiktsmessige jordingssteder er stor kan det jordes i fjell. Det må der legges en lengre kråkefotjording i fordypninger og sprekker i fjellet og bruke tilsettingsstoff i hullene, og bæreline tres ned. Disse forbindes til kråkefotjordingen.

Figur	Jording i fjell

Tilsettingsstoffer

I de tilfeller der jordsmonnet har dårlig ledningsevne vil tilsetting av El-Bentonitt eller tilsvarende radikalt bedre ledningsevnen. Størst forbedring får en der en har dårligst jordsmonn. Evnen til å lede vekk overspenninger (impulsledningsevnen) øker enda mer enn forbedringen målt med tradisjonelt utstyr for måling av overgangsmotstanden for jordingssystemet.

Jordledningen

I henhold til forskriftene skal jordledninger av kopper som legges i jord ha tverrsnitt på minst

25 mm2. Det kan nyttes utrangert bæreline. Jordledningen fra elektroden skal ha samme tverrsnitt, og føres fram til mast for overspenningsavledere. Fra bakken og opp til måleklemme ca. 1-2m over bakken skal jordledninger føres i rør av isolerende materiale. Forbindelser i bakken skal presses sammen med presstang.