ANLEGG MED LANGSGÅENDE JORDLEDER

Langs sporet legges en langsgående jordleder som skal kobles til skinnegangen ved veldefinerte punkter. Alle objekter innenfor slyngfeltet skal kobles til denne jordlederen

Type og forlegning

Jordlederen bør legges i kabelkanal. Det skal benyttes kobberledning, gul/grønn PN.

alternativ forlegning? rør, strekkes i kl-mastene,....

Tverrsnitt

Av termiske årsaker må det ved forventede korslutningstrømmer over 18 kA benyttes min. 95 mm2 jordleder. For kortslutningstrømmer mellom 13-18 kA skal min. 70 mm2  brukes. Ved kortslutningstrømmer lavere enn 13 kA brukes min. 50 mm2. Mindre tverrsnitt er ikke tillatt av mekaniske årsaker.

Tilkobling til banestrømmens returkrets (skinnegangen)

Forbindelsen fra langsgående jordleder il skinnegangen skal ha samme tverrsnitt som selve jordlederen. Kobling til skinne skal utføres med godkjent skruforbindelse.

Dersom det er et funksjonskrav for sporfeltkretsenes at det ikke avledes nevneverdig sporfeltstrøm fra skinner til jordlederen, skal det opprettes en filterforbindelse mellom jordlederen og skinnegangen.

Krav til filterforbindelsen:

- skal være høyohmig for sporfeltstrømmen

- skal være lavohmig for 16 2/3 Hz

- skal tåle de kortslutningstrømmer og de automatiske gjeninnkoblingsrutinene (ref JD 546) som kan forekomme.

- skal være tilstrekkelig mekanisk beskyttet

- skal være tilstrekkelig beskyttet mot klimatiske påkjenninger

- skal ha en lett synlig farge

- bør være lavohmig for atmosfæriske overspenninger.

Elektroder

Skinnegangen skal jordes med en elektrode (jordspyd, eller tilsvarende). Elektroden kobles til langsgående jordleder på samme sted som jordlederen kobles til, skinnegangen.

overgangsmotstand til jord < 40  . Sjekk bakgrunn

Jordingsforbindelser til objekter

Koblinger mellom jordleder og jordforbindelser skal uføres varig, godkjent og korrosjonsbeskyttet samt være tilgjengelig for inspeksjon

Seksjonert langsgående jordleder

Figur 6.2	Seksjonert jordleder med filter (tilkobling til skinne er avhengig av type sporfelt)

Krav til maksimal lengde på langsgående seksjonert jordleder

Tabell 6.1	Kortslutningsytelse, jordledertversnitt og lengde

| kortslutnings- strøm jordleder- tverrsnitt | 20 kA | 10 kA |
| --- | --- | --- |
| 50 mm2 |  | 330 m |
| 70 mm2 |  | 460 m |
| 95 mm2 | 310 m | 630 m |

Tabell 6.2	Kortslutningsytelse, jordledertversnitt og lengde

| kortslutnings- strøm jordleder- tverrsnitt | 20 kA | 10 kA |
| --- | --- | --- |
| 50 mm2 |  | 210 m |
| 70 mm2 |  | 294 m |
| 95 mm2 | 200 m | 399 m |

Tabell 6.1 viser maksimalt tillatt lengde på jordlederseksjonene, avhengig av jordlederens tverrsnitt og størrelse på kortslutningstrøm. Utkoblingstid er 0,14 sek.

Tabell 6.2 viser maksimalt tillatt lengde på jordlederseksjonene, avhengig av jordlederens tverrsnitt og størrelse på kortslutningstrøm. Utkoblingstid er 0,3 sek.

Lengdene som oppgis forutsetter at kobling til skinnegangen utføres midt på jordlederseksjonen.

Sammenhengende langsgående jordleder

figur og tabell!!

ANLEGG UTEN LANGSGÅENDE JORDLEDER

Mesteparten av eksisterende anlegg har ikke langsgående jordleder.  Kravene som følger gjelder også for slike anlegg, men jordingsforbindelser fra utstyr innenfor slyngfeltet kobles direkte til skinnegangen istedet for til jordlederen.

Ved tilkopling direkte til skinnegangen, skal det ikke oppstå forbindelser som medfører kortslutning mellom skinnene.

Dersom nedestående krav ikke oppfyles skal det brukes langsgående jordleder (se avsnitt 2.6).

### Lavfrekvente relèbaserte sporfelter

På strekninger med ordinære lavfrekvente relèbaserte sporfelter, skal det tilstrebes at utjevningsforbindelser mot skinnegangen fordeles så jevnt som mulig mellom skinnestrengene, for å unngå skjevspenninger i skinnegangen. Ved jording av større gjenstander som kan gi skjev avledning, bør gjenstanden jordes over en impedans. Se kap. 6 [JD550].

### Høyfrekvente skjøteløse sporfelt

Det må avklares med leverandør om hvordan objekter kan kobles direkte til skinnegangen for at sporfeltene skal fungere som forutsatt.