## Anlegg med langsgående jordleder

Langs sporet legges en langsgående jordleder som skal kobles til skinnegangen ved veldefinerte punkter. Alle utsatte ledende deler innenfor slyngfeltet skal kobles til denne jordlederen.

### Type og forlegning

Jordlederen bør legges i kabelkanal. Det skal benyttes kobberledning, gul/grønn PN.

### Tverrsnitt

Av termiske årsaker skal det ved forventede korslutningsstrømmer over 18 kA benyttes min. 95 mm2 jordleder. For kortslutningsstrømmer mellom 13-18 kA skal min. 70 mm2    brukes. Ved kortslutningsstrømmer lavere enn 13 kA skal min. 50 mm2 brukes.

### Tilkobling til banestrømmens returkrets (skinnegangen)

Forbindelsen fra langsgående jordleder il skinnegangen skal ha samme tverrsnitt som selve jordlederen. Kobling til skinne skal utføres med godkjent skrudd forbindelse.

Det skal opprettes en filterforbindelse mellom jordlederen og skinnegangen.

Filterforbindelsen skal:

- Være høyohmig for sporfeltstrømmen

- Være lavohmig for 16 2/3 Hz

- Tåle de kortslutningstrømmer og de automatiske gjeninnkoblingsrutinene (ref JD 546) som kan forekomme.

- Være tilstrekkelig mekanisk beskyttet

- Være tilstrekkelig beskyttet mot klimatiske påkjenninger

- Ha en lett synlig farge

I tillegg bør filterforbindelsen være lavohmig for atmosfæriske overspenninger.

### Elektroder

Skinnegangen skal jordes med en elektrode (jordspyd, eller tilsvarende). Elektroden kobles til langsgående jordleder på samme sted som jordlederen kobles til, skinnegangen.

(Se avsnittError: Reference source not foundError: Reference source not found).

### Koblingspunkter

Koblinger mellom jordleder og jordforbindelser skal uføres varig og godkjent samt være tilgjengelig for inspeksjon. Koblinger til jordelektroder eller andre anleggsdeler som kan ha behov for frakobling ved målinger eller lignende, skal utføres i skrudd utførelse. Alle punkter som trenger Koblingspunktene skal merkes på jordingsplanen. ( Se avsnitt Error: Reference source not found).

### Seksjonert langsgående jordleder

Figur 6.2	Seksjonert jordleder med filter (tilkobling til skinne er avhengig av type sporfelt)

#### Krav til maksimal lengde på langsgående seksjonert jordleder

Tabell Error: Reference source not found.1	Kortslutningsytelse, jordledertversnitt og lengde (0,14 sek)

| kortslutnings- strøm jordleder- tverrsnitt | 20 kA | 10 kA |
| --- | --- | --- |
| 50 mm2 |  | 330 m |
| 70 mm2 |  | 460 m |
| 95 mm2 | 310 m | 630 m |

Tabell Error: Reference source not found.2	Kortslutningsytelse, jordledertversnitt og lengde (0,3 sek)

| kortslutnings- strøm jordleder- tverrsnitt | 20 kA | 10 kA |
| --- | --- | --- |
| 50 mm2 |  | 210 m |
| 70 mm2 |  | 294 m |
| 95 mm2 | 200 m | 399 m |

Tabell Feil! Fant ikke referansekilden..1 viser maksimalt tillatt lengde på jordlederseksjonene, avhengig av jordlederens tverrsnitt og størrelse på kortslutningstrøm. Utkoblingstid er 0,14 sek.

Tabell Feil! Fant ikke referansekilden..2 viser maksimalt tillatt lengde på jordlederseksjonene, avhengig av jordlederens tverrsnitt og størrelse på kortslutningstrøm. Normalt skal utkoblingstid 0,3 sek. benyttes for dimensjonering av jordlederen. Det skal dokumenteres at utkoblingstiden ikke er lengre enn 0,3 sek.

Bruk av kortere utkoblingstid kan vurderes, men dette skal godkjennes av JBV Hovedkontoret i vært enkelt tilfelle. (Se vedlegg 6c).

Lengdene som oppgis forutsetter at kobling til skinnegangen utføres midt på jordlederseksjonen.

### Sammenhengende langsgående jordleder

Dersom det kan benyttes sammenhengende jordleder, se figur x.x, skal avstanden mellom tilkoblingene til skinnegangen være den samme som ved seksjonert jordleder, se tabellene xx og xx.

Figur Error: Reference source not found.1	Sammenhengende jordleder med filter (tilkobling til skinnegang er avhengig av type sporfelt)

## Anlegg uten langsgående seksjonert jordleder

Jordingsforbindelser fra utstyr innenfor slyngfeltet skal kobles direkte til skinnegangen.

Ved tilkopling direkte til skinnegangen, skal det ikke dannes forbindelser som medfører kortslutning mellom skinnene.

### Lavfrekvente relèbaserte sporfelter

På strekninger med ordinære lavfrekvente relèbaserte sporfelter, skal det tilstrebes at utjevningsforbindelser mot skinnegangen fordeles så jevnt som mulig mellom skinnestrengene, for å unngå skjevspenninger i skinnegangen. Ved jording av større gjenstander som kan gi skjev avledning, bør gjenstanden jordes over en impedans. Se kap. 6 [JD 550].

### Høyfrekvente skjøteløse sporfelt

Det må avklares med leverandør om objekter kan kobles direkte til skinnegangen for at sporfeltene skal fungere som forutsatt.

Dersom kravene over ikke kan oppfylles skal det brukes langsgående jordleder (se avsnitt Error: Reference source not found).