## 0,14 sek
BEREGNING AV MINSTEKRAV TIL JORDLEDERSEKSJONENES LENGDER
| Jordlder-tverrsnitt (Al) | Jordlder-tverrsnitt (Cu)
| [mm2] | [mm2] |  | 20000 | 15000 | 12500 | 10000 | 8500 | 8100 | 7500 | 5000
|  | 50 |  |  |  | 264.4148 | 330.5185 | 388.8453 | 408.0476 | 440.6914 | 661.0371
|  | 70 |  |  | 308.484 | 370.1808 | 462.7259 | 544.3835 | 571.2666 | 616.9679 | 925.4519
|  | 95 |  | 313.9926 | 418.6568 | 502.3882 | 627.9852 | 738.8061 | 775.2904 | 837.3136 | 1255.9704
|  | 120 |  | 396.6222 | 528.8297 | 634.5956 | 793.2445 | 933.2288 | 979.3142 | 1057.6593 | 1586.489
|  | 140 | (2x70!) | 462.7259 | 616.9679 | 740.3615 | 925.4519 | 1088.7669 | 1142.5332 | 1233.9359 | 1850.9038
| 240 | 150 |  | 495.7778 | 661.0371 | 793.2445 | 991.5556 | 1166.536 | 1224.1427 | 1322.0741 | 1983.1112
|  | 185 |  | 611.4593 | 815.279 | 978.3349 | 1222.9186 | 1438.7277 | 1509.776 | 1630.5581 | 2445.8371
|  | 190 | (2x95!) | 627.9852 | 837.3136 | 1004.7763 | 1255.9704 | 1477.6123 | 1550.5808 | 1674.6272 | 2511.9408
|  | 210 | (3x70!) | 694.0889 | 925.4519 | 1110.5423 | 1388.1778 | 1633.1504 | 1713.7998 | 1850.9038 | 2776.3557
|  | 240 |  | 793.2445 | 1057.6593 | 1269.1912 | 1586.489 | 1866.4576 | 1958.6283 | 2115.3186 | 3172.9779
|  | 300 |  | 991.5556 | 1322.0741 | 1586.489 | 1983.1112 | 2333.072 | 2448.2854 | 2644.1483 | 3966.2224
Forutsetninger:
Spesifikk resistivitet i kobber=0,01673 [ohm mm2 / m]
Krav til maksimal berøringspenning i 0,14 sek =782 V (EN 50 122 avsn.7.2.1, tabell 2 - interpolert mellom 0,1 og 0,2)
Jordlinens reaktans er lik resistansen, dvs at jordlinens totale impedans er lik 1.4142*R og har vinkel 45o
jordlederen er isolert (gulgrønn)

## EN 50122
BEREGNING AV MINSTEKRAV TIL JORDLEDERSEKSJONENES LENGDER
| ukoblingstid [sek] | tillatt berørings-spenning [V]
| 0.02 | 940
| 0.05 | 935
| 0.1 | 842
| 0.2 | 670
| 0.3 | 497
| 0.4 | 305
| 0.5 | 225
|  | 190 | (2x95!)
|  | 210 | (3x70!)