## 0,14 sek
BEREGNING AV MINSTEKRAV TIL JORDLEDERSEKSJONENES LENGDER
Utkoblingstid [sek]: |  | 0.14 | => | Tillatt berøringsspenning [V]: |  |  | 782
Spesifikk resistivitet [ohm mm2/m]: |  |  |  | 0.01673
Jordlder-tverrsnitt (Cu) |  | Kortslutningsstrøm [A]
[mm2] |  | 20000 | 15000 | 12500 | 10000 | 8500 | 8100 | 7500 | 5000
50 |  |  |  | 264.4148 | 330.5185 | 388.8453 | 408.0476 | 440.6914 | 661.0371
70 |  |  | 308.484 | 370.1808 | 462.7259 | 544.3835 | 571.2666 | 616.9679 | 925.4519
95 |  | 313.9926 | 418.6568 | 502.3882 | 627.9852 | 738.8061 | 775.2904 | 837.3136 | 1255.9704
120 |  | 396.6222 | 528.8297 | 634.5956 | 793.2445 | 933.2288 | 979.3142 | 1057.6593 | 1586.489
140 | (2x70!) | 462.7259 | 616.9679 | 740.3615 | 925.4519 | 1088.7669 | 1142.5332 | 1233.9359 | 1850.9038
150 |  | 495.7778 | 661.0371 | 793.2445 | 991.5556 | 1166.536 | 1224.1427 | 1322.0741 | 1983.1112
185 |  | 611.4593 | 815.279 | 978.3349 | 1222.9186 | 1438.7277 | 1509.776 | 1630.5581 | 2445.8371
190 | (2x95!) | 627.9852 | 837.3136 | 1004.7763 | 1255.9704 | 1477.6123 | 1550.5808 | 1674.6272 | 2511.9408
210 | (3x70!) | 694.0889 | 925.4519 | 1110.5423 | 1388.1778 | 1633.1504 | 1713.7998 | 1850.9038 | 2776.3557
240 |  | 793.2445 | 1057.6593 | 1269.1912 | 1586.489 | 1866.4576 | 1958.6283 | 2115.3186 | 3172.9779
300 |  | 991.5556 | 1322.0741 | 1586.489 | 1983.1112 | 2333.072 | 2448.2854 | 2644.1483 | 3966.2224
Forutsetninger:
- Tilkobling til skinnegangen midt på jordlederseksjonen
- Jordlinens reaktans er lik resistansen, dvs at jordlinens totale impedans er lik 1.4142*R og har vinkel 45o

## EN 50122
BEREGNING AV MINSTEKRAV TIL JORDLEDERSEKSJONENES LENGDER
| ukoblingstid [sek] | tillatt berørings-spenning [V]
| 0.02 | 940
| 0.05 | 935
| 0.1 | 842
| 0.2 | 670
| 0.3 | 497
| 0.4 | 305
| 0.5 | 225
|  | 190 | (2x95!)
|  | 210 | (3x70!)

## 0,3 sek
BEREGNING AV MINSTEKRAV TIL JORDLEDERSEKSJONENES LENGDER
Utkoblingstid [sek]: |  | 0.3 | => | Tillatt berøringsspenning [V]: |  |  | 497
Spesifikk resistivitet [ohm mm2/m]: |  |  |  | 0.01673
Jordleder-tverrsnitt (Cu) |  | Kortslutningsstrøm [A]
[mm2] |  | 20000 | 15000 | 12500 | 10000 | 8500 | 8100 | 7500 | 5000
50 |  |  |  | 168.0488 | 210.061 | 247.1306 | 259.3346 | 280.0813 | 420.122
70 |  |  | 196.0569 | 235.2683 | 294.0854 | 345.9828 | 363.0684 | 392.1139 | 588.1708
95 |  | 199.558 | 266.0773 | 319.2927 | 399.1159 | 469.5481 | 492.7357 | 532.1546 | 798.2318
120 |  | 252.0732 | 336.0976 | 403.3171 | 504.1464 | 593.1134 | 622.403 | 672.1952 | 1008.2928
140 | (2x70!) | 294.0854 | 392.1139 | 470.5367 | 588.1708 | 691.9657 | 726.1368 | 784.2278 | 1176.3417
150 |  | 315.0915 | 420.122 | 504.1464 | 630.183 | 741.3918 | 778.0037 | 840.244 | 1260.3661
185 |  | 388.6129 | 518.1505 | 621.7806 | 777.2257 | 914.3832 | 959.5379 | 1036.301 | 1554.4515
190 | (2x95!) | 399.1159 | 532.1546 | 638.5855 | 798.2318 | 939.0963 | 985.4714 | 1064.3091 | 1596.4637
210 | (3x70!) | 441.1281 | 588.1708 | 705.805 | 882.2562 | 1037.9485 | 1089.2052 | 1176.3417 | 1764.5125
240 |  | 504.1464 | 672.1952 | 806.6343 | 1008.2928 | 1186.2269 | 1244.806 | 1344.3905 | 2016.5857
300 |  | 630.183 | 840.244 | 1008.2928 | 1260.3661 | 1482.7836 | 1556.0075 | 1680.4881 | 2520.7321
Forutsetninger:
- Tilkobling til skinnegangen midt på jordlederseksjonen
- Jordlinens reaktans er lik resistansen, dvs at jordlinens totale impedans er lik 1.4142*R og har vinkel 45o