RETNINGSLINJER FOR JORDING AV STORE LEDENDE KONSTRUKSJONER INNENFOR SLYNGFELTET

Hovedprinsipper:

- Ledende konstruksjoner innenfor slyngfeltet skal jordes til jbv-jord.

- Everkets jord kobles ikke sammen med JBV-jord.

Fremgangsmåte:

- Trekk opp grenselinjer for slyngfeltet ved anlegget.

Veiledning:  Slygfeltet er gitt av EN 50122, og omfatter i utgangspunktet alt som er innenfor 5 m. (målt fra spormidt). Ved mange tilfeller vil  det finnes ledende konstruksjoner som har utstrekning utover det definerte slyngfeltet. Betongkonstruksjoner må i denne sammenhengen betraktes som ledende blant annet på grunn av at det vil være mange ledende objekter som er skrudd fast i betongen, og kan dermed komme i kontakt med armeringen. Når grenselinjene trekkes opp må de omfatte hele området som blir berørt av slike “ikke-seksjonerbare” konstruksjoner.

- Markér alle ledende (metalliske) konstruksjoner innenfor grenselinjene, f.eks. gjerder, rekkverk, autovern, betongkonstruksjon,  kl-master, lysmaster, armaturer, osv.

- Koble sammen alle ledende konstruksjoner som ble definert under pkt. 2 (ref pkt 4 og 5 nedenfor)

- Rundt / langs betongkonstruksjonen legges en kobberledning som sveises til armeringen ca. hver 10. meter, eller oftere (minst ved hvert hjørne for mindre konstruksjoner).

- Alle ledende konstruksjoner (gjerder, rekkverk, autovern, lysmaster osv) kobles til kobberledningen som ble nevnt i pkt. 4.

- Når pkt 1-5 er utført, kan alle ledende gjenstander innen for grenselinjen for slyngfeltet betraktes som en stor ledende konstruksjon.  Denne kobles med en forbindelse (evnt dobbel på samme sted) til banestrømmens returkrets.

- Kobling  til banestrømmens returkrets:  Direkte til skinne, via impedans (eller filter) til skinne, eller til en langsgående seksjonert jordleder.

Veiledning:  Metode må avklares med Jernbaneverket. Befestigelse til skinne gjøres ved hjelp av godkjent skruforbindelse, Cembre-metoden  eller tilsvarende.

- Seksjonér alle langsgående ledende gjenstander (f.eks. gjerder og autovern) som har utstrekning utenfor grenselinjene som ble definert under pkt 1. Se figur a.

- All lavspenningsinstallasjoner innenfor grenselinjene skal forsynes fra IT-nett. Veiledning:  Dersom everket ikke leverer strømforyning over IT-nett, må det settes opp en skilletransformator som sørger for galvanisk skille og IT-forsyning på sekundærsiden.

- Strømforsyningen til alle lavspenningsinstallasjoner innenfor grenselinjene skal ha egen tilførsel fra everkets fordeling. Tilførselskabelen jordes som vanlig i forsyningsenden, men isoleres i forbrukerende.

figur 1

Figur A:  Eksempel på seksjonering av gjerder, mv

REFERANSEPROSJEKTER:

| prosjekt nr. | prosjekt navn | prosjektleder | kontaktperson ved JS - TSF |
| --- | --- | --- | --- |
| 123685 | Ombygging av E-134, Mjøndalen stasjon | Statens Vegvesen Buskerud | Bjørn Erik Bakke / Hege Sveaas Fadum |
| 123686 | Grønlandsundergangen | Statens Vegvesen Buskerud | Bjørn Erik Bakke |