B	KRAV TIL ISOLASJONS - OG JORDINGSKOORDINERING

Innholdsfortegnelse

1.	Forutsetninger	2

2.	Slyngfelt	3

3.	Langsgående seksjonert jordleder	3

3.1	Tilkobling av seksjonert jordleder til skinnegangen	4

3.2	Jordingsforbidelse mellom objekter og langsgående jordleder	4

3.2.1	Beskrivelse	4

3.2.2	Tilkobling til seksjonert jordleder	5

3.2.3	Tilkobling til objekter	5

3.2.4	Objekter som står mellom to jordlederseksjoner	5

3.2.5	Kryssing av spor	6

4.	Overspenningsvern i kontaktlednngsanlegget	6

4.1	Overspenningsvern ved reservestrømstransformator	6

4.2	Overspenningsvern ved sugetransformator	6

4.3	Overspenningsvern ved høyspenningskabler	6

5.	Elektrodekoordinering	6

6.	Jording av objekter	7

6.1	Kontaktledningsmaster	7

6.2	Reservestrømstransformator	7

6.3	Sugetransformator	7

6.4	Kontaktledningsbrytere	7

6.5	Høyspenningskabler	7

6.6	Signalanlegg	7

6.7	Teleanlegg	8

6.8	Elektriske anlegg 50 Hz	8

6.9	Overganger, bruer og kulverter	8

6.10	Langsgående gjerder	8

6.11	Gjerder vinkelrett på jernbanetraséen	9

6.12	Fotgjengersluser	10

# Forutsetninger

Jording i et jernbaneanlegg har flere hensikter. Hovedhensikten er å beskytte mot farlige berørings- og skrittspenninger. Videre skal jordingen forbedre den elektromagnetiske sameksistensen mellom anlegg, systemer og utstyr samt bidra til beskyttelse av anleggsdeler mot overspenninger.

Med isolasjonskoordinering menes å optimalisere alle elektroanleggene i infrastrukturen slik at feil som oppstår på grunn av driftsfrekvente eller atmosfæriske overspenninger begrenses til et minimum.

For isolasjons og jordingskoordinering i jernbaneanlegg skal følgende forskrifter / normer følges:

- Regelverket, Kontaktledning, Regler for prosjektering, JD 540
		 Kontaktledning, Regler for bygging; JD 541

- Forskrifter for elektriske anlegg, forsyningsanlegg, FEA-F 1995

- Cenelec, EMC direktiv angitt i EN 50 081-2 og EN 50 082-2

- Cenelec, Railway applications -Fixed installations. Part 1: Protective provisions relating to electrical safety and earthing, direktiv angitt i EN 50 122-1

# Slyngfelt

Alle ledende gjenstander i kontaktledningens slyngfelt (kontaktledningsmaster, signalmaster, apparater, utstyr, metalliske konstruksjoner etc. ) skal jordes til jernbaneskinne via seksjonert jordleder. Dette gjelder også gjenstander som er slik plassert at samtidig berøring (avstander under 2.5 m) med gjenstander som er jordet til seksjonert jordleder er mulig. Slyngfeltet er vist i . Avstanden X på figuren er 5 meter.

Unntak:

- Enkeltstående stendere, mindre gjenstander og lignende.

- Beskyttede konstruksjoner (isolert, plassert under bøyle og lignende).

Figur A Kontaktledninges slyngfelt

# Langsgående seksjonert jordleder

Den langsgående seksjonerte jordlederen skal ha tverrsnitt 2x95 mm2 Cu.    Jordlederen seksjoneres opp med maksimal seksjonslengde ~ 1250 meter. De faktiske seksjonene fremkommer på tverrfaglig jordingsplan som er vedlagt i tilbudsdokumentets del 2.

Jordlederseksjonene legges som isolert gul/grønn 2x95 mm2 Cu PN i kabelkanal. Jordlederen skal ligge lett tilgjengelig for inspeksjon. Selve legging av jordlederen i kabelkanal inngår i entreprisen 427410-3060 Kabeløanlegg.    Øvreige beskrivelser inngår i denne entreprisen. Dersom kabelkanalen ikke ligger inntil masten, legges det en stikk-kanal frem til masten, eventuelt nedgravd rør med trekketråd. Dersom kabelkanalen ikke ligger på samme side av sporet som kl-masteme, legges det en 50 mm2.langs svillen, slik som beskrevet i avsnitt .2.5.

Den doble jordlederseksjonen laskes sammen ved hjelp av godkjent, varig og korrosjonsbeskyttet forbindelse (C-press, termittsveis eller tilsvarende, minst ved hver tredje kl-mast. Sammenlaskingen etterisoleres med isolasjonstape, isolasjonsnivå minst 1000 V.

Jordlederseksjonen skal alltid avsluttes ved ytterste objekt. Det må tas hensyn til samtidig berøring, dvs at avstanden må være større enn 2,5 m mellom to objekter som er jordet til forskjellige jordlederseksjoner.

## Tilkobling av seksjonert jordleder til skinnegangen

Den seksjonerte jordlederen kobles til skinnegangens definerte “jordskinne” (tegnet med tynn strek på jordingsplanene) med én forbindelse pr. seksjon. Tilkoblingen utføres med 2x 95 mm2 tilkoblingsledere som festes til skinnestrengen med Cembre-metoden, eller tilsvarende. Maksimal lengde på jordlederseksjonen er ~ 625 meter fra tilkoblingstedet og ut til endene.

Ved dette tilkoblingspunktet etableres det også en lavohmig jordelektrode i frostfri dybde, overgangsmotstand tilstrebes til å bli ~ 1 W, i tilknytning til jordlederseksjonen. Hvis det er impulselektrode i tilknytning til overspenningsvern i nærheten (en eller to kontaktledningsmaster bortenfor) som har utjevningsforbindelse til jordlederseksjonen, er det ikke nødvendig med jordspyd ved jordlederens tilkoblingspunkt til skinnegangen.

Tilkoblingen må utføres slik at sporfeltenes funksjonskrav (tog- og skinnebruddsdeteskjon) blir ivaretatt.    På strekningen skal det bygges skjøteløse sporfelter, type FTG S, som har følgende krav:

- Jordlederseksjonene tilkobles annenhver skinnestreng.    Sporfeltene skal være prosjektert slik at den definerte “jordskinnen”    skifter side med den definerte “isolerte skinnen”, slik at tilkobling til annenhver skinnestreng blir mulig.

- Det må minst være ett fritt endematet sporfelt, eller én fri halvdel av et midtmatet sporfelt, mellom to jordledertilkoblinger.

- Avstanden mellom to jordleder-tilkoblinger må være 1200 meter, eller mer.

- Avstanden fra nærmeste S - forbinder, endeforbinder eller forbinder med potensial-utligner, til jordlederens tilkoblingspunkt, skal minst være 50 m for FTG S 46 og minst 10 m for FTG S 917, målt fra forbinderens ytterste punkt.

Plasseringen av S-forbinderne er gitt på tverrfaglig jordingsplan, og de ovennevnte krav skal være ivaretatt på tegningene.

## Jordingsforbidelse mellom objekter og langsgående jordleder

### Beskrivelse

Konstruksjoner av ledende materiale skal jordes til den seksjonerte jordlederen. Det skal benyttes 50 mm2 gul/grønn PN som forbindelse mellom ledende gjenstander og den seksjonerte jordlederen, unntatt der hvor forbindelsen fra objekt til langsgående jordleder blir lenger enn 100 m. (Hvis det er tilfelle må forbindelsen være 70 mm2)

Dersom det er flere objekter innnenfor et område som skal jordes til langsgående seksjonert jordleder kan det anordnes en avgrening fra en langsgående jordlederseksjon som sørger for jording av disse, forutsatt at det utføres på en slik måte at de jordede objektlene ikke danner serieforbindelse som jordleder, se Figur B og Figur C. Kobling mellom jordledere utføres ved hjelp av godkjent, varig og korrosjonsbeskyttet forbindelse (C-press, termittsveis eller tilsvarende).

Figur B Seriejordig, ikke tillatt

Figur C Parallelljording, tillatt

### Tilkobling til seksjonert jordleder

Jordingsforbindelsen til objekter skal kobles til jordlederen i kabalkanalen. Tilkoblingen utføres ved hjelp av godkjent, varig og korrosjonsbeskyttet forbindelse (C-press, termittsveis eller tilsvarende).    Koblingspunktet isoleres ved hjelp av isolasjonstape med isolasjonsnivå minimum 1000 V. Det skal sparres ut et hull eller forsekning i kanalen, fortrinnsvis ved kanalskjøtene. Detaljene avklares med byggherren.

Der det er hensiktsmessig (f.eks et sted der det blir mange jordingsforbindelser som skal kobles til langsgående seksjonert jordleder) kan jordingsforbindelsene føres til kærmeste kl-mast. På kl-masten opprettes en fortinnet kobberskinne for tilkobling, se tegning Tsf-560033 i tilbudsdokumentets del B. Opphengshøyde på kl-masten skal være ca 75 cm. Tilkobling til kobberskinnen gjøres med presskabelsko. Entreprenøren må avklare nærmere med byggherren hvilke steder det bør settes opp en slik koblingskinne.

### Tilkobling til objekter

Kobling mellom jordleder og objekter skal være godkjent, avtagbar elektrisk forbindelse (presskabelsko, eller tilsvarende).

### Objekter som står mellom to jordlederseksjoner

For objekter som står mellom to jordlederseksjoner føres tilkoblingsledningen fra objektet og til nærmeste mast. Dersom to objekter står nærmere hverandre enn 2.5 m, må koblingen skje til samme jordlederseksjon. Det kan brukes en felles jordleder slik som vist i figur 3, forutsatt at forlegningen utføres som ren trestruktur.

### Kryssing av spor

Dersom et objekt står på motsatt side av skinnegangen i forhold til seksjonert jordleder skal kryssingen av jernbanesporet skje ved at jordingsforbindelsen festes langs en sville ved hjelp av ekspansjonsbolt for betongsviller, evnt bølgeblekkspiker for tresviller. jordingsforbindelsen festes langs omlag midten av øvre halvdel av svillen.

Fra svillekanten føres jordingsforbindelsen videre til objekt / kabelkanal. Forbindelsen skal overdekkes med pukk hele veien.

# Overspenningsvern i kontaktlednngsanlegget

Det skal installeres vern mot atmosfæriske overspenninger. Vernet plasseres nærmest mulig objektet som skal beskyttes. Det må være en impuls / kråkefot -elektrode i umiddelbar nærhet av overspenningsvernet.

Komponenter i høyspenningsanlegget som må beskyttes er reservestrømstransformatorer, sugetransformatorer og høyspenningskabler.

Verntypen som er skal brukes er metalloksydavledere med fraskiller, spesifikasjon ligger i del 2    i dette tilbudsdokumentet.

## Overspenningsvern ved reservestrømstransformator

Ikke relevant i prosjektets fase A.

## Overspenningsvern ved sugetransformator

Vernet på sugetransformatorene fjernes og erstattes av nye vern.

Det monteres et overspenningsvern på hver side av sugetransformatoren. Overspenningsvernene kobles mellom kontaktledning og en felles impulselektrode som skal opprettes i umiddelbar nærhet av sugetransformatoren. Det skal i tillegg opprettes en utjevningsforbindelse til langsgående seksjonert jordleder. Fraskilleren og overspenningsvernet monteres i masten til sugetransformatoren. Kravspesifikasjonene er vedlagt i tilbudsdokuimentets del 2.

må lage en skisse og sette inn i dokumentet!

## Overspenningsvern ved høyspenningskabler

Ikke relevant i prosjektets fase A.

# Elektrodekoordinering

Det skal etableres en jordelektrode for hver jordlederseksjon. I tillegg skal det etableres impulselektroder (kråkefot-elektrode eller tilsvarende) for alle overspenningsvern som installeres på strekningen. I prosjektets fase A gjelder dette ved sugetransformatorene. I kabelkanalen går det en telekabel som skal jordes med jevne mellomrom, foreslått plassering er inntegnet på tverrfaglig jordingsplan. Det må påses at det ikke oppstår konflikt mellom jordelektrodene i Kl-anlegget og jordelektrodene i teleanlegget. Disse elektrodene må ikke ha overlappende motstandsområde da de tilhører forskjellige jordingssystemer.

Denne entreprisen omfatter (bør utføres i nevnte rekkefølge):

- Kontrollmåling av nødvendig avstand mellom to elektroder som skal høre til ulike jordingsystemer. Til målingene brukes jorplatemåler. Norsk ElektroTeknikk har gitt ut et kompendium som beskriver metoder for måling av effektive motstandsområder. Det velges ut tre forskjellige hensiktsmessige steder på strekningen som representerer ulikt jordsmonn, f.eks et område med relativt høy resistivitet i bakken (f.eks grus/sand) , et område med relativt lav resistivitet i bakken (f.eks. leire) og et område som representerer en mellomting.

Dokumentasjonen fra målingene skal inneholde:

- Beskrivelse av stedene der målingene ble foretatt

- Værforhold (temperatur og fuktighet i jordsmonnet)

- Beskrivelse av målemetode

- Datablad for måleinstrumentet

- Resultat av målte overgangsmotstander i W

- Krav til nødvendig minsteavstand mellom to elektroder tilhørende ulike jordingsystemer.

- Utførelse av alle jordspyd og impuls/kråkefot elektroder som skal tilkobles langsgående jordleder, dvs alle som er angitt på tverffaglig jordingsplan unntatt jording av telekabel. Det skal foretas en kontrollmåling av overgangsmotstand til jord. Resultatene dokumenteres på samme måte som nevnt ovenfor.

- Når måleresultatene foreligger, avgjøres lokaliseringen av telekabelens jordelektroder. Lokaliseringen skal fremkomme med riktig km-angivelse på tverrfaglig jordingsplan. Jordelektrodene opprettes, og det skal utføres målinger på samme måte som nevnt i kravet overnfor.

# Jording av objekter

Alle eksisterende og nye objekter innenfor slyngfeltet skal jordes til langsgående seksjonert jordleder.    Eksisterende jording av objekter skal kobles fra både skinnestrengen og selve objektet.    Den frakoblede jordingsforbindelsen skal fjernes helt.

## Kontaktledningsmaster

Alle kontaktledningsmaster skal jordes med 50 mm2 gul/grønn PN til seksjonert jordleder. Dersom det blir påmontert en koblingsskinne på masten, føres jordingsforbindelsen fra denne.

## Reservestrømstransformator

Ikke relevant i prosjektets fase A.

## Sugetransformator

Sugetransformatorens kasse og nullpunkt jordes til mastens jordingspunkt med 50 mm2 gul/grønn PN.

## Kontaktledningsbrytere

KL-brytere er jordet til KL-masten de er montert i ved hjelp av skruforbindelse. (Gjelder for stålmaster)

Jordingsbrytere skal ha en isolert forbindelse direkte fra bryterens jordingspol til sporet, nærmere bestemt den skinnestrengen som er definert som “jordskinne” (angitt med tynn strek i jordingsplanen)

## Høyspenningskabler

Ikke relevant i prosjektets fase A.

## Signalanlegg

Alle signalinstallasjoner som ligger innenfor kontaktledningens slyngfelt skal jordes med 50 mm2 gul/grønn PN til seksjonert jordleder via jordingspunkt på Kl-mast.

Hovedjordsamleskinne i alle kiosker, el-tekniske hus etc. utenfor slyngfeltet skal jordes til separat jordelektrode. Skjerm i alle utgående kabler skal jordes i forsyningsenden og isoleres i motsatt ende.

## Teleanlegg

Alle teleinstallasjoner som ligger innenfor kontaktledningsanleggets slyngfelt skal jordes med 50 mm2 gul/grønn PN til seksjonert jordleder via jordingspunkt på Kl-mast.

Skjermen på langsgående telefonkabel skal jordes med egen jordelektrode ved skjøtene.    Telekabelen med skjøter er angitt på tverrfaglig jordingsplan i tilbudsdokumentet del 2.

Alle elektroder som har tilkobling til den langsgående seksjonerte jordlederen har prioritet foran telekabelens jordelektrode.    Dersom kontrollmålingene tilsier at avstanden mellom telekabelens jordelektrode og jordlederens elektroder er for kort, må elektroden for telekabelen flyttes.    Endelig elektrodeplassering skal fremkomme på “som bygget”-dokumentasjon. Se også avsnitt  om elektrodekoordinering og krav til kontrollmålinger.

Hovedjordsamleskinne i alle radiokiosker etc. skal jordes til separat jordelektrode. Parkabler skal jordes i forsyningsenden og isoleres i motsatt ende.

## Elektriske anlegg 50 Hz

Alle elektriske installasjoner som ligger innenfor kontaktledningsanleggets slyngfelt skal jordes med 50 mm2 gul/grønn PN til seksjonert jordleder via jordingspunkt på Kl-mast. Dersom det er mange enheter innenfor et område, kan de jordes slik som skissert i Figur C.

E-verksjord må aldri kobles sammen med Jernbaneverkets jordingsnettverk.

E-verksjord isoleres ved grensesnitt mellom e-verket og første skap i jernbanens anlegg. Det skal etableres jordelektrode ved uttak fra regionalnettet og monteres overspenningsbeskyttelse i form av overspenningsvern.

Hvor kabler er ført mellom utstyr som er jordet til seksjonert jordleder, skal kabelskjermer og jordledere kun jordes i én ende. Alt utstyr til 230 V fordelingssystemet jordes til seksjonert jordleder via jordingspunkt på Kl-mast dersom det er innenfor slyngfeltet.

Lysmaster skal jordes til seksjonert jordleder via jordingspunkt på Kl-mast dersom de er innenfor slyngfeltet.

Anlegg for sporvekselvarme skal jordes til seksjonert jordleder via jordingspunkt på Kl-mast.

## Overganger, bruer og kulverter

Bruer og kulverter som skal jordes til seksjonert jordleder, og selve utførelsen,    må avklares nærmere med byggherren.    De må samtidig avklares eventuelt behov for seksjonering av gjerder som er knyttet opp mot en bru eller kulvert.

## Langsgående gjerder

Gjerder som går parallelt med sporet og som befinner seg innenfor slyngfeltet skal jordes til seksjonert jordleder via jordingspunkt på Kl-mast. Dersom gjerdet har en utstrekning lenger enn 400 m, eller er av en slik lengde at det kan berøres samtidig av utstyr jordet til forskjellige seksjonerte jordledere, skal gjerdet seksjoneres slik at en gjerdeseksjon ikke faller sammen med to seksjonerte jordledere, se Figur D og tverrfaglig jordingsplan. På dette punktet må tverrfaglig jordingsplan oppdateres, da lokaliseringen av seksjonering og jordingspunkter vil bli avklart etter befaring i juni-98. Dette vil bli utført av prosjektlederen i regionen.

Hvis gjerdet som skal jordes står på motsatt side av sporet i forhold til kabelkanalen, men på samme side som kl-mastene, føres jordingsforbindelsen til nærmeste kl-.mast. I dette tilfelle etableres det en koblingssinne på kl-masten, slik som beskrevet i avsnitt .2.2.

Figur D Seksjonering av gjerde

## Gjerder vinkelrett på jernbanetraséen

Dersom gjerdene som går parallelt med sporet, er tilkoblet gjerder som går “normalt på” sporet, skal gjerdene seksjoneres og isoleres fra hverandre. Denne seksjoneringen må skje slik at hele den delen av gjerdet som seksjonert bort fra jernbanen blir minimum 5 m fra spormidt.

Figur E Gjerde som står normalt på

## Fotgjengersluser

Gjerder med “sluser” ved planoverganger for fotgjengere må jordes til samme jordlederseksjon. Gjerder somstår “normalt på” utenfor “slusen”, må seksjoneres, se Figur F og avsnitt .11.

Figur F Fotgjenger"sluse"

“Praktisk måling av overgangsmotstand til jord med jordplatemåler”  Temakompendium fra Norsk ElektroTeknikk 1.august 1995.