1	Hensikt og omfang	2

2	REFERANSEDOKUMENTER	3

3	KRAV TIL ISOLASJON	4

3.1	Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegget	4

3.2	Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegg	4

3.3	Isolasjonsnivå i ulike lavspenningsanlegg	4

3.4	Isolasjonsavstander i lavspenningsanlegg	4

4	KRAV TIL OVERSPENNINGSBESKYTTELSE	6

4.1	Generelle krav til overspenningsvern	6

4.1.1	Funksjon under normal drift	6

4.1.2	Funksjon ved overspenning	6

4.1.3	Funksjon ved havarert vern	6

4.1.4	Koordinering mellom grov- og finvern	6

4.1.5	Plassering og tilkobling av vern	6

4.1.6	Gjeldende normer	6

4.2	Overspenningsvernets merkeverdier	6

4.2.1	Metalloksidavledere (varistorer) for lavspenningsanlegg	7

4.2.2	Gnistgap	8

4.2.3	Kombinasjon gnistgap/metalloksidavleder	9

4.2.4	Disneuter	9

4.3	Krav til vernenivå (Uref)	10

4.4	Bruk av overspenningsvern på stasjoner (el-tekniske hus)	10

4.5	Bruk av overspenningsvern på fri linje	10

4.6	Bruk av overspenningsvern ved høyspenningskabler	12

4.7	Bruk av overspenningsvern i teleanlegg	13

4.7.1	Blokktelefonanlegg	13

4.7.2	Kvartbølgetrafo	13

4.7.3	Vern av 12 Volt DC	13

4.7.4	Linjevern	13

4.7.5	Linjetransformator for basisstasjon	13

4.7.6	Linjetransformator for langlinjekabel	13

4.8	Bruk av overspenningsvern i signalanlegg	13

4.8.1	Gassfylte overspenningsvern	13

4.8.2	Overspenningsavledere montert i beskyttelsesboks/skap	13

4.8.3	Tilkoplingsledninger til innkommende spenningsførende ledninger og jord	14

5	gjennomføring	15

5.1	Koordinering	15

5.2	Plassering av overspenningsvern	15

5.3	Sjekkliste for reléhus	15

5.4	Kontroll av vern	15

# Hensikt og omfang

Med isolasjonskoordinering menes å optimalisere alle elektroanleggene i infrastrukturen slik at feil som oppstår på grunn av driftsfrekvente eller atmosfærisk overspenninger begrenses til et minimum.    Elektroanleggene i infrastrukturen omfattes av høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg. Isolasjonskoordineringen omfattes av koordinering i jordingsanlegget, bestemmelse av isolasjonsnivå og bruk av overspenningsbeskyttelse. Krav til jording av anleggene finnes i kap.6.

For et gitt anlegg, f.eks. et el-teknisk hus, vil flere ulike elektriske anlegg være involvert, og grensesnittene mellom dem kan beskrives ved hjelp av soneteori, se vedlegg 11a og ref [2]2.

# REFERANSEDOKUMENTER

Referanser:

[1]	“Praktisk måling av OVERGANGSMOTSTAND til jord med JORDPLATEMÅLER”

Norsk Elektro Teknikk AS 1995

[2]	EEU kurs for NSB:    “EMC”

NTH våren 1995

[3]	“Overspenningsbeskyttelse i lavspenningsanlegg”

NIF kurs 16-18 september 1996

Den som skal prosjektere eller bygge isolasjonskoordinering må også ha kjennskap til følgende:

Kap 6			Jording

Kap 15, [JD 540]	Regelverk for prosjektering av isolatorer

W

2

111

71

2««

4.1.3

# KRAV TIL ISOLASJON

## Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget

112

72

Minimum dynamisk isoalsjonsavstand for kontaktledningsanlegget (16kV) er 150 mm og minimum statisk isolasjonsavstand 250 mm.

113

73

Dynamisk og statisk isolasjonsavstand har betydning for utformingen av isolatorer og ledningsføring spesielt på steder der det er begrensninger med hensyn på plass, f.eks. skjæringer og tunneler.

## Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Isolasjonsnivået for kontaktledningsanlegg er definert utfra [IEC 60071], tabell 2. Høyeste spenning for materiell/utstyr er satt til 36 kV (effeklttivverdi). Det gir da:

| Høyeste spenning for materiell./utstyr Um (eff. verdi) | 36 kV |
| --- | --- |
| Merkelynimpuls holdespenning (maks verdi) | 170 kV |
| Merkeholdespenning ved driftsfrekvens (eff.verdi) | 70 kV |

For returkretsen er isolasjonsnivået 1000V, og krav til isolasjonsholdfastehet og isolasjonsavstander skal utføres i henhold til [prEN 50124] og [IEC 60664].

## Isolasjonsnivå i divulike lavspenningsanlegg

Følgende krav til isolasjonsnivå gjelder for isolasjonsholdfasthet ved 1.2/50 ms-støt og 8/20 ms-støt:

| Isolasjonsholfasthet | Anleggsbeskrivelse | Jernbaneverkets tillegggskommentar |
| --- | --- | --- |

Tabell 7.1	Standard isolasjonsnivå for lavspenningsanlegg i henhold til [IEC 60664-1]

| Impulsholdespenning | Anleggsbeskrivelse |  | Jernbaneverkets tillegggskommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 kV | hovedfordeling, strøminntak, inkl måler | inntak fra everk inntak fra reservestrømstransformator |  |
| 6 kV | Hovedfordeling, strøminntak, inkl måler | inntak fra everk inntak fra reservestrømstransformator |  |
| 4 kV | fast opplegg inkl ledninger og stikkontakter |  |  |
| 4 kV | Fast opplegg inkl ledninger og stikkontakter |  |  |
| 2,5 kV | vanlig utstyr | signalanlegg, lavsp. installasjoner |  |
| 2,5 kV | Vanlig utstyr | signalanlegg, lavspent installasjoner |  |
| 1.5 kV | elektronikk | signalanlegg og teleanlegg |  |
| 1.5 kV | Elektronikk | signalanlegg og teleanlegg |  |

Tabell 7.2	Standard isolasjonsnivå for lavspenningsanlegg ihht IEC 664-1

Verdiene gjelder for 239/400 volt230/400 Volt system og det er ikke skiltskilles ikke mellom isolasjonsholdfasthet for fase-fase og fase-jord.

## Isolasjonsavstander i lavspenningsanlegg

Ref prEN 50 124 - 1

# Krav til overspenningsbeskyttelse

  - Generelt

Med bakgrunn i verdien for impulsholdespenning i 7.1 krever dette ulike isolasjonsavstander i luft avhengig av    lokalisering og forurensningsgrad.

Tabell 7.3	Minimum avstand i luft for ulike impulsholdespenninger i lavspenningsanlegg avhengig av lokalisering. *) 1,6mm i PD4, **) 0,8mm i PD3, [prEN 50124-1]

| Impulsholdespenning | Isolasjonsavstand [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Innendørs i kapsling | Innendørs uten kapsling | Utendørs |
| 6 kV | 5,5 | 10,0 | 19,0 |
| 4 kV | 3,0 | 7,0 | 15,0 |
| 2,5 kV | 1,5*) | 5,5 | 11,5 |
| 1.5 kV | 0,5**) | 5,5 | --- |

# KRAV TIL OVERSPENNINGSBESKYTTELSE

Kostnadsmessig vil det aldri være mulig å bygge et anlegg med “perfekt” overspenningsbeskyttelse.    Derfor består kravene i dette avsnittet å optimalisere mellom teknikk og økonomi, slik at anlegget blir beskyttet tilfredsstillende innenfor akseptable kostnader.

I tillegg til bruk av vern oppnås bedre beskyttelse mot overspenninger ved hensiktsmessig jording og tilstrekkelig isolasjon, slik som beskrevet tidligere i dette kapittelet.

Anlegg med overspenningsvern bør ha en rimelig beskyttelse mot serielyn.    Dette oppnås ved å dublere alle vern, dvs at det bør installeres to like vern ved siden av hverandre som gjensidig reserve.

## Generelle krav til overspenningsvern

### Funksjon under normal drift

Overspenningsvernet skal være høyohmig og ikke representere en feilkilde ved nominell spenning. Denne betingelsen er bestemmende for vernets laveste vernenivå.

### Funksjon ved overspenninger

Ved overspenninger skal vernet være anleggets “svakeste punkt”, dvs at vernet skal uskadeliggjøre overspenninger før isolasjonen skades. Denne betingelsen er bestemmende for vernets høyeste vernenivå

Leverandør av overspenningsvern skal kunne fremskaffe TOV-kurver, dvs spenning-tid kurver som viser vernets evne til å tåle temporære overspenninger som funksjon av tiden.

### Funksjon ved havarert vern

Hvis overspenningsvernet havarerer, skal det automatisk kobles fra, slik at det ikke blir stående som en lavohming forbindelse.

Hvis overspenningsvernet havarerer, skal dette være godt synlig v/inspeksjon, og vernet skal skiftes ut omgående.

### Koordinering mellom grovverngrov- og finvern

Grovverner avleder størstedelen av den innkommende overspenningen.

Finvernet skal avlede det som slipper forbi grovvernet og ikke dempes i tilledningene.

Finvernet skal ha minst 5-10 % høyere vernenivå enn grovvernet, mens grovvernet skal ha høyest energiopptaksevne.

### Plassering og tilkobling av vern

Vernet skal plasseres så nær det objektet som skal beskyttes som mulig, for å oppnå kortest mulig føringer mellom fase / vern og mellom vern / jord.

Videre skal disse ledningene ikke legges i skarpe kurver eller vinkler.

### Gjeldende normer

Metalloksidavledere i høyspenningsanlegg skal testes ihhti henhold til IEC 99-4.

## Overspenningsvernets merkeverdier

Følgende definisjoner skal legges til grunn ved valg av overspenningsvern.

Tabell 7.4	Definisjoner ihht IEC 99-4

| UR eller Ur | Avlederens merkespenning: Den høyest tillatte spenning (eff. verdi) mellom avlederens tilkoblingsklemmer der avlederen fungerer korrekt under spesifiserte temporære overspenninger |
| --- | --- |
| UC | Avlederens kontinuerlig driftspenning: Den angitte driftsfrekvente spenning (eff.verdi)som avlederen tåler kontinuerlig mellom sine tilkoblingsklemmer. |
| Ures eller Up | Avlederens avledningsnivå (betegnes også som vernenivå eller restspenning): Toppverdien av spenningen mellom avlederens tilkoblingsklemmer under et strømstøt. Verdien er avhengig av strømstøtet, men det er vanlig å referere til et 8/20 ms 10 kA - støt. |

Tabell 7.5	Definisjoner ihht IEC 99-4

Figur Error: Reference source not foundError: Reference source not found illustrerer disse definisjonene i et eksempel på en typisk ZnO-karakteristikk.

Figur 7.45	Strøm/spenningskarakteristikk for metalloksidavleder.

Avledere uten gnistgap har ingen tennspenning, avlederen kjennetegnes ved sitt vernenivå Ures

Vernets lengde har betydning for merkespenningen, mens diameteren (tverrsnitt) har betydning for vernenivået (Ures).

En må kontrollere at leverandører av metalloksidavledere refererer til IEC 99-4 i sine produktbeskrivelser, og at produktbeskrivelsen er i henhold til IEC 99-4 definisjoner.

### Metalloksidavledere (varistorer) for lavspenningsanlegg

| UC og IC | Maksimal tillatte kontinuerlig driftspenning UC over overspenningsvernets tilkoblingsklemmer og tilhørende strøm IC. |
| --- | --- |

Tabell 7.6	Definisjoner av begreper for varistorer..

| UC og IC | Maksimal tillatt kontinuerlig driftspenning UC over overspenningsvernets tilkoblingsklemmer og tilhørende strøm IC. |
| --- | --- |
| UT | TOV-kurver (spenning-tid kurver) Vernets evne til å tåle temporære overspenninger som funksjon av tid. |
| In | nominell utladningstrøm for 8/20 [ms] - støt (indikerer vernets energiopptaksevne) |
| Up | vernenivå, dvs at vernet begrenser spenningspåkjenningen til denne verdien. |

Tabell 7.7	Definisjoner

Figur 7.67	Strøm/spenningskarakteristikk for varistor.

Vær obsspesielt oppmerksom på hvordan leverandører av varistorer definerer “merkespenning”. Ved tvil, bruk TOV-kurven for vernet.

For avledere uten gnistgap har begrepet “tennspenning” ingen mening.

### Gnistgap

Et gnistgap har tennspenning som er avhengig av overspenningens steilhet, se figurfigur 7.8. På grunn av at et gnistgap forutsetter kortvarig utkobling av den driftsfrekvente spenningen etter en overspenning, bør det som oftest brukes en metalloksidavleder i stedet, dersom kortvarig utkobling ikke er ønskelig.

Figur 7.8	Gnistgapets tidskurve. Overslagsspenning ved frontklipping i 10 cm gnistgap

### Kombinasjon gnistgap/metalloksidavleder

Verntypen er under utvikling og skal foreløpig ikke brukes ved Jernbaneverket.

### Disneuter

For å redusere antall feilkilder i anlegget skal det, dersom det brukes disneuter i Jernbaneverkets anlegg, være godkjent i hvert enkelt tilfelle, evnt. ved hjelp av generell godkjenning for et spesielt anlegg.    Disneuterens plassering og merkeverdier skal fremgå i anleggsdokumentasjonen.

## Krav til vernenivå (Ures ) for ulike anlegg i infrastrukturen(Uref)

| anleggs-betegnelse | maks drifts-spenning | isolasjons-nivå | anbefalt Uc (eff) | laveste Ures | høyeste Ures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabell 7.8	Oversikt over karakteristiske spenningsdata for ulike anlegg.

| kl - anlegg | 17.25 kV | > 170 kV | 27 kV | 29,3 kV | 85 kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anleggs-betegnelse | maks drifts-spenning | Impuls-holde-spenning | anbefalt Uc (eff) | laveste Ures | Høyeste Ures |
| kl – anlegg | 17.25 kV | 170 kV | 27 kV | 29,3 kV | 85 kV |
| lavspent nett: IT fase-jord IT fase-fase | 230 V | 6 kV | 360 V 264 V | 390 V | 1,1-1,3 kV grovvern (1,4-1,5 kV finvern) |
| lavspent fast opplegg (ledn, stikk, mv) | 230 V | 4.5 kV | 275 V | 390 | 1,4-1,5 kV finvern |
| elektrisk utsyr (signalanl/el-inst) | 230 V | 2,5 kV | 385 V | 390 | 1,4-1,5 kV finvern |
| el.utstyr m/elektronikk (signal-/ teleanl) | 230 V | 1,5 kV | 385 V | 390 | 1,4-1,5 kV finvern |

Tabell 7.9	Oversikt over karakteristiske spenningsdata for ulike anlegg

Kommentar til tabellen:

- Kontaktledningsanleggets isolasjonsnivå er referert til isolatorenes holdespenning ved 1.2/50 ms-støt

- Det er tatt hensyn til at et IT-nett kan drives med enfase jordfeil

- Laveste vernenivå (Ures ) bør være større enn maksimal driftspenning (amplitudeverdi) + 20 %

- Høyeste vernenivå (Ures ) bør være mindre enn halvparten av anleggets isolasjonsnivå

Overspenningsvern betegnes ofte med sin merkespenning (Ur) eller sin kontinurelig driftspenning (UC). Ut ifra dette kontrolleres i produktspesifikasjonen hvilken Ur eller UC som gir vernenivå(restspenning) innenfor akseptable verdier.

Det skal tas hensyn til lengden på tilkoblingsleder/jordleder til overspenningsvernet

## Bruk av overspenningsvern på stasjoner (el-tekniske hus)

Grovvern installeres ved avgrening fra everket til Jernbaneverket. Vernene bør dubleres.

Finvern eller “mellomvern” installeres i hovedfordeling (“omformerrom”), ved alle innkommende linjer.    Vernene bør dubleres.

Finvern installeres i de respektive fordelingskap for signalrom / telerom.

## Bruk av overspenningsvern på fri linje

Ved å installere overspenningsvern (mellom kl og “sann jord” + jordleder/returkrets) med jevne mellomrom på fri linje, oppnås bedre beskyttelse av parallelle kabler og annet anlegg som er koblet til skinnene.    Det anbefales å installere vern på begge sider av hver sugetransformator.    Forutsetningen for at vernene skal fungere som beskyttelse for transformatorene, er at det opprettes god impulselektrode på stedet.

Figur 7.9	Overspenningsvern ved sugetransformator

## Bruk av overspenningsvern ved høyspenningskabler

Figur 7.10	Overspenningsbeskyttelse av høyspenningskabler < 100m

Figur 7.11	Overspenningsbeskyttelse av høyspenningskabler > 100m

## Bruk av overspenningsvern i teleanlegg

I tillegg til overspenningsvern på strømforsyningssiden er det nødvendig med egne vern for kabler og utstyr i anleggene.

### Blokktelefonanlegg

Ved alle tilkoblinger til langlinje parkabel skal det benyttes linjevern.

### Kvartbølgetrafo

Alle installasjoner av basisstasjoner skal vernes på antenneinngangen med en kvartbølgetrafo (antennestubb). For at hele systemet skal avlede overspenninger så skal antennekabelen jordes til hovedjord før kvartbølgetrafoen.

### Vern av 12 Volt DC

For vern av 12 Volt DC anlegg skal forskrifter i kap. 5 [JD 560] følges.

### Linjevern

Styrelinjer på telekabel skal vernes med linjevern. Vernet skal plasseres umiddelbart foran alle linjekort i basisstasjonene på linjen. Vernene kobles til felles jordklemme.

### Linjetransformator for basisstasjon

Det skal benyttes linjetransformatorer for basisstasjon.

### Linjetransformator for langlinjekabel

Transformatorer skal benyttes for å seksjonere telelinjer.

## Bruk av overspenningsvern i signalanlegg

### Gassfylte overspenningsvern

Det forekommer fra tid til annen feil i komponenter i sikringsanlegg i form av brudd/overslag/ jordfeil som forårsakes av overspenninger indusert gjennom luftlinjer og kabler fra atmosfæriske utladninger i tordenvær. For å redusere antall feil av dette slag kan gassfylte overspenningsavledere (edelgassrør) benyttes på spesielt utsatte linjer. Utførelsen av gassfylte overspenningsavledere skal følge beskrivelsen angitt i vedlegg .

### Overspenningsavledere montert i beskyttelsesboks/skap

Avlederne bør monteres i beskyttelsesboks eller lignende med gjennomsiktig deksel for inspeksjon om avlederne er defekte. Koplingsskjema er vist på figur

Figur 7.12	Overspenningsavledere.

### Tilkoplingsledninger til innkommende spenningsførende ledninger og jord

(fra jd551 kap.5 avsn. 5.2.2)

Tilkoplingsledningene skal tilkoples spenningsførende ledninger etter hovedsikring, men foran kurssikringene. Jordleder tilkoples felles tilkoplingspunkt for jord i sikringsskap. Jordledning skal være som bestemt i forskriftene [FEB]. Ledninger fra overspenningsvernet til tilkoplingsklemmer i “boks” skal minst ha samme dimensjon som spenningsførende ledninger. Jordledning fra sikringsboks tilkoples sikkerhetsjord, ringjord eller jordplate for bygning.

I de tilfeller tilfredsstillende jord mangler, anbefales forbedring av eksisterende jordsystem, eventuelt tilkopling til vannledning på forskriftsmessig måte.

# gjennomføring

## Koordinering

På grunn av at isolasjonskoordinering berører alle elektrofag og i tillegg en del bygningstekniske konstruksjoner, skal alle berørte parter koordinere anleggsvirksomheten, slik at arbeidet gjennomføres i logisk rekkefølge, og slik at all relevant informasjon kommer med på et tidlig stadium i prosjekterings- og planleggingsfasen.

## Plassering av overspenningsvern

Overspenningsvern skal plasseres så nær som mulig foran det objektet som skal beskyttes. Ledningsføring mellom spenningsførende leder og vern og mellom vern og impulselektrode skal være så kort som mulig, og skal ikke legges i skarpe vinkler. Det er spesielt viktig at jordingsanlegget er tilfredsstillende utført og at avstanden mellom vern og jordelektroder er kortest mulig.

## Sjekkliste for reléhus

Anlegget kan kontrolleres i henhold til vedlegg 7.a.

## Kontroll av vern

Overspenningsvern vil havarere og må byttes ut fra tid til annen. For å sikre at havarerte vern skiftes ut snarest mulig, skal det finnes egne rutiner for inspeksjon av vern. Havarerte vern skal skiftes umiddelbart.

I lavspenningsanlegg bør det benyttes pluggbare vern som er berøringssikre (min IP20) og som enkelt kan skiftes ut. Det skal vurderes bruk av vern med mulighet for alarmkontakt, og sentral varsling av alarmmeldinger, se kap. 8. Alarmkontakt skal også vurderes på sikringer for vern som krever egen forankoblet sikring. Det er også viktig at eventuelt egne sikringer for overspenningsvern er selektive i forhold til forankoblede sikringer/vern, slik at feil ved overspenningsvern ikke gir utkobling av en hel installasjon.

Foreløpig norm, benyttet utgave fra 15. juli 1993.

Dersom sikringer kobler ut vil vernet ikke fungere, og alarm vil gi beskjed om dette.