Merkedata for anbefalte metalloksidavleder i kontaktledningsanlegget

To alternativer for bruk av overspenningsvern i kontaktledningsanlegget anbefales:

Alt,. 1: Anbefales for kontaktledningsanlegg med blandet isolasjonsnivå (impulsholdespenning)

Alt. 2: Anbefales for nye anlegg der alle isolatorer og komponenter har minimum impulsholdespenning 170 kV.

Merkedata:

| Alt. | Maks systemspenning | Merkespenning | 10 sek verdi | Kontinuerlig driftsspenning COV | 0,5 s 10 kA | Koblingspuls 500A | 8/20  sek bølgeform |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 kA | 10 kA | 20 kA |
|  | [kV] | [kV] | [kV] | [kV] | [kV] | [kV] | [kV] | [kV] | [kV] |
| 1 | 24 | 27 | 29,04 | 22 | 77,1 | 52,4 | 65,7 | 72 | 81 |
| 2 | 24 | 30 | 32,21 | 24,4 | 85,5 | 57,6 | 72 | 79,5 | 89,4 |

Metalloksidavleder type MEPRO PVR 10kA klasse 2 3-36kV, type 218622 og 218624 tilfredsstiller disse kravene.

Vernene kobles mellom kontaktledningsanlegget og ”sann” jord og forutsetter kort avstand til lavohmig impulsjordelektrode med (kråkefot eller tilsvarende)