1	Hensikt og omfang	2

1.1	Overskrift 2	2

1.1.1	Overskrift 3	2

1.1.1.1	Overskrift 4	2

2	SIGNAL (Fra jd550 &551 kap4 avsn. 4.2 0g 4.3)	3

2.1	Spenningstilførsel	3

2.2	Nødstrømsforsyning	3

3	reservestrømsystemer (FRA JD543)	4

3.1	Reservestrøm fra kontaktledningsanlegget	4

3.1.1	Plassering av reservestrømstransformator	4

3.1.2	Transformator	5

3.2	Reservestrømsaggregat	7

3.2.1	Reservestrømsaggregatet	7

3.2.2	Styring	7

3.2.3	Jording	7

3.3	UPS (Avbruddsfri strømforsyning)	7

3.3.1	UPS	8

3.3.2	Jording	8

3.4	Reservenett	8

3.5	Dokumentasjon	9

3.5.1	Nye anlegg	9

3.5.2	Eksisterende anlegg	9

4	STRØMFORSYNING (FRA JD543)	10

4.1	Lavspenningsanlegg	10

4.2	Høyspenningsanlegg	10

4.2.1	Kontaktledningsanlegg, 162/3Hz	10

4.2.2	E-verk, 50Hz	10

4.3	Fordelingsskap	10

4.4	Transformator	11

4.5	Dokumentasjon	11

4.5.1	Nye anlegg	11

4.5.2	Eksisterende anlegg	11

# 1	Hensikt og omfang

Hensikt og omfang er obligatorisk for alle kapitler i regelverket, og er derfor tatt med i malen.  Overskriften “Hensikt og omfang” har stilen  “Overskrift 1”. “Overskrift 1” skal være Arial, 12 pkt, uthevet med store bokstaver, sideskift før. Style: “Overskrift 1” gir automatisk denne layout. Det er viktig at alle overskrifter gis riktig style, da dette sørger for automatisk nummerering og automatisk innholdsfortegnelse. Vanlig tekst er av typen “normal” som automatisk gir 11 pkt. Arial.

## 1.1	Overskrift 2

“Overskrift 2” skal være Arial, 12 pkt., uthevet med små bokstaver. Style: “Overskrift 2” gir automatisk denne layout. Det er viktig at alle overskrifter gis riktig style, da dette sørger for automatisk nummerering og automatisk innholdsfortegnelse.

### 1.1.1	Overskrift 3

“Overskrift 3” skal være Arial, 11 pkt., uthevet med små bokstaver. Style: “Overskrift 3” gir automatisk denne layout. Det er viktig at alle overskrifter gis riktig style, da dette sørger for automatisk nummerering og automatisk innholdsfortegnelse.

#### 1.1.1.1	Overskrift 4

“Overskrift 4” skal være Arial, 11 pkt., med små bokstaver. Style: “Overskrift 3” gir automatisk denne layout. Det er viktig at alle overskrifter gis riktig style, da dette sørger for automatisk nummerering og automatisk innholdsfortegnelse.

# 2	SIGNAL (Fra jd550 &551 kap4 avsn. 4.2 0g 4.3)

## 2.1	Spenningstilførsel

Strømforsyning til sikringsanlegg skal leveres med galvanisk skille mot det nettet den lokale elektrisitetesforsyningen kan tilby. I tilfelle bortfall av lokalnett bør banenettet 230V 16 2/3Hz, hvor denne er tilgjengelig, overta forsyningen uten avbrudd. Det skal også være mulig å tilkoble ekstern strømforsyning (dieselaggregat) ved lengre strømfrafall. Utstyret dimensjoneres for å dekke sikringsanleggets totale strømforbruk.

Tabell 2.1	Tekniske data for nett.

| Nett | Spenning [V] | +/- [%] | Frekvens [Hz] | +/- [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalnett IT | 3-fase 230 | 10 | 50 | 0,2 |
| Lokalnett TN | 3-fase 400 | 10 | 50 | 0,2 |
| Banenett | 1-fase 230 | 15/25 | 16 2/3 | 0,2 |

## 2.2	Nødstrømsforsyning

Alle sikringsanlegg skal utføres med lokalnett hvor reservenett for avbruddsfri strømforsyning bør bestå av en eller flere av følgende:

- Banenett (15 kV transformert ned til 230V)

- UPS ved små sikringsanlegg

- UPS og dieselgenerator for lengre strømavbrudd ved større anlegg

- Ved større anlegg kan UPS dimensjoneres for degradert drift av signalanlegget. Dette vil si en anleggsspesifisert prioritering av sikringsanleggets ytre objekter som forteller hvor mange og hvilke objekter som skal være nødstrømsforsynt. Prioriteringen som her skal gjøres, skal godkjennes av Jernbaneverket Hovedkontoret.

- For at nødstrømsforsyningen skal fungere og gi minst mulig driftsforstyrrelser ved nøddrift skal anlegget tilfredsstille følgende krav:

- For desentraliserte anlegg skal det benyttes lokal mating i størst mulig grad.

- Det skal være automatisk omkobling mellom nettspenning, UPS og eventuelt dieselaggregat uten utfall av systemet som er tilkoblet avbruddsfri strømforsyning.

- Ytre objekter skal ikke forandre tilstand som en følge av omkobling av strømforsyning.

- UPS skal ha kontinuerlig vedlikeholdsladning fra reservenettspenning.

- Enhver bruk av UPS kapasitet skal etterfølges av ladning. Maksimalt utladet UPS skal fullades i løpet av 10-12 timer.

- Nødstrømanlegget skal oppfylle samme miljøkrav som det øvrige sikringsanlegget.

Leverandøren av anlegget er ansvarlig for at nødstrømsforsyningen oppfyller ovennevnte krav og at dette er dokumentert.

# 3	reservestrømsystemer (FRA JD543)

Reservestrømsystemer er strømforsyning som dekker strengt nødvendig behov dersom det vanlige forsyningssystemet svikter.

Følgende reservestrømsystemer kan benyttes:

- Reservestrøm fra kontaktledningsanlegget. Transformator 16/0,23kV, 162/3 Hz.

- Reservestrømsaggregat, 230V, 50Hz.

- UPS, 230V, 50Hz.

- Reservenett.

For anlegg med reservestrømsystemer henvises det til FEA-F og FEB.

Planlegging av reservestrømforsyning baseres på en behovsanalyse utført i samråd med bruker med utgangspunkt i:

- Forventet sikkerhet i den ordinære strømforsyningen.

- Type utstyr som skal tilkobles.

- Behovsanalyse/risikoanalyse som gir byggherre nødvendige opplysninger om investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, tapskostnader og avbruddskostnader.

Vedlegg 8.a: Analyse av effektbehov for reservestrømsystemer.

## 3.1	Reservestrøm fra kontaktledningsanlegget

I forbindelse med el-tekniske hus kan reservestrøm forsynes fra kontaktledningsanlegget.

Reservestrømstransformator skal overta leveringen av strøm til:

- Sikringsanlegget [JD 550].

- Teleanlegget [JD 560].

- Andre viktige installasjoner.

### 3.1.1	Plassering av reservestrømstransformator

- Reservestrømstransformator monteres enten i kontaktledningsmast (type H) eller i egen nettstasjon.

- For dobbeltspor bør det monteres to stk. reservestrømstransformatorer (en for hvert spor).

### 3.1.2

### Transformator

- Spenningsomsetning 16/0,23kV. Frekvens 16 2/3Hz.

- Utført i rustfritt eller galvanisert stål, i henhold til Fe/Zn klasse A NS 1978.

- Tetthetsgrad skal være slik at fuktighet og støv ikke reduserer levetid og ytelse.

- Reservestrømstransformatoren skal være permanent tilkoblet.

Figur 8.1	Koblingsskjema for reservestrømstransformator

## 3.2	Reservestrømsaggregat

For viktige tekniske installasjoner i stasjonsbygninger, el-tekniske hus osv., kan det være behov for reservestrømsaggregat. I tilfluktsrom eller i installasjoner som skal ha betegnelsen tilfluktsrom type A og B medtas aggregater med dekning og utførelse iht. FEB.

### 3.2.1	Reservestrømsaggregatet

Ved prosjektering av reservestrømsaggregatet skal følgende vurderes:

- Ytelse (Ved UPS last bør ytelsen være minst 2xUPS).

- Belastning. Det må bestemmes om hele lasten eller deler av lasten skal forsynes.

- Cos f.

- Valg av dieselmotor/ gassturbin.

- Valg av synkrongenerator.

- Spenningskvalitet.

- Batterier (For startutstyr).

- Funksjon/automatikk/styring.

- Overvåking.

- Kortslutningsytelser og selektivitet.

- Kjøleanlegg.

- Brennstoffanlegg (bunkerstank og dagtank).

- Avgassutstyr.

- Plassering av aggregatrom.

- Aggregattavler.

- Merking av utstyr og generell merking.

- Støy.

- Startutstyr.

- Elektronisk turtallsgenerator.

### 3.2.2	 Styring

Hvis måleverdier skal tilpasses innganger på sentral driftskontroll-anlegg må dette tas hensyn til i prosjekteringen.

### 3.2.3	Jording

Reservestrømsaggregat jordes i henhold til FEB.

## 3.3	UPS (Avbruddsfri strømforsyning)

UPS skal overta kortvarig levering av strøm til:

- Sikringsanlegg [JD 550]

- Teleinstallasjoner [JD 560]

- Andre viktige el.installasjoner

### 3.3.1	UPS

Ved prosjektering av UPS skal følgende vurderes:

- Kapasitet. Ved større installasjoner med både reservestrømsaggregat og UPS, skal UPS kunne strømforsyne lasten til aggregatet er innkoblet.

- Batteri-backup.

- Belastning.

- Spenningskvalitet.

- Vedlikeholdsfrie batterier.

- Funksjon/automatikk/styring.

- Kortslutningsytelser og selektivitet.

- Overvåkning.

- Støy.

- Temperaturavhengighet (temperaturen i UPS rom bør ligge mellom 10 - 25 0C).

- Vibrasjoner (UPS nært spor skal kunne utstå vibrasjoner fra togtrafikken).

- Merking av utstyr og generell merking.

- Levetid, min. 10 år.

### 3.3.2	Jording

UPS jordes i henhold til FEB.

## 3.4	Reservenett

Ved jernbane uten kontaktledningsanlegg kan det benyttes reservenett fra annen transformator.

## 3.5

## Dokumentasjon

### 3.5.1	Nye anlegg

Det bør prosjekteres følgende dokumenter:

- Enlinjeskjema.

- Effektbehovsanalyse.

- Arrangementstegninger.

- Plantegning generator rom.

- Plantegning UPS rom.

- Detaljtegning som viser plassering av reservestrømstransformator.

- Føringsveier.

- Jordingsplan for installasjonene.

- Hovedstrømskjema med kursnummerering.

- Styrestrømskjema for automatikk og overvåkning.

- Systemtegninger for montasje reservestrømstransformator.

Disse kravene kan fravikes ved midlertidig anlegg.

### 3.5.2	Eksisterende anlegg

Alle endringer i eksisterende anlegg skal dokumenteres som nytt anlegg eller oppdatere eksisterende dokumentasjon hvis denne er tilgjengelig.

# 4	STRØMFORSYNING (FRA JD543)

Strømforsyningsanleggene skal tilfredsstille kravene FEA-F, FEB og EN 50122-1.

Kravene i dette kapittelet kan fravikes ved midlertidige anlegg, men et midlertidig anlegg skal prosjekteres slik at det ivaretar person- og driftssikkerheten i anlegget.

## 4.1	Lavspenningsanlegg

Jernbaneverkets elektroanlegg skal være IT-system. Det gis åpning for 400V TN-system i verkstedshaller o.l. (via egen transformator).

Feilsignaler fra jordfeilvarslere skal overføres til nærmeste elkraftsentral, nærmeste betjente stasjon eller annet betjent sted.

Når det prosjekteres jordfeilbrytere skal disse kun koble ut den kursen de er ment for, ikke hele installasjonen eller fordelingen.

## 4.2	Høyspenningsanlegg

### 4.2.1	Kontaktledningsanlegg, 162/3Hz

Det er ikke tillatt å strømforsyne installasjoner langs banen fra kontaktledningsanlegget.

Unntak er gitt for reservestrøm til el-tekniske hus.

### 4.2.2	E-verk, 50Hz

Det bør benyttes langsgående høyspentkabel isteden for inntak fra e-verk. Driftsmessig er denne type anlegg å foretrekke. Langsgående høyspentkabel forlegges i kabelkanal mellom transformatorene.

## 4.3	Fordelingsskap

Fordelingsskap bør prosjekteres på fundament slik at dørene ikke kommer innenfor minste tverrsnitt.

Det stilles følgende krav til fordelingsskap:

- Monteres i naturlig arbeidshøyde med tanke på vedlikehold.

- Lys og stikk for vedlikehold i større skap.

- Kapslingsgrad skal være minimum IP54.

- Minimum 20% utvidelsesmulighet.

- Fordelingsskap skal ha varig merking.

## 4.4	Transformator

Transformatoren kan plasseres ved fordelingsskapet på eget fundament.

Det stilles følgende krav til transformator:

- Det skal minimum prosjekteres med 20% ledig kapasitet, der det er hensiktsmessig.

- Transformatoren bør være i rustfritt eller galvanisert stål, i henhold til Fe/Zn klasse A NS 1978.

- Tetthetsgraden skal uavhengig av plasseringen være slik at fuktighet og støv ikke reduserer levetid og ytelse.

## 4.5	Dokumentasjon

### 4.5.1	Nye anlegg

Det bør prosjekteres følgende dokumenter:

- Fordelingsskjema.

- Fundamenttegning til skapet og transformatorer.

- Plantegning som viser plassering av transformator(ene), fordelinger og tilførselskabler.

- Innredningstegning til fordelingsskap som har mer enn 10 stk. kurser.

- Kortslutnings- og spenningsfallberegninger for hele anlegget.

- Jordingstilkoblinger skal inngå i jordingsplan for området.

- Selektivitetsanalyse.

Disse kravene kan fravikes ved midlertidige anlegg.

### 4.5.2	Eksisterende anlegg

Alle endringer i eksisterende anlegg skal dokumenteres som nytt anlegg eller eksisterende dokumentasjon skal revideres hvis denne er tilgjengelig.

# krav til strømforsyning (fra jd 560 kap 4 avsn 7)

## Generelt (7.1)

Generelt skal krav i regelverk JD 543 følges

## Primær strømforsyning (7.2)

Utstyr i Jernbaneverkets teleanlegg skal primært forsynes med:

- 230 VAC (50 Hz)

- 48 VDC

- 24 VDC

- 12 VDC

Utstyr tilkoblet 48 VDC forsyning og utstyr som leverer 48 VDC forsyning skal overholde krav spesifisert i ETSI Rec. ETS 300 132-2.

Utstyr tilknyttet 230 VAC (50 Hz) forsyning skal fungere normalt (dvs. i henhold til funksjons-spesifikasjoner fra leverandør) ved spennings- og frekvensvariasjon på opp til +/- 10%.

Utstyr tilknyttet 24 VDC forsyning skal fungere normalt (dvs. i henhold til funksjonsspesifikasjoner fra leverandør) ved spenningsvariasjon på opp til +/- 10 %.

Utstyr tilknyttet 12 VDC forsyning skal fungere normalt (dvs. i henhold til funksjonsspesifikasjoner fra leverandør) ved spenningsvariasjon på opp til +/- 10 %.

## Reservestrømforsyning (7.3)

Utstyr i teleanlegg skal ha reservestrømforsyning. Det skal sikres automatisk omkobling mellom primær forsyning og reserveforsyning. Vedrørende driftstid vises til de enkelte anleggskapitler.

Utstyr for reserveforsyning skal gi alarmmelding når reserveforsyning kobles inn/ut. Alarmmelding skal være på et format som kan oversendes via teleanlegget til sentralt sted.

## Reservestrømforsyning (fra JD 560 kap. 7/7.2)

Transmisjonsanlegg skal som minimum ha 8 timers reservestrømsforsyning.

## Strømforsyning og reservekraft (fra JD 560 kap.9/7.2)

Strømforsyningsenheten skal overholde gjeldende forskrifter.

Radiosystemene skal ha et nødstrøms aggregat som sikrer minimum 8 timers drift etter utfall av primærstrømskilden.

Uttak over 15 KVA skal godkjennes spesielt.