Hensikt og omfang	2

Strømforsyningssystemer	3

Krav til overvåkning/kontroll	3

Spenningskvalitet	3

Krav for signalanlegg	4

Krav for teleanlegg	4

PRIMÆR STRØMFORSYNING	5

Mating fra Lokalt everk	5

Driftssikkkerhet	5

Mating fra langsgående høyspenningsforsyning	5

RESERVESTRØMFORSYNING	7

Reservestrøm fra kl	7

Strømforsyning fra KL som primærstrømforsyning	7

Avbruddsfri strømforsyning, UPS	9

Drift og vedlikehold	9

Ytelse og belastning	9

Reservestrømsaggregat	9

Drift og vedlikehold	10

# Hensikt og omfang

Kapittelet skal sikre at strømforsyningsanlegg til tekniske installasjoner langs jernbanen prosjekteres og bygges slik at de sikrer en pålitelig drift av de ulike anleggene, og en sikker reservestrømforsyning for spesielt viktige installasjoner.

Kapittelet omfatter primær- og reservestrømsforsyning til signal- og teleinstallasjoner og andre viktige installasjoner med dokumentert behov for reservestrømsforsyning.

Primærstrømforsyning omfatter:

- Strømforsyning direkte fra lokalt everk (50Hz)

- Strømforsyning via langsgående høyspenningsforyning (50Hz)

- Reservestrømsforsyning omfatter:

- Resevestrømforsyning fra kontaktledningsanlegg (230V, 16 2/3)

- Avbruddsfri strømforsyning (UPS) (50Hz)

- Reservestrømsaggregat (50Hz)

- For 230V strømforsyning til øvrige elektrotekniske installasjoner vises til egne kapitler i regelverk for lavspenningsanlegg, [JD 543 og 544].

- Andre momenter:

- Selektivitet

- Jordfeilvarsel/utkobling

- Tele

- Signal

- Alarmer etc.

- Spenningskvalitet

# Strømforsyningssystemer

- For valg av reservestrømforsyning skal forventet sikkerhet i den primære strømforsyningen og viktigheten av de aktuelle installasjoner vurderes.

- Det skal utarbeides behovs- og risikoanalyse som grunnlag for valg av strømforsyningssystem Byggherren skal ha nødvendige opplysninger om investerings-, drift- og vedlikeholdskostnader for det valgte systemet. Analysen bør gi en vurdering av tap- og avbruddskostnader.

- Vedlegg 8a viser eksempel på hvordan en slik analyse kan utføres.

- Her bør det inn vedlegg som viser eksempler på slike analyser.

- Krav til jording finnes i kap. 6 Jording.

- Krav til overspenningsbeskyttelse finnes i kap. 7 Isolasjonskoordinering.

## Krav til overvåkning/kontroll

- Feilsignaler fra jordfeilvarsel, overspenningsvern eller andre alarmsignaler bør overføres til nærmeste elkraftsentral, nærmeste betjente stasjon eller annet betjent sted hvor personalet har opplæring og kompetanse til å vurdere feilsignalene.

- Dersom det ikke monteres sentral overvåking av installasjonen skal det være rutiner for periodisk kontroll av installasjonen slik at feilmeldinger blir oppdaget. Det bør finnes instruks for håndtering av feilmeldinger/alarmer slik at alle personer som oppdager feilmeldinger/alarmer kan rapportere til ansvarlig for anlegget snarest mulig.

- Det skal tas hensyn til selektivitet mellom ulike vern slik at viktige deler av anlegget ikke berøres av feil i andre anleggsdeler. Når det benyttes jordfeilbrytere eller releer skal kun den aktuelle kursen med jordfeil kobles ut.

- Det skal vurderes bruk av overvåkning av strømforsyningen (sikringer/vern med alramkontakt, spenningsmåling) til alle viktige anlegg dersom ikke avbrudd i strømforsyningen detekteres på annen hensiktsmessig måte (signalfeil gir signaler i stopp, utfall av teleutstyr gir alarmer etc.).

## Spenningskvalitet

- Strømforsyningen fra de ulike systemene må tilfredsstille følgende krav til spenningskvalitet:

| Forsyningssystem | Spenning [V] | +/- [%] | Frekvens [Hz] | +/- [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primær strømforsyning | 230 | 10 | 50 | 0,2 |
| Reserveforsyning fra kl | 1-fase 230 | 15/25 | 162/3 | 0,2 |
| UPS | 230 | 10 | 50 | 10 |
| Aggregat | 230 | 10 | 50 | 10 |

Maksimalt spenningsfall fra inntakspunkt til belastning bør være 4%. Generelt gjelder at alt utstyr skal ha tilført den spenning utstyret er beregnet for.

Gjelder disse kravene ved forbruker/belastning eller gjelder kravene ved inntaket. Hvilke krav finnes for spenningsfall etc. fram til utstyret ute i anlegget?

Finnes det spesielle krav med tanke på THD etc.

## Krav for signalanlegg

Strømforsyning til sikringsanlegg skal ha galvanisk skille mot de øvrige installasjonene i anlegget. Dette oppnås ved bruk av skilletransformator.

Gjelder dette for all forsyning til sikringsanlegget

I tilfelle bortfall av primærstrømforsyning skal reservestrøm fra kontaktledningen benyttes som reservestrømsforsyning til hele signalanlegget.

Gjelder dette også for all forsyning til sikringsanlegget, drivmaskiner etc. Hva nye typer sikringsanlegg. PLS-baserte etc., fungerer disse med 16Hz spenning

Der denne ikke er tilgjengelig skal det være mulig å tilkoble eksternt nødstrømsaggregat til bruk ved lengre strømbrudd i primærforsyningen. Behov for resrevstrømsforsyning vurderes utfra behovs- og risikoanalysen for anlegget.

All reserveforsyning dimensjoneres for å dekke sikringsanleggets totale strømforbruk.

Ytre objekter skal ikke forandre tilstand som en følge av omkobling av strømforsyning.

Behov for UPS?

## Krav for teleanlegg

Alt utstyr i teleanlegg skal ha reservestrømforsyning. Det skal sikres automatisk omkobling mellom primær forsyning og reserveforsyning. Reservestrømsforsyningen skal dimensjoneres for drift av teleanleggene i minimum 8 timer.

Utstyr for reserveforsyning skal gi alarmmelding når reserveforsyning kobles inn/ut. Alarmmelding skal være på et format som kan oversendes via teleanlegget til sentralt sted.

# PRIMÆR STRØMFORSYNING

## Mating fra Lokalt everk

Som strømforsyningssystem for jernbanetekniske installasjoner i tilknytning til kontaktledningens slyngfelt på stasjoner og fri linje skal normalt benyttes forsyningssystem hvor everkets og jernbanens jordingssystemer kan holdes adskilt, dvs IT- eller TT-system. Det kan benyttes 400V/230V TN-system ved isolerte sporseksjoner dersom følgende krav er oppfylt:

- Egen transformator benyttes

- Det kan dokumenteres at anlegget ikke påvirker signalanleggenes funksjon (sporfelter)

- Anlegget ikke kan ta skade av påvirkning fra banestrømforsyningens returstrøm.

- Se for øvrig EN 50122-1: Railway applications – fixed installations. Part1: Protective provisions relating to electrical safety and earthing, og kap. 6 Jording. Krav til avstander mellom jordingssystemer, krav til kobling mellom spor og jordingsanlegg etc. må inn i kap. 6.

- Bruk av 400V/230V TN-system må i hvert enkelt tilfelle godkjennes fra Jernbaneverket Hovedkontoret.

### Driftssikkkerhet

- Det skal tas hensyn til krav om utkobling av første jordfeil i TT- og TN-system slik at det for viktige installasjoner kun bør benyttes IT-system. For å unngå krav om utkobling av første jordfeil, skal det tilstrebes en varig berøringsspenning under 50V. Dette stiller strenge krav til jording av anlegget. Se også kap. 6 Jording.

## Mating fra langsgående høyspenningsforsyning

- Dersom det benyttes egen langsgående høyspenningsforsyning langs jernbanetraseen skal alle jernbanetekniske installasjoner og andre installasjoner innenfor kontaktledningens slyngfelt forsynes fra denne. Det bør benyttes høyspenningsforsyning med mating fra flere uavhengige transfomatorstasjoner for å oppnå størst mulig pålitelighet i strømforsyningen. Normalt vil det da ikke være behov for annen reservestrømforsyning enn UPS med relativ kort backup-tid for spesielt viktige installasjoner.

- Det kan benyttes isolerte høyspent luftledninger montert på kontaktledningsmaster dersom mastene er dimensjonert til tåle denne ekstra belastningen.

- Høyspenningsnettet (kabler elelr linjer) og nettstasjonene skal eies av Jernbaneverket. Valg av fordelingssystem for lavspenningsanlegget gjøres utfra jordingskonseptet og sporfeltsystemet på strekningen. Jordingsanleggene for strømforsyningen og returstrømkretsen kan kobles som beskrevet i EN 50122-1, men det skal tas hensyn til Jernbaneverkets krav om skinnebruddsdeteksjon. Se kap. 6 Jording.

- Nettstasjonene bør plasseres i egen kiosk på bakken. Kiosken bør plasseres utenfor kontaktledningens slyngfelt. Nettstasjoner plasseres i nærheten av større belastninger og avstand mellom nettstasjoner tilpasses slik at alt utstyr tilføres spenning innnenfor toleransekravene for utstyret. Maksimalt spenningsfall fra nettstasjon til utstyr bør være mindre enn 4%.

- Bilde figur med eksempel på langsgående høysp.mating.

# RESERVESTRØMFORSYNING

## Reservestrøm fra kl

- Resevestrømforsyning fra kontaktledningsanlegg skal kun benyttes som reservestrømsforsyning til signal-, tele-, fjernstyringsinstallasjoner, og evt. andre installasjoner som er av betydning for trafikken på sporet. Det skal ikke monteres transformatorer med ytelse over 15 kVA.

- Alle anlegg for uttak av energi fra kontaktledningen skal være forberedt for måling av energiforbruket med kWh måler, eller med timeteller for anlegg med stabilt effektforbruk.

- For dobbeltspor bør det ved forsyning av anlegg på begge sider av sporene monteres to reservestrømstransformatorer (en for hvert spor).

- Reservestrømstransformatoren skal være permanent tilkoblet kontaktledningsanlegget og må være dimensjonert for å tåle de elektriske og mekaniske påkjenningen som kan oppstå.

- Isolasjonsnivå og overspenningsbeskyttelse er beskrevet i kap. 7 Isolasjonskoordinering.

- Transformatoren skal plasseres enten i kontaktledningsmast på godkjent plattform eller i egen kiosk på bakken. Kiosk på bakken bør plasseres utenfor kontaktledningens slyngfelt.

- Transformatoren skal kobles som vist i figur 8.1.

### Strømforsyning fra KL som primærstrømforsyning

- For anlegg med svært lite effektbehov kan det, dersom annen strømforsyning blir svært uhensiktsmessig og kostbar, tillates at strømforsyning fra kontaktledningen benyttes som primærstrømforsyning. Det skal spesielt vurderes om stabiliteten og leveringssikkerheten i strømforsyningen er god nok. Alt utstyr som tilkobles anlegget må være spesielt godkjent for tilkobling til denne frekvensen og må tåle den relativt store spenningsvariasjonen i kl-nettet.

- Bruk av kontaktledningen som primærstrømforsyning skal godkjennes av Jernbaneverket, Hovedkontoret.

- Figur 8.1	Kobling av reservestrømstransformator

## Avbruddsfri strømforsyning, UPS

- Avbruddsfri strømforsyning, UPS (Uninetrrupted Power Supply) skal sikre levering til anlegg som ikke tåler korte avbrudd i strømforsyningen. UPS anlegget skal dekke forsyningen inntil annen reservestrømforsyning er koblet inn (kl, annet nett eller reservestrømsaggregat).

- UPS skal normalt ikke benyttes som eneste reservestrømskilde, men for enkelte mindre anlegg med høy leveringssikkerhet i primærforsyningen kan dette benytttes. Batterikapasiteten må da dimensjoneres for full belastning i minimum 8 timer.  Bruk av kun UPS skal godkjennes av eieren av det aktuelle anlegg i hvert enkelt tilfelle.

- UPS kan også benyttes for å bedre spenningskvaliteten til spesielt følsomt utstyr i tilfeller med store forstyrrelser fra det foranliggende nettet.

### Drift og vedlikehold

- UPS-aggregatet skal sikre en kontinuerlig og uforstyrret drift av anleggene. Det skal derfor stilles strenge krav til høy tilgjengelighet og korte nedetider. Rutiner for overvåkning av anlegget skal utarbeides. Det skal også utarbeides rutiner for vedlikehold og service i tett samarbeid med leverandøren. UPS skal kunne overvåkes fra elkraftsentral, nærmeste betjente stasjon eller annet betjent sted hvor personalet har opplæring og kompetanse til å vurdere feilmeldinger.

- Det bør gis varsel om:

- Status for strømforsyningen (primær forsyning, reservenett eller UPS-drift fra batteri)

- Spenning og strøm på inngang, utgang og i mellomkrets

- Ladestrøm og spenning batteri

- Alle feilmeldinger for UPS

- Det skal benyttes vedlikeholdsfrie og kontinuerlig vedlikeholdsladning. Enhver bruk av UPS kapasitet skal etterfølges av ladning. Maksimalt utladet UPS skal fullades i løpet av 10-12 timer.

### Ytelse og belastning

- Det må spesielt tas hensyn til at ytelsen for UPS må være tilpasset størrelsen på og typen belastning. Spesielt belastning med høy startstrøm, dårlig effektfaktor eller ulineær belastninger (diodelikerettere etc.) skal vurderes.

- Ved større anlegg kan UPS dimensjoneres for degradert drift av signalanlegget. Dette vil si en anleggsspesifisert prioritering av sikringsanleggets ytre objekter som forteller hvor mange og hvilke objekter som skal være nødstrømsforsynt. Prioriteringen som her skal gjøres, skal godkjennes av Jernbaneverket Hovedkontoret.

## Reservestrømsaggregat

- Reservestrømsaggregat skal monteres for anlegg som krever reservekraft, dersom det ikke er tilgjengelig reservestrømforsyning fra kl eller annen lokal forsyning (reservenett).

- Det kan i tillegg til aggregatet være behov for UPS-anlegg.

- Fast monterte reservestrømsaggregater skal startes automatisk, og overta strømforsyningen til de prioriterte belastningene etter maksimalt 5 minutter. Det bør led\gges inn tidsforsinkelse ved oppstart for å unngå unødige oppstarter av aggregatet.

- Ved prosjektering av reservestrømsaggregat skal følgende vurderes:

- Ytelsen til aggregat bør være minst dobbelt av aktuell belastning eller UPS-ytelse.

- Cos j

- Valg av dieselmotor/ gassturbin.

- Valg av synkrongenerator.

- Spenningskvalitet.

- Batterier (For startutstyr).

- Funksjon/automatikk/styring.

- Overvåking.

- Kortslutningsytelser og selektivitet.

- Kjøleanlegg.

- Brennstoffanlegg (bunkerstank og dagtank).

- Avgassutstyr.

- Plassering av aggregatrom.

- Aggregattavler.

- Merking av utstyr og generell merking.

- Støy.

- Startutstyr.

- Elektronisk turtallsgenerator.

### Drift og vedlikehold

- Det skal utarbeides instrukser for drift og vedlikehold av aggregatet som tar hensyn til regelmessig kontroll av anlegget, regelmessig oppstart og ettersyn av aggregatet. Fullskala test med utprøving av automatisk oppstart skal testes minst en gang pr. år.

- Reservestrømsaggregatet skal kunne overvåkes fra elkraftsentral, nærmeste betjente stasjon eller annet betjent sted hvor personalet har opplæring og kompetanse til å vurdere driften av aggregatet.

- Følgende bør overvåkes:

- Driftsstatus for aggregatet

- Spenning, strøm, effekt og frekvens ved drift

- Drivstoffnivå

- Batterispenning og ladestrøm for startbatteri

Med tilknytning til kontaktledningens slyngfelt menes anlegg som direkte befinner seg innenfor slyngfeltet, anlegg utenfor slyngfeltet som forsyner anlegg innenfor slyngfeltet og alle typer anlegg (sterk- og svakstrømsanlegg) som har anleggsdeler innefor slyngfeltet.

Eksempel på slikt utstyr kan være kommunikasjons- og sikkerhetsinstallasjoner i tunneler.

Normalt vil batterikapasitet til drift med full belastning i 10 minutter være tilstrekkelig.