# Fortløpende kommentarer

| Kap. | Avsn. | Side | Kommentar | Kom. av |  |  | Ref. | Vurdering fra JDMT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Enhet | Navn |  |  | Hva er riktig/hva bør gjøres | Utført |  |
| 4 | 2.2 | 3 | Siste setn. 1. avsnitt omskrives ?. 2. avsnitt bør det stå ”skal følges”? |  | FJ? | 11 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 4 | Sporfeltsystemer;…..”av koblingen av” bør skrives om. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 4 | Hva er overharmoniske komponeneter burde det stått i def. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 4 | ….ved prosjektering også betydning for funksjon til andre anlegg. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 2 | 1. avsnitt …Stilles jo også krav til type kabel i kapitlet | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 2 | Kabler for signaltransmisjon: gjelder dette også signalkabler for for eksempel fjernkontroll av banestrømforsyningen Sett inn mellomrom før 10 A | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 3 | Er dette kun krav til utvendige kabler?. Burde kanskje ha kommet frem i overskriften. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.1.1 | 3 | 2. avsnitt ”tillates ikke” erstattes av skal eller bør. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.1.1 | 3 | Hvor langt er ”lange avstander” | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.1.2 | 3 | 2. avsnitt ”tillates ikke” erstattes av skal eller bør. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.1.2 | 3 | 2. avsnitt Hvor langt er ”lange avstander” | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.1.4 | 3 | For mekanisk beskyttelse? Hvilke rør? Plast, metall? | JDMTK | TOP | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.1.5 | 3 | Hvor langt er ”lange avstander” | JDMTK |  | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.2 | 3 | 3. avsnitt sette inn betegnelse etter 5,6 | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | 1.avsnitt ”sammen med” Hvor tett? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.4.1. | 4 | ”radiell vanntetting” Forslag:Kombinasjon vantett,(radiell og kryss) | JDMTK | ALR | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 4 | Figur 5.1 litt misvisende at det settes krav til at returkabel skal gå sammen med matekabel, men det er ikketegnet slik. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.4.1 | 5 | 5. avsnitt Dette er vel ikke beskrivelse av matekabel. Kabler som går til installasjoner, og som i tillegg er montert…. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.4.2 | 5 | kap. 9 og | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.4.3 | 5 | Det skal legges egne returkabler fra hver utgåendelinjeavgang fra omf.st. og koblingshus. tettes mulig??? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 2.4.4 | 5 | ”av gul/grønn isolert mangetrådet…. | JDMTK |  | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.2 | 7 | Hvor henvises det til denne tabellen | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.3 | 7 | OK, men også i kabelkanaler dersom de ikke er fylt med sand. Eller???? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.5.1 | 7 | Sjekk hvorfor krav til 49 kg`s lokk tidligere. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.5.2 | 8 | - avsnitt stasjonsområder3 skal alle kabler forlegges i kabelkanaler. (tillates plastrør eller er det kun snakk om betongrør som er armert?) | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.5.3 | 8 | Kabelkanal….Hva menes? Skal alle kabler legges i kabelkanal eller kun kabelkanal som rømningsvei. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.6.1 | 8 | (gjennomføring av kabel)føringsvei for kabel | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.6.2 | 8 | trekkekummer. Trekkekummer skal minst ha en innvendig.. | JDMTK | ?? | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.7 | 9 | Finnes det ingen flere krav til hvordan slik kabelforleggning skal foregå ? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.7 | 9 | Figurtekst (minste tverrsnitt)Kabelfritt profil? | JDMTK | ALR | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.11 | 10 | Alt. Overskrift: Kabel innføring i tekniske bygninger | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.11 | 10 | 2. avsnitt linje 5. :stilles ingen spesielle krav til bruk av halogenfri eller brannhemmende kabler. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 3.12 | 10 | - settes det ikke krav til preget tekst? - Endring av retning(GMB har i tillegg brukt merking ved hver kl-mast). På begge sider av branntettede vegger. - Hvordan skal de merkes: Krav til farger? Sp.frekvens? Hva de brukes til? - Matekabler og returkabler skal merkes med: spenningsnivå kabel typenavn på linjeavgang eks.(36 KV,1x400 PEX, E.Fetsund) | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Litt uheldig formulert: Er vel ikke felles overalt, men har felles tilknytningspunkt. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | Figur 6.1 Hva med ledende materialer i sone for strømavtaker. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 2.1 | 4 | 4. avsnitt Beskyttelsesseksjoner?, | JDMTK | ALR | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 2.2 | 5 | 1. avsnitt innen for | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 2.2.1 | 5 | Avhengig av om anlegget |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.4.1 | 6 | Induktivt, galvanisk ? | JDMTK | ??? | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 2.5 | 6 | Godkjent forbindelse | JDMTK | ??? | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 2.5 | 6 | Hva er godkjent i dag. Beskrivelse evt. henv. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 6 | - Hvor og hvor ofte skal/må det opprettes jordelektroder? | JDMTK | ??? | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 6 | - Definèr……………Eksempel: | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 2.7 | 7 | Usikker på hvordan jording i bygninger, kiosker, skap skal fremkomme i jordingsplanen. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.1 | 8 | Gul/grønn PN. Vil det si at den skal isoleres igjen etter en tilkobling ??? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.3 | 8 | Godkjent skrudd forbindelse Se s.6 | JDMTK |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.4 | 8 | 1. avsnitt Ved alle tilkoblinger mellom jordleder og skinne?? Unntak dersom kun en forbindelse per sporfelt ?? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.6 | 9 | varig og etter godkjent metode samt…. | JDMTK |  | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.6 | 9 | Skrivefeil lignende, og skrudd forbindelse Se s.6 | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.7.1 | 9 | Skrivefeil i tabelltekst: tverrsnitt | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.7.1 | 9 | Skulle vi si noe om min overgangsmotstand for disse lengdene? Hva ville være minimum? (Hva er dimensjonerende faktor ? FJ) | JDMTK | TET | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.7.1 | 10 | Skrivefeil i tabelltekst: tverrsnitt | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.8 | 10 | Kan det sies noe om når sammenhengende langsgående jordleder kan benyttes. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.2 | 10 | Punktum etter siste setn. | JDMTK |  | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.2.1 | 11 | Skriv impedans helt ut | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.1 | 11 | 2. avsnitt. Hva skal jordlederne merkes med? Kvadrat?Til/fra anleggsdel? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.3 | 12 | Fotnote:Kan dette godtas? Hvilke tiltak må da gjøres under arbeid? Kan spenning på skjerm/PE bli høyere en det den er dimensjonert for ? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.3.3 | 14 | 2000 m bør skrives slik det er gjort andre steder i dokumentet (2,0 km) | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 14 | Figur 6.7 Bør kanskje skrives med ord ut Skjerm/PE-leder ikke trengs å utisoleres i noen ende her. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 14 | Punktum etter slyngfeltet i figurteksten | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.4 | 15 | Figur 6.8 Flytte tekst opp | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 15 | Mellomrom mellom figur og 6.9 i linje 2 og fjerne figur foran 6.10 | JDMTK | ?? | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 16 | Kommentar til figur 6.9: Er du sikker på at dette er lurt? (Kobl. fra app. til skinne.) | JDMTK | TET | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.6.1 | 16 | Kommentar til figur 6.10:Hva om avstanden fra apparater til skinne er mindre enn 2,5 m | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | 1. avsnitt andre linje mangler punktum etter evt | JDMTK |  | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | 2. avsnitt har lang utstrekning: Hva er langt? | JDMTK | TET | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.7 | 17 | Se figur 6.11 ’skal denne med ved port i gjerde? + spørsmålstegn ved 300 m i figurteksten | JDMTK | TET | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.8 | 17 | Siste linje Avstanden 5 m er ikke angitt på tegningen. | JDMTK | TOP | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.8 | 17 | Henvises til feil figur nr. rett nr. er 6.12 | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.9.1 | 18 | 2. avsnitt Dvs. Enten forbindelse fra hvert enkelt ”jern” eller så må armeringen bindes sammen. Armering må seksjoneres i samsvar med langsgående seksjonert jordledn. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.9.1 | 19 | Skrivefeil i første linje ”kravne” | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.9.2 | 19 | 1. avsnitt: Hva menes med ”festet til” i linje . Henvises til feil figur nr. rett nr. er 6.13. 2. avsnitt: Linje 4 ”lang avstand” burde vært tallfestet. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.12 | 20 | Linje 2. Sett inn bare etter ……krets. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 3.3.13 | 21 | Eget punkt om jording av ventilavledere? Egen jordleder ned til egen jordelektrode? Jordingspolen: Ingen krav om egen utjevningsforbindelse fra jordingsspolen ? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 4.1 | 22 | Alle hva for noe? 3. avsnitt Kabelskjerm skal jordes ikke selve kabelen. 3 og 4 avsnitt.Hva om forsyningsende og inntakspunkt er motstående. 4. avsnitt: Hva er metalliske kabler? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 4.1 | 23 | 2. avsnitt: Kobles bør brukes i hele dokumentet, slutten på denne setningen er heller ikke helt god. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 4.2 | 24 | Nærmeste erstattes med aktuell. Dektekteres erstattes med overvåkes? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 25 | Vanskelig i omformerstasjoner og koblingshus. Fjern det ene punktumet i enden av avsnittet. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 5.3 | 25 | Hva menes med overlappende effektive mots… Er det noen krav til motstand? el. avstand Legg inn avstand imellom figur og 6.15 | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 5.3 | 25 | Figur 6.15: Bør anordning for arbeid på kabler mellom ulike jordelektrodeanlegg diskuteres. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 5.5 | 27 | Hva menes med jevnlig? Hvert år, hvert 10 år eller? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 3.1 | 4 | (16kV) Brukes ikke ”15kV-anlegg”? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 3.2 | 4 | Skrivefeil i linje 2. effektivverdi? | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 3.3 | 4 | Tabell 7.1 Skrivefeil i overskriften tilleggg.. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 3.3 | 4 | Tabell 7.1 Hva med fjernkontrollanlegg for strømforsyningsanlegg? Det er vanskelig å vite hva slags i-pulsholspenning en skal bruke for signalanlegg.Kan dette deles opp. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4 | 6 | 2. avsnitt Fjern punktum i siste setn. | JDMTK |  | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4 | 6 | 3. avsnitt Gjelder første setn. For både høyspennings og lavspennings anlegg? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4.1.3 | 6 | v/ins….erstattes med ved insp…. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4.14 | 6 | Skrivefeil i første ord. Er det krav til både grov og finvern? Hvor? Også i høyspenningsanlegg. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4.2 | 6 | 3. avsnitt. ….diameteren har betydning for vernenivået. Dette er ikke regelverkstoff. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4.2.1 | 6 | Tabell 7.4 Fjern punktum i slutten av teksten. | JDMTK |  | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4.3 | 10 | Skrivefeil i overskriften. Er Uc verdi for kl.anl riktig GMB har valgt samme veri til Uc17? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4.4 | 10 | 3. avsnitt signalrom…Anm med fjernkontroll for strømforsyningsanlegg? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4.5.2 | 12 | Linje 3. Fig 8.1 [JD 543] burde vært ihht dette. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4.6 | 12 | Kommentar til figur 7.5 Ser ut som skjerm jordes midt på kabel. Er dette metalloksydavledere? Er det ingen krav til hvor de monteres på kabelen? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 4.7 | 14 | Dersom overspenningsvern skal behandles så detaljert må også overspenningsvern for fjernkontroll av strømforsyningsanlegg behandles. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 5.2 | 15 | Står det samme på side s.6 4.1.5 ? | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 5.3 | 15 | 1. avsnitt Er et overspenningsvern enten havarert eller ikke? Kan inspeksjon avgjøre gjenstående levetid? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 2.1 | 3 | Bytt ut ”nærmeste” i linje 2 med aktuell. Står noe mer om dette på s.8(UPS). Burde ikke det vært samlet her? Flere signaler som ”Sikringsbrudd, innkoblet reservestrømsforsyning” ”feil nøsstrømsaggregat” bør vurderes. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 2.4 | 4 | Ønskes reservesrtømsforsyning fra kl. forran med UPS inkl evt. nødstrømsaggregat. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 3.3 | 5 | Fotnote 3. Strømforsyning fra KL er ingen sikker forsyning, strømmen vil også bli frakoblet i en uhellssituasjon. Er dette vurdert? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 4.2 | 7 | 2. avsnitt linje 2 skrivefeil. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 4.2.1 | 8 | - Ladestrøm og spenning batteri | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 4.2.2 | 8 | 1.avsnitt ulinære belastninger eller ikke lineære belastninger. | JDMTK | HMH,ALR | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 4,3 | 8 | (reservenett) UPS kan erstatte kra til reservestrømsaggregat. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 4.3.1 | 9 | Sikringsovervåking? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5a |  | 1 | ? | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5.a | 1 | 2 | Skrivefeil i linje 2.(tversnitt) | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 5.a | 1 | 2 | Skrivefeil i linje 7 omgivelsestemperatur | JDMTK | ALR | 11 |  |  |  |  |
| 5.a | 1 | 3 | Skrivefeil i figurtekst 5.a.1 | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 5.a | 1 | 5 | Figur 5.a.3 Beregningseksempler tar ikke for seg situasjon med at matekabler og returkabler skal gå sammen. Stor svakhet. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5.a | 2 | 7 | Det står på side 2 at der er enkelt å gjøre beregninger med andre kvadrat. Må man da ha et spesielt regneark? Ser ikke hvilke formler som er benyttet i beregningen. Ser ikke helt hva som er input og hva som er resultat her. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |
| 5.b | 2 | 3 | Volt skrives med stor V | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 5.b | 3 | 4 | 3. avsnitt: Med Jernbaneverket menes det regionen eller hovedk. + at det skal være punktum foran Anmodning. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 5.b | 7 | 9 | Synes at man skal angi meter, kvadratmillimeter og kilometer likt gjennom hele dokumentet. Overskriften bør endres til koblingsskap. | JDMTK | HMH | 11 |  |  |  |  |
| 5.b | 9 | 11 | Plastrør er ikke i samsvar med krav i pkt 3.3 i selve regelverket. | JDMTK | FJ | 11 |  |  |  |  |

*): Se kommentarer/kladd i kopi av høringsutkast