1 PRØVEPROTOKOLL NR. I A - NSI-63

1.1 LEDNINGSKONTROLL I  FABRIKK

1.2 LEDNINGSKONTROLL I  FABRIKK

1.3 INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL

1.4 ISOLASJONSMÅLING

1.5 SPENNINGSKONTROLL

1.6 INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1.7 SKJEMAKONTROLL ETC.

1.8 UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL

1.9 UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1.10 DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE

2 PRØVEPROTOKOLL NR. I B - NSI-63 M/PLS

2.1 LEDNINGSKONTROLL I  FABRIKK

2.2 INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL

2.3 ISOLASJONSMÅLING

2.4 SPENNINGSKONTROLL

2.5 INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

2.6 SKJEMAKONTROLL ETC.

2.7 UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL

2.8 UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

2.9 DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE

3 PRØVEPROTOKOLL NR. I C - NSB-78

3.1 LEDNINGSKONTROLL I  FABRIKK

3.2 INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL

3.3 ISOLASJONSMÅLING

3.4 SPENNINGSKONTROLL

3.5 INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

3.6 SKJEMAKONTROLL ETC.

3.7 UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL

3.8 UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

3.9 DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE

4 PRØVEPROTOKOLL NR. I D - NSB-84

4.1 LEDNINGSKONTROLL I  FABRIKK

4.2 INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL

4.3 ISOLASJONSMÅLING

4.4 SPENNINGSKONTROLL

4.5 INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

4.6 SKJEMAKONTROLL ETC.

4.7 UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL

4.8 UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

4.9 DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE

5 PRØVEPROTOKOLL NR 1E - NSB-94

5.1 Mekanisk instalasjon i hytte

5.2 Programvareoversikt for sikringsanlegg

5.3 Forberedelse av FAT

5.4 FAT

5.5 Installasjon Indre/Ytre

5.6 Forberedelse for SAT

5.7 Driftsprøve (SAT)

# prøveprotokoll nr. i A - NSI-63

Sikringsanlegg ...................................................................................

Merk:	Kontroll av sikringsanlegg må ikke påbegynnes uten at det på forhånd

er innhentet tillatelse fra sakkyndige leder signal.

Leverandøren må ikke sette sikringsanleggets utvendige deler under

spenning eller foreta omlegging av sporveksler uten på forhånd å ha

konferert med regionens driftsansvarlig for signal som vil stille en

godkjent tjenestemann til disposisjon under prøven. Uten at en

godkjent tjenestemann er tilstede, er det  f o r b u d t  å ha spenning på

sikringsanleggets utvendige deler eller å foreta omlegging av sporveksler.

Kontrollen skal utføres slik:

Pkt.  1.1	Ledningskontroll i fabrikk ved leverandør.

Pkt.  1.2	All innvendig ledningskontroll ved leverandør.

Pkt.  1.3	Isolasjonsmåling ved leverandør.

Pkt.  1.4	Spenningskontroll ved leverandør.

Pkt.  1.5	Innvendig funksjonskontroll ved leverandør.

Pkt.  1.6	Skjemakontroll ved leverandør.

Pkt.  1.7	All utvendig ledningskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt.  1.8	Utvendig funksjonskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt.  1.9	Driftsprøve og godkjennelse ved Jernbaneverket.

____________________

Leverandør er ansvarlig for kontrollen av punktene 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6

Jernbaneverket er ansvarlig for kontrollen av punktene: 1.7, 1.8 og 1.9

## LEDNINGSKONTROLL I 	FABRIKK

x) Enheter som tas fra lager anmerkes 	som “Lagervare” i denne rubrikk.

1.	Stillerapparat

2a.      Bryterskap

2b.      Sikringsskap

2c.      Bryter- og sikringsskap

3a.      Nx-OC stativ

3b.      Nx-stativ

3c.      OC-stativ

4.        Kabelstativ.

5.        Strømforsyningsramme

6a	Releramme 6/7 DSI-releer

6b	Releramme 8/9 DSI-releer

7.	Midstativ for automatkobling OA

etter fabrikksjema: ...........................

8.	AS-plater

AS.A .....	AS.B .....	AS.I .....

AS.II .....

...............	...............	..............

9.	Blokkenderamme L:

etter fabrikksjema: ..............................

10.	Blokkenderamme M:

etter fabrikksjema: ..............................

11.	Sporfelter:...........................................

12	Tilleggsutstyr:

............................................................

............................................................

............................................................

| Kat.nr. | Dato/sign. *) |
| --- | --- |

## LEDNINGSKONTROLL I 	FABRIKK

x) Enheter som tas fra lager anmerkes 	som “Lagervare” i denne rubrikk.

1.	Stillerapparat

2a.      Bryterskap

2b.      Sikringsskap

2c.      Bryter- og sikringsskap

3a.      Nx-OC stativ

3b.      Nx-stativ

3c.      OC-stativ

4.        Kabelstativ.

5.        Strømforsyningsramme

6a	Releramme 6/7 DSI-releer

6b	Releramme 8/9 DSI-releer

7.	Midstativ for automatkobling OA

etter fabrikksjema: ...........................

8.	AS-plater

AS.A .....	AS.B .....	AS.I .....

AS.II .....

...............	...............	..............

9.	Blokkenderamme L:

etter fabrikksjema: ..............................

10.	Blokkenderamme M:

etter fabrikksjema: ..............................

11.	Sporfelter:...........................................

12	Tilleggsutstyr:

............................................................

............................................................

............................................................

| Kat.nr. | Dato/sign. *) |
| --- | --- |

## INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL

OBS!

ALLE PATRON- OG KABELSIKRINGER TAS UT

Releene settes i midtstilling og forbindelsene på 	skinnene tas ut.

1.	Kontrollert at styreplint for Sf-rele

er på plass

2.	Tilkobling på sporfeltreleer kontrollert

3.	Tilkobling av transformatorer på

strømforsyningsramme kontrollert

4.	Kabelstativ kontrollert. (Kun når stativet

er koblet ute på stasjonen.)

5.	Alle kabelforbindelser kontrollert

K 0/1.....	K 0/3.....	K 0/0C.....	K 0/C.....

K 0/6.....	K 0/7.....	K 2/5.......	K2A/5.....

S 2A......	K 5/6.....	K 5/7.......	K 4/5......

K 4/6......	K 4/7.....	KOA/6.....	K M/6.....

K L/7......	KOA/L...	KOA/M....	TlfKA......

TlfKB......	..............	................	...............

...............	..............	................	...............

6.	Alle jordingsforbindelser kontrollert i.h.t «Signalanlegg - regler for bygging

7.	Kontrollert at alle skruer og muttere for

ledningstilkobling er tildratt

Dato/sign.

................................ ................................ ................................. ................................. ................................. ................................ .................................

## ISOLASJONSMÅLING

OBS!

Tilførselsikringer må tas ut

A l l e  patronsikringer må skrues i og hoved-

bryter slås “på”.

A l l e  kabelsikringer tas ut.

Releene settes i midtstilling og forbindelsene på 	skinnene tas ut.

Elektroniske kretsløp må kobles  h e l t  u t  før

megging.

Jordkontrollreleet frakobles.

Minimum motstand: 0,25 M.ohm.

Maksimum meggespenning 500 V=

Minimum meggespenning    250 V=

1.	Alle tilkoblingspunkter i relerom

megges mot jord.

## SPENNINGSKONTROLL

OBS!

Alle kabelsikringer må tas ut.

Simulatorer for veksler og signaler tilkobles på

kabelstativet.

1.	Alle spenninger på hovedtransformator 95 			Hz/105 Hz kontrollert v/normal tilførselspenning 		og uten belastning

|  | Sek. I | Sek. II |
| --- | --- | --- |
| Påst.: | 250 | 220 | 190 | 170 | 110 | 70 | 55 | 36 |
| Målt: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dato/sign.

.................................. ...................................

2.	Alle spenninger på hovedtransformator 50 og 16 2/3 	Hz

kontrollert v/normal tilførselspenning 50 Hz og

uten belastning

| Påst.: | 220 v/50 Hz |
| --- | --- |
| Målt: |  |

3.	Transformator 220 V/24 V kontrollert

| Målt | Prim: |
| --- | --- |
|  | Sek: |

4.	Likeretter kontrollert for riktig

polaritet og spenning

(Anlegget i normalstilling m/simulator)

Målte verdier:

|  | Inn: | ................ V ~ |
| --- | --- | --- |
| Likeretter: | Ut: | ................ V = |

minimum 37 V = ved 220 v ~

|  | + | - | V = |
| --- | --- | --- | --- |
| Rammer: minimum 36 V= | S. 41/5 S. 41/6 S. 41/OC S. 41/3 238 KC Sp. 7/L Sp. 7/M Sp. 7/OA | S. 42/5 S. 42/6 S. 42/OC S. 42/3 237 KC Sp. 8/L Sp. 8/M Sp. 8/OA | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... |

5.	Amp.meter i stillerapparat justert.

Dato/sign.

............................ ............................. .............................. ...............................

6.	Alle tlf.releer funksjonsprøvet

7a.	Blinkapp. justert 60( 2 blink pr. min.

7b.	Kontrollert at alle signaler lyser når blinkapparat

stanses

8a.	Tidsrele T A/M  justert 90 (  10 sek.

8b.	Tdsrele T B/L justert 90  (  10 sek.

8c.	Tidsrele T OA justert 90  (  10 sek.

8d.	Tidsrele TV 90” justert 90  (  10 sek.

8e.	Tidsrele TV 5 min. kontrollert ( 20 sek.

8f.	Tidsrele T A/B justert ( 5 sek.

40 sek. for krysningsspor under 350 m

50 sek. for krysningsspor mellom 350 m og 500 m

60 sek. for krysningsspor over 500 m, hvis ikke

Lokale forhold tilsier en økning på enkelte stasjoner.

For strekninger uten ATC legges det til 10 sek.

| Sporlengde | Tid |
| --- | --- |

9.	Varselfeltrele justert

10.	Fotocelle funksjonsprøvet

11.	Jordkontrollrele i funksjon ved:

220 V	100 Hz		1 000 ohm til jord

220 V	  50 Hz		1 000 ohm til jord

220 V 16 2/3 Hz	1 000 ohm til jord

36  V=		   300 ohm til jord

Dato/sign.

............................... ............................... .............................. .............................. ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... .............................. ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

## INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1.	Anlegget funksjonsprøvet m/simulator for

sporveksler og signaler fra stillerapp. etter

forrigl.tabellen

2.	Alle CTC ordrer fra prøvepanel og inn til

sikringsanlegget kontrollert

3.	Kontrollert at organreleenes stilling er i

overensstemmelse med sikringsanleggets

stilling

4.	Kontrollert avhengigheten til feilrele

## SKJEMAKONTROLL ETC.

1.	Alle forandringer som er kommet til under

monteringen og kontrollen er innført i

kontrollskjemaene og ledningsprøvet

2.	Releenes tekniske data er kontrollert og

reletabellene er ajourført

3.	Kontrollert at kontrollskjemaene er i overens-

stemmelse med de i anlegget innsatte 			relesatser for sporvekselmanøverapparater, Nx-		satser og OC-satser. Kfr. avsnitt 1.1

Kontrollskjemaer og prøveprotokoll overlevert 		Jernbaneverket.

Dato: ........................................

Sign.: ........................................

Dato/sign.

................................ ................................. ................................. ................................. ................................ ................................. .................................

## UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL

1.	Prøveprotokollens punkter 1.1 t.o.m. 1.6

kontrollert

2a	Kontrollert at følgende planer er i samsvar

med anlegget

Skjem.plan.....................	Plan og 	kabelplan..............

Sporisolering..................	Trådfordeling.....................

b	Kontrollert at det er riktig middel mot nabospor og 	ingen

dødfelter. (IB-Te 10 sporets trase)

c	Kontrollert at signaler, drivmaskiner m.m. tilfredsstiller

kravene til minste tverrsnitt A. (IB-Te 10 sporets trase)

OBS!

A l l e  kabelsikringer og kabelplugger (kniver) tas ut.

Maksimum meggespenning	500 V=

Minimum               “		250 V=

Minimum motstand		0,25 M, ohm

3.	Hovedkabler ledningsprøvet og megget

(innbyrdes og til jord)

K 1 ......	K 3 ......	K 5 ......	K 7 ......

K 2 ......	K 4 ......	K 6 ......	K 8 ......

.............	.............	.............	.............

4.	Stikkabler ledningsprøvet og megget

(innbyrdes og til jord) i:

AS.A .......	AS.I ........	AS ........	AS .........

AS.B .......	AS.II .......	AS ........	AS .........	................	................	..............	...............

Dato/sign.

............................ ............................ ............................ ............................ ............................. .............................

5.	Tilkobling på kabelmuffer, klemlister og trafoer i

apparatskapene kontrollert og at alle skruer og

muttere for led.tilkobling er tildratt

AS.A .......	AS.I .......	AS .......	AS .......

AS.B .......	AS.II ......	AS ........	AS .......

................	...............	..............	.............

6.	Alle signaler, drivmaskiner og S.låser etc.

ledningsprøvet og kontrollert at skruer og

muttere for led.tilkobling er tildratt

F.sign. A......	H.sign. A.......	H.sign. M.......

H.sign. O......	F.sign. B.......	H.sign. B........

H.sign. L.......	H.sign. N.......	Drivm. 1.........

Drivm. 2........	S.lås I...........	S.lås II............

.....................	......................	.......................

7.	Kobberforbindelsene til og mellom skinnene innbyrdes

kontrollert.

(Tråd 1 og 3 til jord, tråd 2 og 4 til isolert)

Sf.A..........	Sf.1...........	Sf.01.........	Sf.02.........

Sf.B..........	Sf.2...........	.................	.................

.................	..................	.................	.................

8.	Kontrollert at jording av utvendig utstyr (signaler,

drivmaskiner m.m) er forskriftsmessig utført.

(Trykk 411.1. art. 22 og 121)

9.	Påse at all merking er i orden (skaper, signaler etc.)

Dato/sign.

.............................. ............................... ............................... ............................. ...............................

## UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1a.	Sporfelter justert og målinger notert

1b.	Kontrollert ved kortslutning i sporet at riktig

sf.rele faller av

Sf.A........	Sf.1........	Sf.01.........

Sf.B........	Sf.2.........	Sf.02.........

2.	Kortslutningskontroll av isolerte skjøter foretatt

Kontrollert at begge sf.releene faller av og at

det ikke er for stor spenningsdifferanse

Sf.A-1........	Sf.1-01........	SF.1-02.........

Sf.B-2.........	Sf.B-01.........	Sf.B-02..........

...................	.....................	......................

3.	Kontrollert at alle hovedsignaler lyser riktig i

stoppstilling

H.sign. A........	H.sign. M........	H.sign. O........

H.sign. B........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

.......................	.......................	........................

4.	Kontrollert at alle hovedsignaler lyser riktig i

kjørstilling

H.sign. A........	H.sign. M........	H.sign. O........

H.sign. B........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

.......................	.......................	........................

5.	Kontrollert at alle forsignaler lyser riktig i

stoppstilling

F.sign. A.........	F. sign. L/N........

F.sign.B..........	F.sign. M/O........

.......................	...........................

6.	Kontrollert at alle forsignaler lyser riktig i

kjørstilling

F.sign. A.........	F. sign. L/N........

F.sign.B..........	F.sign. M/O........

.......................	..........................

Dato/sign.

................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. .................................

7.	Kontrollert at alle skiftesignaler lyser riktig i

stoppstilling (begge sider)

ZM............	ZL............	...............	...............

8.	Kontrollert at alle skiftesignaler lyser riktig i

kjørstilling (begge sider)

ZM............	ZL............	...............	...............

9.	Kontrollert at alle dvergsignaler lyser riktig i

stoppstilling

R1.............	R3...........	R5...........	R7...........

R2............	R4...........	R6...........	R8...........

.................	................	................	................

10.	Kontrollert at alle dvergsignaler lyser riktig i

kjørstilling

R1.............	R3...........	R5...........	R7...........

R2............	R4...........	R6...........	R8...........

.................	................	................	................

11.	Kontrollert at eventuelle andre signaler lyser riktig

i stoppstilling

..................	.................	.................	..................

..................	.................	.................	..................

12.	Kontrollert at eventuelle andre signaler lyser riktig

i kjørstilling

..................	.................	.................	..................

..................	.................	.................	..................

13.	Kontrollert at forsignal er slokt ved togveger i avvik

hvis den gule lampen er tatt ut

F.sign. A............	F.sign. L/N............

F.sign. B............	F.sign. M/O...........

14.	Manøverapparat for sporvekseldrivmaskiner

funksjonsprøvet fra stillerapp. og lokalt

M 1.............	M 2.............	..................	..................

...................	...................	..................	..................

Dato/sign.

.............................. .............................. .............................. .............................. ............................... .............................. ............................. ..............................

15a	Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas

fra stillerapparat

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

15b   	Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas

lokalt

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

15c	Kontrollert at sporvekslenes stilling i marken er i

samsvar med kontrollreleene og indikeringen på

stillerapparatet

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

15d	Kontrollert sporveksellyktene

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

15e	Kontrollert at drivstrømmen utkobles automatisk etter

10-15 sek. hvis drivmaskinen ikke oppnår endestilling.

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

16.	Tungekontrollen på sporvekslene kontrollert,

maks. 3 mm.

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17a	Kontrollert at alle S.låser og rigler kan frigis elektrisk

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17b	Rigler, S-låser etc.

Kontrollert at ovennevnte i marken er i samsvar med

kontrollreleene og indikeringen på stillerapparatet

Dato/sign.

............................... .............................. ............................... .............................. ............................... .............................. ............................... ...............................

17c	Tungekontroll for rigler kontrollert

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17d	Tungekontroll for kontrollåste sporveksler kontrollert

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17e	Kontrollert at S-lås har samme merkekode som

tilhørende kontrollås i sporsperre (deksel)

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17f	Kontrollert at rigler, S-låser etc. kan frigis og

tilbaketas mekanisk

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17g	Kontrollert at kontroll- og låsestenger ved

kontrollåste sporveksler er i orden

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

18a	Det er kontrollert at alle togveger kan sikres

18b	Kontrollert avhengighetene for TV. 90”

19	Kontrollert at alle nødstoppbrytere virker

Utkjør L/N	Utkjør M/O	Stasjonsvegg

.................	.................	.....................

20a	Kontrollert og justert lampespenningen på alle

signaler (11 V)

F.sign. A........	H.sign. A........	H.sign. M........

H.sign. O........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

F.sign. B.........	H.sign. B.........	........................

........................	........................	........................

20b	Påse at rødlysreleer arbeider tilfredsstillende

ved nattspenning (190 V)

Dato/sign.

................................ ............................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................

21a	Kontrollert spenning og frekvens for

periodeomformer

V/50 Hz..................		V/16 2/3 Hz...................

21b	Påse at omformeren kan starte ved full

belastning

V/50 Hz...................		V/16 2/3 Hz....................

21c	Kontrollert at anlegget fungerer tilfredsstillende

når omformer mates med 16 2/3 Hz

21d	Kontrollert at drivmaskinene arbeider

tilfredsstillende ved 16 2/3 Hz

21e	Kontrollert tidsreleene i styreskapet for roterende omformer

Innkobling (D4) 60 sek. ( 10 sek.

Utkobling  (D3)  1 sek.

22.	Kontroller at jordfeilreleet er i funksjon ved:

F.sign. A............		F.sign. B...............

V 1.....................		V 2........................

(~  og =)		    (~  og =)

23.	Kontrollert at sikringsanleggets likespenning

er min. 36 V=

24a	Kontrollert at alle koblingsskjemaer er

ajourført

24b	Kontrollert at alle reletabeller er ajour med

releene i anlegget

Dato/sign.

................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

## DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE

1.	Prøveprotokollens punkter 1.1 t.o.m. 1.8 kontrollert

2.	Kontroll av sporvekselsperring

a.	Kontrollert at sporvekselomstilling er sperret når

sporfeltreleet er avfalt

V 1..........	V 2...........	.............	.............

................	.................	.............	.............

b.	Kontrollert at sporvekselen går i endestilling om

sporfeltet besettes etter at omlegging

er igangsatt

V 1..........	V 2...........	.............	.............

................	.................	.............	.............

3.	Hoved- og dvergtogveger

a.	Kontrollert at alle togveger kan legges

b.	Kontrollert at sporvekslene kan omlegges automatisk av Nx-systemet.

(Jfr. impulskobling for innkjørveksel i motsatt ende.)

c.	Kontrollert at innkjørveksel i motsatt ende er fri for omlegging og ikke river signalet

d.	Kontrollert at signalstopp feller signalet

e.	Kontrollert at stillere mot hverandre feller signalet

f.	Kontrollert at fiendtlige togveger og øvrige avhengigheter angitt i forriglingstabellen er gjensidig sperret

4.	Kontroll av tungesikring

a.	Still signal og fell VK-releet. Kontrollert at signalet går i stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt

b.	Løs ut togvegen. Med VK-releet avfalt, kontrollert at signalet ikke kan stilles

c.	Med Vk-releet tiltrukket, kontrollert at signalet kan stilles.

Gjenta kontroll a, b, c for alle veksler og togveger

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................. ............................. .............................

5.	Kontroll av fritt spor og stopp på første aksel

Hovedtogveger:

a.	Still signal og fell sf-releet. Kontrollert at signalet går i stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt

b.	Løs ut togvegen. Med sf-releet avfalt kontrollert at signalet ikke kan stilles

c.	Med sf-releet tiltrukket igjen, kontrollert at signalet kan stilles

Kontroll a, b og c gjentas for alle sf-releer som inngår i togvegen.

d.	Kontrollert at dvergsignaler som inngår i hovedtogveg går fra signal 45 til signal 44 når første sporfelt bak dvergsignalet besettes

e.	Når indre utkjørhovedsignal er utstyrt med dvergsignal for forlengelse av hovedinnkjør-togveger, kontrollert at dvergsignaler viser signal 44 inntil krysningslåsningen er opphevet (gjelder bare for hovedtogspor og stasjonen fjernstyrt)

6.	Dvergtogveger:

a.	Still dvergsignal i signal 45 (etterfølgende dverg i signal 44) og fell Sf-releet. Kontrollert at dvergsignalet går til signal 44 og at signal 45 ikke kan stilles på nytt

b.	Løs ut togvegen. Med sf-releet avfalt, kontrollert at de aktuelle ikke kan stilles til signal 45

c.	Med sf-releet tiltrukket igjen, kontrollert at dvergsignalet kan stilles til signal 45

Kontroll a, b, c gjentas for alle sf-releer mellom angjeldende dvergsignaler.

d.	Still dvergsignal i signal 45 (etterfølgende dverg i signal 44) og fell SR-45 for etterfølgende dverg. Kontrollert at dvergsignal faller til signal 44 og at dvergsignal ikke kan stilles i signal 45 på nytt

e.	Løs ut dvergtogvegen. Med SR 45 releet for neste dverg avfalt, kontrollert at dvergsignaler ikke kan stilles til signal 45

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

f.	Med SR 45 releet for neste dverg tiltrukket igjen, kontrollert at dvergsignalet kan stilles til signal 45

g.	Hvis etterfølgende dvergsignal har felles SR- og Tsp-releer med en eller flere dvergsignaler, kontroller at foranstående dvergsignal bare kan vise signal 45 når etterfølgende dvergsignal er stilt fra samme spor

6.	a.	Kontrollert at sporveksler, kontrollåsnøkler, rigler og S-låser som inngår i forlengelse eller på annen måte berører en sikret togveg, ikke river signaler i den sikrede togveg

b.	Kontrollert - ved stikkprøver - at togveger m.m. som ikke inngår i forlengelse eller berører en sikret togveg på annen måte, ikke river signaler i den sikrede togveg

7.	a.	Kontrollert at sf, som inngår i forlengelse av en sikret togveg, kan belegges uten at signaler i den sikrede togveg rives (i.h.t forriglingstabell)

b.	Kontrollert - ved stikkprøver - at øvrige sf, som ikke berører en sikret togveg på noen måte, er frie og kan belegges uten at signaler i den sikrede togvegen rives

8.	Utløsning:

a.	Kjør kort tog og langt tog

b.	Kontrollert at middelkontrollampene virker riktig

9.	Gjennomkjørtogveger

a.	Kontrollert signalbildene (for gjennomkjør)

b.	Kontrollert at innkjørhovedsignalet faller når sporfelter i utkjørtogvegen besettes - og gjensidig.

10.	Kontrollert at strømbrudd og kortvarige spennings-senkninger ikke bevirker falsk utløsning av togveg. (Spenningen senkes slik at et sporfelt i togvegen faller. Deretter heves spenningen til normalt. Gjøres for alle togveger)

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

11.	Kontrollert at anlegget fungerer ved 10% spennings-senkning (200 V)

12.	Megging av innvendig anlegg foretatt etter at koblingsendringer er foretatt

13.	Kontrollert at alle provisoriske forbikoblinger er fjernet

14.	Kontrollert signalbildene i hoved- og forsignaler

15.	Gjennomgangsdrift

a.	Kontrollert gjennomgangsdrift (Aut. og Gj.) i henhold til forriglingstabellen

b.	Når blokkretning er innstilt mot stasjonen, kontrollert at gjennomgangsdrift ikke kan legges med mindre utkjørtogvegen er sikret

H.sign L	.........

H.sign M	.........

c.	Med tog i gjennomkjørtogsporet sikres utkjørtogveg og linjeblokken innstilles mot stasjonen. Stasjonen kobles til Aut. eller Gj.

Kontrollert at gjennomgangsdrift iverksettes når toget er kjørt ut av stasjonen

H.sign L	.........

H.sign M	.........

d.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten tidsforsinkelse, når tog står på stasjonen

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M..........

Blokkretning ikke innstilt......................

e.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten tidsforsinkelse, når stasjonsfelter og nærmeste blokkfelt er frie

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M...........

Blokkretning ikke innstilt......................

Dato/sign.

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

f.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake med tidsforsinkelse (ankomstlåsning virksom) når nærmeste blokkfelt er belagt

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M...........

g.	Kontrollert at rødlysreleene sperrer tidsreleet for ankomstlåsningen

KR.A........	KR.B........	KR.L........	KR.M.........

Anlegget godkjent:

Dato: ............................

Sign.: ...........................

Anm.:

Dato/sign.

................................ .................................

# prøveprotokoll nr. i B - NSI-63 m/pls

Sikringsanlegg ...................................................................................

Merk:	Kontroll av sikringsanlegg må ikke påbegynnes uten at det på forhånd

er innhentet tillatelse fra sakkyndige leder signal.

Leverandøren må ikke sette sikringsanleggets utvendige deler under

spenning eller foreta omlegging av sporveksler uten på forhånd å ha

konferert med regionens driftsansvarlig for signal som vil stille en

godkjent tjenestemann til disposisjon under prøven. Uten at en

godkjent tjenestemann er tilstede, er det  f o r b u d t  å ha spenning på

sikringsanleggets utvendige deler eller å foreta omlegging av sporveksler.

Kontrollen skal utføres slik:

Pkt.  2.1	Ledningskontroll i fabrikk ved leverandør.

Pkt.  2.2	All innvendig ledningskontroll ved leverandør.

Pkt.  2.3	Isolasjonsmåling ved leverandør.

Pkt.  2.4	Spenningskontroll ved leverandør.

Pkt.  2.5	Innvendig funksjonskontroll ved leverandør.

Pkt.  2.6	Skjemakontroll ved leverandør.

Pkt.  2.7	All utvendig ledningskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt.  2.8	Utvendig funksjonskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt.  2.9	Driftsprøve og godkjennelse ved Jernbaneverket.

____________________

Leverandør er ansvarlig for kontrollen av punktene 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6

Jernbaneverket er ansvarlig for kontrollen av punktene: 2.7, 2.8 og 2.9

## LEDNINGSKONTROLL I 	FABRIKK

x) Enheter som tas fra lager anmerkes 	som “Lagervare” i denne rubrikk.

1.	Stillerapparat

2.	Sikringsskap

3.	PLS-enhet

4.	Kabelstativ

5.	Strømforsyningsramme

6a	Releramme 6/7 DSI-releer

b	Releramme 8/9 DSI-releer

7.	Midstativ for automatkobling OA

etter fabrikksjema: ...........................

8.	AS-plater

AS.A .....	AS.B .....	AS.I .....

AS.II .....

...............	...............	..............

9.	Blokkenderamme L:

etter fabrikksjema: ..............................

10.	Blokkenderamme M:

etter fabrikksjema: ..............................

11.	Sporfelter:...........................................

Tilleggsutstyr:

............................................................

............................................................

............................................................

| Kat.nr. | Dato/sign. *) |
| --- | --- |

## INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL

OBS!

ALLE PATRON- OG KABELSIKRINGER TAS UT

Releene settes i midtstilling og forbindelsene på 	skinnene tas ut.

1.	Kontrollert at styreplint for Sf-rele

er på plass

2.	Tilkobling på sporfeltreleer kontrollert

3.	Tilkobling av transformatorer på

strømforsyningsramme kontrollert

4.	Kabelstativ kontrollert. (Kun når stativet

er koblet ute på stasjonen.)

5.	Alle kabelforbindelser kontrollert

K 0/1.....	K 0/3.....	K 0/0C.....	K 0/C.....

K 0/6.....	K 0/7.....	K 2/5.......	K2A/5.....

S 2A......	K 5/6.....	K 5/7.......	K 4/5......

K 4/6......	K 4/7.....	KOA/6.....	K M/6.....

K L/7......	KOA/L...	KOA/M....	TlfKA......

TlfKB......	..............	................	...............

...............	..............	................	...............

6.	Alle jordingsforbindelser kontrollert i.h.t «Signalanlegg - regler for bygging»

7.	Kontrollert at alle skruer og muttere for

ledningstilkobling er tildratt

Dato/sign.

................................ ................................ ................................. ................................. ................................. ................................ .................................

## ISOLASJONSMÅLING

OBS!

Tilførselsikringer må tas ut

A l l e  patronsikringer må skrues i og hoved-

bryter slås “på”.

A l l e  kabelsikringer tas ut.

Releene settes i midtstilling og forbindelsene på 	skinnene tas ut.

Elektroniske kretsløp må kobles  h e l t  u t  før

megging.

PLS-enheten frakobles

Jordkontrollreleet frakobles.

Minimum motstand: 0,25 M.ohm.

Maksimum meggespenning 500 V=

Minimum meggespenning    250 V=

1.	Alle tilkoblingspunkter i relerom

megges mot jord.

## SPENNINGSKONTROLL

OBS!

Alle kabelsikringer må tas ut.

Simulatorer for veksler og signaler tilkobles på

kabelstativet.

1.	Alle spenninger på hovedtransformator 95 			Hz/105 Hz

kontrollert v/normal tilførselspenning og

uten belastning

|  | Sek. I | Sek. II |
| --- | --- | --- |
| Påst.: | 250 | 220 | 190 | 170 | 110 | 70 | 55 | 36 |
| Målt: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dato/sign.

.................................. ...................................

2.	Alle spenninger på hovedtransformator 50 og 16 2/3 	Hz kontrollert v/normal tilførselspenning 50 Hz og

uten belastning

| Påst.: | 220 v/50 Hz |
| --- | --- |
| Målt: |  |

3.	Transformator 220 V/24 V kontrollert

| Målt | Prim: |
| --- | --- |
|  | Sek: |

4.	Likeretter kontrollert for riktig

polaritet og spenning

(Anlegget i normalstilling m/simulator)

Målte verdier:

|  | Inn: | ................ V ~ |
| --- | --- | --- |
| Likeretter: | Ut: | ................ V = |

minimum 37 V = ved 220 v ~

|  | + | - | V = |
| --- | --- | --- | --- |
| Rammer: minimum 36 V= | S. 41/5 S. 41/6 S. 41/OC S. 41/3 238 KC Sp. 7/L Sp. 7/M Sp. 7/OA | S. 42/5 S. 42/6 S. 42/OC S. 42/3 237 KC Sp. 8/L Sp. 8/M Sp. 8/OA | ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... |

Dato/sign.

............................ ............................. ..............................

5a	Blinkapp. justert 60( 2 blink pr. min.

5b	Kontrollert at alle signaler lyser når blinkapparat

stanses

6a	Tidsrele T A/M  justert 90 (  10 sek.

6b	Tidsrele T B/L justert 90  (  10 sek.

6c	Tidsrele T OA justert 90  (  10 sek.

6d	Tidsrele TV 90” justert 90  (  10 sek.

6e	Tidsrele TV 5 min. kontrollert ( 20 sek.

6f	Tidsrele T A/B justert ( 5 sek.

40 sek. for krysningsspor under 350 m

50 sek. for krysningsspor mellom 350 m og 500 m

60 sek. for krysningsspor over 500 m, hvis ikke

Lokale forhold tilsier en økning på enkelte stasjoner.

For strekninger uten ATC legges det til 10 sek.

| Sporlengde | Tid |
| --- | --- |

7.	Varselfeltrele justert

8.	Fotocelle funksjonsprøvet

9.	Jordkontrollrele i funksjon ved:

220 V	100 Hz		1 000 ohm til jord

220 V	  50 Hz		1 000 ohm til jord

220 V 16 2/3 Hz	1 000 ohm til jord

36  V=		   300 ohm til jord

Dato/sign.

.............................. ............................ ............................ .............................. ............................... ............................... ............................... ............................... .............................. ............................. ............................... ............................... ............................... ...............................

## INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1.	Anlegget funksjonsprøvet m/simulator for

sporveksler og signaler fra stillerapp. etter

forrigl.tabellen

2.	Alle CTC ordrer fra prøvepanel og inn til

sikringsanlegget kontrollert

3.	Kontrollert at organreleenes stilling er i

overensstemmelse med sikringsanleggets

stilling

4.	Kontrollert avhengigheten til feilrele

## SKJEMAKONTROLL ETC.

1.	Alle forandringer som er kommet til under

monteringen og kontrollen er innført i

kontrollskjemaene og ledningsprøvet

2.	Releenes tekniske data er kontrollert og

reletabellene er ajourført

3.	Kontrollert at kontrollskjemaene er i overens-

stemmelse med de i anlegget innsatte 			relesatser

for sporvekselmanøverapparater, Nx-satser og

OC-satser. Kfr. avsnitt 1.1

Kontrollskjemaer og prøveprotokoll overlevert 		Jernbaneverket.

Dato: ........................................

Sign.: ........................................

Dato/sign.

................................ ................................. ................................. ................................. ................................ ................................. .................................

## UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL

1.	Prøveprotokollens punkter 1.1 t.o.m. 1.6

kontrollert

2a	Kontrollert at følgende planer er i samsvar

med anlegget

Skjem.plan.....................	Plan og kabelplan..............

Sporisolering..................	Trådfordeling.....................

b	Kontrollert at det er riktig middel mot nabospor og ingen

dødfelter. (IB-Te 10 sporets trase)

c	Kontrollert at signaler, drivmaskiner m.m. tilfredsstiller

kravene til minste tverrsnitt A. (IB-Te 10 sporets trase)

OBS!

A l l e  kabelsikringer og kabelplugger (kniver) tas ut.

Maksimum meggespenning	500 V=

Minimum               “		250 V=

Minimum motstand		0,25 M, ohm

3.	Hovedkabler ledningsprøvet og megget

(innbyrdes og til jord)

K 1 ......	K 3 ......	K 5 ......	K 7 ......

K 2 ......	K 4 ......	K 6 ......	K 8 ......

.............	.............	.............	.............

4.	Stikkabler ledningsprøvet og megget

(innbyrdes og til jord) i:

AS.A .......	AS.I ........	AS ........	AS .........

AS.B .......	AS.II .......	AS ........	AS .........	................	................	..............	...............

Dato/sign.

............................ ............................ ............................ ............................ ............................. .............................

5.	Tilkobling på kabelmuffer, klemlister og trafoer i

apparatskapene kontrollert og at alle skruer og

muttere for led.tilkobling er tildratt

AS.A .......	AS.I .......	AS .......	AS .......

AS.B .......	AS.II ......	AS ........	AS .......

................	...............	..............	.............

6.	Alle signaler, drivmaskiner og S.låser etc.

ledningsprøvet og kontrollert at skruer og

muttere for led.tilkobling er tildratt

F.sign. A......	H.sign. A.......	H.sign. M.......

H.sign. O......	F.sign. B.......	H.sign. B........

H.sign. L.......	H.sign. N.......	Drivm. 1.........

Drivm. 2........	S.lås I...........	S.lås II............

.....................	......................	.......................

7.	Kobberforbindelsene til og mellom skinnene innbyrdes

kontrollert. (Tråd 1 og 3 til jord, tråd 2 og 4 til isolert)

Sf.A..........	Sf.1...........	Sf.01.........	Sf.02.........

Sf.B..........	Sf.2...........	.................	.................

.................	..................	.................	.................

8.	Kontrollert at jording av utvendig utstyr (signaler,

drivmaskiner m.m) er forskriftsmessig utført.

(Trykk 411.1. art. 22 og 121)

9.	Påse at all merking er i orden (skaper, signaler etc.)

Dato/sign.

.............................. ............................... ............................... ............................. ...............................

## UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1a.	Sporfelter justert og målinger notert

1b.	Kontrollert ved kortslutning i sporet at riktig

sf.rele faller av

Sf.A........	Sf.1........	Sf.01.........

Sf.B........	Sf.2.........	Sf.02.........

2.	Kortslutningskontroll av isolerte skjøter foretatt

Kontrollert at begge sf.releene faller av og at

det ikke er for stor spenningsdifferanse

Sf.A-1........	Sf.1-01........	SF.1-02.........

Sf.B-2.........	Sf.B-01.........	Sf.B-02..........

...................	.....................	......................

3.	Kontrollert at alle hovedsignaler lyser riktig i

stoppstilling

H.sign. A........	H.sign. M........	H.sign. O........

H.sign. B........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

.......................	.......................	........................

4.	Kontrollert at alle hovedsignaler lyser riktig i

kjørstilling

H.sign. A........	H.sign. M........	H.sign. O........

H.sign. B........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

.......................	.......................	........................

5.	Kontrollert at alle forsignaler lyser riktig i

stoppstilling

F.sign. A.........	F. sign. L/N........

F.sign.B..........	F.sign. M/O........

.......................	...........................

6.	Kontrollert at alle forsignaler lyser riktig i

kjørstilling

F.sign. A.........	F. sign. L/N........

F.sign.B..........	F.sign. M/O........

.......................	..........................

Dato/sign.

................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. .................................

7.	Kontrollert at alle skiftesignaler lyser riktig i

stoppstilling (begge sider)

ZM............	ZL............	...............	...............

8.	Kontrollert at alle skiftesignaler lyser riktig i

kjørstilling (begge sider)

ZM............	ZL............	...............	...............

9.	Kontrollert at alle dvergsignaler lyser riktig i

stoppstilling

R1.............	R3...........	R5...........	R7...........

R2............	R4...........	R6...........	R8...........

.................	................	................	................

10.	Kontrollert at alle dvergsignaler lyser riktig i

kjørstilling

R1.............	R3...........	R5...........	R7...........

R2............	R4...........	R6...........	R8...........

.................	................	................	................

11.	Kontrollert at eventuelle andre signaler lyser riktig

i stoppstilling

..................	.................	.................	..................

..................	.................	.................	..................

12.	Kontrollert at eventuelle andre signaler lyser riktig

i kjørstilling

..................	.................	.................	..................

..................	.................	.................	..................

13.	Kontrollert at forsignal er slokt ved togveger i avvik

hvis den gule lampen er tatt ut

F.sign. A............	F.sign. L/N............

F.sign. B............	F.sign. M/O...........

14.	Manøverapparat for sporvekseldrivmaskiner

funksjonsprøvet fra stillerapp. og lokalt

M 1.............	M 2.............	..................	..................

...................	...................	..................	..................

Dato/sign.

.............................. .............................. .............................. .............................. ............................... .............................. ............................. ..............................

15a	Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas

fra stillerapparat

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

15b   	Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas

lokalt

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

15c	Kontrollert at sporvekslenes stilling i marken er i

samsvar med kontrollreleene og indikeringen på

stillerapparatet

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

15d	Kontrollert sporveksellyktene

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

15e	Kontrollert at drivstrømmen utkobles automatisk etter

10-15 sek. hvis drivmaskinen ikke oppnår endestilling.

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

16.	Tungekontrollen på sporvekslene kontrollert,

maks. 3 mm.

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17a	Kontrollert at alle S.låser og rigler kan frigis elektrisk

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17b	Rigler, S-låser etc.

Kontrollert at ovennevnte i marken er i samsvar med

kontrollreleene og indikeringen på stillerapparatet

Dato/sign.

............................... .............................. ............................... .............................. ............................... .............................. ............................... ...............................

17c	Tungekontroll for rigler kontrollert

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17d	Tungekontroll for kontrollåste sporveksler kontrollert

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17e	Kontrollert at S-lås har samme merkekode som

tilhørende kontrollås i sporsperre (deksel)

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17f	Kontrollert at rigler, S-låser etc. kan frigis og

tilbaketas mekanisk

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

17g	Kontrollert at kontroll- og låsestenger ved

kontrollåste sporveksler er i orden

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

18a	Det er kontrollert at alle togveger kan sikres

18b	Kontrollert avhengighetene for TV. 90”

19	Kontrollert at alle nødstoppbrytere virker

Utkjør L/N	Utkjør M/O	Stasjonsvegg

.................	.................	.....................

20a	Kontrollert og justert lampespenningen på alle

signaler (11 V)

F.sign. A........	H.sign. A........	H.sign. M........

H.sign. O........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

F.sign. B.........	H.sign. B.........	........................

........................	........................	........................

20b	Påse at rødlysreleer arbeider tilfredsstillende

ved nattspenning (190 V)

Dato/sign.

................................ ............................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................

21a	Kontrollert spenning og frekvens for

periodeomformer

V/50 Hz..................		V/16 2/3 Hz...................

21b	Påse at omformeren kan starte ved full

belastning

V/50 Hz...................		V/16 2/3 Hz....................

21c	Kontrollert at anlegget fungerer tilfredsstillende

når omformer mates med 16 2/3 Hz

21d	Kontrollert at drivmaskinene arbeider

tilfredsstillende ved 16 2/3 Hz

21e	Kontrollert tidsreleene i styreskapet for roterende omformer

Innkobling (D4) 60 sek. ( 10 sek.

Utkobling  (D3)  1 sek.

22.	Kontroller at jordfeilreleet er i funksjon ved:

F.sign. A............		F.sign. B...............

V 1.....................		V 2........................

(~  og =)		    (~  og =)

23.	Kontrollert at sikringsanleggets likespenning

er min. 36 V=

24a	Kontrollert at alle koblingsskjemaer er

ajourført

24b	Kontrollert at alle reletabeller er ajour med

releene i anlegget

Dato/sign.

................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

## DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE

1.	Prøveprotokollens punkter 1.1 t.o.m. 1.8 kontrollert

2.	Kontroll av sporvekselsperring

a.	Kontrollert at sporvekselomstilling er sperret når

sporfeltreleet er avfalt

V 1..........	V 2...........	.............	.............

................	.................	.............	.............

b.	Kontrollert at sporvekselen går i endestilling om

sporfeltet besettes etter at omlegging

er igangsatt

V 1..........	V 2...........	.............	.............

................	.................	.............	.............

3.	Hoved- og dvergtogveger

a.	Kontrollert at alle togveger kan legges

b.	Kontrollert at sporvekslene kan omlegges automatisk av Nx-systemet.

(Jfr. impulskobling for innkjørveksel i motsatt ende.)

c.	Kontrollert at innkjørveksel i motsatt ende er fri for omlegging og ikke river signalet

d.	Kontrollert at signalstopp feller signalet

e.	Kontrollert at stillere mot hverandre feller signalet

f.	Kontrollert at fiendtlige togveger og øvrige avhengigheter angitt i forriglingstabellen er gjensidig sperret

4.	Kontroll av tungesikring

a.	Still signal og fell VK-releet. Kontrollert at signalet går i stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt

b.	Løs ut togvegen. Med VK-releet avfalt, kontrollert at signalet ikke kan stilles

c.	Med Vk-releet tiltrukket, kontrollert at signalet kan stilles.

Gjenta kontroll a, b, c for alle veksler og togveger

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................. ............................. .............................

5.	Kontroll av fritt spor og stopp på første aksel

Hovedtogveger:

a.	Still signal og fell sf-releet. Kontrollert at signalet går i stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt

b.	Løs ut togvegen. Med sf-releet avfalt kontrollert at signalet ikke kan stilles

c.	Med sf-releet tiltrukket igjen, kontrollert at signalet kan stilles

Kontroll a, b og c gjentas for alle sf-releer som inngår i togvegen.

d.	Kontrollert at dvergsignaler som inngår i hovedtogveg går fra signal 45 til signal 44 når første sporfelt bak dvergsignalet besettes)

e.	Når indre utkjørhovedsignal er utstyrt med dvergsignal for forlengelse av hovedinnkjør-togveger, kontrollert at dvergsignaler viser signal 44 inntil krysningslåsningen er opphevet (gjelder bare for hovedtogspor og stasjonen fjernstyrt)

Dvergtogveger:

a.	Still dvergsignal i signal 45 (etterfølgende dverg i signal 44) og fell Sf-releet. Kontrollert at dvergsignalet går til signal 44 og at sinal 45 ikke kan stilles på nytt

b.	Løs ut togvegen. Med sf-releet avfalt, kontrollert at dvergsignalet ikke kan stilles til signal 45

c.	Med sf-releet tiltrukket igjen, kontrollert at dvergsignalet kan stilles til signal 45

Kontroll a, b, c gjentas for alle sf-releer mellom angjeldende dvergsignaler.

d.	Still dvergsignal i signal 45 (etterfølgende dverg i signal 44) og fell SR-45 for etterfølgende dverg. Kontrollert at dvergsignal faller til signal 44 og at dvergsignal ikke kan stilles i signal 45 på nytt

e.	Løs ut dvergtogvegen. Md SR 45 releet for neste dverg avfalt, kontrollert at dvergsignaler ikke kan stilles til signal 45

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

f.	Med SR 45 releet for neste dverg tiltrukket igjen, kontrollert at dvergsignalet kan stilles til signal 45

g.	Hvis etterfølgende dvergsignal har felles SR- og Tsp-releer med en eller flere dvergsignaler, kontroller at foranstående dvergsignal bare kan vise signal 45 når etterfølgende dvergsignal er stilt fra samme spor

6.	a.	Kontrollert at sporveksler, kontrollåsnøkler, rigler og S-låser som inngår i forlengelse eller på annen måte berører en sikret togveg, ikke river signaler i den sikrede togveg

b.	Kontrollert - ved stikkprøver - at togveger m.m. som ikke inngår i forlengelse eller berører en sikret togveg på annen måte, ikke river signaler i den sikrede togveg

7.	a.	Kontrollert at sf, som inngår i forlengelse av en sikret togveg, kan belegges uten at signaler i den sikrede togveg rives (i.h.t forriglingstabell)

b.	Kontrollert - ved stikkprøver - at øvrige sf, som ikke berører en sikret togveg på noen måte, er frie og kan belegges uten at signaler i den sikrede togvegen rives

8.	Utløsning:

a.	Kjør kort tog og langt tog

b.	Kontrollert at middelkontrollampene virker riktig

9.	Gjennomkjørtogveger

a.	Kontrollert signalbildene (for gjennomkjør)

b.	Kontrollert at innkjørhovedsignalet faller når sporfelter i utkjørtogvegen besettes - og gjensidig.

10.	Kontrollert at strømbrudd og kortvarige spennings-senkninger ikke bevirker falsk utløsning av togveg. (Spenningen senkes slik at et sporfelt i togvegen faller. Deretter heves spenningen til normalt. Gjøres for alle togveger)

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

11.	Kontrollert at anlegget fungerer ved 10% spennings-senkning (200 V)

12.	Megging av innvendig anlegg foretatt etter at koblingsendringer er foretatt

13.	Kontrollert at alle provisoriske forbikoblinger er fjernet

14.	Kontrollert signalbildene i hoved- og forsignaler

15.	Gjennomgangsdrift

a.	Kontrollert gjennomgangsdrift (Aug. og Gj.) i henhold til forriglingstabellen

b.	Når blokkretning er innstilt mot stasjonen, kontrollert at gjennomgangsdrift ikke kan legges med mindre utkjørtogvegen er sikret

H.sign L	.........

H.sign M	.........

c.	Med tog i gjennomkjørtogsporet sikres utkjørtogveg og linjeblokken innstilles mot stasjonen. Stasjonen kobles til Aut. eller Gj.

Kontrollert at gjennomgangsdrift iverksettes når toget er kjørt ut av stasjonen

H.sign L	.........

H.sign M	.........

d.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten tidsforsinkelse, når tog står på stasjonen

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M..........

Blokkretning ikke innstilt......................

e.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten tidsforsinkelse, når stasjonsfelter og nærmeste blokkfelt er frie

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M...........

Blokkretning ikke innstilt......................

Dato/sign.

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

f.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake med tidsforsinkelse (ankomstlåsning virksom) når nærmeste blokkfelt er belagt

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M...........

g.	Kontrollert at rødlysreleene sperrer tidsreleet for ankomstlåsningen

KR.A........	KR.B........	KR.L........	KR.M.........

Anlegget godkjent:

Dato: ............................

Sign.: ...........................

Anm.:

Dato/sign.

................................ .................................

# prøveprotokoll nr. i C - nsb-78

Sikringsanlegg ...................................................................................

Merk:	Kontroll av sikringsanlegg må ikke påbegynnes uten at det på forhånd

er innhentet tillatelse fra sakkyndige leder signal.

Leverandøren må ikke sette sikringsanleggets utvendige deler under

spenning eller foreta omlegging av sporveksler uten på forhånd å ha

konferert med regionens driftsansvarlig for signal som vil stille en

godkjent tjenestemann til disposisjon under prøven. Uten at en

godkjent tjenestemann er tilstede, er det  f o r b u d t  å ha spenning på

sikringsanleggets utvendige deler eller å foreta omlegging av sporveksler.

Kontrollen skal utføres slik:

Pkt.  3.1	Ledningskontroll i fabrikk ved leverandør.

Pkt.  3.2	All innvendig ledningskontroll ved leverandør.

Pkt.  3.3	Isolasjonsmåling ved leverandør.

Pkt.  3.4	Spenningskontroll ved leverandør.

Pkt.  3.5	Innvendig funksjonskontroll ved leverandør.

Pkt.  3.6	Skjemakontroll ved leverandør.

Pkt.  3.7	All utvendig ledningskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt.  3.8	Utvendig funksjonskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt.  3.9	Driftsprøve og gokjennelse ved Jernbaneverket.

____________________

Leverandør er ansvarlig for kontrollen av punktene 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 3.6

Jernbaneverket er ansvarlig for kontrollen av punktene: 3.7, 3.8 og 3.9

## LEDNINGSKONTROLL I 	FABRIKK

x) Enheter som tas fra lager anmerkes som “Lagervare”

i denne rubrikk.

1.	Stillerapparat

2.	Kabelstativ

3.	Strømforsyningsramme

4a	BDH-stativ for BCH-relesatser

b	BDH-stativ for BCH-relesatser

6.	Sporfeltrelehylle

7.         Kabel for sporfelter.

9.         Relesatser:		Rev.	Ant.	Kat.nr.

Togveisats.		.......	.......	.........

Signalsats.		.......	.......	.........

Aut-sats.		.......	.......	.........

BEA-sats.		.......	.......	.........

BOA-sats.		.......	.......	.........

NX .   sats.		.......	.......	.........

OC.   sats.		.......	.......	.........

S-lås sats.		.......	.......	.........

VB.    sats.		.......	.......	.........

TV. 5min. sats.		.......	.......	.........

HR.  sats.		.......	.......	.........

................		.......	.......	.........

................		.......	.......	.........

................		.......	.......	.........

................		.......	.......	.........

| Kat.nr. | Dato/sign. *) |
| --- | --- |

## INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL

OBS!

ALLE PATRON- OG KABELSIKRINGER TAS UT

Forbindelser på sp-skinnene tas ut.

Jakker for relesatsene løsnes.

Pluggkabler tas ut.

Eventuelle DSI-releer på strømforsyningsramme settes i midtstilling.

1.	Tilkobling på sporfeltreleer kontrollert.

2.	Tilkobling av transformatorer på strømforsyningsramme

kontrollert.

3.	Kabelstativ kontrollert.

(Kun når stativet er koblet ute på stasjonen).

4.	Alle kabelforbindelser kontrollert

K 1/6.....	K 4/6.....	K 5/6.....	K 6/7.....

K 4/5.....	Tkf.KA........	Tlf.KB.......

5.	Alle jordingsforbindelser kontrollert i.h.t «Signalanlegg - regler for utbygging»

6.	Kontrollert at alle skruer og muttere for

ledningstilkobling er tildratt

7.	Alle loddepunkter er kontrollert.

Dato/sign.

................................ ................................ ................................. ................................. ................................ ................................. .................................

## ISOLASJONSMÅLING

OBS!

Tilførselsikringer må tas ut

A l l e  patronsikringer må skrues i og hoved-

bryter slås “på”.

A l l e  kabelsikringer tas ut.

Eventuelle DSI-releer settes i midtstilling.

Jakker for relesatser løsnes.

Alle kabler mellom rammene plugges inn.

Forbindelsene på sp-skinnene tas ut.

Overspenningsbeskyttelse frakobles.

Elektroniske kretsløp må kobles  h e l t  u t  før megging.

Jordfeilmeldere frakobles.

Minimum motstand: 0,25 M.ohm.

Maksimum meggespenning 500 V=

Minimum meggespenning    250 V=

1.	Alle tilkoblingspunkter i relerom

megges mot jord.

Dato/sign.

## SPENNINGSKONTROLL

OBS!

Alle kabelsikringer må tas ut.

Simulatorer for veksler og signaler tilkobles på

kabelstativet.

1.	Alle spenninger på hovedtransformator 95 Hz

kontrollert med normal tilførselspenning og

uten belastning

| Sek: |  | I |  |  | II |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Påst.: | 250 | 220 | 170 | 55 | 50 | 45 |
| Målt: |  |  |  |  |  |  |

2.	Alle spenninger på hovedtransformator 50 og 16 2/3 Hz

kontrollert v/normal tilførselspenning 50 Hz og

uten belastning

| Påst.: | 220 v/50 Hz |
| --- | --- |
| Målt: |  |

3.	Kontrollert at strømforsyningsenhet for blokk

(BMNR 10105) leverer riktig spenning til a- og c- strøm

4.	Likeretter kontrollert for riktig polaritet og spenning

(Anlegget i normalstilling m/simulator)

|  | Inn: | ................ V ~ |
| --- | --- | --- |
| Likeretter: | Ut: | ................ V = |

(minimum 41 V = ved  220 v ~)

Spenning på rammer: ( Min. 40 V = )

| + | - | V= |
| --- | --- | --- |
| S 41/5 | S 42/5 |  |
| S 41/6 | S 42/6 |  |
| A / 116 | A / 120 |  |

Dato/sign.

............................ ............................. ............................... ..............................

5.	Funksjonsprøvd alle telefonreleer.

6.	Kontrollert at all jakker (satser, kabler) sitter skikkelig

inneklemt.

7a	Blinkapp. justert 60 ( 2 blink pr. min.

7b	Kontrollert at alle signaler lyser når blinkapparat

stanses

8a	Tidsrele T A/M  justert 90 (  10 sek.

8b	Tidsrele T B/L justert 90  (  10 sek.

8c	Tidsrele T OA justert 90  (  10 sek.

8d	Tidsrele TV 90” justert 90  (  10 sek.

8e	Tidsrele TV 5 min. kontrollert ( 20 sek.

8f	Tidsrele T A/B justert ( 5 sek.

40 sek. for krysningsspor under 350 m    (stropp)*

50 sek. for krysningsspor over   350 m   (56ohm)*

60 sek. for krysningsspor over   500 m (100ohm)*

Hvis ikke lokale forhold tilsier en økning.

For strekninger uten ATC legges det til 10 sek.

* Stropp/motstander monteres mellom stiftene:

A19/462 - A19/474

Sporlengde:........................ Tid: .....................

9.	Fotocelle funksjonsprøvet

10.	Jordfeilmelder i funksjon ved:

220 V	 95 Hz		1 000 ohm til jord

220 V	  50 Hz		1 000 ohm til jord

220 V 16 2/3 Hz	1 000 ohm til jord

40  V=			300 ohm til jord

48  V=			300 ohm til jord

Dato/sign.

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... .............................. ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

## INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1.	Anlegget funksjonsprøvet etter forriglingstabellen fra

stillerapparatet. (Simulatorer for sporveksler og

signaler skal være tilkoblet).

2.	Alle CTC ordrer til sikringsanlegget prøvd og

kontrollert.

3.	Alle indikeringer prøvd og kontrollert.

4.	Kontrollert avhengighetene til feilreler

5.	All signering (rammer, kabler etc.) kontrollert.

## SKJEMAKONTROLL ETC.

1.	Alle forandringer som er kommet til under

monteringen og kontrollen er innført i

kontrollskjemaene og ledningsprøvet

2.	Sporfeltreleenes tekniske data kontrollert og

releabeller er ajourført.

3.	Kontrollert at kontrollskjemaene er i overens-

stemmelse med de innsatte relesatser for

vekselmanøverapparater og relesatser forøvrig.

Kfr. avsnitt: 1.1

Kontrollskjemaer og prøveprotokoll overlevert 			Jernbaneverket.

Dato: ........................................

Sign.: ........................................

Dato/sign.

................................ ................................. ................................. ................................ ................................ ............................... ................................. ................................. .................................

## UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL

1.	Prøveprotokollens punkter 1.1 t.o.m. 1.6

kontrollert

2a	Kontrollert at følgende planer er i samsvar

med anlegget

Skjem.plan.....................	Plan og kabelplan..............

Sporisolering..................	Trådfordeling.....................

b	Kontrollert at det er riktig middel mot nabospor og ingen

dødfelter. (IB-Te 10 sporets trase)

c	Kontrollert at signaler, drivmaskiner m.m. tilfredsstiller

kravene til minste tverrsnitt A. (IB-Te 10 sporets trase)

OBS!

A l l e  kabelsikringer og kabelplugger (kniver) tas ut.

Maksimum meggespenning	500 V=

Minimum               “		250 V=

Minimum motstand		0,25 M, ohm

3.	Hovedkabler ledningsprøvet og megget

(innbyrdes og til jord)

K 1 ......	K 3 ......	K 5 ......	K 7 ......

K 2 ......	K 4 ......	K 6 ......	K 8 ......

.............	.............	.............	.............

4.	Stikkabler ledningsprøvet og megget

(innbyrdes og til jord) i:

AS.A .......	AS.I ........	AS ........	AS .........

AS.B .......	AS.II .......	AS ........	AS .........	................	................	..............	...............

Dato/sign.

............................ ............................ ............................ ............................ ............................. .............................

5.	Tilkobling på kabelmuffer, klemlister og trafoer i

apparatskapene kontrollert og at alle skruer og

muttere for led.tilkobling er tildratt

AS.A .......	AS.I .......	AS .......	AS .......

AS.B .......	AS.II ......	AS ........	AS .......

................	...............	..............	.............

6.	Alle signaler, drivmaskiner og S.låser etc.

ledningsprøvet og kontrollert at skruer og

muttere for led.tilkobling er tildratt

F.sign. A......	H.sign. A.......	H.sign. M.......

H.sign. O......	F.sign. B.......	H.sign. B........

H.sign. L.......	H.sign. N.......	Drivm. 1.........

Drivm. 2........	S.lås I...........	S.lås II............

.....................	......................	.......................

7.	Kobberforbindelsene til og mellom skinnene innbyrdes

kontrollert.

(Tråd 1 og 3 til jord, tråd 2 og 4 til isolert)

Sf.A..........	Sf.1...........	Sf.01.........	Sf.02.........

Sf.B..........	Sf.2...........	.................	.................

.................	..................	.................	.................

8.	Kontrollert at jording av utvendig utstyr (signaler,

drivmaskiner m.m) er forskriftsmessig utført.

(Trykk 411.1. art. 22 og 121)

9.	Påse at all merking er i orden (skaper, signaler etc.)

Dato/sign.

.............................. ............................... ............................... .............................. ...............................

## UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1a.	Sporfelter justert og målinger notert

1b.	Kontrollert ved kortslutning i sporet at riktig

sf.rele faller av

Sf.A........	Sf.1........	Sf.01.........

Sf.B........	Sf.2.........	Sf.02.........

2.	Kortslutningskontroll av isolerte skjøter foretatt

Kontrollert at begge sf.releene faller av og at

det ikke er for stor spenningsdifferanse

Sf.A-1........	Sf.1-01........	SF.1-02.........

Sf.B-2.........	Sf.B-01.........	Sf.B-02..........

...................	.....................	......................

3.	Kontrollert at alle hovedsignaler lyser riktig i

stoppstilling

H.sign. A........	H.sign. M........	H.sign. O........

H.sign. B........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

.......................	.......................	........................

4.	Kontrollert at alle hovedsignaler lyser riktig i

kjørstilling

H.sign. A........	H.sign. M........	H.sign. O........

H.sign. B........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

.......................	.......................	........................

5.	Kontrollert at alle forsignaler lyser riktig i

stoppstilling

F.sign. A.........	F. sign. L/N........

F.sign.B..........	F.sign. M/O........

.......................	...........................

6.	Kontrollert at alle forsignaler lyser riktig i

kjørstilling

F.sign. A.........	F. sign. L/N........

F.sign.B..........	F.sign. M/O........

.......................	..........................

Dato/sign.

................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. .................................

7.	Kontrollert at alle skiftesignaler lyser riktig i

kjørstilling (begge sider)

ZM............	ZL............	...............	...............

8.	Kontrollert at eventuelle andre signaler lyser riktig

i stoppstilling

..................	.................	.................	..................

..................	.................	.................	..................

9.	Kontrollert at eventuelle andre signaler lyser riktig

i kjørstilling

..................	.................	.................	..................

..................	.................	.................	..................

10.	Kontrollert at forsignal er slokt ved togveger i avvik

hvis den gule lampen er tatt ut

F.sign. A............	F.sign. L/N............

F.sign. B............	F.sign. M/O...........

11.	Manøverapparat for sporvekseldrivmaskiner

funksjonsprøvet fra stillerapp. og lokalt

M 1.............	M 2.............	..................	..................

...................	...................	..................	..................

12a	Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas

fra stillerapparat

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

12b   	Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas

lokalt

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

12c	Kontrollert at sporvekslenes stilling i marken er i

samsvar med kontrollreleene og indikeringen på

stillerapparatet

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

Dato/sign.

.............................. .............................. .............................. .............................. ............................... .............................. ............................... ...............................

12d.	Kontrollert at drivstrømmen utkobles automatisk etter

15 sek. hvis drivmaskinen ikke oppnår endestilling.

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

13.	Tungekontrollen på sporvekslene kontrollert,

maks. 3 mm.

V 1............	V 2.............	..................	.................

..................	...................	..................	.................

14a.	Kontrollert at alle S.låser og rigler kan frigis elektrisk

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

14b.	Rigler, S-låser etc.

Kontrollert at ovennevnte i marken er i samsvar med

kontrollreleene og indikeringen på stillerapparatet

14c.	Tungekontroll for rigler kontrollert

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

14d.	Tungekontroll for kontrollåste sporveksler kontrollert

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

14e.	Kontrollert at S-lås har samme merkekode som

tilhørende kontrollås i sporsperre (deksel)

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

14f.	Kontrollert at rigler, S-låser etc. kan frigis og

tilbaketas mekanisk

..................	...................	..................	.................

..................	...................	..................	.................

14g.	Kontrollert at kontroll- og låsestenger ved

kontrollåste sporveksler er i orden

..................	...................	..................	.................

Dato/sign.

............................... .............................. ............................... .............................. .............................. .............................. ............................... ................................ ...............................

15a.	Det er kontrollert at alle togveger kan sikres

15b.	Kontrollert avhengighetene for TV. 90”

15c.	Kontrollert at alle nødstoppbrytere virker

Utkjør L/N	Utkjør M/O	Stasjonsvegg

.................	.................	.....................

16a.	Kontrollert og justert lampespenningen på alle

signaler (11 V)

F.sign. A........	H.sign. A........	H.sign. M........

H.sign. O........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

F.sign. B.........	H.sign. B.........	........................

16b.	Påse at rødlysreleer arbeider tilfredsstillende

ved nattspenning (190 V)

17a.	Kontrollert spenning og frekvens for

periodeomformer

V/50 Hz..................		V/16 2/3 Hz...................

17b.	Påse at omformeren kan starte ved full

belastning

V/50 Hz...................		V/16 2/3 Hz....................

17c.	Kontrollert at anlegget fungerer tilfredsstillende

når omformer mates med 16 2/3 Hz

17d.	Kontrollert at drivmaskinene arbeider

tilfredsstillende ved 16 2/3 Hz

18.	Kontroller at jordfeilreleet er i funksjon ved:

F.sign. A............		F.sign. B...............

V 1.....................		V 2........................

(~  og =)		    (~  og =)

19.	Kontrollert at sikringsanleggets likespenning

er min. 40 V=

20.      Kontrollert at alle koblingskjemaer er ajourført.

21.      Kontrollert koblingen for avsporingsindikatorene.

Dato/sign.

## DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE

1.	Prøveprotokollens punkter 1.1 t.o.m. 1.8 kontrollert

2.	Kontroll av sporvekselsperring

a.	Kontrollert at sporvekselomstilling er sperret når

sporfeltreleet er avfalt

V 1..........	V 2...........	.............	.............

................	.................	.............	.............

b.	Kontrollert at sporvekselen går i endestilling om

sporfeltet besettes etter at omlegging

er igangsatt

V 1..........	V 2...........	.............	.............

................	.................	.............	.............

3.	Hovedtogveger:

a.	Kontrollert at alle togveger kan legges

b.	Kontrollert at sporvekslene kan omlegges automatisk av Nx-systemet.

(Jfr. impulskobling for innkjørveksel i motsatt ende.)

c.	Kontrollert at innkjørveksel i motsatt ende er fri for omlegging og ikke river signalet

d.	Kontrollert at signalstopp feller signalet

e.	Kontrollert at stillere mot hverandre feller signalet

f.	Kontrollert at fiendtlige togveger og øvrige avhengigheter angitt i forriglingstabellen er gjensidig sperret

4.	Kontroll av tungesikring

a.	Still signal og fell VK-releet. Kontrollert at signalet går i stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt

b.	Løs ut togvegen. Med VK-releet avfalt, kontrollert at signalet ikke kan stilles

c.	Med Vk-releet tiltrukket, kontrollert at signalet kan stilles.

Gjenta kontroll a, b, c for alle veksler og togveger

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................. ............................. .............................

5.	Kontroll av fritt spor og stopp på første aksel

Hovedtogveger:

a.	Still signal og fell sf-releet. Kontrollert at signalet går i stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt

b.	Løs ut togvegen. Med sf-releet avfalt kontrollert at signalet ikke kan stilles

c.	Med sf-releet tiltrukket igjen, kontrollert at signalet kan stilles

Kontroll a, b og c gjentas for alle sf-releer som inngår i togvegen.

6.	a.	Kontrollert at sporveksler, kontrollåsnøkler, rigler og

S-låser samt togveger som inngår i forlengelse eller på annen måte berører en sikret togveg, er frie og ikke river signaler i den sikrede togveg

b.	Kontrollert - ved stikkprøver - at togveger m.m. som ikke inngår i forlengelse eller berører en sikret togveg på annen måte, ikke river signaler i den sikrede togveg

7.	a.	Kontrollert at sf, som inngår i forlengelse av en sikret togveg, kan belegges uten at signaler i den sikrede togveg rives

b.	Kontrollert - ved stikkprøver - at øvrige sf, som ikke berører en sikret togveg på noen måte, er frie og kan belegges uten at signaler i den sikrede togvegen rives

8.	Utløsning:

a.	Kjør kort tog og langt tog

b.	Kontrollert at middelkontrollampene virker riktig

9.	Gjennomkjørtogveger:

a.	Kontrollert signalbildene (for gjennomkjør)

b.	Kontrollert at innkjørhovedsignalet faller når sporfelter i utkjørtogvegen besettes - og gjensidig. (Bare utenom CTC)

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ................................ ................................

10.	Kontrollert at strømbrudd og kortvarige spennings-senkninger ikke bevirker falsk utløsning av togveg. (Spenningen senkes slik at et sporfelt i togvegen faller. Deretter heves spenningen til normalt. Gjøres for alle togveger)

11.	Kontrollert at anlegget fungerer ved 10% spennings-senkning (200 V)

12.	Megging av innvendig anlegg foretatt etter at koblingsendringer er foretatt

13.	Kontrollert at alle provisoriske forbikoblinger er fjernet

14.	Kontrollert signalbildene i hoved- og forsignaler

15.	Gjennomgangsdrift

a.	Kontrollert gjennomgangsdrift (Aut. og Gj.) i henhold til forriglingstabellen

b.	Når blokkretning er innstilt mot stasjonen, kontrollert at gjennomgangsdrift ikke kan legges med mindre utkjørtogvegen er sikret

H.sign L	.........

H.sign M	.........

c.	Med tog i gjennomkjørtogsporet sikres utkjørtogveg og linjeblokken innstilles mot stasjonen. Stasjonen kobles til Aut. eller Gj.

Kontrollert at gjennomgangsdrift iverksettes når toget er kjørt ut av stasjonen

H.sign L	.........

H.sign M	.........

d.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten tidsforsinkelse, når tog står på stasjonen

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M..........

Blokkretning ikke innstilt......................

e.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten tidsforsinkelse, når stasjonsfelter og nærmeste blokkfelt er frie

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M...........

Blokkretning ikke innstilt......................

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

f.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake med

tidsforsinkelse (ankomstlåsning virksom ) når

nærmeste blokkfelt er belagt

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M...........

g.	Kontrollert at rødlysreleene sperrer tidsreleet for

ankomstlåsningen.

KR.A........	KR.B........	KR.L........	KR.M.........

Anlegget godkjent:

Dato:........................................

Sign:........................................

Anm.:

Dato/sign.

............................. .............................

# prøveprotokoll nr. i D - nsb-84

Sikringsanlegg ...................................................................................

Merk:	Kontroll av sikringsanlegg må ikke påbegynnes uten at det på forhånd

er innhentet tillatelse fra sakkyndige leder signal.

Leverandøren må ikke sette sikringsanleggets utvendige deler under

spenning eller foreta omlegging av sporveksler uten på forhånd å ha

konferert med regionens driftsansvarlig for signal som vil stille en

godkjent tjenestemann til disposisjon under prøven. Uten at en

godkjent tjenestemann er tilstede, er det  f o r b u d t  å ha spenning på

sikringsanleggets utvendige deler eller å foreta omlegging av sporveksler.

Kontrollen skal utføres slik:

Pkt.  4.1	Ledningskontroll i fabrikk ved leverandør.

Pkt.  4.2	All innvendig ledningskontroll ved leverandør.

Pkt.  4.3	Isolasjonsmåling ved leverandør.

Pkt.  4.4	Spenningskontroll ved leverandør.

Pkt.  4.5	Innvendig funksjonskontroll ved leverandør.

Pkt.  4.6	Skjemakontroll ved leverandør.

Pkt.  4.7	All utvendig ledningskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt.  4.8	Utvendig funksjonskontroll ved Jernbaneverket og leverandør.

Pkt.  4.9	Driftsprøve og gokjennelse ved Jernbaneverket.

____________________

Leverandør er ansvarlig for kontrollen av punktene 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.6

Jernbaneverket er ansvarlig for kontrollen av punktene: 4.7, 4.8 og 4.9

## LEDNINGSKONTROLL I 	FABRIKK

x) Enheter som tas fra lager anmerkes som “Lagervare”

i denne rubrikk.

1.	Stillerapparat

2.	Kabelstativ

3.	Strømforsyningsramme

4a	BDH-stativ for BCH-relesatser

b	BDH-stativ for BCH-relesatser

6.	Sporfeltrelehylle

7.         Kabel for sporfelter.

9.         Relesatser:		Rev.	Ant.	Kat.nr.

Togveisats.		.......	.......	.........

Signalsats.		.......	.......	.........

Aut-sats.		.......	.......	.........

BEA-sats.		.......	.......	.........

BOA-sats.		.......	.......	.........

NX .   sats.		.......	.......	.........

OC.   sats.		.......	.......	.........

S-lås sats.		.......	.......	.........

VB.    sats.		.......	.......	.........

TV. 5min. sats.		.......	.......	.........

HR.  sats.		.......	.......	.........

................		.......	.......	.........

................		.......	.......	.........

................		.......	.......	.........

................		.......	.......	.........

| Kat.nr. | Dato/sign. *) |
| --- | --- |

## INNVENDIG LEDNINGSKONTROLL

OBS!

ALLE PATRON- OG KABELSIKRINGER TAS UT

Forbindelser på sp-skinnene tas ut.

Jakker for relesatsene løsnes.

Pluggkabler tas ut.

Eventuelle DSI-releer på strømforsyningsramme settes

i midtstilling.

1.	Tilkobling på sporfeltreleer kontrollert.

2.	Tilkobling av transformatorer på strømforsyningsramme

kontrollert.

3.	Kabelstativ kontrollert.

(Kun når stativet er koblet ute på stasjonen.

4.	Alle kabelforbindelser kontrollert

K 1/6.....	K 4/6.....	K 5/6.....

K 6/7.....	K 4/5.....

Tkf.KA........		            Tlf.KB.......

5.	Alle jordingsforbindelser kontrollert i.h.t «Signalanlegg - regler for utbygging»

6.	Kontrollert at alle skruer og muttere for

ledningstilkobling er tildratt

7.	Alle loddepunkter er kontrollert.

Dato/sign.

................................ ................................ ................................. ................................. ................................ ................................. .................................

## ISOLASJONSMÅLING

OBS!

Tilførselsikringer må tas ut

A l l e  patronsikringer må skrues i og hoved-

bryter slås “på”.

A l l e  kabelsikringer tas ut.

Eventuelle DSI-releer settes i midtstilling.

Jakker for relesatser løsnes.

Alle kabler mellom rammene plugges inn.

Forbindelsene på sp-skinnene tas ut.

Overspenningsbeskyttelse frakobles.

Elektroniske kretsløp må kobles  h e l t  u t  før

megging.

Jordfeilmeldere frakobles.

Minimum motstand: 0,25 M.ohm.

Maksimum meggespenning 500 V=

Minimum meggespenning    250 V=

1.	Alle tilkoblingspunkter i relerom

megges mot jord.

Dato/sign.

## SPENNINGSKONTROLL

OBS!

Alle kabelsikringer må tas ut.

Simulatorer for veksler og signaler tilkobles på

kabelstativet.

1.	Alle spenninger på hovedtransformator 95 Hz		kontrollert med normal tilførselspenning og 	uten

belastning

| Sek: |  | I |  |  | II |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Påst.: | 250 | 220 | 170 | 55 | 50 | 45 |
| Målt: |  |  |  |  |  |  |

2.	Alle spenninger på hovedtransformator 50 og 16 2/3 Hz

kontrollert v/normal tilførselspenning 50 Hz og

uten belastning

| Påst.: | 220 v/50 Hz |
| --- | --- |
| Målt: |  |

3.	Kontrollert at strømforsyningsenhet for blokk

(BMNR 10105) leverer riktig spenning til a- og c- strøm

4.	Likeretter kontrollert for riktig polaritet og spenning

(Anlegget i normalstilling m/simulator)

|  | Inn: | ................ V ~ |
| --- | --- | --- |
| Likeretter: | Ut: | ................ V = |

(minimum 41 V = ved  220 v ~)

Spenning på rammer: ( Min. 40 V = )

| + | - | V= |
| --- | --- | --- |
| S 41/5 | S 42/5 |  |
| S 41/6 | S 42/6 |  |
| A / 116 | A / 120 |  |

Dato/sign.

............................ ............................. ............................... ..............................

5.	Funksjonsprøvd alle telefonreleer.

6	Kontrollert at all jakker (satser, kabler) sitter skikkelig

inneklemt.

7a	Blinkapp. justert 60 ( 2 blink pr. min.

7b	Kontrollert at alle signaler lyser når blinkapparat

stanses

8a	Tidsrele T A/M/O  justert 90 (  10 sek.

8b	Tidsrele T B/L/N justert 90  (  10 sek.

8c	Tidsrele T OA justert 90  (  10 sek.

8d	Tidsrele TV 90” justert 90  (  10 sek.

8e	Tidsrele TV 5 min. kontrollert ( 20 sek.

8f	Tidsrele T A/B justert ( 5 sek.

40 sek. for krysningsspor under 350 m    (stropp)*

50 sek. for krysningsspor over   350 m   (56ohm)*

60 sek. for krysningsspor over   500 m (100ohm)*

Hvis ikke lokale forhold tilsier en økning.

For strekninger uten ATC legges det til 10 sek

* Stropp/motstander monteres mellom stiftene:

A   /    - A  /

Sporlengde:........................ Tid: .....................

9.	Fotocelle funksjonsprøvet

10.	Jordfeilmelder i funksjon ved:

220 V	 95 Hz		1 000 ohm til jord

220 V	  50 Hz		1 000 ohm til jord

220 V 16 2/3 Hz	1 000 ohm til jord

40  V=		300 ohm til jord

48  V=			300 ohm til jord

Dato/sign.

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... .............................. ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

## INNVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1.	Anlegget funksjonsprøvet etter forriglingstabellen fra

stillerapparatet. (Simulatorer for sporveksler og

signaler skal være tilkoblet).

2.	Alle CTC ordrer til sikringsanlegget prøvd og

kontrollert.

3.	Alle indikeringer prøvd og kontrollert.

4.	Kontrollert avhengighetene til feilreler

5.	All signering (rammer, kabler etc.) kontrollert.

## SKJEMAKONTROLL ETC.

1.	Alle forandringer som er kommet til under

monteringen og kontrollen er innført i

kontrollskjemaene og ledningsprøvet

2.	Sporfeltreleenes tekniske data kontrollert og

releabeller er ajourført.

3.	Kontrollert at kontrollskjemaene er i overens-

stemmelse med de innsatte relesatser for

vekselmanøverapparater og relesatser forøvrig.

Kfr. avsnitt: 1.1

Kontrollskjemaer og prøveprotokoll overlevert

Jernbaneverket.

Dato: ........................................

Sign.: ........................................

Dato/sign.

................................ ................................. ................................. ................................ ................................ ............................... ............................... ............................... ...............................

## UTVENDIG LEDNINGSKONTROLL

1.	Prøveprotokollens punkter 1.1 t.o.m. 1.6

kontrollert

2a	Kontrollert at følgende planer er i samsvar

med anlegget

Skjem.plan.....................	Plan og kabelplan..............

Sporisolering..................	Trådfordeling.....................

b	Kontrollert at det er riktig middel mot nabospor og ingen

dødfelter. (IB-Te 10 sporets trasè)

c	Kontrollert at signaler, drivmaskiner m.m. tilfredsstiller

kravene til minste tverrsnitt A. (IB-Te 10 sporets trasè)

OBS!

A l l e  kabelsikringer og kabelplugger (kniver) tas ut.

Maksimum meggespenning	500 V=

Minimum               “		250 V=

Minimum motstand		0,25 M, ohm

3.	Hovedkabler ledningsprøvet og megget

(innbyrdes og til jord)

K 1 ......	K 3 ......	K 5 ......	K 7 ......

K 9 ......	K 11 ......	K 2 ......	K 4 ......

K 6.......	K 8.........	K 10.....	K 12.....

4.	Stikkabler ledningsprøvet og megget

(innbyrdes og til jord) i:

AS.A .......	AS.UA ........	AS I.......	AS .........

AS.B .......	AS.UB .......	AS II...	            AS .........	................	................	..............	...............

Dato/sign.

............................ ............................ ............................ ............................ ............................. .............................

5.	Tilkobling på kabelmuffer, klemlister og trafoer i

apparatskapene kontrollert og at alle skruer og

muttere for led.tilkobling er tildratt

AS.A .......	AS.UA.......	AS I......	AS .......

AS.B .......	AS.UB ......	AS II......	AS .......

................	...............	..............	.............

6.	Alle signaler, drivmaskiner og S.låser etc.

ledningsprøvet og kontrollert at skruer og

muttere for led.tilkobling er tildratt

F.sign. A......	H.sign. A.......	H.sign. M.......

H.sign. O......	F.sign. B.......	H.sign. B........

H.sign. L.......	H.sign. N.......	F.sign. UA.....

H.sign. UA....	F.sign. UB.....	H.sign. UB.....

Drivm. 1.......	Drivm. 2........	S.lås. I...........

.....................        .....................         ......................

.....................        .....................         ......................

.....................        .....................        .......................

.....................        .....................        .......................

7.	Kobberforbindelsene til og mellom skinnene innbyrdes

kontrollert.

(Tråd 1 og 3 til jord, tråd 2 og 4 til isolert)

Sf..............	Sf..............	Sf.............	Sf.............

Sf..............	Sf..............	Sf.............	Sf.............

Sf.............	Sf..............	Sf.............	Sf.............

Sf.............	Sf..............	Sf.............	Sf.............

8.	Kontrollert at jording av utvendig utstyr (signaler,

drivmaskiner m.m) er forskriftsmessig utført.

(Trykk 411.1. art. 22 og 121)

9.	Påse at all merking er i orden (skaper, signaler etc.)

Dato/sign.

.............................. ............................... ............................... .............................. ...............................

## UTVENDIG FUNKSJONSKONTROLL

1a.	Sporfelter justert og målinger notert

1b.	Kontrollert ved kortslutning i sporet at riktig

sf.rele faller av

Sf............	Sf..............	Sf..............

Sf............	Sf..............	Sf..............

Sf............	Sf..............	Sf..............

2.	Kortslutningskontroll av isolerte skjøter foretatt

Kontrollert at begge sf.releene faller av og at

det ikke er for stor spenningsdifferanse

Sf................	Sf..................	Sf...................

Sf.................	Sf..................	Sf...................

Sf.................	Sf..................	Sf...................

Sf.................	Sf..................	Sf...................

3.	Kontrollert at alle hovedsignaler lyser riktig i

stoppstilling

H.sign. A........	H.sign. M........	H.sign. O........

H.sign. B........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

H.sign. UA.....	H.sign.............	H.sign.............

H.sign. UB.....	H.sign.............	H.sign.............

4.	Kontrollert at alle hovedsignaler lyser riktig i

kjørstilling

H.sign. A........	H.sign. M........	H.sign. O........

H.sign. B........	H.sign. L.........	H.sign. N........

H.sign UA.......	H.sign.............	H.sign ............

H.sign. UB......	H.sign.............	H.sign.............

Dato/sign.

................................. ................................. ................................. ................................. .................................

5.	Kontrollert at alle forsignaler lyser riktig i

stoppstilling

F.sign. A.........	F. sign. L/N........       F.sign...........

F.sign.B..........	F.sign. M/O........       F.sign...........

F.sign.UA.......	F.sign. UB..........       F.sign...........

6.	Kontrollert at alle forsignaler lyser riktig i

kjørstilling

F.sign. A.........	F. sign. L/N........       F.sign...........

F.sign.B..........	F.sign. M/O........       F.sign...........

F.sign. UA......	F.sign. UB..........       F.sign...........

7.	Kontrollert at alle skiftesignaler lyser riktig i

kjørstilling (begge sider)

ZM............	ZL............	Z..............	Z.............

Z...............	Z.............	Z.............	Z.............

8.	Kontrollert at eventuelle andre signaler lyser riktig

i stoppstilling

..................	.................	.................	..................

..................	.................	.................	..................

9.	Kontrollert at eventuelle andre signaler lyser riktig

i kjørstilling

..................	.................	.................	..................

..................	.................	.................	..................

10.	Kontrollert at forsignal er slokt ved togveger i avvik

hvis den gule lampen er tatt ut

F.sign. A............	F.sign. L/N............

F.sign. B............	F.sign. M/O...........

F.sign. UA.........	F.sign....................

F.sign. UB.........	F.sign....................

Dato/sign.

.............................. .............................. .............................. .............................. ............................... ...............................

11.      Manøverapparat for sporvekseldrivmaskiner

funksjonsprøvet fra stillerapp. og lokalt.

M..........        M.........           M........            M...........

M..........        M.........           M........            M...........

12a.    Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas

fra stillerapparat.

V............       V..........            V........            V..........

V.............      V..........            V........            V..........

12b.   Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas

lokalt.

V............        V..........           V........             V..........

V............        V..........           V........             V..........

12c.    Kontrollert at sporvekslenes stilling i marken er i

samsvar med kontrollreleene og indikeringen på

stillerapparatet.

V............         V..........           V........             V..........

V.............        V..........           V........             V..........

12d.	Kontrollert at drivstrømmen utkobles automatisk etter

15 sek. hvis drivmaskinen ikke oppnår endestilling.

V ...............	V ................	V................	V...............

V................	V.................	V................	V...............

13.	Tungekontrollen på sporvekslene kontrollert,

maks. 3 mm.

V ...............	V.................	V................	V...............

V................	V.................	V................	V...............

Dato/sign.

14a.	Kontrollert at alle S.låser og rigler kan frigis elektrisk

..................	...................	..................	.................

14b.	Rigler, S-låser etc.

Kontrollert at ovennevnte i marken er i samsvar med

kontrollreleene og indikeringen på stillerapparatet

14c.	Tungekontroll for rigler kontrollert

..................	...................	..................	.................

14d.	Tungekontroll for kontrollåste sporveksler kontrollert

..................	...................	..................	.................

14e.	Kontrollert at S-lås har samme merkekode som

tilhørende kontrollås i sporsperre (deksel)

..................	...................	..................	.................

14f.	Kontrollert at rigler, S-låser etc. kan frigis og

tilbaketas mekanisk

..................	...................	..................	.................

14g.	Kontrollert at kontroll- og låsestenger ved

kontrollåste sporveksler er i orden

..................	...................	..................	.................

15a.	Det er kontrollert at alle togveger kan sikres

15b.	Kontrollert avhengighetene for TV. 90”

15c.	Kontrollert at alle nødstoppbrytere virker

Utkjør L/N	Utkjør M/O	Stasjonsvegg

.................	.................	.....................

................       ...............        ....................

Datosign.

............................... .............................. ............................... .............................. .............................. .............................. ............................... ............................... ............................... ...............................

16a.	Kontrollert og justert lampespenningen på alle

signaler (11 V)

F.sign. A........	H.sign. A........	H.sign. M........

H.sign. O........	H.sign. L.........	H.sign. N.........

F.sign. B.........	H.sign. B.........	F.sign.UA........

H.sign. UA......	F.sign.UB........	........................

.......................	........................	... ....................

16b.	Påse at rødlysreleer arbeider tilfredsstillende

ved nattspenning (190 V)

17a.	Kontrollert spenning og frekvens for

periodeomformer

V/50 Hz..................		V/16 2/3 Hz...................

17b.	Påse at omformeren kan starte ved full

belastning

V/50 Hz...................		V/16 2/3 Hz....................

17c.	Kontrollert at anlegget fungerer tilfredsstillende

når omformer mates med 16 2/3 Hz

17d.	Kontrollert at drivmaskinene arbeider

tilfredsstillende ved 16 2/3 Hz

18.	Kontroller at jordfeilreleet er i funksjon ved:

F.sign. A............		F.sign. B...............

F.sign. UA.........		F.sign. UB.............

V........................		V...........................

V........................		V...........................

(~  og =)		    (~  og =)

19.	Kontrollert at sikringsanleggets likespenning

er min. 40 V=

20.	Kontrollert at alle koblingskjemaer er ajourført.

21.	Kontrollert koblingen for avsporingsindikatorene.

Dato/sign.

## DRIFTSPRØVE OG GODKJENNELSE

1.	Prøveprotokollens punkter 1.1 t.o.m. 1.8 kontrollert

2.	Kontroll av sporvekselsperring

a.	Kontrollert at sporvekselomstilling er sperret når

sporfeltreleet er avfalt

V ............	V..............	V..........	V..........

V.............	V..............	V..........	V..........

b.	Kontrollert at sporvekselen går i endestilling om

sporfeltet besettes etter at omlegging

er igangsatt

V .............	V...............	V...........	V...........

V..............	V...............	V...........	V...........

3.	Hovedtogveger:

a.	Kontrollert at alle togveger kan legges

b.	Kontrollert at sporvekslene kan omlegges automatisk av Nx-systemet.

(Jfr. impulskobling for innkjørveksel i motsatt ende.)

c.	Kontrollert at innkjørveksel i motsatt ende er fri for omlegging og ikke river signalet

d.	Kontrollert at signalstopp feller signalet

e.	Kontrollert at stillere mot hverandre feller signalet

f.	Kontrollert at fiendtlige togveger og øvrige avhengigheter angitt i forriglingstabellen er gjensidig sperret

4.	Kontroll av tungesikring

a.	Still signal og fell VK-releet. Kontrollert at signalet går i stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt

b.	Løs ut togvegen. Med VK-releet avfalt, kontrollert at signalet ikke kan stilles

c.	Med Vk-releet tiltrukket, kontrollert at signalet kan stilles.

Gjenta kontroll a, b, c for alle veksler og togveger

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................. ............................. .............................

5.	Kontroll av fritt spor og stopp på første aksel

Hovedtogveger:

a.	Still signal og fell sf-releet. Kontrollert at signalet går i stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt

b.	Løs ut togvegen. Med sf-releet avfalt kontrollert at signalet ikke kan stilles

c.	Med sf-releet tiltrukket igjen, kontrollert at signalet kan stilles

Kontroll a, b og c gjentas for alle sf-releer som inngår i togvegen.

6.	a.	Kontrollert at sporveksler, kontrollåsnøkler, rigler og

S-låser samt togveger som inngår i forlengelse eller på annen måte berører en sikret togveg, er frie og ikke river signaler i den sikrede togveg

b.	Kontrollert - ved stikkprøver - at togveger m.m. som ikke inngår i forlengelse eller berører en sikret togveg på annen måte, ikke river signaler i den sikrede togveg

7.	a.	Kontrollert at sf, som inngår i forlengelse av en sikret togveg, kan belegges uten at signaler i den sikrede togveg rives

b.	Kontrollert - ved stikkprøver - at øvrige sf, som ikke berører en sikret togveg på noen måte, er frie og kan belegges uten at signaler i den sikrede togvegen rives

8.	Utløsning:

a.	Kjør kort tog og langt tog

b.	Kontrollert at middelkontrollampene virker riktig

9.	Gjennomkjørtogveger:

a.	Kontrollert signalbildene (for gjennomkjør)

b.	Kontrollert at innkjørhovedsignalet faller når sporfelter i utkjørtogvegen besettes - og gjensidig. (Bare utenom CTC)

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ................................ ................................

10.	Kontrollert at strømbrudd og kortvarige spennings-senkninger ikke bevirker falsk utløsning av togveg. (Spenningen senkes slik at et sporfelt i togvegen faller. Deretter heves spenningen til normalt. Gjøres for alle togveger)

11.	Kontrollert at anlegget fungerer ved 10% spennings-senkning (200 V)

12.	Megging av innvendig anlegg foretatt etter at koblingsendringer er foretatt

13.	Kontrollert at alle provisoriske forbikoblinger er fjernet

14.	Kontrollert signalbildene i hoved- og forsignaler

15.	Gjennomgangsdrift

a.	Kontrollert gjennomgangsdrift (Aut. og Gj.) i henhold til forriglingstabellen

b.	Når blokkretning er innstilt mot stasjonen, kontrollert at gjennomgangsdrift ikke kan legges med mindre utkjørtogvegen er sikret

H.sign L		.........

H.sign M		.........

H.sign UL		.........

H.sign UM	.........

c.	Med tog i gjennomkjørtogsporet sikres utkjørtogveg og linjeblokken innstilles mot stasjonen. Stasjonen kobles til Aut. eller Gj.

Kontrollert at gjennomgangsdrift iverksettes når toget er kjørt ut av stasjonen

H.sign L		.........

H.sign M		.........

H.sign UL		.........

H.sign UM	.........

d.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten tidsforsinkelse, når tog står på stasjonen

Blokkretning A/L............	      Blokkretning B/M............

Blokkretning UA/UL.......       Blokkretning B/UM.........

Blokkretning ikke innstilt......................

Dato/sign.

............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

e.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten

tidsforsinkelse, når stasjonsfelter og nærmeste blokkfelt

er frie

Blokkretning A/L..................	        BlokkretningB/M...........

Blokkretning UA/UL............           Blokkretning UB/UM.....

Blokkretning ikke innstilt...........

f.	Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake med

tidsforsinkelse (ankomstlåsning virksom ) når

nærmeste blokkfelt er belagt

Blokkretning A/L..................	        Blokkretning B/M...........

Blokkretning UA/UL............           Blokkretning UB/UM......

g.	Kontrollert at rødlysreleene sperrer tidsreleet for

ankomstlåsningen.

KR.A........	KR.B........	KR.L........	KR.M.........

KR.UA.....	KR.UB.....	KR.UL.....	KR.UM.......

Anlegget godkjent:

Dato:........................................

Sign:........................................

Anm.:

Dato/sign.

................................ ................................ .................................

# prøveprotokoll nr 1e - nsb-94

Sikringsanlegg ...................................................................................

Merk:	Kontroll av sikringsanlegg må ikke påbegynnes uten at det på forhånd

er innhentet tillatelse fra sakkyndige leder signal.

Leverandøren må ikke sette sikringsanleggets utvendige deler under

spenning eller foreta omlegging av sporveksler uten på forhånd å ha

konferert med regionenes driftsansvarlig for signal som vil stille en

godkjent tjenestemann til disposisjon under prøven. Uten at en

godkjent tjenestemann er tilstede, er det  f o r b u d t  å ha spenning på

sikringsanleggets utvendige deler eller å foreta omlegging av sporveksler.

Kontrollen skal utføres slik:

## Mekanisk instalasjon i hytte

- Ledningskontroll i fabrikk

- Montasjekontroll 

	Det skal signeres av vedkommende 	stillverksmontør/formann som har utført, eller er 	ansvarlig for monteringen. Vedkommende innestår 	derved for at monteringen er utført iht regler for 	bygging, og at koblingen er riktig iht koblingsskjemaet. 	Det gjelder også eventuell mekanisk montering som 	ikke direkte er angitt på koplingsskjemaet. 

	Kontrollert at montasjen er i samsvar med overstående

- Innvendig ledningskontroll

OBS!

A l l e kabelsikringer tas ut.

Releene settes i midtstilling og forbindelsene på 	skinnene tas ut.

- Tilkobling på sporfeltreléer kontrollert iht skjema: ......... 	.....................................................................................

- Tilkobling av transformatorer på 	strømforsyningsramme kontrollert iht skjema: .............. 	......................................................................................

- Kontrollert sikringer på kabelstativet iht skjema: ........... 	......................................................................................

- Kabelstativ kontrollert (kun når stativet er koblet ute på 	stasjonen) iht skjema: ...................................................

- Alle jordingsforbindelser kontrollert iht
	skjema:..........................................................................

- Kontrollert at alle skruer og muttere for lednings-	tilkobling er tildratt:

Dato/Sign

- Kontrollert at alle komponenter er i samsvar med 	prosjekteringsunderlag skjem: ...................................... 	......................................................................................

- Kontrollert at merking er korrekt iht skjema: ................. 	......................................................................................

- Kontrollert at monteringen er i samsvar med 	tegningsunderlag, skjema :........................................... 	......................................................................................

- Alle koblingsforbindelser er ringt ut og funnet i orden 	iht skjema : ...................................................................

- Kontrollert sikringer i sikringsskap iht skjema : ............. 	......................................................................................

- Sikringsskapet ringt iht skjema: ..................................

- Ringt kabel til sikringsskap iht skjema: ......................... 	......................................................................................

- Kontrollert og ringt stillerapparatet iht skjema: .............. 	......................................................................................

- Ringt kabel til stillerapparatet iht skjema:...................... 	......................................................................................

- Kontrollert at PLS moduler er i samsvar med 	bestykningsliste: ...........................................................

PLS A ..........	PLS B ..........	PLS C ..........

- Kontrollert at mekanisk kodelås på bakplan er riktig 	innstilt:...........................................................................

Dato/Sign.

- Isolasjonsmåling

OBS!

-Tilførselssikringer må tas ut.

-A l l e sikringer må skrues i og hovedbryter slås "på".

-A l l e kabelsikringer tas ut.

Elektroniske kretsløp må kobles helt ut før megging:

For PLS A og PLS B skal 200-BPP være frakoblet 	bakplanet under megging. Forøvrig er det ingen 	begrensninger ved bruk av 500 V DC meggespenning.

For PLS C gjelder det samme som for PLS A&B når 	det gjelder sentralsystemet. For I/O systemet må 	isolasjonsmåling foretas mens ledninger er til koplet 	200-TB3. Alle I/O moduler og 200-ANN skal være tatt 	helt bort under megging. I tillegg gjelder begrensninger 	ved megging som følger:

Meggespenning: Max 500V DC i ett minutt.

Jordfeilreleer frakobles (4 stk).

Minimum motstand:		0,25 M

Meggespenning:		 500 V=

- A l l e tilkoblingspunkter i relérom megget mot jord.

Dato/Sign.

- Spenningskontroll

OBS!

A l l e kabelsikringer må tas ut.

Simulatorer for veksler og signaler tilkobles på 		kabelstativet.

- Alle spenninger på hovedtransformator 95 Hz 	kontrollert ved normal tilførselsspenning og med 	normal belastning.

|  | Påstemplet | Målt |
| --- | --- | --- |
|  | 250 |  |
|  | 230 |  |
|  | 220 |  |
| Sek. I | 190 |  |
|  | 170 |  |
|  | 110 |  |
|  | 70 |  |
| Sek. II | 60 |  |
|  | 36 |  |

- Alle spenninger på hovedtransformator 50/16 2/3 Hz 	kontrollert ved normal 50 Hz tilførselsspenning og uten 	belastning.

| Påstemplet: | 220 V/50 Hz |
| --- | --- |
| Målt: |  |

Dato/Sign

- Likerettere kontrollert for riktig polaritet, spenning og 	strøm.

	Transformator for kontaktor hovedbryter 220 V~/24 V= 	1A kontrollert.

| Målt: | Prim.: | V | A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sek.: | V | A |

Transformator for kontaktorer og releer 220 V~/24 V= 5A 	kontrollert.

| Målt: | Prim.: | V | A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sek.: | V | A |

Transformator for kontaktorer og releer 220V~/15 V= 1A 	kontrollert (Likeretterne må ha minst 39 V= samlet ved 	220 V~).

| Målt: | Prim.: | V | A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sek.: | V | A |

Transformatorer for PLS A, CPU og IO 220 V~/24 V= 	5A kontrollert.

| Prim.CPU | V | A | Prim.I/O | V | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sek.CPU | V | A | Sek.I/O | V | A |

Dato/Sign.

Transformatorer for PLS B, CPU og IO 220V~/24 V= 	5A kontrollert.

| Prim.CPU | V | A | Prim.I/O | V | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sek.CPU | V | A | Sek.I/O | V | A |

Transformatorer for PLS C, CPU og I/O 220 V~/24 V= 	5A kontrollert.

| Prim.CPU | V | A | Prim.I/O | V | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sek.CPU | V | A | Sek.I/O | V | A |

- Blinkapparat justert til 60 ±2 blink i minuttet.

- Kontrollert at periodetid for blink er 60/40.

- Kontrollert at alle signaler som normalt er blinklys lyser 	med fastlys når blinkapparatet stanses.

- Kontrollert strømmen i overvåkingskrets for 	blinkapparatet er 80 - 140 mA.

- Jordfeilrelé i funksjon ved:

220 V, 95 Hz, 1000 til jord

220 V, 50 Hz, 1000 til jord

36 V=, 300 til jord

24 V=, 300 til jord

220 V, "grønt lys", 1000 til jord

Dato/Sign

- I/O kontroll

Kontroll av alle innganger og utganger på PLS A, B og 	C som beskrevet i de enkelte underpunktene. 	Kontrollene logges ved å hake av på kopi av 	designespesifikasjonenen

- PLS A

Kontrollert på kabelstativet at riktige utganger blir 	påvirket ved å tvangsstyre utgangene

Kontrollert at alle utganger som genererer 	tilbakemelding (kvittering) har denne på riktig inngang.

Kontrollert at riktige innganger blir satt ved ytre 	påtrykk.

- PLS B

Kontrollert på kabelstativet at riktige utganger blir 	påvirket ved å tvangsstyre utgangene.

Kontrollert at alle utganger som genererer 	tilbakemelding (kvittering) har denne på riktig inngang.

Kontrollert at riktige innganger blir satt ved ytre påtrykk

- PLS C

Kontrollert på kabelstativet at riktige utganger blir 	påvirket ved å tvangsstyre utgangene.

Kontrollert at alle utganger som genererer 	tilbakemelding (kvittering) har denne på riktig inngang.

Kontrollert at riktige innganger blir satt ved ytre 	påtrykk.

Dato/Sign

- Kontrollert strømverdi i kontrollkretsen for sveivskap i

PLS A og B.

Regulert kretsen til 100 mA (måles ved at pluggen i 	målepunkt sveivskap dras ut, og måleapparatet leser 	av strøm gjennom dette), og kontrollert at korrekt 	tilstand IAC oppnås (leses av). Skriv ned eksakt målt 	strømverdi.

| Kontrollkrets | Målt strømverdi |
| --- | --- |
| Sveivskap | mA |

- Simulert kortslutning i mikroswitch ved å kortslutte på 	kabelstativ med amperemeter (forbindelse mellom 	punkt 1 og 2 ved mikroswitch i sveivkontakt). 	Kontrollert at sikring kontrollstrøm (500 mA) ikke går 	og skrevet ned eksakt målt strømverdi.

Målt strømmen gjennom strømmodulene med 	kortslutning på og kontrollert at denne er mindre enn 	30 mA. Skriv ned eksakt målt strømverdi.

| Kontrollkrets | Målt strømverdi |
| --- | --- |
| Kortslutning amperemeter | mA |
| Strømmoduler ved kortslutning | mA |

Anlegget godkjent:

Dato: ............................

Sign.: ...........................

Anm.:

Dato/Sign

## Programvareoversikt for sikringsanlegg

| Versjon nr | Innlastet dato | Program-vare testet | Sted *1) | Beskrivelse/ kommentar *2) | Endring kontrollert i anlegget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLS A |  |  |  |  |  |
| PLS B |  |  |  |  |  |
| PLS C |  |  |  |  |  |

*1) Med sted menes det punkt man er ved i testprotokollene når ny versjon av programvare legges inn.

*2) Beskrivelse av endringens funksjon

## Forberedelse av FAT

- PLS Programvare

- Notert programvareversjon i endringsoversikt for PLS 	programvare.

- CTC ordre og indikeringer

- Alle CTC ordre fra prøvepanelet og inn til 	sikringsanlegget kontrollert (alle ordre som kan sendes 	er beskrevet i funksjonsspesifiksjonen del 6).

- Alle indikeringer fra sikringsanlegget til prøvepanelet 	kontrollert (alle indikeringer fra sikringsanlegget er 	beskrevet i funksjonsspesifiksjonen del 6).

- Innkjørhovedsignaler i stoppstilling

- Kontrollert at signalene viser signal 20A

H.sign. A.............	H.sign.B.............

- Tatt ut rød lampe(H2) og kontrollert alarmutskrift.

H.sign. A.............	H.sign.B.............

- Påtrykt nettspenning* (230V) på grønn øvre lampe 	(H1) og kontrollert alarmutskrift.

- Påtrykt nettspenning* (230V) på grønn nedre lampe 	(H3) og kontrollert alarmutskrift.

H.sign. A.............	H.sign.B.............

* Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omf. Nettspenning kan

påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for aktuell lampekrets.

Dato/Sign

- Innkjørhovedsignaler til avvikspor

- Kontrollert at signalene viser signal 21.

H.sign. A.............	H.sign.B.............

- Tatt ut grønn øvre lampe (H1) og kontrollert:

- signalbilde (20A): H.sign.A...........	H.sign.B..........

- alarmutskrift:        H.sign.A...........	H.sign.B..........

- forsignalbilde(23): F.sign.A............	F.sign.B..........

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) 	lampekretsen for grønn øvre (H1) og kontrollert:

- signalbilde (20A):   H.sign.A...........	H.sign.B..........

- alarmutskrift:          H.sign.A...........	H.sign.B..........

- forsignalbilde(23):   F.sign.A............	F.sign.B..........

- Påtrykt nettspenning* på rød lampe (H2) og kontrollert:

- signalbilde (20A):    H.sign.A...........	H.sign.B..........

- alarmutskrift:           H.sign.A...........	H.sign.B..........

- forsignalbilde(23):    F.sign.A............	F.sign.B..........

*   Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omformer Nettspenning kan påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for aktuell lampekrets.

Dato/Sign.

- Innkjørhovedsignaler i kjørstilling til rettspor

- Kontrollert at signalene viser signal 22.

H.sign. A.............	H.sign.B.............

- Tatt ut grønn nedre lampe (H3) og kontrollert:

- signalbilde (21):	H.sign.A...........	H.sign.B..........

- alarmutskrift:	H.sign.A...........	H.sign.B..........

- forsignalbilde(23):	F.sign.A............F.sign.B..........

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) 	lampekretsen for grønn nedre (H3) og kontrollert:

- signalbilde (20A):	H.sign.A...........	H.sign.B..........

- alarmutskrift:	H.sign.A...........	H.sign.B..........

- forsignalbilde(23):	F.sign.A............F.sign.B..........

- Tatt ut grønn øvre lampe (H1) og kontrollert:

- signalbilde (20A):	H.sign.A...........	H.sign.B..........

- alarmutskrift:	H.sign.A...........	H.sign.B..........

- forsignalbilde(23):	F.sign.A............F.sign.B..........

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) 	lampekretsen for grønn øvre (H1) og kontrollert:

- signalbilde (20A):	H.sign.A...........	H.sign.B..........

- alarmutskrift:	H.sign.A...........	H.sign.B..........

- forsignalbilde(23):	F.sign.A............F.sign.B..........

*   Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omformer nettspenning kan påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for aktuell lampekrets.

Dato/Sign.

- Påtrykt nettspenning* på rød lampe (H2) 	og 	kontrollert alarmutskrift.

- signalbilde (20A):	H.sign.A...........H.sign.B..........

- alarmutskrift:	H.sign.A...........H.sign.B..........

- forsignalbilde(23):	F.sign.A............F.sign.B..........

- Trelys utkjørhovedsignaler i stoppstilling.

- Kontrollert at signalene viser signal 20B

H.sign. L.............	H.sign.M.............

- Tatt ut rød lampe(H2) og kontrollert alarmutskrift.

H.sign. L.............	H.sign.M.............

- Kortsluttet lampekretsen (med 1 k( shuntmotstand) 	for rødt lys (H2) og kontrollert alarmutskrift.

H.sign. L.............	H.sign.M.............

- Påtrykt nettspenning* på grønn øvre lampe (H1) og 	kontrollert alarmutskrift.

H.sign. L.............	H.sign.M.............

- Påtrykt nettspenning* på grønn nedre lampe (H3) og 	kontrollert alarmutskrift.

H.sign. L.............	H.sign.M.............

* Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omformer Nettspenning 	kan påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for aktuell 	lampekrets.

Dato/Sign

- Trelys utkjørhovedsignaler i kjørstilling til rettspor

- Kontrollert at signalene viser signal 22.

H.sign. L.............	H.sign.M.............

- Tatt ut grønn nedre lampe (H3) og kontrollert.

- signalbilde (21):	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- alarmutskrift:	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- forsignal mørkt1):	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) 	lampekretsen for grønn nedre (H3) og kontrollert.

- signalbilde (20B)	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- alarmutskrift:	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- forsignal mørkt:	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- Tatt ut grønn øvre lampe (H1) og kontrollert

- signalbilde (21)	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- alarmutskrift:	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- forsignal mørkt:	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) 	lampekretsen for grønn øvre (H1 og kontrollert:

- signalbilde (20B):	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- alarmutskrift:	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- forsignal mørkt:	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

*   Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omf. Nettspenning kan påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for aktuell lampekrets.

1) Hvis innkjør viser signal 20, ellers skal signal 25 vises ref 21.d.

Dato/Sign.

- Påtrykt nettspenning* på rød lampe (H2) og kontrollert 	alarmutskrift.

- signalbilde (20B):	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- alarmutskrift:	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- forsignal mørkt:	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- Utkjørhovedsignaler i stoppstilling:

- Kontrollert at signalene viser signal 20B

H.sign. N.............	H.sign. O.............

- Tatt ut rød lampe(H2) og kontrollert alarmutskrift.

H.sign. N.............	H.sign. O.............

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) lampekretsen 	for rødt lys (H2) og kontrollert alarmutskrift.

H.sign. N.............	H.sign. O.............

- Påtrykt nettspenning* på grønn nedre lampe (H3)  og 	kontrollert alarmutskrift.

H.sign. N.............	     H.sign. O.............

* Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omformer. Nettspenning 	kan påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for aktuell 	lampekrets.

Dato/Sign

- Tolys utkjørhovedsignaler i kjørstilling

- Kontrollert at signalene viser signal 21.

H.sign. N.............         H.sign.O.............

- Tatt ut grønn lampe (H3) og kontrollert:

- signalbilde (20B):	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- alarmutskrift:	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- forsignal mørkt:	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) 	lampekretsen for grønn (H3) og kontrollert:

- signalbilde (20B):	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- alarmutskrift:	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- forsignal mørkt:	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- Påtrykt nettspenning * på rød lampe (H2) og 	kontrollert.

- signalbilde (20B):	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- alarmutskrift:	H.sign.L...........	H.sign.M..........

- forsignal mørkt:	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

*   Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omformer. 	Nettspenning kan påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for 	aktuell lampekrets.

Dato/Sign

- Utkjør-forsignal i signalbilde 23.

- Innkjør stilt og kontrollert at signalene viser signal 23.

F.sign. L/N.............	F.sign.M/O.............

- Tatt ut gul lampe (F1) og kontrollert alarmutskrift.

F.sign. L/N.............	F.sign.M/O.............

- Påtrykt nettspenning* på grønn  lampe (F2) og 	kontrollert alarmutskrift.

F.sign. L/N.............	F.sign.M/O.............

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) gul lampe (F1) 	og kontrollert alarmutskrift.

F.sign. L/N.............	F.sign.M/O.............

- Utkjør-forsignal i signalbilde 24.

- Innkjør og utkjør fra samme spor stilt og kontrollert at 	signalene viser signal 24.

F.sign. L/N.............	F.sign.M/O.............

- Tatt ut gul lampe (F1) og kontrollert:

- alarmutskrift:	F.sign.L...........	F.sign.M.........

- forsignal mørkt:	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) lampekretsen 	for gult lys (F1) og kontrollert:

- F2 slukker:	F.sign.L/N........	     F.sign.M/O......

- alarmutskrift:	F.sign.L...........	     F.sign.M.........

* Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omformer. Nettspenning 	kan påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for aktuell 	lampekrets.

Dato/Sign

- Tatt ut grønn lampe (F2) og kontrollert alarmutskrift:

F.sign. L/N.............	F.sign.M/O.............

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) lampekretsen 	for grønt lys (F2) og kontrollert alarmutskrift:

F.sign. L/N.............	F.sign.M/O.............

- Kontroll av utkjør-forsignal i signalbilde 25.

- Innkjør og utkjør fra samme spor stilt og kontrollert at 	signalene viser signal 25.

F.sign. L/N.............	F.sign.M/O.............

- Tatt ut grønn lampe (F2) og kontrollert:

- signalbilde (23):	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- alarmutskrift:	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) 	lampekretsen for grønt lys (F2) og kontrollert:

- signalbilde (23):	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- alarmutskrift:	F.sign.L...........	F.sign.M.........

(signalbilde på simulator vil vise signalbilde 24, men på stillerapparatet vil 	det vise signalbilde 23 pga shuntmotstanden)

- Påtrykt nettspenning* på gul lampe (F1) og kontrollert:

- signalbilde (24):	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

- alarmutskrift:	F.sign.L/N........	F.sign.M/O......

* Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omformer. Nettspenning 	kan påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for aktuell 	lampekrets.

Dato/Sign

- Innkjør-forsignal i signalbilde 23.

- Kontrollert at begge signalene viser signal 23.

F.sign. A.............	F.sign.B.............

- Tatt ut gul lampe (F1) og kontrollert  alarmutskrift:

F.sign. A.............	F.sign.B.............

- Påtrykt nettspenning på grønn lampe (F2) og 	kontrollert alarmutskrift.

F.sign. A.............	F.sign.B.............

- Innkjør-forsignal i signalbilde 24.

- Stilt Innkjør og utkjør fra samme spor og kontrollert at 	signalene viser signal 24.

F.sign. A.............	F.sign.B.............

- Tatt ut gul lampe (F1) og kontrollert:

- forsignal slukker:	F.sign.A........	F.sign.B......

- alarmutskrift:	F.sign.A...........	F.sign.B.........

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) 	lampekretsen for gult lys (F1) og kontrollert:

- forsignal slukker:	F.sign.A........	F.sign.B......

- alarmutskrift:	F.sign.A...........	F.sign.B.........

* Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omformer. Nettspenning 	kan påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for aktuell 	lampekrets.

Dato/Sign

- Tatt ut grønn lampe (F2) og kontrollert alarmutskrift:

F.sign. A.............	F.sign.B.............

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) 	lampekretsen for gult lys (F1) og kontrollert utskrift:

F.sign. A.............	F.sign.B.............

- Innkjør-forsignal i signalbilde 25.

- Kontrollert at begge signalene viser signal 25.

F.sign. A.............	F.sign.B.............

- Tatt ut grønn lampe (F2) og kontrollert:

-signalbilde(23):	F.sign.A........	F.sign.B......

- alarmutskrift:	F.sign.A...........	F.sign.B.........

- Kortsluttet (med 1 k( shuntmotstand) 	lampekretsen for grønt lys (F2) og kontrollert:

-signalbilde(23):	F.sign.A........	F.sign.B......

- alarmutskrift:	F.sign.A...........	F.sign.B.........

(signalbilde på simulator vil vise signalbilde 24, men på stillerapparatet vil 	det vise signalbilde 23 p.g.a shuntmotstanden)

- Påtrykt nettspenning på gul lampe (F1) og kontrollert:

-signalbilde(23):	F.sign.A........	F.sign.B......

- alarmutskrift:	F.sign.A...........	F.sign.B.........

* Med nettspenning menes 220V 95Hz fra statisk omf. Nettspenning kan  	påtrykkes ved å forbikoble relekontakter i PLS A&B for aktuell lampekrets.

Dato/Sign

- Skiftesignaler

- Kontrollert at alle skiftesignaler lyser riktig i 	stoppstilling (begge sider).

ZL................	ZM............

- Kontrollert at alle skiftesignaler lyser riktig i 	kjørstilling.(begge sider).

ZL................	ZM............

- Dvergsignaler.

- Kontrollert at all dvergsignaler lyser riktig i stoppstilling. 	Dvergsignal viser stopp (signal 43) når 	utkjørhovedsignalet viser stopp.

RL................	RM.............

RN...............	RO.............

- Spenningsatt lampekrets IV og kontrollert alarmutskrift.

RL................	RM.............

RN...............	RO.............

- Kontrollert at alle dvergsignaler lyser riktig i kjørstilling. 	Dvergsignal viser signal 45 når utkjørhovedsignal viser 	signal 21 eller 22.

RL................	       RM.............

RN...............	       RO.............

Dato/Sign

- Kortsluttet lampekrets IV og kontrollert alarmutskrift.

RL................	RM.............

RN...............	RO.............

- Tatt ut lampe IV og kontrollert alarmutskrift.

RL................	RM.............

RN...............	RO.............

- Kontrollert at alle dvergsignaler viser signal 46 ved 	frigivelse for lokal skifting.

RL................	RM.............

RN...............	RO.............

- Togsporsignaler.

- Kontrollert at togsporsignalene er slukket i 	stoppstilling.

L..............	    M............

N..............	    O.............

- Spenningsatt øvre lampekrets (T1) og kontrollert 	alarmutskrift.

L...............	M............

N...............	O.............

Dato/Sign

- Spenningsatt nedre lampekrets (T2) og kontrollert 	alarmutskrift.

L..............	M............

N..............	O.............

- Kontrollert at togsporsignalene lyser riktig i kjørstilling.

L..............	M............

N..............	O.............

- Tatt ut øvre lampe (T1) og kontrollert alarmutskrift.

L..............	M............

N..............	O.............

- Tatt ut nedre lampe (T2) og kontrollert alarmutskrift.

L..............	M............

N..............	O.............

- Kortsluttet øvre lampekrets (T1) og kontrollert 	alarmutskrift.

L..............	M............

N..............	O.............

- Kortsluttet nedre lampekrets (T2) og kontrollert 	alarmutskrift.

L...............	M............

N...............	O.............

Dato/Sign

- Planovergangslampe.

- Kontrollert at utgang REL.TSP.** er høy.

REL.TSP. M/O .............	REL.TSP L/N .............

REL.TSP. A      ............	REL.TSP B    .............

- Kontrollert at utgang blir lav når togvei sikres.

REL.TSP. M/O .............    REL.TSP L/N .............

REL.TSP. A      ............	REL.TSP B    .............

- Fiktive ATC signaler.

- Kontrollert at funksjonen "fremskutt forsignal"s 	utganger på kabelstativet er i henhold til betingelser 	beskrevet i funksjonsspesifikasjonen.

A-side...........	B-side............

- Kontrollert at funksjonen "Repeterbaliser"s 	utganger 	på kabelstativet er i henhold til betingelser 	beskrevet i 	funksjonsspesifikasjonen.

A-side...........	B-side............

- Kontrollert at funksjonen "Styring ytre balisepar ved 	hovedsignal"s utganger på kabelstativet er i henhold til 	betingelser beskrevet i funksjonsspesifikasjonen.

A-side...........	B-side............

- Degraderte signalbilder.

- Kontrollert at forsignal for utkjør viser signal 23 ved 	samtidig inn- og utkjør til  forskjellige spor (ordre 71, 	oppheving av krysningslåsing).

F.sign.L/N...................	F.sign.M/O....................

Dato/Sign

- Tatt ut gul lampe (F1) og kontrollert at forsignal 	slukker.

F.sign.L/N...................	F.sign.M/O....................

Alarmutskrift:

F.sign.L/N...................	F.sign.M/O....................

- Stilt innkjør til, og utkjør fra rettspor i samme 	kjøreretning, ta ut grønn øvre (H1) på begge «3-lys» 	utkjørhovedsignalene og kontrollert at tilhørende 	forsignal fortsatt viser signal 25.

F.sign.L/N...................	F.sign.M/O....................

- Stilt innkjør til, og utkjør fra rettspor i samme 	kjøreretning, ta ut grønn nedre (H3) på begge «3-lys» 	utkjørhovedsignalene og kontrollert at forsignal fortsatt 	viser signal 25.

F.sign.L/N...................	F.sign.M/O....................

- Stilt innkjør til, og utkjør fra rettspor i samme 	kjøreretning, ta ut begge de grønne lampene (H1 og 	H3) på begge «3-lys» utkjørhovedsignal og kontrollert 	at tilhørende forsignal viser signal 23.

F.sign.L/N...................	F.sign.M/O....................

- Stilt innkjør til, og utkjør fra rettspor i samme 	kjøreretning, ta ut begge de grønne lampene (H1 og 	H3) på begge «3-lys»utkjørhovedsignal. Satt inn lampe 	H3, og kontrollert at hovedsignal viser kjør (H3 lyser) 	og at forsignal viser signal 25.

F.sign.L...................		F.sign.L/N..................

H.sign.M................		F.sign.M/O..............

Dato/Sign

- Satt inn lampe H1 (med H3 inne) og kontrollert at 	hovedsignal viser signal 22, og at forsignal viser signal 	25.

H.sign.L..................	F.sign.L/N................

H.sign.M.................	F.sign.M/O...............

- Stilt innkjør til, og utkjør fra rettspor i samme 	kjøreretning, ta ut begge de grønne  lampene (H1 og 	H3) på «3-lys» utkjørhovedsignal.

- Satt inn lampe H1, og kontrollert at hovedsignal viser 	kjør (H1 lyser) og at forsignal viser signal 25.

H.sign.L..................	F.sign.L/N................

H.sign.M.................	F.sign.M/O...............

- Satt inn lampe H3 (med H1 inne), og kontrollert at 	hovedsignal viser signal 22, og at forsignal viser signal 	25.

H.sign.L..................	F.sign.L/N................

H.sign.M.................	F.sign.M/O...............

- Stilt innkjør til, og utkjør fra avvikspor i samme 	kjøreretning, ta ut grønn  lampe (H3) hovedsignal og 	kontrollert at tilhørende forsignal viser signal 23.

F.sign.L/N..................	F.sign.M/O..............

- Stilt innkjør og utkjør til/fra rettspor i samme 	kjøreretning, ta ut grønn lampe (F2) i forsignal og 	kontrollert at signalbildet blir signal 23.

F.sign.A......................	F.sign.L/N...............

F.sign.B......................	F.sign.M/O..............

Dato/Sign

- Sporveksler.

- Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas fra 	stillerapparat.

V1...........	V2.............

- Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas 	lokalt.

V1...........	V2.............

- Kontrollert sporvekslenes stilling i marken er i samsvar 	med vekselkontrollfunksjonene i PLS A og B, og at 	indikeringen på stillerapparatet samsvarer.

V1...........	V2.............

- Kontrollert at drivstrømmen kobles ut automatisk etter 	15 sek hvis drivmaskinen ikke oppnår endestilling.

V1...........	V2.............

- Kontrollert alarm for feil kontrollstrøm.

V1...........	V2.............

- S.låser

- Tatt ut målekniv for S.lås og kontrollert alarmutskrift og 	indikering i stillerapparat.

- Frigitt S.Lås, tatt ut målekniv for S.lås og kontrollert 	«ingen alarmutskrift» og indikering i stillerapparat.

- Kortsluttet med 1k( over motstand og kontrollert 	alarmutskrift og indikering i stillerapparat.

Dato/Sign

- Sidespor på linjen

- Frigiving av sidespor på linjen

	Frigi sidesporet. Kontrollert at utgangen for frigiving 	går høy.

R.Fr.Ri.A...............	R.Fr.Ri.B...............

Kontrollert at AUT hindrer frigiving.

R.Fr.Ri.A...............	R.Fr.Ri.B...............

Kontrollert at tilbaketaging av frigiving eller 	iverksettelse av AUT, setter utgangen for frigiving lav.

R.Fr.Ri.A...............	R.Fr.Ri.B...............

- Innlåsing av materiell

Kontrollert at utgangen er lav når linjeblokken er i 	normalstilling.

REL.INLÅS.A..............	REL.INLÅS.B..............

Still linjeblokken mot stasjonen. Kontrollert at utgangen 	går høy.

REL.INLÅS.A..............	REL.INLÅS.B..............

Kontrollert at utgangen går lav når nærmeste blokkfelt 	belegges.

REL.INLÅS.A..............	REL.INLÅS.B..............

Kontrollert at utgangen går lav når GSP settes lav i 	PLS A eller PLS B.

REL.INLÅS.A..............	REL.INLÅS.B..............

Kontrollert at utgangen går lav når Bsp settes lav i PLS 	A eller B.

REL.INLÅS.A..............	REL.INLÅS.B..............

Dato/Sign

Kontrollert at utgangen går lav når MC trekker. Belegg 	nærmeste blokkfelt og vekselfelt. Sett inn nærmeste 	blokkfelt. Send KTp.

REL.INLÅS.A..............	REL.INLÅS.B..............

Sett linjeblokk i normalstilling. Still utkjør. Kontrollert at 	utgangen går høy når toget har kjørt ut fra stasjonen 	og nærmeste blokkfelt er fritt.

REL.INLÅS.A..............	REL.INLÅS.B..............

Belegg vekselfelt. Kontrollert at utgangen går lav.

REL.INLÅS.A..............	REL.INLÅS.B..............

Kontrollert at utgangen går lav når GSP settes høy i 	PLS A eller PLS B.

REL.INLÅS.A..............	REL.INLÅS.B..............

Kontrollert at utgangen går lav når B.FR settes lav i 	PLS A eller B.

REL.INLÅS.A..............	REL.INLÅS.B..............

- GSP når det er sidespor på linjen

Kontrollert at GSP går lav når sidespor underlagt 	stasjonen frigis.

GSPM..............	GSPL..............

Kontrollert at GSP går høy ved tilbaketaging av 	frigiving.

GSPM..............	GSPL..............

Sperring av linjeblokk.  Gi ordre om sperring M61 	(M63). Kontrollert at GSP ikke går høy ved 	tilbaketaging av frigiving.

GSPM..............	GSPL..............

Dato/Sign

- Kryssingslåsing

- Kontrollert at kryssingslåsing kan oppheves.

- Belegg Sf.A og B. Gi ordre 11-12-13-14-21-22-23-24.

Kontrollert i PLS A og B minnecellene KCAX, KCAY, 	KCBX, KCBY, KCL, KCM, KCN og KCO er lave, og 	KRYSSLÅS er høy.

- Gi ordre 71.

Kontrollert at KCAX - KCO går høye og KRYSSLÅS 	lav.

- Gi ordre 83, annuller magasinering.

Kontrollert at KCAX - KCO går lave og KRYSSLÅS 	høy.

Kontrollert at ny ordre etter oppheving av 	kryssingslåsing iverksetter kryssingslåsing.

- Belegg Sf.A og B. Gi ordre 11-14-71-21. Sett inn Sf.A 	og B. Kjør inn tog. 

	Kontrollert at togveg 2 er forsinket.

Kontrollert kryssing uten kryssingslåsing.

- Gi ordre 11-14-21-24-71, kjør tog.

Kontrollert at togvei 2 ikke er forsinket og KRYSSLÅS 	er høy etter fullført kryssing.

Kontrollert kryssing med kryssingslåsing.

- Gi ordre 11-14-21-24, kjør tog.

Kontrollert at togvei 2 er forsinket.

Dato/Sign

- Togveier,spenninger etc.

- Kontrollert at lamper i stillerapparat er forriglet mot 	blinkapparat (at det lyser fast når blinkapparatet har 	stoppet).

- Kontrollert at rødlysfunksjonen arbeider 	tilfredsstillende

ved nattspenning (190V). Ingen alarm gis.

- Stilt innkjørtogvei og utkjørtogvei i begge retninger 	(rett- og avvikspor) og kontrollert at jordfeilreleer feller 	signalstoppreleet

Jordfeil 220V 95Hz 		.............

Jordfeil 220V 50, 16 2/3Hz	.............

24V 			           .............

220V grønt lys			.............

- Varselfeltfunksjonen kontrollert.

- Alle alarmer kontrollert i henhold til vedlegg C til 	funksjonsspesifikasjonen punkt C1 del 6.

- Alle alarmer kontrollert i henhold til vedlegg C til 	funksjonsspesifikasjonen punkt C2 del 6.

- Kontrollert at nødbryterne i begge ender av stasjonen 	feller signalstopp releet.

- Kontrollert at alle koblingskjemaer er ajourført.

- Kontrollert at det er samsvar mellom prosjekttegninger, 	prosjektdokumenter og programendringer.

- Kontrollert at alle relétabeller er ajour med anlegget.

- Kontrollert at megging er blitt foretatt etter at endringer 	er utført på anlegget

Dato/Sign

- Tilleggstester

Spesifiser:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

- Driftsprøve

Gjennomført driftsprøve i henhold til spesifikasjon for 	FAT (skjema for FAT nyttes til attestasjon av de 	enkelte kontrollpunkter)

- Etterkontroll PLS programvare

Kontrollert at endringsoversikt for programvare er 	ajourført

Anlegget godkjent:

Dato: ...............................

sign: ..............................

Anm.:

Dato/Sign

FAT

- Protokoller

- Protokoller fra tidligere faser godkjent:

Kontroll av installasjon i innvendig anlegg

Inspeksjon av funksjonsblokker PLS A&B

Kombinatorisk test av funksjonsblokker PLS A&B

Inspeksjon av funksjonsblokker i PLS C

inspeksjon av applikasjoner PLS A&B

Inspeksjon av applikasjoner i PLS C

Forberedelse til FAT

- Sporvekselsperring

- Kontrollert at sporvekselomstilling er sperret når 	sporfeltreleet er avfalt.

V 1..........	V 2...........	V............	V............

- Kontrollert at sporvekselen går i endestilling om 	sporfeltet besettes etter at omlegging er igangsatt

V 1..........	V 2...........	V............	V............

- Stilt stasjonen på Lok. og kontrollert at sporvekslen 	kan manøvreres selv om sporfeltet er belagt.

V 1..........	V 2...........	V............	V............

- Stilt stasjonen på Lok. og kontrollert at sporvekslen 	kan manøvreres når sporvekselsveiv er ute.

V 1..........	V 2...........	V............	V............

Dato/Sign

- Tatt tilbake lok. og kontrollert at sporvekslen ikke kan 	manøvreres når sporvekselsveiv er ute av kontroll.

V 1..........	V 2...........	V............	V............

- Hoved- og dvergtogveger

- Kontrollert at alle togveger kan legges.

- Kontrollert at sporvekslene kan omlegges automatisk 	av manøversystemet (Jf impulskobling for 	innkjørveksel i motsatt ende).

- Kontrollert at innkjørveksel i motsatt ende er fri for 	omlegging og ikke river signalet.

- Kontrollert at signalstopp feller signalet.

- Kontrollert at stillere mot hverandre feller signalet.

- Kontrollert at fiendtlige togveger og øvrige 	avhengigheter angitt i forriglingstabellen er gjensidig 	sperret.

- Tungesikring

- Stilt signal og felt VK-releet. Kontrollert at signalet går i 	stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt.

- Løst ut togvegen. Med VK-releet avfalt, kontrollert at 	signalet ikke kan stilles.

- Med Vk-releet tiltrukket, kontrollert at signalet kan 	stilles.

Gjenta kontroll a, b, c for alle sporveksler og togveger.

Dato/Sign

- Fritt spor og stopp på første aksel

- Stilt signal og felt sf-releet. Kontrollert at signalet går i

stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt.

- Løst ut togvegen. Med sf-releet avfalt kontrollert at 	signalet ikke kan stilles.

- Med sf-releet tiltrukket igjen, kontrollert at signalet kan 	stilles.

Kontroll a, b og c gjentas for alle sf-releer som inngår i 	togvegen.

- Kontrollert at dvergsignaler som inngår i hovedtogveg 	følger signalbildet til tilhørende utkjørhovedsignal. 	Dvergsignal viser signal 43 når tilhørende 	utkjørhovedsignal viser signal 20b, og signal 45 når 	utkjørhovedsignal viser signal 21 eller 22.

- Kontrollert at sporveksler, kontrollåsnøkler, rigler og 	S-låser samt togveger som inngår i forlengelse eller på 	annen måte berører en sikret togveg, er frie og ikke 	river signaler i den sikrede togveg.

- Kontrollert - ved stikkprøver - at togveger mv som ikke 	inngår i forlengelse eller berører en sikret togveg på 	annen måte, ikke river signaler i den sikrede togveg.

- Kontrollert at sporfelter, som inngår i forlengelse av en 	sikret togveg, kan belegges uten at signaler i den 	sikrede togveg rives.

- Kontrollert - ved stikkprøver - at øvrige sporfelter, som 	ikke berører en sikret togveg på noen måte, er frie og 	kan belegges uten at signaler i den sikrede togvegen 	rives.

Dato/Sign

- Utløsning:

- Kjørt kort tog og langt tog.

- Kontrollert at middelkontrollampene virker riktig.

- Kontrollert at eventuell planovergangslampe virker 	riktig.

- Gjennomkjørtogveger

- Kontrollert signalbildene (for gjennomkjør).

- Kontrollert at innkjørhovedsignalet faller når sporfelter i 	utkjørtogvegen besettes - og gjensidig.

Dato/Sign

- Gjennomgangsdrift

- Kontrollert gjennomgangsdrift (Aut. og Gj.) i henhold til 	forriglingstabellen.

- Når blokkretning er innstilt mot stasjonen, kontrollert at 	gjennomgangsdrift ikke kan legges med mindre 	utkjørtogvegen er sikret.

H.sign L.........		H.sign M.........

- Med tog i gjennomkjørtogsporet sikres utkjørtogveg og 	linjeblokken innstilles mot stasjonen. Stasjonen kobles 	til Aut. eller Gj. Kontrollert at gjennomgangsdrift 	iverksettes når toget er kjørt ut av stasjonen.

H.sign L.........		H.sign M..........

- Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten 	tidsforsinkelse når tog står på stasjonen.

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M..........

Blokkretning ikke innstilt......................

- Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten 	tidsforsinkelse, når stasjonsfelter og nærmeste 	blokkfelt er frie.

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M...........

Blokkretning ikke innstilt......................

- Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake med 	tidsforsinkelse (ankomstlåsning virksom) når 	nærmeste blokkfelt er belagt.

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M...........

- Kontrollert at rødlyskontroll sperrer for tidsfunksjonen 	for ankomstlåsingen.

Rød.K.HA......    Rød.K.HB......   Rød.K.HL.....

Rød.K.HM.....    Rød.K.HN......   Rød.K.HO....

Dato/Sign

- Linjeblokka

- Kontrollert at linjeblokken kan innstilles begge veger.

Blokkretning L ............	Blokkretning M ............

- Kontrollert at innstilt linjeblokk kan utløses ved Ktp.

Blokkretning L ............	Blokkretning M ............

- Kontrollert at innstilt linjeblokk kan utløses av tog.

Blokkretning L ............	Blokkretning M ............

- Kontrollert at sikret utkjørtogveg sperrer utløsning av 	linjeblokken.

Utkjør L/N .............		Utkjør M/O ............

- Kontrollert at rødlyskontroll mistes når lampene

er mørke.

PLS A	PLS B

Rødlyskontroll H. A.		...........	...........

Rødlyskontroll H. M.		...........	...........

Rødlyskontroll H. O.		...........	...........

Rødlyskontroll H. B.		...........	...........

Rødlyskontroll H. L.		...........	...........

Rødlyskontroll H. N.		...........	...........

- Kontrollert at mørke signaler på avgangsstasjonen ikke 	har innvirkning på innstilling eller utløsning av 	linjeblokken.

Blokkretning L	............

H.sign.B	............	H.sign.L/N ............

Blokkretning M............

H.sign.A	............	H.sign.M/O ...........

Dato/Sign

- Kontrollert at mørke signaler på ankomststasjonen 	sperrer innstilling av linjeblokken.

Hovedsignal A............	Hovedsignal M/O............

eller

Hovedsignal B............	Hovedsignal L/N............

- Kontrollert at mørke signaler på ankomststasjonen

river utkjør på avgangsstasjonen (eller blokkpost).

Hovedsignal A............	Hovedsignal M/O............

eller

Hovedsignal B............	Hovedsignal L/N............

- Kontrollert at mørke signaler på ankomststasjonen

sperrer utløsning av linjeblokken.

Hovedsignal A............	Hovedsignal M/O............

eller

Hovedsignal B............	Hovedsignal L/N............

- Kontrollert sperring av linjeblokk (CSpR.Bl.L(M),

fjernstyrt strekning).

Avgangsstasjonen:

Blokkretning L	............	Blokkretning M ............

Ankomststasjonen:

Blokkretning L	............	Blokkretning M............

- Kontrollert at man ikke kan stille utkjør mot hverandre.

- Kontrollert at blokkposter er kontrollert i henhold til 	egne prøveprotokoller.

Dato/Sign

- Gjentagelsessperre

- Kontrollert at GSp må være høy (normal) ved sikring 	av utkjør.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at utkjør ikke kan sikres med GSp

lav (iverksatt).

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at linjeblokken ikke utløses med GSp

lav (iverksatt).

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp går lav når utkjør sikres.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at nytt utkjør ikke kan stilles for tog nr 2 	om tog nr 1 er "forsvunnet".

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp går høy igjen (normal) når

toget kjører inn på ankomststasjonen eller passerer

blokkpost.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp går høy igjen når tog kjører inn

igjen på avgangsstasjonen.

Innkjør sikret:

GSp L ............	GSp M ............

Innkjør ikke sikret:

GSp L ............	GSp M ............

Dato/Sign

- Kontrollert at GSp går høy igjen når tog kjører inn på 	ankomststasjonen når rødlys i innkjør eller blokkpost

er utbrent.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp går høy igjen når tog kjører inn

på ankomststasjonen eller passerer blokkpost når

blokken er sperret.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp går høy igjen ved tidsutløsning av 	utkjørtogvegen.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp ikke går høy igjen ved tidsutløsning 	av innkjørtogvegen når utkjørtogvei ikke er stilt.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at Ktp ikke virker når toget er blitt «borte» 	på blokken.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp går høy igjen når tog kjører inn på 	avgangsstasjonen når blokken er sperret (dvs GSp går 	høy når sporfelt A belegges).

GSp L ............		GSp M ............

Dato/Sign

- Kontrollert at linjeblokken fungerer ved Aut.-koblet 	stasjon.

Blokkretning L ............	Blokkretning M ............

- Kontrollert at systemet også virker ved kjøring av tog.

Blokkretning L ............	Blokkretning M ............

- Strømbrudd.

- Kontrollert, for alle togveger, at strømbrudd og 	kortvarige spennings-senkninger ikke bevirker falsk 	utløsning av togveg (spenningen senkes slik at et 	sporfelt i togvegen faller, deretter heves spenningen til 	normalt).

- Kontrollert at anlegget fungerer ved 10% spennings-	senkning (200 V).

- Etterkontroll

- Megging av innvendig anlegg foretatt etter at 	koblingsendringer er foretatt.

- Ringing av endringer i innvendig anlegg utført (gjelder 	både permanente og midlertidige endringer som er 	tilbakestilt).

- Kontrollert at alle provisoriske forbikoblinger er fjernet.

- Kontrollert at endringsoversikt for pprgramvare er 	ajourført.

Anlegget godkjent:

Dato: ............................

Sign.: ...........................

Anm.:

Dato/Sign

## Installasjon Indre/Ytre

- Innvendig etterkontroll

- Kontrollen utføres for å sikre at alle omkoblinger som 	ble gjort for å utføre forberedelse til FAT og FAT er 	fjernet

OBS!

A l l e kabelsikringer tas ut.

Releene settes i midtstilling og forbindelsene på 	skinnene tas ut.

- Megging av innvendig anlegg foretatt etter at 	koblingsendringer er blitt gjort.

- Ringing av  endringer i innvendig anlegg foretatt.

- Kontrollert at alle provisoriske forbikoblinger er fjernet.

Dato/Sign

UTVENDIG ANLEGG

- Utvendig ledningskontroll

OBS!

A l l e kabelsikringer og kabelplugger (kniver) tas ut.

Meggespenning:	500  V=

Minimum motstand:	0,25 M

Kontrollert at følgende planer er i samsvar med 	anlegget:

|  | Skjema nr | Revisjon |
| --- | --- | --- |
| Skjematisk plan |  |  |
| Plan og kabelplan |  |  |
| Trådfordeling |  |  |
| Sporisolering |  |  |

- Kontrollert at det er riktig middel mot nabospor og at 	det ikke er noen dødfelter.

- Kontrollert at signaler, drivmaskiner mv tilfredsstiller 	kravet til minste tverrsnitt A (IB-Te 10 sporets trase).

- Hovedkabler ledningsprøvet og megget (innbyrdes og 	til jord).

K1 ........	K3 ........	K5 ........	K7 ........

K2 ........	K4 ........	K6 ........	K8 ........

.............	.............	..............	.............

Dato/Sign

- Stikkabler ledningsprøvet og megget (innbyrdes og til 	jord).

AS A .............		AS I.............	ASIII..............

ATC-A...........

AS B ............		AS II............	ASIV..............

ATC-B...........

AS V .............		....................	......................

- Tilkobling på kabelmuffer, klemlister og 	transformatorer i apparatskapene kontrollert og at alle 	skruer og muttere for ledningstilkobling er tildratt.

AS A .............		AS I.............	ASIII..............

ATC-A...........

AS B .............		AS II............	ASIV..............

ATC-B...........

AS V .............		....................	......................

- Alle signaler, drivmaskiner og S.låser etc 	ledningsprøvet og kontrollert at skruer og muttere for 	ledningstilkobling er tildratt.

F.sign. A ...........H.sign. A..........H.sign. M..........

H.sign. O ..........F.sign. B...........H.sign. B...........

H.sign. L ...........H.sign. N..........Drivm. 1a..........

Drivm.1b ...........S.lås 1..............S.lås 2..............

Drivm.2a ...........Drivm. 2b...................................

Dato/Sign

- Kobberforbindelsene til og mellom skinnene innbyrdes 	kontrollert (tråd 1 og 3 til jord, tråd 2 og 4 isolert).

Sf. A ..............	Sf. 01.............	Sf. 02.............

Sf. 3 ...............	Sf. M..............	Sf. L...............

.......................	......................	......................

- Kontrollert at all jording er forskriftsmessig utført (trykk 	504 art. 5.2, 1B Te 51 regler for bygging kap 3 art 5).

- Påse at all merking er i orden (skap, signaler etc.)

- Tilførselsspenning

- Kontrollert spenning og frekvens for periodeomformer.

Hz .............		V/16 2/3 Hz .............

- Kontrollert at omformeren kan starte ved full 	belastning.

	V/50 Hz .............	V/16 2/3 Hz .............

- Kontrollert at anlegget fungerer tilfredsstillende når 	omformer mates med 16 2/3 Hz.

- Kontrollert at drivmaskinene arbeider tilfredsstillende 	ved 16 2/3 Hz.

- Kontrollert at sikringsanleggets likespenning er

min 24V=.

Dato/Sign

- Strøm og spenningskontroll

- Regulert motstander i de elektroniske kretsene for 	s.låser, vekselkretser og sveiv, slik at kretsene har en 	nominell strøm på 100 mA (måles ved at pluggen i 	kontrollpunkt dras ut, og måleapparatet leser av strøm 	gjennom dette) (kretsene overvåkes kontinuerlig av 	PLS strømtransformatorer). Skriv ned eksakt målt 	strømverdi.

- Kontrollert spenning på hovedtransformator I/II. Skriv 	ned hvilke tilkoblingspunkter tilførselen er koblet på 	primærsiden, og eksakt målt spenning på 	primærsiden. Skriv ned eksakt målt spenning på 	sekundærsiden,

| Hovedtransformator I/II |
| --- |
| Primær | Sekundær |
| Tilkoblet | Målt | Påstemplet | Målt |
|  |  | 36V |  |
|  |  | 60V |  |
|  |  | 70V |  |
|  |  | 110V |  |
|  |  | 170V |  |
|  |  | 190V |  |
|  |  | 220V |  |
|  |  | 230V |  |
|  |  | 250V |  |

- Kontrollert spenning på sekundærsiden av 	sporvekselstransformator. Skriv ned eksakt målt verdi.

| Hovedtransformator I/II |
| --- |
| Påst-emplet | 220 V ved 50 HZ tilførsel | 220V ved 16 2/3 Hz tilførsel |
| Målt | V Hz | V Hz |

Dato/Sign

- Kontrollert strøm i S.Lås-krets:

Normalt	..........mA

Frigitt		..........mA

Tatt mekanisk	..........mA

- Kontrollert, på kabelstativet, spenning for signal rødt l	ys/gult lys:

Dagspenning..................	Nattspenning...................

	Kontrollert spenning for signal grønt lys:

	Dagspenning..................	Nattspenning...................

	Kontrollert korrekt tilstand for strømtransformator (natt- 	og dagspenning) oppnådd for alle for- og 	hovedsignaler.

- For hvert for- og hovedsignal, sett utgangsreleene i 	PLS A og B i en slik stilling at det går strøm gjennom 	lampekretsene (natt- og dagspenning kobles om ved 	inn- og utkopling av fotokontaktor). 

	For primærsiden (målt på kabelstativ) skal strømmen 	være 80-140 mA.

	For sekundærsiden av transformator skal strømmen 	være 1,5 til 2 A.

	Målte verdier ført opp i tabell på neste side.

Dato/Sign

Natt og dagstrøm for- og hovedsignaler

| Kontrollkrets | Primær | Sekundær |
| --- | --- | --- |
|  | Dag | Natt | Dag | Natt |
| Forsignal A - gul | mA | mA | A | A |
| Forsignal A - grønn | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal A - grønn ø. | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal A - rød | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal A - grønn n. | mA | mA | A | A |
| Forsignal L/N - gul | mA | mA | A | A |
| Forsignal L/N - grønn | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal M - grønn ø | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal M - rød | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal M - grønn n | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal O - rød | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal O - grønn | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal L - grønn ø. | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal L - rød | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal L - grønn n. | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal N - rød | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal N - grønn | mA | mA | A | A |
| Forsignal M/O - gul | mA | mA | A | A |
| Forsignal M/O - grønn | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal B - grønn ø. | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal B - rød | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal B - grønn n. | mA | mA | A | A |
| Forsignal B - gul | mA | mA | A | A |
| Forsignal B - grønn |  |  |  |  |

Dato/Sign

- Fiktive signaler

Kontrollert korrekt tilstand for fiktive ATS-signaler.

For hvert fiktivt ATS signal sett utgangsreleene i PLS A 	og B i en slik stilling at det går strøm (dag- og 	nattspenning kobles om ved inn- og utkopling av 	fotokontakter).

Målt på kabelstativ skal strømmen være mellom 80 og 	140 mA. Målt på sekundærsiden av transformator skal 	strømmen være minst 1,5 A.

| Kontrollkrets | Primær | Sekundær |
| --- | --- | --- |
|  | Dag | Natt | Dag | Natt |
| Forsignal A - 1 FFA | mA | mA | A | A |
| Forsignal A - 2 FFA | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal A - 1F.HA | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal A - 2F.HA | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal M - 1F.HM | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal O - 2F.HO | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal L - 1F.HL | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal N - 2F.HN | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal B - 1F.HB | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal B - 2F.HB | mA | mA | A | A |
| Forsignal B - 1 FFB | mA | mA | A | A |
| Forsignal B - 2 FFB | mA | mA | A | A |
| Hovedsignal L - grønn ø. |  |  |  |  |

Dato/Sign

- Hovedsignal grønt lys slukket (ved rødt lys).

Med rødt lys i hovedsignal, kontrollert at strøm i 	grønne lamper er under spesifisert grense (målt på 	kabelstativ med dagspenning og på sekundærside av 	signaltransformator).

	Grenseverdier for slokket signal:

-	indusert strøm 35 mA

-	sekundær strøm 500 mA

| Lampekrets | Primær | Sekunder |
| --- | --- | --- |
| Hovedsignal B: H1 | mA | mA |
| Hovedsignal B: H3 | mA | mA |
| Hovedsignal L: H1 | mA | mA |
| Hovedsignal L: H3 | mA | mA |
| Hovedsignal N: H3 | mA | mA |
| Hovedsignal M: H1 | mA | mA |
| Hovedsignal M: H3 | mA | mA |
| Hovedsignal O: H3 | mA | mA |
| Hovedsignal A: H1 | mA | mA |
| Hovedsignal A: H3 | mA | mA |

- Forsignal grønt lys slukket (ved gult lys)

	Med gule lys i forsignal, kontrollert at strøm i grønn 	lampe i forsignal (F2) er under spesifisert grense (målt 	på kabelstativ med dagspenning og på sekundærside 	av transformator).

| Lampekrets | Primær | Sekunder |
| --- | --- | --- |
| Forsignal A: F2 | mA | mA |
| Forsignal B: F2 | mA | mA |
| Forsignal L/N: F2 | mA | mA |
| Forsignal M/O: F2 | mA | mA |

Dato/Sign

- Fiktive hovedsignal slukket (ved rødt lys).

	Med rødt lys i hovedsignal, kontrollert at strøm i fiktive 	signaler er under spesifisert grense (målt på 	kabelstativ med dagspenning og på sekundærside av 	signaltransformator).

| Lampekrets | Primær | Sekunder |
| --- | --- | --- |
| Hovedsignal A: 1F.HA | mA | mA |
| Hovedsignal A: 2F.HA | mA | mA |
| Hovedsignal M: 1F.HM | mA | mA |
| Hovedsignal O: 2F.HO | mA | mA |
| Hovedsignal L: 1F.HL | mA | mA |
| Hovedsignal N: 2F.HN | mA | mA |
| Hovedsignal B: 1F.HB | mA | mA |
| Hovedsignal B: 2F.HB | mA | mA |

- Med gule lys i forsignal, kontrollert at strøm fremskutt 	fiktivt forsignal er under spesifisert grense (målt på 	kabelstativet med dagspenning og på sekundærside 	av transformator).

| Lampekrets | Primær | Sekunder |
| --- | --- | --- |
| Forsignal A: 1F.FA | mA | mA |
| Forsignal A: 2F.FA | mA | mA |
| Forsignal B: 1F.FB | mA | mA |
| Forsignal B: 2F.FB | mA | mA |

Dato/Sign

- Kontrollert korrekt tilstand for strømtransformator (natt- 	og dagspenning) oppnådd for alle dvergsignaler, 	togsporsignaler, planovergangslampe, høye 	skiftesignaler og middelkontrollampe.

	For hvert dvergsignal, togsporsignal og 	planovergangslampe. Sett utgangsreleene i PLS A og 	B i en slik stilling at det går strøm gjennom 	lampekretsene (natt- og dagspenning kobles om ved 	inn- og utkopling av fotokontaktor).

Målt på kabelstativ skal strømmen være 80-140 mA. 	Målt på sekundærsiden av transformator skal 	strømmen være 1,5-2A.

| Kontrollkrets | Primær | Sekundær |
| --- | --- | --- |
|  | Dag | Natt | Dag | Natt |
| Dvergsign. RL - lampe IV | mA | mA | A | A |
| Dvergsign. RM - lampe IV | mA | mA | A | A |
| Dvergsign. RN - lampe IV | mA | mA | A | A |
| Dvergsign. RO - IV | mA | mA | A | A |
| Togsp.sign M - grønn ø. | mA | mA | A | A |
| Togsp.sign M - grønn n. | mA | mA | A | A |
| Togsp.sign O - hvit ø. | mA | mA | A | A |
| Togsp.sign O - hvit n. | mA | mA | A | A |
| Togsp.sign L - grønn ø. | mA | mA | A | A |
| Togsp.sign L - grønn n. | mA | mA | A | A |
| Togsp.sign N - hvit ø. | mA | mA | A | A |
| Togsp.sign N - hvit n. | mA | mA | A | A |
| Planovergangslampe | mA | mA | A | A |
| Høyt skiftesignal ZL | mA | mA | A | A |
| Høyt skiftesignal ZM | mA | mA | A | A |
| Middelkontrollampe MK.L | mA | mA | A | A |
| Middelkontrollampe MK.M | mA | mA | A | A |

Dato/Sign

Anlegget godkjent:

Dato: ............................

Sign.: ...........................

Anm.:

## Forberedelse for SAT

- Sporfelt

- Sporfelt justert og målinger notert.

- Kontrollert ved kortslutning i sporet at riktig sporfeltrelé 	faller av.

Sf.A ........	Sf.01 ........	 .....................

Sf.B ........	Sf.02 ........	 .....................

- Kortslutningskontroll av isolerte skjøter foretatt. 

	Kontrollert at begge Sf.releene faller av og at det ikke 	er for stor spenningsdifferanse.

Sf.A -01........	Sf.A-02 ........	 .....................

Sf.B-01 ........	Sf.B-02 ........	 .....................

Dato/Sign

- Kontroll av signalbilder

Kontrollert at signalbilder stemmer overens med:

-	ytre signal

-	utganger fra PLS A og PLS B (se på LED på ODRGS-modulene)

-	strømmålinger i PLS A og PLS B (se på LED på IAC modulene)

-	indikeringer i stillerapparatet

Indikeringer på IAC

| Gul LED | Rød LED | Betydning |  | Gul LED | Betydning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Av | Av | Brudd |  | Av | Relé avfalt |
| På | Av | Normalstrøm |  | På | Relé tiltrukket |
| Av | På | Ugyldig kombinasjon |  |  |  |
| På | På | Kortslutning |  |  |  |

- Hovedsignal

| Hovedsignal | Ytre objekt OK | ODRGS PLS A PLS B | IAC PLS A PLS B | Stiller apparat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - 20A |  |  |  |  |  |  |
| A -21 |  |  |  |  |  |  |
| A - 22 |  |  |  |  |  |  |
| B- 20A |  |  |  |  |  |  |
| B - 21 |  |  |  |  |  |  |
| B - 22 |  |  |  |  |  |  |
| L - 20B |  |  |  |  |  |  |
| L - 22 |  |  |  |  |  |  |
| M - 20B |  |  |  |  |  |  |
| M - 22 |  |  |  |  |  |  |
| N - 20B |  |  |  |  |  |  |
| N - 21 |  |  |  |  |  |  |
| O - 20B |  |  |  |  |  |  |
| O - 21 |  |  |  |  |  |  |

- Forsignaler

| Forsignal | Ytre objekt | ODRGS PLS A PLS B | IAC PLS A PLS B | Stiller apparat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - 23 |  |  |  |  |  |  |
| A - 24 |  |  |  |  |  |  |
| A - 25 |  |  |  |  |  |  |
| B - 23 |  |  |  |  |  |  |
| B - 24 |  |  |  |  |  |  |
| B - 25 |  |  |  |  |  |  |
| L/N - 23 |  |  |  |  |  |  |
| L/N - 24 |  |  |  |  |  |  |
| L/N - 25 |  |  |  |  |  |  |
| M/O - 23 |  |  |  |  |  |  |
| M/O - 24 |  |  |  |  |  |  |
| M/O - 25 |  |  |  |  |  |  |

- Dvergsignal

| Dvergsignal | Ytre objekt | ODRGS PLS A PLS B | IAC PLS A PLS B | Stiller apparat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RL - 43 |  |  |  |  |  |  |
| RL - 45 |  |  |  |  |  |  |
| RL - 46 |  |  |  |  |  |  |
| RN - 43 |  |  |  |  |  |  |
| RN - 45 |  |  |  |  |  |  |
| RN - 46 |  |  |  |  |  |  |
| RO - 43 |  |  |  |  |  |  |
| RO - 45 |  |  |  |  |  |  |
| RO - 46 |  |  |  |  |  |  |
| RM - 43 |  |  |  |  |  |  |
| RM - 45 |  |  |  |  |  |  |
| RM - 46 |  |  |  |  |  |  |

- Togsporsignal

| Togsporsignal | Ytre objekt | ODRGS PLS A PLS B | IAC PLS A PLS B | Stiller apparat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L - slukket |  |  |  |  |  | ----- |
| L - 36b |  |  |  |  |  | ----- |
| M - slukket |  |  |  |  |  | ----- |
| M - 36b |  |  |  |  |  | ----- |
| N - slukket |  |  |  |  |  | ----- |
| N - 36a |  |  |  |  |  | ----- |
| O - slukket |  |  |  |  |  | ----- |
| O - 36a |  |  |  |  |  | ----- |

- Fiktive signaler

For fiktive signaler måles spenning på sekundærsiden av transformator for å avgjøre 	signalbilde.

| Fiktive signaler | Ytre objekt | ODRGS PLS A PLS B | IAC PLS A PLS B | Stiller apparat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FA - 1F |  |  |  | ----- | ----- | ----- |
| FA - 2F |  |  |  | ----- | ----- | ----- |
| HM - 1F |  |  |  | ----- | ----- | ----- |
| HO - 2F |  |  |  | ----- | ----- | ----- |
| HL - 1F |  |  |  | ----- | ----- | ----- |
| HN - 2F |  |  |  | ----- | ----- | ----- |
| HB - 1F |  |  |  | ----- | ----- | ----- |
| HB - 2F |  |  |  | ----- | ----- | ----- |
| FB - IF |  |  |  | ----- | ----- | ----- |
| FB - 2F |  |  |  | ----- | ----- | ----- |

- Høye skiftesignaler

| Togsporsignal | Ytre objekt | ODRGS PLS A PLS B | IAC PLS A PLS B | Stiller apparat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL - 41 |  |  |  | ------- | ------- |  |
| ZL - 42 |  |  |  | ------- | ------- |  |
| ZM - 41 |  |  |  | ------- | ------- |  |
| ZM - 42 |  |  |  | ------- | ------- |  |

- Annet signal

| Annet signal | Ytre objekt | ODRGS PLS A PLS B | IAC PLS A PLS B | Stiller apparat |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Kontroll av brudd og kortslutning på signaler

Kontrollert deteksjon på PLS av :

-	brudd og kortslutning på sekundærkretsen (ta ut og kortslutt lampe)

-	brudd og kortslutning i primærkretsen (åpne kretsen ved transformator og kortslutt primærsiden)

Deteksjonen leses av på LED på IAC modulen i både PLS A og PLS B.

- Hovedsignal sekundært

| Hovedsignal | Brudd PLS A PLS B | Kortsluttet PLS A PLS B |
| --- | --- | --- |
| A lampe H1 |  |  |  |  |
| A lampe H2 |  |  |  |  |
| A lampe H3 |  |  |  |  |
| B lampe H1 |  |  |  |  |
| B lampe H2 |  |  |  |  |
| B lampe H3 |  |  |  |  |
| L lampe H1 |  |  |  |  |
| L lampe H2 |  |  |  |  |
| L lampe H3 |  |  |  |  |
| M lampe H1 |  |  |  |  |
| M lampe H2 |  |  |  |  |
| M lampe H3 |  |  |  |  |
| N lampe H2 |  |  |  |  |
| N lampe H3 |  |  |  |  |
| O lampe H2 |  |  |  |  |
| O lampe H4 |  |  |  |  |

- Forsignal

| Forsignal | Brudd PLS A PLS B | Kortsluttet PLS A PLS B |
| --- | --- | --- |
| A lampe F1 |  |  |  |  |
| A lampe F2 |  |  |  |  |
| B lampe F1 |  |  |  |  |
| B lampe F2 |  |  |  |  |
| L/N lampe F1 |  |  |  |  |
| L/N lampe F2 |  |  |  |  |
| M/O lampe F1 |  |  |  |  |
| M/O lampe F2 |  |  |  |  |

- Dvergsignal

| Dvergsignal | Brudd PLS A PLS B | Kortsluttet PLS A PLS B |
| --- | --- | --- |
| RL lampe IV |  |  |  |  |
| RM lampe IV |  |  |  |  |
| RN lampe IV |  |  |  |  |
| RO lampe IV |  |  |  |  |

- Togsporsignal

| Togsporsignal | Brudd PLS A PLS B | Kortsluttet PLS A PLS B |
| --- | --- | --- |
| L lampe 1 |  |  |  |  |
| L lampe 2 |  |  |  |  |
| M lampe 1 |  |  |  |  |
| M lampe 2 |  |  |  |  |
| N lampe 1 |  |  |  |  |
| N lampe 2 |  |  |  |  |
| O lampe 1 |  |  |  |  |
| O lampe 2 |  |  |  |  |

- Annet signal

| Annet signal | Brudd PLS A PLS B | Kortsluttet PLS A PLS B |
| --- | --- | --- |

- Sporveksler.

- Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas fra 	stillerapparat.

V1...........	V2.............

- Kontrollert at omstilling av sporveksler kan foretas 	lokalt.

V1...........	V2.............

- Kontrollert sporvekslenes stilling i marken er i samsvar 	med vekselkontrollfunksjonene i PLS A og B, og at 	indikeringen på stillerapparatet samsvarer.

V1...........	V2.............

- Kontrollert at drivstrømmen kobles ut automatisk etter 	15 sek. hvis drivmaskinen ikke oppnår endestilling.

V1...........	V2.............

- Kontrollert tungekontrollen på vekslene(max 3 mm).

V1...........	V2.............

Dato/Sign

- Togveier, spenninger etc.

- Kontrollert at alle togveier kan stilles.

- Kontrollert at rødlysfunksjonen arbeider tilfredsstillende

ved nattspenning (190V). Ingen alarm gis.

- Stilt innkjørtogvei og utkjørtogvei i begge retninger 	(rett- og avvikspor) og kontrollert at jordfeilreleer feller 	signalstoppreleet.

Jordfeil 220V 95Hz, testes ved forsignal A	.............

Jordfeil 220V 95Hz, testes ved forsignal B 	.............

Jordfeil 220V 50Hz, testes ved veksel 1	.............

Jordfeil 220V 50Hz, testes ved veksel 2	.............

Jordfeil 24/40V=, testes ved veksel 1	.............

Jordfeil 24/40V=, testes ved veksel 2	.............

Jordfeil grønt lys, testes ved forsignal A	.............

Jordfeil grønt lys, testes ved forsignal B	.............

- Kontrollert at nødbryterne i begge ender av stasjonen 	feller signalstopp relèet.

L-side..................	M-side..................

- Kontrollert at alle koblingsskjemaer er ajourført.

- Kontrollert at det er samsvar mellom prosjekttegninger, 	prosjektdokumenter og programendringer.

- Kontrollert at alle relètabeller stemmen med anlegget.

Dato/Sign

- Tilleggstester

Spesifiser:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

- Driftsprøve

Gjennomført driftsprøve i henhold til spesifikasjon for 	SAT (skjema for SAT nyttes til attestasjon av de 	enkelte kontrollpunkter).

- Etterkontroll

Kontroller at endringsoversikt for programvare er 	ajourført.

Anlegget godkjent:

Dato: ............................

Sign.: ...........................

Anm.:

Dato/Sign

## Driftsprøve (SAT)

- Protokoller

- Verifiseringsprotokoller fra tidligere faser godkjent:

-	FAT

-	Installasjon indre/ytre

-	Forberedelse til SAT

- Sporvekselsperring

- Kontrollert at sporvekselomstilling er sperret når 	sporfeltreleet er avfalt.

V 1..........	V 2...........	V............	V............

- Kontrollert at sporvekselen går i endestilling om 	sporfeltet besettes etter at omlegging er igangsatt.

V 1..........	V 2...........	V............	V............

- Stilt stasjonen på Lok. og kontrollert at sporvekslen 	kan manøvreres selv om sporfeltet er belagt.

V 1..........	V 2...........	V............	V............

- Stilt stasjonen på Lok. og kontrollert at sporvekslen 	kan manøvreres når sporvekselsveiv er ute.

V 1..........	V 2...........	V............	V............

Dato/Sign

- Tatt tilbake lok. og kontrollert at sporvekslen ikke kan 	manøvreres når sporvekselsveiv er ute av kontroll.

V 1..........	V 2...........	V............	V............

- Hoved- og dvergtogveger

- Kontrollert at alle togveger kan legges.

- Kontrollert at sporvekslene kan omlegges automatisk 	av manøversystemet (jf impulskobling for innkjørveksel 	i motsatt ende).

- Kontrollert at innkjørveksel i motsatt ende er fri for 	omlegging og ikke river signalet.

- Kontrollert at signalstopp feller signalet.

- Kontrollert at stillere mot hverandre feller signalet.

- Kontrollert at fiendtlige togveger og øvrige 	avhengiheter angitt i forriglingstabellen er gjensidig 	sperret.

- Tungesikring

- Stilt signal og felt VK-releet. Kontrollert at signalet går i 	stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt.

- Løst ut togvegen. Med VK-releet avfalt, kontrollert at 	signalet ikke kan stilles.

- Med Vk-releet tiltrukket, kontrollert at signalet kan 	stilles.

- Gjenta kontroll a, b, c for alle sporveksler og togveger

Dato/Sign

- Fritt spor og stopp på første aksel

- Stilt signal og felt sf-releet. Kontrollert at signalet går i

- stopp og at signalet ikke kan stilles på nytt.

- Løst ut togvegen. Med sf-releet avfalt kontrollert at 	signalet ikke kan stilles.

- Med sf-releet tiltrukket igjen, kontrollert at signalet kan 	stilles.

- Kontroll a, b og c gjentas for alle sf-releer som inngår i 	togvegen.

- Kontrollert at dvergsignaler som inngår i hovedtogveg 	følger signalbildet til tilhørende utkjørhovedsignal. 	Dvergsignal viser signal 43 når tilhørende 	utkjørhovedsignal viser signal 20b, og signal 45 når 	utkjørhovedsignal viser signal 21 eller 22.

- Kontrollert at sporveksler, kontrollåsnøkler, rigler og 	S-låser samt togveger som inngår i forlengelse eller på 	annen måte berører en sikret togveg, er frie og ikke 	river signaler i den sikrede togveg

- Kontrollert - ved stikkprøver - at togveger mv som ikke 	inngår i forlengelse eller berører en sikret togveg på 	annen måte, ikke river signaler i den sikrede togveg.

- Kontrollert at sporfelter, som inngår i forlengelse av en 	sikret togveg, kan belegges uten at signaler i den 	sikrede togveg rives.

- Kontrollert - ved stikkprøver - at øvrige sporfelter, som 	ikke berører en sikret togveg på noen måte, er frie og 	kan belegges uten at signaler i den sikrede togvegen 	rives.

Dato/Sign

- Utløsning:

- Kjørt kort tog og langt tog.

- Kontrollert at middelkontrollampene virker riktig.

- Kontrollert at eventuell planovergangslampe virker 	riktig.

- Gjennomkjørtogveger

- Kontrollert signalbildene (for gjennomkjør).

- Kontrollert at innkjørhovedsignalet faller når sporfelter i 	utkjørtogvegen besettes - og gjensidig.

Dato/Sign

- Gjennomgangsdrift

- Kontrollert gjennomgangsdrift (Aut. og Gj.) i henhold til 	forriglingstabellen.

- Når blokkretning er innstilt mot stasjonen, kontrollert at 	gjennomgangsdrift ikke kan legges med mindre 	utkjørtogvegen er sikret.

H.sign L.........		H.sign M.........

- Med tog i gjennomkjørtogsporet sikres utkjørtogveg og 	linjeblokken innstilles mot stasjonen. Stasjonen kobles 	til Aut. eller Gj. Kontrollert at gjennomgangsdrift 	iverksettes når toget er kjørt ut av stasjonen.

H.sign L.........		H.sign M..........

- Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten 	tidsforsinkelse når tog står på stasjonen.

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M..........

Blokkretning ikke innstilt......................

- Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake uten 	tidsforsinkelse, når stasjonsfelter og nærmeste 	blokkfelt er frie.

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M...........

Blokkretning ikke innstilt......................

- Kontrollert at gjennomgangsdrift kan tas tilbake med 	tidsforsinkelse (ankomstlåsning virksom) når 	nærmeste blokkfelt er belagt.

Blokkretning A/L.......	Blokkretning B/M...........

- Kontrollert at rødlyskontroll sperrer for tidsfunksjonen 	for ankomstlåsningen.

Rød.K.HA.......Rød.K.HB.......Rød.K.HL.......

Rød.K.HM......	Rød.K.HN.......Rød.K.HO......

Dato/Sign

- Linjeblokk

- Kontrollert at linjeblokken kan innstilles begge veger.

Blokkretning L ............	Blokkretning M ............

- Kontrollert at innstilt linjeblokk kan utløses ved Ktp.

Blokkretning L ............	Blokkretning M ............

- Kontrollert at innstilt linjeblokk kan utløses av tog.

Blokkretning L ............	Blokkretning M ............

- Kontrollert at sikret utkjørtogveg sperrer utløsning av 	linjeblokken.

Utkjør L/N .............		Utkjør M/O ............

- Kontrollert at rødlyskontroll mistes når lampene

er mørke.

PLS A	PLS B

Rødlyskontroll H. A.	...........	...........

Rødlyskontroll H. M.	...........	...........

Rødlyskontroll H. O.	...........	...........

Rødlyskontroll H. B.	...........	...........

Rødlyskontroll H. L.	...........	...........

Rødlyskontroll H. N.	...........	...........

Dato/Sign

- Kontrollert at mørke signaler på avgangsstasjonen ikke 	har innvirkning på innstilling eller utløsning av 	linjeblokken.

Blokkretning L	............

H.sign.B	............	H.sign.L/N ............

Blokkretning M............

H.sign.A	............	H.sign.M/O ..........

- Kontrollert at mørke signaler på ankomststasjonen 	sperrer innstilling av linjeblokken.

Hovedsignal A............	Hovedsignal M/O............

eller

Hovedsignal B............	Hovedsignal L/N............

- Kontrollert at mørke signaler på ankomststasjonen

river utkjør på avgangsstasjonen (eller blokkpost).

Hovedsignal A............	Hovedsignal M/O............

eller

Hovedsignal B............	Hovedsignal L/N............

- Kontrollert at mørke signaler på ankomststasjonen

sperrer utløsning av linjeblokken.

Hovedsignal A............	Hovedsignal M/O............

eller

Hovedsignal B............	Hovedsignal L/N............

- Kontrollert at alle sporfelter inngår i blokkstyringen.

Sf. ....................	Sf. ..........................

Sf. ....................	Sf. ..........................

Sf. ....................	Sf. ..........................

Dato/Sign

- Kontrollert at alle sporfelter som inngår i blokken også 	river utkjørsignalet.

Sf. ....................	Sf. ..........................

Sf. ....................	Sf. ..........................

Sf. ....................	Sf. ..........................

- Kontrollert at alle sporfelter inngår i blokkindikeringen.

Sf. ....................	Sf. ..........................

Sf. ....................	Sf. ..........................

Sf. ....................	Sf. ..........................

- Kontrollert sperring av linjeblokk (CSpR.Bl.L(M),

fjernstyrt strekning).

Avgangsstasjonen:

Blokkretning L	............	Blokkretning M............

Ankomststasjonen:

Blokkretning L	............	Blokkretning M............

- Kontrollert at man ikke kan stille utkjør mot hverandre.

- Kontrollert at blokkposter er kontrollert i henhold til 	egne prøveprotokoller.

- Kontrollert at sidespor er kontrollert i henhold til egne 	prøveprotokoller.

Dato/Sign

- Gjentagelsessperre

- Kontrollert at GSp må være høy (normal) ved sikring 	av utkjør.

GSp L ............	GSp M ............

- Kontrollert at utkjør ikke kan sikres med GSp

lav (iverksatt).

GSp L ............	GSp M ............

- Kontrollert at linjeblokken ikke utløses med GSp

lav (iverksatt).

GSp L ............	GSp M ............

- Kontrollert at GSp går lav når utkjør sikres.

GSp L ............	GSp M ............

- Kontrollert at nytt utkjør ikke kan stilles for tog nr. 2 	om tog nr. 1 er "forsvunnet".

GSp L ............	GSp M ............

- Kontrollert at GSp går høy igjen (normal) når

toget kjører inn på ankomststasjonen eller passerer

blokkpost.

GSp L ............	GSp M ............

- Kontrollert at GSp går høy igjen når tog kjører inn

igjen på avgangsstasjonen.

Innkjør sikret:

GSp L ............	GSp M ............

Innkjør ikke sikret:

GSp L ............	GSp M ............

Dato/Sign

- Kontrollert at GSp går høy igjen når tog kjører inn på 	ankomststasjonen når rødlys i innkjør eller blokkpost

er utbrent.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp går høy igjen når tog kjører inn

på ankomststasjonen eller passerer blokkpost når

blokken er sperret.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp går høy igjen ved tidsutløsning av 	utkjørtogvegen.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp ikke går høy igjen ved tidsutløsning 	av innkjørtogvegen når utkjørtogvei ikke er stilt.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at Ktp ikke virker når toget er blitt «borte» 	på blokken.

GSp L ............		GSp M ............

- Kontrollert at GSp går høy igjen når tog kjører inn på 	avgangsstasjonen når blokken er sperret (dvs GSp går 	høy når sporfelt A belegges).

GSp L ............		GSp M ............

Dato/Sign

- Kontrollert at linjeblokken fungerer ved Aut.-koblet 	stasjon.

Blokkretning L ............	Blokkretning M ............

- Kontrollert at systemet også virker ved kjøring av tog.

Blokkretning L ............	Blokkretning M ............

- Strømbrudd etc.

- Kontrollert, for alle togveger, at strømbrudd og 	kortvarige spennings-senkninger ikke bevirker falsk 	utløsning av togveg (spenningen senkes slik at et 	sporfelt i togvegen faller, deretter heves spenningen til 	normalt).

- Kontrollert at anlegget fungerer ved 10% spennings-	senkning (200 V).

- Etterkontroll

- Megging av innvendig anlegg foretatt etter at 	koblingsendringer er foretatt.

- Ringing av endringer i innvendig anlegg utført (gjelder 	både permanente og midlertidige endringer som er 	tilbakestilt).

- Kontrollert at alle provisoriske forbikoblinger er fjernet.

- Kontrollert at endringsoversikt for PLS programvare er 	ajourført.

Anlegget godkjent:

Dato: ............................

Sign.: ...........................

Anm.:

Dato/Sign