## EL
Elektro Lavspenning |  | Endringslogg Generiske arbeidsrutiner
Objekttype | Arbeidsrutine | Endring | Dato | Godkjent av: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighets-nivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
- NA | Samtlige rutiner | Kolonne "Sikkerhet" endres til "Myndighetsnivå", og J/N (Ja/Nei) endrers til H/L (Høyt/Lavt).
Utendørsbelysning / Arealbelysning | LYS Areal | Slette aktivitet | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør |  | Funksjonstest av styring | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | N | 1 | 1 |  | Lys skal kunne slås på. Fotocelle skal fungere | JD 545, kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM ID | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør | EL-LYS-AREAL_GEN_SKI_A | Utvendig rengjøring av armaturer | TK-V | 48 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Nedsmusset reflektor og skjerm rengjøres ved bytte av lyskilde. | JD 545, kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM ID og ny arbeidsbeskrivelse | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør | EL-LYS-AREAL_BELM_KOR_A | Kontroller belysningsmast for skader og korrosjon | TK-V | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 2 |  |  | Rust og større skader | JD 545, kap. 4 og kap. 7
Nødlys / tunnelbelysning | LYS Nødlys-tunnelbelysning | Oppdater aktivitet med RCM ID | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør | EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-SKI-A | Utvendig rengjøring av armaturer | PO | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 2 | 1 |  | Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad. | JD 545, kap. 7
Varmekabelanlegg | Varmekabel | Slå sammen ativiteter knyttet til kontroll av varmekabel til en aktivitet | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør | EL-VKA-PUBLIKUMAREAL-DEF-A | Kontroller varmekabel med strøm/motstands-måling | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | a | Korrekt strøm/motstand i kabler, ikke synlig kabler/manglende overdekning. Isolasjonsmotstand.
Fordelingsskap | Fordelingsskap | Slette aktivitet | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør |  | Avles eventuelle driftstimetellere eller energiforbruk. | TK-M | 12 | L | Alle | N | 3 | J | 1 | 0.5 | a | Registreres og innrapporteres
Reservestrømsaggregat | Aggregat | Slette aktivitet | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør |  | Avlesning av driftstimeteller | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 | b
Sporvekselvarme, Gruppeskap | SVG | Slette aktivitet | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør |  | Avles eventuelle driftstimetellere eller energiforbruk. | TK-M | 12 | L | Alle | N | 3 | J | 1 | 0.5 | a | Registreres og innrapporteres
Stasjonære togvarmeanlegg | Togvarme | Slette aktivitet | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør |  | Funksjonstest av overstrømsvern | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | a | Leverandørens anbefalinger bør følges. | JD 545, kap. 6
|  | Ny aktivitet | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør | EL-TVA-OVS-LIU-A | Kontroller om det er utført endringer eller ombyggninger i anlegget | TK F | 24 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Hvis det er foretatt endringer må det kontrolleres at vern er innstilt i henhold til nye forutsetninger
|  | Ny aktivitet | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør | EL-TVA-OVS-LIU-B | Funksjonstest av overstrømsvern | TK-F | 120 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Leverandørens anbefalinger bør følges. | JD 545, kap. 6
Sporvekselvarme - Komponenter i sporvekselen | SPV - I veksel | Slette aktivitet | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør |  | Kontroll av kabler inn mot spor | TK-V | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 0.5 | d | Kabler ikke synlig skadet, mekanisk beskyttelse i "kabelfritt profil" | JD 545, kap. 5
|  | Slette aktivitet | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør |  | Kontroll av kabler inn mot spor | TK-V | ES | L | ELE | J | 0 | J | 2 | 0.5 | d | Kabler ikke synlig skadet, mekanisk beskyttelse i "kabelfritt profil" | JD 545, kap. 5
|  | Ny aktivitet som erstatter EL-SVV-ELM230V-BRD-A | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør | EL-SVV-ELM60V-BRD-A | Mål strøm/spenning/motstand for varmeelementer | TK-M | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 1 | a b c | Riktig strøm i forhold til elementets effekt. I = P/U, R = (U*U)/P | JD 545, kap. 5
|  | Ny aktivitet som erstatter EL-SVV-ELM230V-LØS-A | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør | EL-SVV-ELM60V-LØS-A | Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet | TK-V | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade | JD 545, kap. 5
|  | Ny aktivitet som erstatter EL-SVV-ELM230V-LØS-B | 2005-10-28 | Vedlikeholdsdirektør | EL-SVV-ELM60V-LØS-B | Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet | TK-V | ES | L | ELE | J | 0 | J | 2 | 0.5 | b | Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade