## Oversikt EL
Generiske arbeidsrutiner - |  | Elektro Lavspenning
Sist oppdatert: 2005.10.28
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
Objekt | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
| Belysning - Arealbelysning | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Belysning - Nødlys/tunnelbelysning | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Varmekabelanlegg | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Strømforsyng(hjelpekraft) - Fordelingsskap | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Strømforsyng(hjelpekraft) - Reservestrømsggregat | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Strømforsyng(hjelpekraft) - UPS | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Øvrige installasjoner: SEL - Ventilasjon | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Øvrige installasjoner: SEL - Hevebru | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Øvrige installasjoner: SEL - Svingskive | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Bygningsinstallasjoner | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Stasjonære togvarmeanlegg | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Sporvekselvarme, gruppeskap | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Sporvekselvarme, komponenter i veksel | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Jordingsanlegg | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2005-10-28
| Strømforsyng(hjelpekraft) - Høyspentnett | Ikke utarbeidet

## LYS Areal
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Utendørsbelysning / Arealbelysning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-LYS-AREAL-DEF-A | Gruppeskift av lyskilder | PO | 48 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5 | a | Enkelte lyskilder trenger ikke tilgang på linje. | JD 545, kap. 7
| EL-LYS-AREAL_GEN_SKI_A | Utvendig rengjøring av armaturer | TK-V | 48 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Nedsmusset reflektor og skjerm rengjøres ved bytte av lyskilde. | JD 545, kap. 7
| EL-LYS-AREAL_BELM_KOR_A | Kontroller belysningsmast for skader og korrosjon | TK-V | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 2 |  |  | Rust og større skader | JD 545, kap. 4 og kap. 7
| EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | b | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Stor variasjon i intervall avhengig av type lyskilde, driftstid. | [10 empty] | 4.1.1
b) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LYS Nødlys-tunnelbelysning
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Nødlys / tunnelbelysning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-A | Funksjonstest av nødbelysning | TK-F | 12 | H | ELE | J | 2 | N | 2 | 1 |  | Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral) | JD 545, kap. 7
| EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-B | Funksjonstest av batteri for nødlys | TK-F | 12 | H | ELE | J | 2 | N | 2 | 1 | a | Batterier skal ha tilstrekkelig kapasitet | JD 545, kap. 7
| EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-SKI-A | Utvendig rengjøring av armaturer | PO | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 2 | 1 |  | Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad. | JD 545, kap. 7
| EL-LYS-TUNNEL-DEF-A | Gruppeskift av lyskilder | PO | 48 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 2 |  | Intervall avhengig av type lyskilde | JD 545, kap. 7
| EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-C | Gruppeskift av batteri for nødlys | PO | 48 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 2 |  | Intervall avhengig av type batteri (leverandørens veiledning bør følges) | JD 545, kap. 7
| EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | b | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Normalt skal nødlys i tunneler fungere i 2 timer på batteridrift. Lokale analyser kan gi andre (strengere eller mildere) krav. | [10 empty] | 4.1.2
b) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Varmekabel
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Varmekabelanlegg
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-VKA-STYRING_REG-DEF-A | Kontrollere og funksjonsteste styring/regulering | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Styring fungerer i henhold til funksjonsbeskrivelse | JD 545, kap. 9
| EL-VKA-PUBLIKUMAREAL-DEF-A | Kontroller varmekabel med strøm/motstands-måling | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | a | Korrekt strøm/motstand i kabler, ikke synlig kabler/manglende overdekning. Isolasjonsmotstand. | JD 545, kap. 9
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Gjelder for varmekabler publikumsarealer, takrenner/avløp, drenering i tunnel, vognvekt og svingskiver | [10 empty] | 4.2.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Fordelingsskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Fordelingsskap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-SVG-GEN-UTA-A | Kontroller gruppeskap for skade/mangler | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler. | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-GEN-LEK-A | Kontroller gruppeskap for lekkasjer | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Ikke vann- og støvinntrengning i skap. | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-STYRING-DEF-A | Funksjonstest av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet) | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-STYRING-DEF-B | Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt. | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-FØLER-SVI-A | Kontroller følere/sensorer i skap | TK-M | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Relateres mot aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
| EL-SVG-KABEL-ISF-A | Isolasjonsmåling av stigekabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
| EL-SVG-KABEL-ISF-B | Isolasjonsmåling av kurskabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
| EL-SVG-KABEL-ISF-C | Isolasjonsmåling av inntakskabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
| EL-SVG-KABEL-ISF-D | Isolasjonsmåling av styrekabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
| EL-SVG-KLEMME-DFO-A | Ettertrekking av rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-SIKRING-DFO-A | Ettertrekking av smeltesikringer | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-OVR-DEF-A | Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Indikator som viser status for overspenningsvern.
| EL-SVG-KLEMME-DFO-B | Termografering av rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-M | 60 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
| EL-SVG-SIKRING-DFO-B | Termografering av smeltesikringer | TK-M | 60 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
| EL-SVG-SIKRING-DEF-A | Termografering av automatsikring/effektbryter | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
| EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | b | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Overspenningsvern kan påvirke isolasjonsmåling. Bør frakobles ved test. | [10 empty] | 4.5.1 Sporvekselvarme gruppeskap er gjort gjeldende for Fordelingsskap
b) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Aggregat
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Reservestrømsaggregat
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-RES-GEN-UTL-A | Kontroller batteri kapasitet/spenning/ladespenning | TK-M | 1 | L | ELE | N | 3 | N | 2 | 2 | a | Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype. | JD 545, kap. 8
| EL-RES-GEN-SVI-A | Funksjonstest av overvåkning/styring | TK-F | 1 | L | ELE | N | 3 | J | 2 | 2 | a | Styring og overvåkning skal fungere i henhold til funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 8
| EL-RES-GEN-FTF-A | Funksjonstest av aggregat med strømbrudd | TK-F | 1 | L | ELE | N | 3 | N | 2 | 2 | a | Aggregater starter korrekt ved strømbrudd eller ved manuell startkommando. Spenning innenfor toleranse. Drivstoffnivå over minimum. | JD 545, kap. 8
| EL-RES-GEN-FTF-B | Kontroller aggregat (se leverandørrutine) | TK-V | 12 | L | ELE | N | 4 | N | 2 | 2 |  | Kontroll av aggregatet (lekasje, lukt, rom (ventilasjon, belysning, renhold, brannslukning m.m)
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider). | [10 empty] | 4.3.2.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## UPS
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: UPS - Avbruddsfri strømforsyning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-UPS-UPS-SVI-A | Funksjonstest av UPS | TK-F | 1 | L | ELE | n | 2 | n | 1 | 1 | a b | Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd. | JD 545, kap. 8
| EL-UPS-BAT-NEK-A | Kontroller batteri kapasitet/spenning/ladespenning | PO | 12 | L | ELE | n | 4 | n | 1 | 1 | a | Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype. | JD 545, kap. 8
| EL-UPS-STYRING-SVI-A | Funksjonstest av styring/overvåkning | TK-F | 12 | L | ELE | n | 4 | n | 1 | 1 | a | Fjernovervåkning (alarmer, driftsmeldinger) skal fungrere i henhold til funksjonsbeskrivelse | JD 545, kap. 8
| EL-UPS-UPS-SVI-B | Måle/kontrollere belastning på UPS | TK-M | 12 | L | ELE | n | 4 | n | 1 | 1 |  | UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer . | JD 545, kap. 4
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider). | [10 empty] | 4.3.2.2
b) UPS for mindre kritisk utstyr kan funksjonstetes mindre hyppig
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SEL - Ventilasjon
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Øvrige installasjoner - Ventilasjon
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-FSP-TUNVENT-DEF-A | Funksjonstest av ventilasjonsanlegg for tunneller | TK-F | 1 | L | ELE | J | 3 | N | 2 | 8 |  | Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 9
| EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | a | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | [10 empty] | 4.3.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SEL - Hevebru
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Øvrige installasjoner - Hevebru
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-FSP-HEVEBRU-DEF-A | Kontroll av hevebru | TK-M | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 1 | 8 |  | Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 9
| EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | a | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | [10 empty] | 4.3.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SEL - Svingskive
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Øvrige installasjoner - Svingskive
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-FSP-SVS-DEF-A | Kontroll av svingskive | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 4 |  | Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 9
| EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | a | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | [10 empty] | 4.3.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Bygninger
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Bygningsinstallasjoner
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-SEL-BRANNTETTING-LEK-A | Kontrollere branntettning for lekkasje | TK-V | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1
| EL-SEL-AIRCONDITION-DEF-A | Kontroller ventilasjonsanlegg | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | a | Test/reparer/skifte av filter, air-conditionanlegg ved behov | JD 545, kap. 9
| EL-SEL-PUMPER-FTF-A | Kontroller styring/regulering av pumper | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1
| EL-SEL-FLYTTBARTUTS-FTF-A | Kontrollere apparater og utstyr | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Underspenningsvern, motorvern/termiske vern, termostater, belysning, innbrudd og brannvarsling | JD 545, kap. 9
| EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-JEL-GEN-UTT-A | Mål overgangsmotstand for jordelektrode for bygninger etc. forskynt fra everk | TK-M | 120 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 4 |  | Kontroller overgangsmotstand, sammenlignes mot prosjektert verdi og siste målte, evt. mot krav ihht. Jordfeilstrøm og berøringsspenning. | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Større ventilasjonsanlegg bør kontrolleres av eget servicepersonell. | [10 empty] | 4.3.4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Togvarme
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Stasjonære togvarmeanlegg
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-TVA-BRYTER-DEF-A | Funksjonstest av bryter | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Bryter skal legge ut ved signal fra vern. Fjernstyrte brytere skal funksjonstestes. | JD 545, kap. 6
| EL-TVA-STYRING-DEF-A | Funksjonstest av styring/regulering | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere. | JD 545, kap. 6
| EL-TVP-KABEL-BRD-A | Inspeksjon av kabel og stikker | TK-V | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Synlige skader på ytterkappe, innfesting i stikker og varmepost. Skade på stikker. | JD 545, kap. 6
| EL-TVP-BRYTER-DEF-A | Funksjonstest av manuell lastbryter i post | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Bryter skal kunne legges ut og inn med riktig moment. Skal kunne låses. | JD 545, kap. 6
| EL-TVA-RETUR-BRD-A | Visuell inspeksjon av returkrets | TK-V | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 2 | 1 |  | Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne. | JD 545, kap. 6
| EL-TVA-RETUR-BRD-C | Måling av kontinuitet i returkrets | TK-V | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 2 | 1
| EL-TVA-TRF-ISF-A | Isolasjonsmåling av transformator | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Oljeprøve og kontroll av Silicagel-filter | JD 545, kap. 6
| EL-TVA-OVS-LIU-A | Kontroller om det er utført endringer eller ombyggninger i anlegget | TK F | 24 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Hvis det er foretatt endringer må det kontrolleres at vern er innstilt i henhold til nye forutsetninger
| EL-TVA-TRF-ISF-B | Oljeprøve av transformator | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1
| EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-TVA-OVS-LIU-B | Funksjonstest av overstrømsvern | TK-F | 120 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Leverandørens anbefalinger bør følges. | JD 545, kap. 6
| EL-TVA-RETUR-BRD-B | Visuell inspeksjon av returkrets | TK-V | ES | L | ELE | J | 0 | J | 2 | 2 |  | Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
| EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | a | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | [10 empty] | 4.4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SVG
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Sporvekselvarme, Gruppeskap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-SVG-GEN-UTA-A | Kontroller gruppeskap for skade/mangler | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler. | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-GEN-LEK-A | Kontroller gruppeskap for lekkasjer | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Ikke vann- og støvinntrengning i skap. | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-STYRING-DEF-A | Funksjonstest av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet) | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-STYRING-DEF-B | Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt. | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-FØLER-SVI-A | Kontroller følere/sensorer i skap | TK-M | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Relateres mot aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
| EL-SVG-KABEL-ISF-A | Isolasjonsmåling av stigekabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
| EL-SVG-KABEL-ISF-B | Isolasjonsmåling av kurskabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
| EL-SVG-KABEL-ISF-C | Isolasjonsmåling av inntakskabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
| EL-SVG-KABEL-ISF-D | Isolasjonsmåling av styrekabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
| EL-SVG-KLEMME-DFO-A | Ettertrekking av rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-SIKRING-DFO-A | Ettertrekking av smeltesikringer | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-OVR-DEF-A | Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Indikator som viser status for overspenningsvern.
| EL-SVG-KLEMME-DFO-B | Termografering av rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-M | 60 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
| EL-SVG-SIKRING-DFO-B | Termografering av smeltesikringer | TK-M | 60 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
| EL-SVG-SIKRING-DEF-A | Termografering av automatsikring/effektbryter | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
| EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | b | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Overspenningsvern kan påvirke isolasjonsmåling. Bør frakobles ved test. | [10 empty] | 4.5.1
b) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SPV - I veksel
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Sporvekselvarme - Komponenter i sporvekselen
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-SVV-ELM60V-BRD-A | Mål strøm/spenning/motstand for varmeelementer | TK-M | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 1 | a b c | Riktig strøm i forhold til elementets effekt. I = P/U, R = (U*U)/P | JD 545, kap. 5
| EL-SVV-ELM60V-LØS-A | Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet | TK-V | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade | JD 545, kap. 5
| EL-SVG-FØLER-SVI-B | Kontroll av sensorer på skinne eller sville | TK-V | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 0.5 |  | Sensorer plassert riktig og festet forsvarlig. Relaterer seg til aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
| EL-SVV-TRF-ISF-A | Kontroller transformator for ytre skader | TK-V | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 1 |  | Ikke lekasje, gjennomføringer/nipler OK | JD 545, kap. 5
| EL-SVV-TRF-ISF-B | Kontroller transformator (strøm/spenning/motstand) | TK-M | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 1 |  | Ritig utspenning ved normal last, riktig funksjon på evt. Strømkontroll, | JD 545, kap. 5
| EL-SVV-TRF-ISF-C | Kontroller olje i transformator | TK-M | 60 | L | ELE | J | 3 | N | 2 | 1 |  | Oljeprøve tas på større transformatorer
| EL-SVV-ELM60V-LØS-B | Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet | TK-V | ES | L | ELE | J | 0 | J | 2 | 0.5 | b | Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade
| EL-SVV-TRF-ISF-D | Kontroller transformator for ytre skader | TK-V | ES | L | ELE | J | 0 | J | 2 | 1 |  | Ikke lekasje, gjennomføringer/nipler OK
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Krav avhenger av spenning og effekt. | [10 empty] | 4.5.2 og 4.5.3
b) Gjelder både for varmeelement 60V og 230V
c) Gjelder både for rådegravs- og sporsperreelement
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Jordingsanlegg
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Jordingsanlegg
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| EL-JEL-GEN-UTT-A | Mål overgangsmotstand for jordelektrode for bygninger etc. forskynt fra everk | TK-M | 120 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 4 |  | Kontroller overgangsmotstand, sammenlignes mot prosjektert verdi og siste målte, evt. mot krav ihht. Jordfeilstrøm og berøringsspenning. | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
| EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | a | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | [10 empty] | 4.6
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.