## Oversikt EH
Generiske arbeidsrutiner - |  | Elektro Høyspenning
Sist oppdatert: 2006.11.07
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
AR nummer | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
EH-BKT-0000-01 | Skilt for kjørende personell | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-BKT-0000-02 | Skilt - Advarsel | PKN | 2005-10-28 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-MAS-0000-00 | Mast Generell | [5 empty] | 2006-11-08
EH-MAS-0000-01 | Mast Tre | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-MAS-0000-02 | Mast Stål | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-MAS-0000-03 | Mast Betong | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-BAR-0000-01 | Bardun | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-BAR-0000-02 | Strever i stål | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-BAR-0000-03 | Strever i tre | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-AAK-0000-01 | Åk | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-UTL-0000-01 | Utligger | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-UTL-0000-02 | Avtrekk | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-KTL-0000-01 | Kontaktledning | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-KTL-0000-02 | KL Overtemperaturkontroll | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-KTL-0000-03 | KL Målevognskjøring | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-KTL-0000-00 | Avspenning Generell
EH-KTL-0000-04 | Avspenning Lodd | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-KTL-0000-05 | Avspenning Fjær | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-KTL-0000-06 | Avspenning Hydraulikk | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-KTL-0000-07 | Avspenning Gass | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-DSE-0000-01 | Dødseksjon | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-SIL-0000-01 | Seksjonsisolator | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-KON-0000-01 | Kondesatorbatterianlegg | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-SUG-0000-01 | Sugetransformator | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-TRF-0000-01 | Biforbrukstrafo | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-IMP-0000-01 | Filterimpedans/PAK | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-RLE-0000-01 | Returleder | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-LED-0000-01 | Ledning | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-KAH-0000-01 | Kabel | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-JEL-0000-01 | Jordelektroder | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-JOR-0000-01 | Langsgående jordleder | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-JOR-0000-02 | Seksjonert jordleder | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-XBE-0000-01 | Beskyttelse | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-XIS-0000-01 | Isolator | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-XKO-0000-01 | Konsoll | PKN | 2004.08.10 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-XUK-0000-01 | Utjevningsforbindelse | PKN | 2005-10-19 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-BRY-0000-01 | Effektbryter (Siemens 3AF) | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-BRY-0000-00 | Bryter Generell
EH-BRY-0000-02 | Skillebryter | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-BRY-0000-03 | Lastskillebryter | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-BRY-0000-04 | Jordslutter | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-BRY-0000-05 | Prøvebryterkrets | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-MAN-0000-01 | Manøvermaskin | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2006-11-07
EH-VER-0000-00 | Vern Generell
EH-VER-0000-01 | Elektromekanisk distansevern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-02 | Elektroteknisk distansevern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-03 | Numerisk distansevern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-04 | Elektromekanisk overstrømsvern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-05 | Elektroteknisk overstrømsvern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-06 | Numerisk overstrømsvern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-07 | Underspenningsvern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-08 | Fasevern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-09 | Ubalansevern Kondensatorbatteri | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-10 | Temperaturvern for prøvemotstand PT100 | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-11 | Termiske vern Kondensatorbatteri | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-12 | Termiske vern Termisk overstrømsrele for prøvebryter | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-13 | Lysbuevern (Med strømvilkår) | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-14 | Lysbuevern (Uten strømvilkår) | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-15 | Bryterfeilvern Effektbryter | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-16 | Bryterfeilvern Prøvebryter | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-17 | Jordfeilvern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-18 | Differensialvern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-19 | Motorvern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-20 | 100 Hz-vern | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-VER-0000-21 | Gjeninnkoblingsautomatikk | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-OVR-0000-00 | Overspenningsvern Generell
EH-OVR-0000-01 | Overspenningsvern Gnistgap | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-OVR-0000-02 | Overspenningsvern Ventilavleder | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-SKE-0000-00 | Skinner Generell
EH-SKE-0000-01 | Høyspenningsskinne | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-SKE-0000-02 | Jordingsskinne | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-SKE-0000-03 | Retursamleskinne | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-SEN-0000-01 | Fjernkontrollutrustning Sentralutrustning | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-SEN-0000-02 | Fjernkontrollutrustning Strømforsyning UPS | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-SEN-0000-03 | Fjernkontrollutrustning Strømforsyning Aggregat | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-SEN-0000-04 | Fjernkontrollutrustning Kommunikasjonsutstyr | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-UNS-0000-01 | Fjernkontrollutrustning Understasjoner og subunderstasjoner | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-NFK-0000-01 | Nødfrakobling Utløserfunksjon | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-NFK-0000-02 | Nødfrakobling Hvilestrømsløyfe | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25
EH-NFK-0000-03 | Nødfrakobling Tonesignalsløyfe | PKN | 2004-08-05 |  |  | PKN | 2005-11-25

## BKT Kp
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-BKT-0000-01 | EH Skilt - Kjørende Personell
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-BKT-SKP-SIL-D | Kontroller teknisk tilstand for skilt og markeringsstolper | TK V | 36 | L | SF | J | 4 | J | 1 | 4 |  | Vurder behov for utbedring av skilt og rengjøring. Vurder refleksevne.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.9
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BKT Adv
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-BKT-0000-02 | EH Skilt - Advarsel
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | JD 542 kap.4 | FEF §2-12, §6-6 og §8-5
1010 | EH-BKT-ADVARSEL-MAN-A | Vurdere behov for ny skilting langs linja | TK V | 12 | L | SF | N | 2 | J | 1 | 1 |  | Vurdere behov for ny skilting langs spor grunnet 3. parts endringer langs linja. JD 542 kap. 4 | FEF §2-12
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.9
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MAS Mast GEN (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-MAS-0000-00 | Mast Generell
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-MAS-TRE-UAS-A | Kontroller mast for ytre skade | TK V | 12 | L | SF | N | 2 | J | 1 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1010 | EH-MAS-TRE-NES-A | Kontroller topphette på mast | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7 | FEA-F §68
1020 | EH-MAS-TRE-OVB-A | Kontroller helling av mast | TK M | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
1030 | EH-MAS-TRE-FRL-A | Kontroller mast for uvedkommende gjenstander | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7 | FEA-F §75
1040 | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | JD 542 kap.4 | FEA-F §39 og §68
1050 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
1060 | EH-UTL-STÅL-UAS-A | Kontroller sikksakk | TK M | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
1070 | EH-UTL-STÅL-UAS-B | Kontroller posisjon av bæreline | TK M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
1080 | EH-UTL-STÅL-UAS-C | Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag | TK M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
1090 | EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A | Kontroller splittpinner | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1100 |  | Kontroller bardun/strever med festeanordning for skade | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.1 |  | JD 542 kap. 7
1110 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
1120 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
1130 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1140 | EH-MAS-TRE-OVB-B | Kontroller mast for overbelastning | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | JD 542 kap. 7
1150 |  | Kontroller fundamentering og innfesting av mast | TK V | 60 | H | SF | N | 4 | J | 1 | 0.4 |  | JD 542 kap. 4
1160 | EH-GJE-SKJERM-DEF-A | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK V | 60 | H | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 4
1170 |  | Kontroller tilstand av mast (råte, riss, korrosjon etc.) | TK V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | JD 542 kap. 4
1180 |  | Kontroller utligger/avtrekk for rust | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
1190 | EH-UTL-SPLP_MES-BRD-B | Bytting av splittpinner | PO | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5
1200 | EH-UTL-STÅL-UAS-D | Kontroller temperaturinnstilling til utligger | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)
1210 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
1220 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1230 |  | Kontroller tilstand av bardun/strever (korrosjon, råte etc.) | TK V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4
1240 | EH-K ISO-BARDUN-DEF-A | Kontroller bardunisolator | TK V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7
1250 | EH-MAS-SPIR-NES-A | Kontroller spir i mast (hvis montert) | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
1260 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Utføres om våren grunnet skade fra brøyting.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MAS Mast Tre
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-MAS-0000-01 | Mast Tre
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-MAS-TRE-UAS-A | Kontroller mast for ytre skade | TK V | 12 | L | SF | N | 2 | J | 1 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1010 | EH-MAS-TRE-NES-A | Kontroller topphette på mast | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7 | FEF §6-2
1020 | EH-MAS-TRE-OVB-A | Kontroller helling av mast | TK M | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
1030 | EH-MAS-TRE-FRL-A | Kontroller mast for uvedkommende gjenstander | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7
1040 | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | JD 542 kap.4 | FEF §2-12, §6-6 og §8-5
1050 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N |  | J | 1 | 0.2
1060 | EH-MAS-TRE-OVB-B | Kontroller mast for overbelastning | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | JD 542 kap. 7
1070 | EH-MAS-FUN_BOLTFJ-UAS-A | Kontroller fjellbolter, stag og innfesting i mast | TK V | 60 | H | SF | N | 4 | J | 1 | 0.4 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
1080 | EH-GJE-SKJERM-DEF-A | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK V | 60 | H | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 4
1090 | EH-MAS-TRE-NES-B | Kontroller mast for råte | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | JD 542 kap. 4
1100 | EH-MAS-SPIR-NES-A | Kontroller spir i mast (hvis montert) | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
1110 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Utføres om våren grunnet skade fra brøyting. | [10 empty] | 3.1.1.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MAS Mast Stål
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-MAS-0000-02 | Mast Stål
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-MAS-STÅL-UAS-A | Kontroller mast med fundament for ytre skade | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1010 | EH-GJE-KLATREVERN-LØS-A | Kontroller klatrevern (hvis montert) | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | FEF §6-6 og §8-5
1020 | EH-MAS-STÅL-FRL-A | Kontroller mast for uvedkommende gjenstander | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7
1030 | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | JD 542 kap.4 | FEF §2-12, §6-6 og §8-5
1040 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N |  | J | 1 | 0.2
1050 | EH-MAS-FUN_BOLTSTÅL-NES-A | Kontroller fundamentbolter og innfesting | TK V | 60 | H | SF | N | 4 | J | 1 | 0.4 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
1060 | EH-MAS-STÅL-UAS-B | Kontroller mast for overbelastning | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | JD 542 kap. 7
1070 | EH-GJE-SKJERM-DEF-A | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK V | 60 | H | SF | J | 4 | N | 2 | 0.4 |  | JD 542 kap. 4
1080 | EH-MAS-STÅL-UAS-C | Kontroller helling av mast | TK M | 120 | L | SF | N | 5 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
1090 | EH-MAS-FUN_STØP-UAS-A | Kontroller betongfundament for riss og forvitring | TK V | 120 | L | SF | N | 5 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7
1100 | EH-MAS-STÅL-NES-A | Kontroller mast for rust | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
1110 | EH-MAS-SPIR-NES-A | Kontroller spir i mast (hvis montert) | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
1120 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Utføres om våren grunnet skade fra brøyting. | [10 empty] | 3.1.1.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MAS Mast Betong
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-MAS-0000-03 | Mast Betong
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-MAS-BET-UAS-A | Kontroller mast for ytre skade | TK V | 12 | L | SF | N | 2 | J | 1 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1010 | EH-MAS-BET-FRL-A | Kontroller mast for uvedkommende gjenstander | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7
1020 | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | JD 542 kap.4 | FEF §2-12, §6-6 og §8-5
1030 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N |  | J | 1 | 0.2
1050 | EH-MAS-BET-OVB-A | Kontroller mast for overbelastning | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | JD 542 kap. 7
1060 | EH-GJE-SKJERM-DEF-A | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK V | 60 | H | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 4
1070 | EH-MAS-BET-OVB-B | Kontroller helling av mast | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
1080 | EH-MAS-BET-NES-A | Kontroller betongmast for riss og forvitring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7
1090 | EH-MAS-SPIR-NES-A | Kontroller spir i mast (hvis montert) | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 1 | 0.2
1100 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Utføres om våren grunnet skade fra brøyting. | [10 empty] | 3.1.1.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BAR Bardun
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-BAR-0000-01 | Bardun
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-BAR-WIRE-BRD-A | Kontroller bardun med festeanordning for skade | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.1 |  | JD 542 kap. 7
1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
1030 | EH-BAR-WIRE-NES-A | Kontroller bardun for rust | TK V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2 | a | JD 542 kap. 4
1040 | EH-K ISO-BARDUN-DEF-A | Kontroller bardunisolator | TK V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Isolerte barduner bør skiftes | [10 empty] | 3.1.1.5.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BAR Strever i stål
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-BAR-0000-02 | Strever i stål
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-BAR-STR_STÅL-BRD-A | Kontroller strever for ytre skade | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.1 |  | JD 542 kap. 7
1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
1030 | EH-BAR-STR_STÅL-NES-A | Kontroller strever for rust | TK V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.1 |  | JD 542 kap. 4
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.1.5.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BAR Strever i tre
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-BAR-0000-03 | Strever i tre
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-BAR-STR_TRE-BRD-A | Kontroller strever for ytre skade | TK V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.1 |  | JD 542 kap. 7
1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
1030 | EH-BAR-STR_TRE-NES-A | Kontroller strever for råte | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.1 |  | JD 542 kap. 4
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.1.5.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## AAK Åk
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-AAK-0000-01 | Åk
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-K KONS-STÅL-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
1010 | EH-K KONS-STÅL-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1 | a
1020 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 0.2
1025 | EH-GJE-SKJERM-DEF-A | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK V | 60 | H | SF | J | 4 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap 4
1030 | EH-AAK-1_3-UAS-A | Kontroller at åk ligger i horisontalplan | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap 7
1040 | EH-AAK-1_3-UAS-B | Kontoller at åk har korrekt bue oppover | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap 7
1050 | EH-AAK-1_3-NEB-A | Kontroller åk for rust | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 1 | b | JD 542 kap 4 | SIS 055900
1060 | EH-AAK-1_3-NEB-B | Kontroller åk-konsoller for rust | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 | b | JD 542 kap 4 | SIS 055900
1070 | EH-MAS-HENGE-UAS-A | Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast | TK M | 120 | L | SF | J | 0 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap 7 Vedlegg 5b Tabell 2
1080 | EH-MAS-HENGE-NES-A | Kontroller hengemast for rust | TK V | 120 | L | SF | J | 0 | N | 2 | 0.2
1090 | EH-MAS-HENGE-UAS-B | Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast | TK M | ES | L | SF | J | 0 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap 7 Vedlegg 5b Tabell 2
1100 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Det bør benyttes sikringsjern i Åk | [10 empty] | 3.1.1.4
b) Gjelder åk Type 1-3 og Type 10-14
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## UTL Utligger
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-UTL-0000-01 | Utligger
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-UTL-STÅL-UAS-A | Kontroller sikksakk | TK M | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
1010 | EH-UTL-STÅL-UAS-B | Kontroller posisjon av bæreline | TK M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
1020 | EH-UTL-STÅL-UAS-C | Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag | TK M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
1030 | EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A | Kontroller splittpinner | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1040 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1
1060 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1070 | EH-UTL-STÅL-NES-A | Kontroller utligger for rust | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
1080 | EH-UTL-SPLP_MES-BRD-B | Bytting av splittpinner | PO | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 | b
1090 | EH-UTL-STÅL-UAS-D | Kontroller temperaturinnstilling til utligger | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | c | JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)
1100 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
1110 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Gjelder kun for varmforzinket, stål (rør og stag) | [10 empty] | 3.1.1.8.1/3.1.1.8.2
b) Gjelder kun for splittpinner av messing
c) Kontrolleres ved større endringer på kontakledning
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## UTL Avtrekk
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-UTL-0000-02 | Utligger Avtrekk
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-UTL-STÅL-UAS-A | Kontroller sikksakk | TK M | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.1 |  | JD 542 kap. 5
1010 | EH-UTL-STÅL-UAS-B | Kontroller posisjon av bæreline | TK M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1 |  | JD 542 kap. 5
1020 | EH-UTL-STÅL-UAS-C | Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag | TK M | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.1 |  | JD 542 kap. 5
1030 | EH-UTL-SPLP_MES-BRD-A | Kontroller splittpinner | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1035 | EH-UTL-AVT-UAS-C | Kontroller avtrekk med festeanordning for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1040 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2
1060 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1070 | EH-UTL-STÅL-NES-A | Kontroller avtrekk for rust | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
1080 | EH-UTL-SPLP_MES-BRD-B | Bytting av splittpinner | PO | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | b
1090 | EH-UTL-STÅL-UAS-D | Kontroller temperaturinnstilling til avtrekk | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | c | JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)
1100 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1110 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Gjelder kun for varmforzinket, stål (rør og stag) | [10 empty] | 3.1.1.8.1/3.1.1.8.2
b) Gjelder kun for splittpinner av messing
c) Kontrolleres ved større endringer på kontakledning
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Kontaktledning
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-KTL-0000-01 | Kontaktledning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-A | Kontroller horisontal posisjon midt i spennet (A- og C-mål) | TK M | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 5
1010 | EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-B | Kontroller kontakttrådhøyde/høydeendring | TK M | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 5
1020 | EH-KTL-STRØMSTIGE_CLINE-BRD-A | Kontroller strømstiger | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.3 |  | JD 542 kap. 5
1030 | EH-KTL-STRØMBRU_CLINE-BRD-A | Kontroller strømbruer | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.3 |  | JD 542 kap. 5
1040 | EH-KTL-HENGETR_MASSIV-BRD-A | Kontroller hengetråd for skeivstilling og skade | TK V | 12 | H | SF | J | 3 | J | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 5
1050 | EH-KTL-BÆRELINE-BRD-A | Kontroller bæreline for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 5
1060 | EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-E | Kontroller avstander til kryssing/nærføringer | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.25 |  | JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12 | FEF §6-4
1070 | EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-A | Kontroller fritt profil for strømavtaker | TK M | 24 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 5
1080 | EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-A | Kontroller dynamisk isolasjonsavstand | TK M | 24 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5, JD 510 kap. 7
1090 | EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-E | Kontroller høyde i parallellfelt | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5
1100 | EH-KTL-KTLTRÅD-BRD-A | Mål slitasje på kontakttråd | TK M | 120 | H | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5
1110 | EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-B | Kontroller statisk isolasjonsavstand | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5, JD 510 kap. 7
1120 | EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-C | Kontroller E-mål | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5, JD 520 kap. 5 figur 5.10 og 5.11
1130 | EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-C | Kontroller klemmefritt rom i sporveksel | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5
1140 | EH-KTL-YLINE-FES-A | Måle strekk i Y-line/U-mål | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 1 | a | JD 542 kap. 5
1150 | EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-D | Kontroller horisontal plassering av kontakttråd | TK M | ES | L | SF | J | 0 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 5
1160 | EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-C | Kontroller kontakttrådhøyde/høydeendring | TK M | ES | L | SF | J | 0 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 5
1170 | EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-B | Kontroller fritt profil for strømavtaker | TK M | ES | L | SF | J | 0 | J | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 5
1180 | EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-D | Kontroller E-mål | TK M | ES | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5, JD 520 kap. 5 figur 5.10 og 5.11
1190 | EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-D | Kontroller klemmefritt rom i sporveksel | TK M | ES | L | SF | J | 0 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) System 20 og 25 måles med strekk. System 35 måles med U-mål | [10 empty] | 3.1.1.9
b) Ved baksing og kjøring av pakkmaskin
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Overtemperaturkontroll
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-KTL-0000-02 | Kontaktledning - Overtemperaturkontroll
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-KTL-KTLTRÅD-DFO-A | Overtemperaturkontroll av kontakttråd med forbindelser | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 8 | a | JD 542 kap. 4
1010 | EH-KAH-ENDEMUFFE-DFO-A | Overtemperaturkontroll av endemuffer for kabler til KL | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 4 |  | JD 542 kap. 4
1020 | EH-KAH-SKJØTEMUFFE-DFO-A | Overtemperaturkontroll av skjøtemuffer for kabler til KL | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 4 |  | JD 542 kap. 4
1030 | EH-RLE-NEDF-DFO-A | Overtemperaturkontroll av returleder med nedføringer | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 2 |  | JD 542 kap. 4
1040 | EH-SUG-TILKOBLING-DFO-A | Overtemperaturkontroll av koblinger til sugetransformator | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 4 |  | JD 542 kap. 4
1050 | EH-KON-FORB-DFO-A | Overtemperaturkontroll av forbindelser til kondensatorbatteri | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 2 |  | JD 542 kap. 4
1060 | EH-TRF-BITRANS-DFO-A | Overtemperaturkontroll av koblinger til bi-forbrukstransformator | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 4 |  | JD 542 kap. 4
1070 | EH-IMP-TILKOBLING-DFO-A | Overtemperaturkontroll av koblinger til filterimpedanser | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 4 |  | JD 542 kap. 4
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1 (Analyse uført for relevante objekter)
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Målevognskjøring
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-KTL-0000-03 | Kontaktledning - Målevognskjøring
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller dynamisk horisontal plassering av kontakttråd | TK M | 6 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.1 | a | JD 542 kap. 5
1010 |  | Kontroller høydeendringer i kontakttråd (stigning/fall) | TK M | 6 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.1 | a | JD 542 kap. 5
1020 |  | Kontroller lave krefter | TK M | 6 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.1 | a | JD 542 kap. 5
1030 |  | Kontroller høye krefter | TK M | 6 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.1 | a | JD 542 kap. 5
1040 |  | Kontroller middelkraft | TK M | 6 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.1 | a | JD 542 kap. 5
1050 |  | Kontroller posisjonering av kontakttråd i parallellfelt | TK M | 6 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.1 | a | JD 542 kap. 5
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Aktivitetsbeskrivelse og intervall for målevognskjøring er ikke fastsatt fra RCM-analyse. | [10 empty] | Ingen RCM analyse er utført
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Avspenning GEN (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-KTL-0000-00 | Avspenning (Generell) inkludert fix- og fastavspenning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller avspenningsmekanisme: Lodd og loddhjul for loddavspenning, fjær i fjæravspenning, og for lekkasje i ledningsstrammer for avspenning med hydraulikk og gass | PO | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5
1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2
1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 7
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | d | JD 542 kap. 15
1035 | EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A | Kontroller ledningsvandring for avspenning | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
1040 | EH-KTL-AVSP_LÅSEHJ-LØS-A | Kontroller avstand mellom loddhjull og stoppemekanisme | TK V | 24 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 7
1050 | EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A | Kontroller balansearmens posisjon | TK V | 24 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1060 | EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A | Kontroller fiksavspenning med Z-line | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1070 | EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A | Kontroller fastavspenning | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1090 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1100 | EH-KTL-AVSP_LODD-SVI-A | Kontroller avspenning for rust | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Hvis utstyret benyttes på kontaktledningsparten | [10 empty] | 3.1.1.6
b) Loddavspenninger bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Avspenning Lodd
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-KTL-0000-04 | Avspenning Lodd inkludert fix- og fastavspenning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-KTL-AVSP_LODDHJSMÅ-DEF-A | Kontroller og smør loddhjul | PO | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5
1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2
1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 7
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1035 | EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A | Kontroller ledningsvandring for avspenning | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
1040 | EH-KTL-AVSP_LÅSEHJ-LØS-A | Kontroller avstand mellom loddhjull og stoppemekanisme | TK V | 24 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 7
1050 | EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A | Kontroller balansearmens posisjon | TK V | 24 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1060 | EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A | Kontroller fiksavspenning med Z-line | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1070 | EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A | Kontroller fastavspenning | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1090 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1100 | EH-KTL-AVSP_LODD-SVI-A | Kontroller avspenning for rust | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Hvis utstyret benyttes på kontaktledningsparten | [10 empty] | 3.1.1.6
b) Loddavspenninger bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Avspenning Fjær
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-KTL-0000-05 | Avspenning Fjær inkludert fix- og fastavspenning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-KTL-AVSP_FJÆR-BRD-A | Kontroller fjær i fjæravspenning | PO | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 7
1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 7
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1035 | EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A | Kontroller ledningsvandring for avspenning | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
1040 | EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A | Kontroller balansearmens posisjon | TK V | 24 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1050 | EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A | Kontroller fiksavspenning med Z-line | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1060 | EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A | Kontroller fastavspenning | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1070 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1090 | EH-KTL-AVSP_FJÆR-SVI-A | Kontroller avspenning for rust | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Hvis utstyret benyttes på kontaktledningsparten | [10 empty] | 3.1.1.6
b) Avspenninger bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Avspenning Hydraulikk
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-KTL-0000-06 | Avspenning Hydraulikk inkludert fix- og fastavspenning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-KTL-AVSP_HYDR-LEK-A | Kontroller ledningsstrammer for lekasjer | PO | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 7
1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 7
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1035 | EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A | Kontroller ledningsvandring for avspenning | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
1040 | EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A | Kontroller balansearmens posisjon | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1050 | EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A | Kontroller fiksavspenning med Z-line | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1060 | EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A | Kontroller fastavspenning | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1070 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1090 | EH-KTL-AVSP_HYDR-SVI-A | Kontroller avspenning for rust | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Hvis utstyret benyttes på kontaktledningsparten | [10 empty] | 3.1.1.6
b) Avspenninger bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Avspenning Gass
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-KTL-0000-07 | Avspenning Gass inkludert fix- og fastavspenning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-KTL-AVSP_GASS-LEK-A | Kontroller ledningsstrammer for lekkasjer | PO | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5
1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 | b | JD 542 kap. 7
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1035 | EH-KTL-AVSP_KTL-FES-A | Kontroller ledningsvandring for avspenning | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
1040 | EH-KTL-AVSP_ARM-UAS-A | Kontroller balansearmens posisjon | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1050 | EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A | Kontroller fiksavspenning med Z-line | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1060 | EH-KTL-AVSP_FAST-SVI-A | Kontroller fastavspenning | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1070 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1090 | EH-KTL-AVSP_GASS-SVI-A | Kontroller avspenning for rust | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Hvis utstyret benyttes på kontaktledningsparten | [10 empty] | 3.1.1.6
b) Avspenninger bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## DSE Dødseksjon
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-DSE-0000-01 | Dødseksjon
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1010 | EH-DSE-SFELT-UAS-A | Kontroller horisontal isolasjonsavstand mellom ledningsparter | TK M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 6
1020 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjør isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1040 | EH-DSE-SFELT-UAS-B | Kontroller statisk isolasjonsavstand mellom konstruksjoner | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 6
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.5.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SIL Seksjonsisolator
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-SIL-0000-01 | Seksjonsisolator
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-DSE-SIL-ISF-A | Kontroller seksjonsisolator for slitasje og skade | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542, kap. 15
1010 | EH-DSE-SIL-OVS-A | Kontroller SI for forurensinger. Rengjør ved behov | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542, kap. 15
1020 | EH-DSE-SIL-UAS-A | Kontroller posisjon av seksjonsisolator | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542, kap. 15
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542, kap. 15
1040 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542, kap. 15
1050 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542, kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.5.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KON Kondesatorbatterianlegg
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-KON-0000-01 | Kondensatorbatterianlegg
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-KON-BAT-NEK-A | Kontroller batteri. Mål syrevekt | PO | 6 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 1 |  | Fyll vann og rengjør ved behov
1010 | EH-KON-BAT-NEK-B | Foreta kapasitetstest av batteri | PO | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 1
1020 | EH-KON-STYRING-SVI-A | Funksjonsteste styreutrustning | TK F | 12 | L | SF | N | 4 | N | 1 | 1
1030 | EH-KON-FORD-SVI-A | Kontroller 230V fordeling | TK V | 12 | L | SF | N | 4 | N | 1 | 1
1040 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N |  | J | 1 | 0.2
1050 | EH-KON-GEN-OVS-A | Rengjør kondensatorbatteri | PO | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 1
1060 | EH-KON-FORB-DFO-B | Momenttrekking av forbindelser i kondensatorbatteri | PO | 60 | L | SF | N | 4 | N | 4 | 0.2
1070 | EH-KON-DEMPER-NEK-A | Kontroller demperreaktorsats | TK V | 60 | L | SF | N | 5 | N | 2 | 0.5
1080 | EH-OVR-GNISTGAP-LIU-B | Mål avstand på gnistgap | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 | a | Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner
1090 | EH-OVR-GNISTGAP-LIU-A | Kontroller gnistgap for skade | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 | a | Skal ikke ha avbrenning
1100 | EH-OVR-GNISTGAP-DEF-A | Kontroller tilkopling til jordelektrode | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 | a | Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern.
1110 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Hvis gnistgap er registrert som eget obejekt vil aktiviteten være ivaretatt. | [10 empty] | 3.1.4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SUG Sugetransformator
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-SUG-0000-01 | Sugetransformator
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-SUG-TRANS-LEK-A | Kontroller transformatorkasse for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 12
1010 | EH-SUG-OLJE-OVS-A | Kontroller oljenivå i transformatorkasse/ekspansjonstank | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5
1020 | EH-SUG-FILTER-NEK-A | Kontroller Silicagel-filter. Tørkes evt byttes ved behov | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 12
1030 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2
1040 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1050 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
1060 | EH-SUG-GJFØRING-LØS-A | Kontroller gjennomføringer for skade og lekkasjer | TK V | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 12
1070 | EH-SUG-OLJE-OVS-B | Kontroller olje i transformator (Oljeanalyse) | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12
1080 | EH-SUG-TILKOBLING-DFO-B | Kontroller elektriske tilkoblinger | TK V | ES | L | SF | J | 0 | J | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12
1090 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Sugetransformatorer på bærekonsoller skal monteres med sikringsjern | [10 empty] | 3.1.3.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## TRF Biforbrukstrafo
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-TRF-0000-01 | Biforbrukstrafo
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-TRF-BITRANS-LEK-A | Kontroller transformatorkasse for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 12
1010 | EH-TRF-BITRANS-OVS-A | Kontroller oljenivå i transformatorkasse | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5
1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1030 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
1040 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
1045 | EH-TRF-BITRANS-DFO-B | Kontroller driftsjord for bi-forbrukstransformator | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2
1050 | EH-TRF-BITRANS-LEK-B | Kontroller gjennomføringer for skade og lekkasjer | TK V | 24 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1060 | EH-TRF-BITRANS-OVS-B | Kontroller olje i transformator (Oljeanalyse) | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 1
1070 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
1080 | EH-TRF-BITRANS-DFO-B | Kontroller driftsjord for bi-forbrukstransformator | TK V | ES | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Biforbrukstrafo på bærekonsoller skal monteres med sikringsjern | [10 empty] | 3.1.3.5
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## IMP Filterimpedans
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-IMP-0000-01 | Filterimpedans / PAK
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-IMP-FUND-UAS-A | Kontroller fundament til filterimpedans | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
1010 | EH-IMP-GEN-LEK-A | Kontroller filterimpedans | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
1020 | EH-IMP-KABEL-BRD-A | Kontroller kabler og innfesting for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
1030 | EH-IMP-KABEL-BRD-B | Kontroller kabler og innfesting for skade | TK V | ES | L | SF | J | 0 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.3.4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## RLE Returleder
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-RLE-0000-01 | Returkrets
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-RLE-LEDNING-BRD-A | Kontroller returleder for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 12
1010 | EH-RLE-KABEL-BRD-A | Kontroller returkabel med koblinger for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 12
1020 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll/mellomfeste er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 2
1030 | EH-RLE-TRAVERS-UAS-A | Kontroller traverser | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1040 | EH-RLE-AVSPJERN-UAS-A | Kontroller avspenningsjern | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2
1050 | EH-RLE-NEDF-BRD-A | Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
1060 | EH-RLE-SKIFORB-LØS-A | Kontroller skinneforbinder for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 2 |  | JD 542 kap. 12
1070 | EH-RLE-SKIFORBGS-LØS-A | Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
1080 | EH-RLE-TVERRFORB-BRD-A | Kontroller tverrforbinder for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12
1090 | EH-RLE-TVERRFORB-BRD-C | Kontroller overkast for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12
1100 | EH-RLE-DISNEUTER-AVB-A | Kontroller disneuter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
1110 | EH-RLE-DISNEUTER-BRD-A | Kontroller koblinger mellom disneuter og spor/returkrets | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
1120 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 15
1130 | EH-RLE-LEDNING-UAS-A | Kontroller returleders høyde over marken | TK M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12 | FEF §1-4
1140 | EH-RLE-LEDNING-UAS-B | Kontroller nærføring til 15 kV | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 12
1150 | EH-RLE-LEDNING-UAS-C | Kontroller returleders høyde ved planoverganger | TK M | 12 | L | SF | N | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
1160 | EH-RLE-LEDNING-FRL-A | Kontroller avstander til kryssing/nærføringer | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.25 |  | JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12 | FEF §7-4
1170 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 4 |  | JD 542 kap. 15
1180 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 15
1190 | EH-RLE-NEDF-BRD-B | Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger | TK V | ES | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
1200 | EH-RLE-SKIFORB-BRD-A | Kontroller skinneforbinder for skade | TK V | ES | L | SF | J | 3 | N | 2 | 2 |  | JD 542 kap. 12
1210 | EH-RLE-SKIFORBGS-BRD-A | Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru | TK V | ES | L | SF | J | 3 | N | 2 | 2 |  | JD 542 kap. 12
1220 | EH-RLE-TVERRFORB-BRD-B | Kontroller tverrforbinder for skade | TK V | ES | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12
1230 | EH-RLE-TVERRFORB-BRD-D | Kontroller overkast for skade | TK V | ES | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.3.1 og 3.1.3.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LED Ledning
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-LED-0000-01 | Mate-, Forsterknings- og Forbigangsledning (Ledning EH)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-LED-LEDNING-FRL-A | Kontroller avstander til andre konstruksjoner | TK V | 12 | H | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 8 | FEF §6-4
1010 | EH-LED-LEDNING-BRD-A | Kontroller ledning for skade | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 2 |  | JD 542 kap. 8 | FEF §6-8
1020 | EH-LED-TRAVERS-UAS-A | Kontroller traverser | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2
1030 | EH-LED-AVSPJERN-UAS-A | Kontroller avspenningsjern | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 8
1040 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2
1050 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1060 | EH-LED-LEDNING-FRL-B | Kontroller avstander til kryssing/nærføringer | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.25 |  | JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12 | FEF §6-4
1070 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
1080 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.2.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KAH Kabel
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-KAH-0000-01 | Mate-, Forsterknings- og Forbigangskabel (Kabel EH)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-KAH-KABEL-BRD-A | Kontroller kabel for skade | TK V | 12 | H | SF | J | 2 | J | 2 | 2 |  | JD 548, kap. 11 | FEF §4-4
1010 | EH-KAH-KFESTE-BRD-A | Kontoller kabelfester | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.5 |  | JD 548, kap. 11
1020 | EH-KAH-BESK-UAS-A | Kontroller kabelbeskyttelser | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.5
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1040 | EH-KAH-ENDEMUFFE-OVS-A | Kontroller endemuffer for skader og defekter | TK V | 60 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 548, kap. 11
1050 | EH-KAH-ENDEMUFFE-LEK-A | Kontroller oljenivå i kabel | TK V | 60 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 548, kap. 11
1060 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 15
1070 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 15
1080 | EH-KAH-KABEL-ISF-A | Gjennomføre Tangens Delta-måling av kabel | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 3 | 3 | a | JD 548 kap. 11 Vedlegg 11.B
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Måling ikke benyttet i JBV. Erfaring bør etableres | [10 empty] | 3.1.2.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## JEL Jordelektrode
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-JEL-0000-01 | Jordelektrode
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-JEL-GEN-DFO-A | Mål jordingsanleggets overgangsmotstand | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 1 |  | JD 548, kap 9 | FEF §4-11
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.7.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## JOR Langsgående jordleder
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-JOR-0000-01 | Langsgående jordleder
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-JOR-LANGSGÅENDE-BRD-A | Kontroller jordingsforbindelser til skinne | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 510 kap. 6
1010 | EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-A | Kontroller jordingsforbindelser til konstruksjoner | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 510 kap. 6
1020 | EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-B | Kontroller jordlederen | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 510 kap. 6
1030 | EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-C | Kontroller tverrforbindelser mellom jordledere | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 510 kap. 6
1040 | EH-JOR-LANGSGÅENDE-DFO-D | Måle overgangsmotstand til jord | TK M | 120 | H | SF | N | 4 | N | 2 | 1 |  | JD 510 kap.6. Se også analyse for jordelektroder
1050 | EH-JOR-LANGSGÅENDE-BRD-B | Kontroller jordingsforbindelser til skinne | TK M | ES | L | SF | J | 0 | N | 2 | 0.5 |  | JD 510 kap. 6
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Hvis forbindelse fra mast til jordleder krysser spor må denne kontrolleres årlig | [10 empty] | 3.1.7.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## JOR Seksjonert jordleder
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-JOR-0000-02 | Seksjonert jordleder
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-JOR-SEKSJONERT-BRD-A | Kontroller jordingsforbindelser til skinne | TK M | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2 |  | JD 510 kap. 6
1010 | EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-A | Kontroller jordingsforbindelser til konstruksjoner | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 510 kap. 6
1020 | EH-JOR-SEKSJONERT-OVS-A | Kontroller seksjonering av konstruksjoner | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5
1030 | EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-B | Kontroller jordlederen | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 510 kap. 6
1040 | EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-C | Kontroller tverrforbindelser mellom jordledere | TK M | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 510 kap. 6
1050 | EH-JOR-SEKSJONERT-DFO-D | Måle overgangsmotstand til jord | TK M | 120 | H | SF | N | 4 | N | 2 | 1 |  | JD 510 kap.6. Se også analyse for jordelektroder
1060 | EH-JOR-SEKSJONERT-BRD-B | Kontroller jordingsforbindelser til skinne | TK M | ES | H | SF | J | 0 | N | 2 | 0.5 |  | JD 510 kap. 6
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Hvis forbindelse fra mast til jordleder krysser spor må denne kontrolleres årlig | [10 empty] | 3.1.7.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Beskyttelse
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-XBE-0000-01 | Beskyttelse
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-GJE-KLATREVERN-LØS-A | Kontroller klatrevern | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4 | FEF §6-6 og §8-5
1010 | EH-GJE-GJERDE-DEF-A | Kontroller gjerde mot høyspentanlegg | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4 | FEF §8-4
1020 | EH-GJE-BRUBESK-DEF-A | Kontroller brubeskyttelse | TK V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4 | FEF §8-4
1030 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
1040 | EH-GJE-SKJERM-DEF-A | Kontroller beskyttelsesskjerm | TK V | 60 | H | SF | J | 4 | J | 1 | 0.2 |  | Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4 | FEF §8-4
1050 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.6
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Isolator
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-XIS-0000-01 | Isolator
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
1010 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 15
1020 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rutiner innarbeidet i de objekter hvor isolatorer er relevant | [10 empty] | 3.1.8
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Konsoll
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-XKO-0000-01 | Konsoll
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2 | a
1010 | EH-K KONS-TRE-UAS-B | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rutiner innarbeidet i de objekter hvor konsoll er relevant | [10 empty] | 3.1.1.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Utjevningsforbindelser
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-XUK-0000-01 | Utjevningsforbindelser
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | 12 | H | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
1010 | EH-JOR-SAMLESKINNE-DFO-A | Kontroller utjevningsforbindelse på samleskinne | TK V | 60 | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
1020 | EH-JOR-UTJEVN_INN-DFO-A | Kontroller utjevningsforbindelse | TK V | 60 | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
1030 | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-B | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.1.7.4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BRY Effektbryter Siemens 3AF
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.3.1
| EH-BRY-0000-01 | 5.3.1 Effektbryter Siemens 3AF
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-BRY-3AF-DEF-A | Kontroller utkobling på signal fra NFK | TK F | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.6 |  | Skal fungere
1010 | EH-BRY-3AF-DEF-C | Kontroller indikering av bryterstilling til fjernkontrollanlegg | TK F | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.6 |  | Skal fungere
1020 | EH-BRY-3AF-DEF-B | Kontroller inn- og utkobling på signal fra kontrollanlegg | TK F | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.6 |  | Skal fungere
1030 | EH-BRY-3AF-HOM-B | Kontroller avbrenningsmerke | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.6 |  | Avbrenningsmerke skal være synlig
1040 | EH-BRY-3AF-HOM-A | Loggfør antall koblinger | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.6 |  | Antall koblinger skal registreres i Maximo
1050 | EH-BRY-3AF-UTT-A | Visuell inspeksjon av bryter og manøvermekanisme | TK V | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.6 |  | Inspeksjon ihht driftsinstruksjon
1060 | EH-BRY-3AF-OVS-A | Rengjør vakuumkammer og isolatorer | PO | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.6
1070 | EH-BRY-3AF-LEK-A | Kontroller vakuumkammer | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Vakuumtest skal ikke indikere lavt isolasjonsnivå, det vil si at strømmen skal være mindre enn 0,3 mA.
1080 | EH-BRY-3AF-FTF-B | Kontroller fjær med fjærtrekk for slitasje | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Fjærtrekket bør byttes ved stor slitasje
1090 | EH-BRY-3AF-HOM-D | Mål slaglengde på kontaktor | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 | a | Bør være 16 -1mm, skal være mindre enn 18 med mer.
1100 | EH-BRY-3AF-HOM-C | Mål bryterens kontaktmotstand | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Overgangsmotstand bør være mindre enn 70 microOhm målt ved 400A.
1110 | EH-BRY-3AF-FTF-C | Mål fraslagsegentid | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Standard: 60 +5, -10 ms Med hurtigkondensator: 15 +2 ms
1120 | EH-BRY-3AF-FTF-A | Mål tilslagsegentid | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Standard: 75 +5, -10 ms
1130 | EH-BRY-3AF-FTF-D | Kontroller motor for fjærspenning | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal spenne fjæren på mindre enn 15 sekund
1140 | EH-BRY-3AF-SLT-A | Kontroller at forigling løper jevnt | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Forriglingen skal stemme overens med bevegelsen av bryterkontaktene
1150 | EH-BRY-3AF-KON-A | Mål motstand i foriglings-krets | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Bør være 0 Ohm
1160 | EH-BRY-3AF-UAJ-A | Mål låsehake toleranser (ved innkobling) | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Utløsende krav: S1 = 1,9+-0,2mm, S2 = 0,7 +-0,2mm Smøring ved behov
1170 | EH-BRY-3AF-UAJ-B | Mål låsehake toleranser (ved utlegging) | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Utløsende krav: S1 = 1,9+-0,2mm, S2 = 0,7 +-0,2mm Smøring ved behov
1180 | EH-BRY-3AF-SVI-A | Kontroller nullspenningsutløsning | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Legg ut manøverspenning for gjeldende bryter og bryteren skal falle
1190 | EH-BRY-3AF-BRD-A | Test av antipump-funksjon | TK F | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Pumping skal ikke forekomme
1200 | EH-BRY-3AF-AVB-A | Kontroller til- og fraslagsmagnet | TK F | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal fungere
1210 | EH-BRY-3AF-DEF-D | Kontroller tilslagsdemping | TK F | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Dempingen skal hindre mekanisk skade av bryteren
1220 | EH-BRY-3AF-UTT-D | Mål tilslagsklinkens vandring | TK V | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal være 2,5 mm +/- 0,5 mm
1230 | EH-BRY-3AF-UTT-E | Kontroller fraslagsklinke | TK V | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal fungere
1240 | EH-BRY-3AF-KOS-A | Kontroller ledninger | TK V | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal være hele og uskadde
1250 | EH-BRY-3AF-UTT-B | Kontroller låseblikk og splittpinne | TK V | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal være hele, uskadde og på plass
1260 | EH-BRY-3AF-UTT-C | Rengjør og smør alle bevegelige deler og kontroller splittpinner | PO | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  | a) Minst for hver 10000 koblinger | [10 empty] | 3.2.1.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BRY Bryter GEN (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.4
| EH-BRY-0000-00 | Nr. 5.4: Bryter Generell
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller registrering av brytertype i BaneData og oppdater informasjon. Hvis brytertype er Prøverbryterkrets skal arbeidsrutine for Prøvebryterkrets benyttes | TK V | 12 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2
1010 | EH-BRY-SKILLE-HOM-D | Kontroller kontakttrykk for bryter | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Skal være større enn leverandørens krav
1020 | EH-BRY-SKILLE-BRD-A | Kontroller manøverenhet for skade | TK V | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Gjelder håndbetjent manøverenhet. Skal klare å manøvrere bryteren
1030 | EH-BRY-SKILLE-BRD-B | Kontroller kobling til jord | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Kontrolleres hvis jordingskniv er montert
1040 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
1050 | EH-BRY-SKILLE-HOM-E | Kontroller kontaktflate for slitasje og skade | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
1060 | EH-BRY-SKILLE-HOM-B | Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
1070 | EH-BRY-SKILLE-UAJ-A | Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Krav til isolasjonsavstand er 270 mm.
1080 | EH-BRY-SKILLE-HOM-C | Kontroller slaglengde på bryter | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være ihht leverandørens krav
1090 | EH-BRY-SKILLE-HOM-A | Kontroller inngrep ved kjøring av bryter | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være ihht leverandørens krav
1100 |  | For lastskillebryter kontrolleres sekvens ved kjøring av bryter | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være ihht leverandørens krav
1110 |  | For jordslutter kontrolleres inngrep på jordingskniv | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Skal være ihht leverandørens krav
1120 | EH-BRY-SKILLE-NEK-A | Smør håndbetjent manøverenhet | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Bryteren bør ikke være tung å betjene
1130 | EH-BRY-SKILLE-SVI-A | Funksjonsprøve forrigling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
1140 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 15
1150 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  | a) Ref analyse for Isolator (3.1.8). Intervall tilpasset rutine for bryter. | [10 empty] | 3.2.1.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BRY Skillebryter
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.4
| EH-BRY-0000-02 | 5.4 Skillebryter
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-BRY-SKILLE-HOM-D | Kontroller kontakttrykk for bryter | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Skal være større enn leverandørens krav
1010 | EH-BRY-SKILLE-BRD-A | Kontroller manøverenhet for skade | TK V | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Gjelder håndbetjent manøverenhet. Skal klare å manøvrere bryteren
1020 | EH-BRY-SKILLE-BRD-B | Kontroller kobling til jord | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Kontrolleres hvis jordingskniv er montert
1025 | EH-BRY-SKILLE-BRD-C | Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak | TK V | 12 | H | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
1040 | EH-BRY-SKILLE-HOM-E | Kontroller kontaktflate for slitasje og skade | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
1050 | EH-BRY-SKILLE-HOM-B | Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
1060 | EH-BRY-SKILLE-UAJ-A | Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Krav til isolasjonsavstand er 270 mm.
1080 | EH-BRY-SKILLE-HOM-A | Kontroller inngrep / kontakttrykk for bryter i inne-stilling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være ihht leverandørens krav
1090 | EH-BRY-SKILLE-NEK-A | Smør håndbetjent manøverenhet | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Bryteren bør ikke være tung å betjene
1100 | EH-BRY-SKILLE-SVI-A | Funksjonsprøve mekanisk forrigling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
1110 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 15
1120 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  | a) Ref analyse for Isolator (3.1.8). Intervall tilpasset rutine for bryter. | [10 empty] | 3.2.1.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BRY Lastskillebryter
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-BRY-0000-03 | Lastskillebryter
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-BRY-LASTSK-HOM-A | Kontroller kontakttrykk for bryter | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Skal være større enn leverandørens krav
1010 | EH-BRY-LASTSK-BRD-A | Kontroller manøverenhet for skade | TK V | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Gjelder håndbetjent manøverenhet. Skal klare å manøvrere bryteren
1020 | EH-BRY-LASTSK-BRD-B | Kontroller kobling til jord | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Kontrolleres hvis jordingskniv er montert
1025 | EH-BRY-LASTSK-BRD-C | Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak | TK V | 12 | H | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
1040 | EH-BRY-LASTSK-HOM-E | Kontroller kontaktflate for slitasje og skade | TK V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 1 |  | Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
1050 | EH-BRY-LASTSK-HOM-C | Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
1060 | EH-BRY-LASTSK-UAJ-A | Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være større enn 270 mm.
1080 | EH-BRY-LASTSK-HOM-D | Kontroller inngrep / kontakttrykk for bryter i inne-stilling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være ihht leverandørens krav
1090 | EH-BRY-LASTSK-LIU-A | Kontroller sekvens ved kjøring av bryter | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være ihht leverandørens krav
1100 | EH-BRY-LASTSK-NEK-A | Smør håndbetjent manøverenhet | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Bryteren bør ikke være tung å betjene
1110 | EH-BRY-LASTSK-SVI-A | Funksjonsprøve mekanisk forrigling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
1120 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 15
1130 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  | a) Ref analyse for Isolator (3.1.8). Intervall tilpasset rutine for bryter. | [10 empty] | 3.2.1.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BRY Jordslutter
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.5
| EH-BRY-0000-04 | 5.5 Jordslutter
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-BRY-JORDSL-HOM-C | Kontroller kontakttrykk for bryter | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Skal være i henhold til leverandørens krav
1010 | EH-BRY-JORDSL-BRD-A | Kontroller manøverenhet for skade | TK V | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Gjelder håndbetjent manøverenhet. Skal klare å manøvrere bryteren
1020 | EH-BRY-JORDSL-BRD-B | Kontroller kobling til jord | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Kontinuitetstest skal tilfredsstilles
1025 | EH-BRY-JORDSL-BRD-C | Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak | TK V | 12 | H | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2
1030 | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
1040 | EH-BRY-JORDSL-HOM-E | Kontroller kontaktflate for slitasje og skade | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
1050 | EH-BRY-JORDSL-HOM-B | Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5
1060 | EH-BRY-JORDSL-UAJ-A | Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling | TK M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Skal være større enn 270 mm.
1080 | EH-BRY-JORDSL-HOM-A | Kontroller inngrep / kontakttrykk for bryter i inne-stilling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Skal være ihht leverandørens krav
1090 | EH-BRY-JORDSL-DFO-A | Kontroller inngrep på jordingskniv | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Skal være ihht leverandørens krav
1100 | EH-BRY-JORDSL-NEK-A | Smør håndbetjent manøverenhet | TK V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Bryteren bør ikke være tung å betjene
1110 | EH-BRY-JORDSL-SVI-A | Funksjonsprøve mekanisk forrigling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
1120 | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 15
1130 | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  | a) Ref analyse for Isolator (3.1.8). Intervall tilpasset rutine for bryter. | [10 empty] | 3.2.1.4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BRY Prøvebryterkrets
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.6
| EH-BRY-0000-05 | 5.6 Prøvebryterkrets
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-BRY-PRØVE-HOM-A | Kontroller kontaktflater på prøvebryter | TK V | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A.
1010 | EH-BRY-PRØVE-UTT-A | Kontroller gange på prøvebryter. Smøres ved behov. | TK F | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Prøvebryteren skal kunne kobles inn og ut
1020 | EH-BRY-PRØVE-SVI-B | Kontroller sekvens for inn/utkobling av prøvebryter | TK F | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Skal koble med korrekt sekvens, forriglinger skal fungere
1030 | EH-BRY-PRØVE-SVI-A | Mål motstand i prøvebryterkrets | TK M | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Bør være 640 Ohm +- 10%
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.1.5
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MAN Manøvermaskin
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EH-MAN-0000-01 | Manøvermaskin
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-MAN-GEN-IND-B | Kontroller skilt med bryternummer inn/ut | TK F | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
1010 | EH-MAN-GEN-IND-A | Kontroller at endebrytere indikerer korrekt | TK V | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Skal indikere korrekt stilling i riktig posisjon for bryter (lokalt og fjernt)
1020 | EH-MAN-GEN-BRD-A | Kontroller utjevningsforbindelse for manøvermaskin og bryterstang til beskyttelsesleder | TK V | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
1030 | EH-MAN-GEN-KOS-A | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord | TK M | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
1040 | EH-MAN-GEN-DEF-A | Rengjør og smør lager og drev til manøvermotor | PO | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
1050 | EH-MAN-GEN-UAS-A | Kontroller manøverstang for utbøying | TK M | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Monter stangføring etter anvisning fra driftsleder
1060 | EH-MAN-GEN-UAS-B | Kontroller slaglengde på manøverenhet | TK M | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Slaglengde justeres iht. leverandørbeskrivelse
1070 | EH-MAN-GEN-IND-C | Kontroller funksjon på signal fra kontrollanlegg (nær/fjern) | TK F | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Skal fungere med 80-120% av merkespenning på manøvermaskin
1080 | EH-MAN-GEN-SVI-A | Funksjonsprøve forigling | TK F | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Forriglingen mot fjern- og lokalmanøver skal fungere
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.1.6
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## VER Vern GEN (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.1
| EH-VER-0000-00 | Nr. 6.2.1: Vern Generell
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Foreta måling/funksjonstest av vern. Framgangsmåte er gitt i arbeidsrutine for den spesifikke verntypen. | TK M | 24 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 1
1010 |  | Oppdater objektspesifikk informasjon om vern i BaneData slik at arbeidsrutine kan oppdateres. Hvis vern er av type Jordfeilvern må dette rettes omgående for å få tilordnet korrekt arbeidsrutine til vernet | TK F | 24 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Elektromekanisk distansevern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.1
| EH-VER-0000-01 | 6.2.1 Elektromekanisk distansevern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-DISTANSE_ELMEK-LIU-A | Måling/funksjonstest av distansevern | TK M | 24 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Bør løse ihht til relekort/selektivitetsplan. Opp til 10 % avvik kan godtas dersom det gjøres en vurdering av korrekt utløsning er etter at videre smøring, trimming og stilling er funnet nytteløst. Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010 | EH-VER-DISTANSE_ELMEK-LIU-B | Verifiser verninnstillinger av distansevern | TK F | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Elektroteknisk distansevern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.2
| EH-VER-0000-02 | 6.2.2 Elektroteknisk distansevern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-DISTANSE_ELTEK-LIU-A | Måling/funksjonstest av distansevern | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010 | EH-VER-DISTANSE_ELTEK-LIU-B | Verifiser verninnstillinger av distansevern | TK F | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Numerisk distansevern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.3
| EH-VER-0000-03 | 6.2.3 Numerisk distansevern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-DISTANSE_NUM-LIU-A | Måling/funksjonstest av distansevern | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010 | EH-VER-DISTANSE_NUM-LIU-B | Verifiser verninnstillinger av distansevern | TK F | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Elektromekanisk overstrømsvern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.4
| EH-VER-0000-04 | 6.2.4 Elektromekanisk overstrømsvern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-OVERSTRØM_ELMEK-LIU-A | Måling/funksjonstest av overstrømsvern | TK M | 24 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Bør løse ihht til relekort/selektivitetsplan. Opp til 10 % avvik kan godtas dersom det gjøres en vurdering av korrekt utløsning er etter at videre smøring, trimming og stilling er funnet nytteløst. Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010 | EH-VER-OVERSTRØM_ELMEK-LIU-B | Verifiser verninnstillinger av overstrømsvern | TK F | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Elektroteknisk overstrømsvern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.5
| EH-VER-0000-05 | 6.2.5 Elektroteknisk overstrømsvern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-OVERSTRØM_ELTEK-LIU-A | Måling/funksjonstest av overstrømsvern | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010 | EH-VER-OVERSTRØM_ELTEK-LIU-B | Verifiser verninnstillinger av overstrømsvern | TK F | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Numerisk overstrømsvern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.6
| EH-VER-0000-06 | 6.2.6 Numerisk overstrømsvern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-OVERSTRØM_NUM-LIU-A | Måling/funksjonstest av overstrømsvern | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010 | EH-VER-OVERSTRØM_NUM-LIU-B | Verifiser verninnstillinger av overstrømsvern | TK F | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Underspenningsvern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.7
| EH-VER-0000-07 | 6.2.7 Underspenningsvern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-UNDERSPENNING-LIU-A | Måling/funksjonstest av underspenningsvern | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. Normal verdi: -Linjeavgang: 10kV 2 sekund -Samleskinne: 9 kV 0,5 sekund Ved avvik skal vern byttes for full revisjon.
1010 | EH-VER-UNDERSPENNING-LIU-B | Verifisere verninnstilling av underspenningsvern | TK F | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Fasevern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.8
| EH-VER-0000-08 | 6.2.8 Fasevern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-FASEVERN-LIU-A | Måling/funksjonstest av fasevern | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal løse ihht til relekort/selektivitetsplan. For normal innstilling er kravet hindre innkobling ved større spenningsforskjell enn 8 kV +- 15%
1010 | EH-VER-FASEVERN-LIU-B | Kontroller instilling av fasevern | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Kontrollere om det er gjort endringer på strekningen som tilsier at verninstillinger må endres. Endringer knyttet til endret impedans, matesituasjon, trafikk og trekkraftmateriell.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.5
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Ubalansevern Kondensatorbatteri
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.9
| EH-VER-0000-09 | 6.2.9 Ubalansevern Kondensatorbatteri
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-UBALANSE_KON-LIU-A | Måling/funksjonstest av ubalansevern | TK F | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal løse ihht til relekort.
1010 | EH-VER-UBALANSE_KON-LIU-B | Verifisere ubalansevern innstillinger | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Endringer i kondensatorbatterianlegget.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.6
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Temperaturvern PT100
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.10
| EH-VER-0000-10 | 6.2.10 Temperaturvern Prøvemotstand PT100
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-PT100-LIU-A | Kontroller at vern løser ved fastsatt temperatur | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal løse ved 85 grader C + 20%
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.7
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Termiske vern Kond.bat
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.11
| EH-VER-0000-11 | 6.2.11 Termiske vern Kondensatorbatteri
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-TERMISK_KON-LIU-A | Måling (tid/strøm) for vern | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal løse ihht til relekort.
1010 | EH-VER-TERMISK_KON-LIU-B | Verifiser innstillinger av vern | TK F | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Ved mistanke om feil og ved endringer i anlegget/kondensatorytelsen
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.8
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Termiske vern Prøvebryter
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.12
| EH-VER-0000-12 | 6.2.12 Termiske vern Termisk overstrømsrele for prøvebryter
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-TERMISK_PRØVEBRYTER-LIU-A | Måling (tid/strøm) for overstrømsrele | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal løse ihht til relekort.
1010 | EH-VER-TERMISK_PRØVEBRYTER-LIU-B | Verifiser innstillinger av overstrømsrele | TK F | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Ved mistanke om feil
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.8
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Lysbuevern (Med strømvilkår)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.13
| EH-VER-0000-13 | 6.2.13 Lysbuevern (Med strømvilkår)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-LYSBUE_MSV-LIU-A | Funksjonstest av lysbuevern | TK F | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Skal løse ved på med strøm større enn angitt på relekort/leverandørs spesifikasjon. Skal ikke løse på blits med strøm mindre enn angitt på relekort/leverandørs spesifikasjon.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.9
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Lysbuevern (Uten strømvilkår)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.14
| EH-VER-0000-14 | 6.2.14 Lysbuevern (Uten strømvilkår)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-LYSBUE_USV-LIU-A | Funksjonstest av lysbuevern | TK F | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal løse på blits
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.9
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Bryterfeilvern Effektbryter
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.15
| EH-VER-0000-15 | 6.2.15 Bryterfeilvern Effektbryter
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-BRYFV_EFFEKT-LIU-A | Måling/funksjonsteste bryterfeilvern for effektbryter | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal løse ihht til relekort.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.10
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Bryterfeilvern Prøvebryter
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.16
| EH-VER-0000-16 | 6.2.16 Bryterfeilvern Prøvebryter
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-BRYFV_PRØVE-LIU-A | Måling/funksjonsteste bryterfeilvern for prøvebryt | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal løse ihht til relekort.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.10
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Jordfeilvern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.17
| EH-VER-0000-17 | 6.2.17 Jordfeilvern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-JORDFEIL-LIU-A | Funksjonsteste jordfeilvern | TK F | 3 | L | ELE/SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal løse ved påstemplet verdi (30mA/300mA/500mA)
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.11
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Differensialvern
Generisk arbeidsrutine
Nr.:6.2.18
| EH-VER-0000-18 | 6.2.18 Differensialvern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-DIFFERENSIAL-LIU-A | Måling/funksjonstest av differensialvern | TK M | 60 | L | SF | N |  |  | 2 | 1 |  | Skal løse ihht til relekort/leverandøren av ustyret som vernes sin spesifikasjon
1010 | EH-VER-DIFFERENSIAL-LIU-B | Kontroller instilling av differensialvern | TK F | 60 | L | SF | N |  |  | 2 | 0 |  | Ved endringer i anlegget eller utstyret
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.12
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Motorvern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.19
| EH-VER-0000-19 | 6.2.19 Motorvern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-MOTOR-LIU-B | Kontroller verninstilling på motorvern | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0 |  | Innstilt verdi skal stemme overens med strømmen til motoren som vernes
1010 | EH-VER-MOTOR-LIU-A | Måling/funksjonstest av motorvern | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal løse ihht til relekort/innstilt verdi
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.13
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## 100 Hz-vern
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.20
| EH-VER-0000-20 | 6.2.20 100 Hz-vern
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-100HZ-LIU-B | Kontroller instillinger av 100 Hz vern | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal være innstilt på å løse på 5 A strøm i frekvensområdet 87-113 etter 1 sekund
1010 | EH-VER-100HZ-LIU-A | Måling/funksjonstest av 100 Hz vern | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal løse på 5 A strøm i frekvensområdet 87-113 etter 1 sekund
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.14
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Gjeninnkoblingsautomatikk
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.2.21
| EH-VER-0000-21 | 6.2.21 Gjeninnkoblingsautomatikk
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-VER-GJENNINNKOBLING-LII-B | Kontroller instilling av gjeninnkoblingsautomatikk | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal være i henhold til releplan
1010 | EH-VER-GJENNINNKOBLING-LII-A | Måling/funksjonstest av gjeninnkoblingsautomatikk | TK M | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Automatisk gjeninnkoling skal foretas 5 s etter at effektbryteren er utløst pga distansevern, overstrømsvern, 100 Hz vern eller underspenningsvern på et utgående linjefelt og deretter henholdsvis 30 s og 180 s etter at forutgående gjeninnkoblingsforsøk er avsluttet. Hvis tredje gjeninnkoblingsforsøk er mislykket skal bryteren blokkeres slik at ny innkobling bare kan gjøres etter en deblokkering og en ny inn-kommando er gitt fra kontrolltavle/fjernkontroll. Man vil i ordinær drift få tilbakemelding på om gjeninnkoblingsautomatikken fungerer ved å koble inn effektbryteren.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.2.15
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Overspenningsvern GEN (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.1
| EH-OVR-0000-00 | 6.3.1 Overspenningsvern Generell
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller overspenningsvern for skade | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Skal ikke ha avbrenning
1010 |  | For gnistgap - Mål avstand på gnistgap | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner
1020 |  | For ventilavleder - Les av antall strømgjennomganger via telleverk | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Bør ikke være utsatt for flere strømgjennomganger enn hva leverandøren anbefaler. Kontroller også om alder overstiger leverandørens anbefalinger
1030 |  | Kontroller tilkopling til jordelektrode | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern.
1040 |  | Oppdater verntype i BaneData | PO | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Overspenningsvern Gnistgap
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.1
| EH-OVR-0000-01 | 6.3.1 Overspenningsvern Gnistgap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-OVR-GNISTGAP-LIU-B | Mål avstand på gnistgap | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner
1010 | EH-OVR-GNISTGAP-LIU-A | Kontroller gnistgap for skade | TK M | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Skal ikke ha avbrenning
1020 | EH-OVR-GNISTGAP-DEF-A | Kontroller tilkopling til jordelektrode | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.3.2.4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Overspenningsvern Ventilavleder
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.2
| EH-OVR-0000-02 | 6.3.2 Overspenningsvern Ventilavleder
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-OVR-VENTILAVLEDER-LIU-A | Kontroller ventilavleder for skade | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Skal være uten skade
1010 | EH-OVR-VENTILAVLEDER-LIU-B | Les av antall strømgjennomganger via telleverk | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 | a | Bør ikke være utsatt for flere strømgjennomganger enn hva leverandøren anbefaler. Kontroller også om alder overstiger leverandørens anbefalinger
1020 | EH-OVR-VENTILAVLEDER-DEF-A | Kontroller tilkopling til jordelektrode | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Skal være hel og feilfri
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  | a) Avlesning av strømgjennomganger gjelder for ventilavleder med telleverk | [10 empty] | 3.3.2.4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SKE Skinner GEN (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.1
| EH-SKE-0000-00 | 7.1 Skinne Generell
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Overtemperaturkontroll skinne | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | J | 5 | 7 |  | Krav gitt i arbeidsrutine for den korrekte skinnetypen | JD 548 kap 4 avsnitt 2.8
1010 |  | Oppdater objektinformasjon om skinnetype og nominell spenning for anlegget i BaneData. | TK V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Høyspenningsskinne
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.1
| EH-SKE-0000-01 | 7.1 Høyspenningsskinne
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-SKE-HØYSPENING-DFO-A | Overtemperaturkontroll av høyspenningsskinne | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | J | 5 | 7 |  | Avviksbehandling ved termografering ihht JD 548 kap 4 avsnitt 2.8. Overgangsmotstand skal være mindre enn 70 microOhm ved 400 A. | JD 548 kap 4 avsnitt 2.8
1010 | EH-SKE-HØYSPENING-NES-A | Kontroller innfestingspunkt av skinne | TK V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 2 |  | Skinnen skal være fast
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Jordingsskinne
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.2
| EH-SKE-0000-02 | 7.2 Jordingsskinne
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-SKE-JORDING-NES-A | Kontroller innfestingspunkt av skinne | TK V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skinnen, bolter og tilkoblinger skal være ihht momenttabell
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.2.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Retursamleskinne
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.3
| EH-SKE-0000-03 | 7.3 Retursamleskinne
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-SKE-RETUR-DFO-A | Overtemperaturkontroll av returstrømskinne | TK M | 60 | L | SF | J | 4 | J | 5 | 1.5 | a | Avviksbehandling ved termografering ihht JD 548 kap 4 avsnitt 2.8. Overgangsmotstand skal være mindre enn 70 microOhm ved 400 A. | JD 548 kap 4 avsnitt 2.8
1010 | EH-SKE-RETUR-NES-A | Kontroller innfestingspunkt av skinne | TK V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skinnen, bolter og tilkoblinger skal være ihht momenttabell
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  | a) Overtemperaturkontroll utføres sammen med tilsvarende for Høyspenningsskinne | [10 empty] | 3.2.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Fj.k Sentralutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 16.3.1
| EH-SEN-0000-01 | 16.3.1 Fjernkontrollutrustning Sentralutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-SEN-SERVER-DEF-C | Databasebackup | PO | 1 | L | IT | N | 1 | N | 1 | 0.5 |  | Databasebackupen skal være grunnlag nok for å gjennopprette tapt database
1010 | EH-SEN-SERVER-DEF-A | Kontroller tilstand til filter og vifte på server | TK V | 6 | L | IT | N | 2 | J | 1 | 0.4 |  | Viften bør løpe fritt og filteret bør ikke hindre luftgjennomstrømningen
1020 | EH-SEN-SERVER-NEK-A | Slette og rydde data på server | PO | 6 | L | IT | N | 2 | N | 1 | 0.4 |  | Databasen bør ikke være større enn 80 % av dedikert størrelse. Ta backup før rydding
1030 | EH-SEN-SERVER-NEK-B | Mål systemets belastning og reservekapasitet | PO | 6 | L | IT | N | 2 | N | 1 | 0.4 |  | Belastningen bør være mindre enn 80 % av systemets ytelse
1040 | EH-SEN-SPESIAL-DEF-A | Kontroller tilstand til filter og vifte på spesiel hardware | TK V | 6 | L | IT | N | 2 | J | 1 | 0.4 |  | Viften bør løpe fritt og filteret bør ikke hindre luftgjennomstrømningen
1050 | EH-SEN-STANDARD-DEF-A | Kontroller tilstand til filter og vifte på arbeidsstasjon | TK V | 6 | L | IT | N | 2 | J | 1 | 0.4 |  | Viften bør løpe fritt og filteret bør ikke hindre luftgjennomstrømningen
1060 | EH-SEN-SERVER-FTF-A | Kontrollere at systemet er oppdatert ihht anlegg | TK V | 6 | L | IT | N | 2 | J | 1 | 0.4 |  | Systemet (skjermbilder, knapper etc.) skal avspeile det anlegget som fjernstyres til enhver tid
1070 | EH-SEN-SERVER-DEF-D | Systembackup | PO | 12 | L | IT | N | 2 | N | 1 | 0.4 |  | Systembackup skal være grunnlag nok til å opprette hele anlegget ved totalhavari av hovedmaskin
1080 | EH-SEN-SERVER-DEF-B | Diagnostisk test av disk på server | TK F | 12 | L | IT | N | 3 | N | 1 | 4 |  | Testen skal ikke feile på noen områder
1090 | EH-SEN-SPESIAL-DEF-B | Diagnostisk test av disk på spesiell hardware | TK F | 12 | L | IT | N | 3 | N | 1 | 1 |  | Testen skal ikke feile på noen områder
1100 | EH-SEN-STANDARD-DEF-B | Diagnostisk test av disk på arbeidsstasjon | TK F | 12 | L | IT | N | 3 | N | 1 | 1 |  | Testen skal ikke feile på noen områder
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.4.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Fj.k Strømforsyning UPS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 16.3.2
| EH-SEN-0000-02 | 16.3.2 Fjernkontrollutrustning Strømforsyning UPS
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-UPS-ELEKTRONIKK-SVI-A | Kontroller at batteri tar lading | TK M | 1 | L | ELE | N | 1 | N | 1 | 0 | b | Batteriet skal ta ladning (UPS til kritisk utstyr skal testes månedlig ref Teknisk Regelverk)
1010 | EH-UPS-TETTBAT-NEK-A | Kontroller omgivelsestemperatur for batteri | TK M | 1 | L | ELE | N | 1 | N | 1 | 0 |  | Bør være 20 grader C +-2 grader
1020 | EH-UPS-TETTBAT-DFO-A | Kontroller batteri for skade og rengjør ved behov | TK V | 3 | L | ELE | N | 2 | J | 1 | 2 | a | Bør ikke være lekkasje, dårlige forbindelser eller irring
1030 | EH-UPS-ÅPENBAT-NEK-A | Kontroller vannivå på åpent batteri og etterfylle | TK V | 3 | L | ELE | N | 2 | J | 1 | 2 |  | Bør være over topplatene. Etterfyll ved behov
1040 | EH-UPS-TETTBAT-NEK-B | Foreta kapasitetstest av UPS-batteri | TK M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 5 | a | Bør være minimum 80% av merkeytelse
1050 | EH-UPS-ELEKTRONIKK-SVI-C | Kontroller at overgang til UPS er avbruddsfri | TK F | 36 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | UPS/Reservestrømsanlegg skal koble avbruddsfritt
1060 | EH-UPS-ELEKTRONIKK-SVI-D | Belastningstest av UPS/strømforsyning | TK F | 36 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal levere tilsktrekkelig effekt til anleggene som forsynes
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  | a) Gjelder både for tett og åpent batteri | [10 empty] | 3.2.4.2.2
b) Tolvmånedlig aktivitet (EH-UPS-ELEKTRONIKK-SVI-B) utelatt som følge av at månedlig rutine eksisterer
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Fj.k Strømforsyning Aggregat
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 16.3.3
| EH-SEN-0000-03 | 16.3.3 Fjernkontrollutrustning Strømforsyning Aggregat
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-RES-AGGREGAT-SVI-C | Kontroller styring av aggregat (start, stopp) | TK F | 1 | L | ELE | N | 1 | N | 1 | 0.5 | a | Skal starte og stoppe på kommando Skal ikke starte eller stoppe uten kommando
1010 | EH-RES-AGGREGAT-UTL-A | Kontroller syrevekt, spenning og ladespenning | TK M | 1 | L | ELE | N | 1 | J | 1 | 0.5 | a | Ventilregulerte batterier: Ladespenningen bør være over 2,24 V ved batteritemperatur 20 grader C (juster +4mV per grad C lavere temp og -4mV per grad C høyere temp) Åpne blybatterier: Ladesepnningen bør være over 2,45 V. Syrevekten bør være over 1,20
1020 | EH-RES-AGGREGAT-SVI-A | Kontroller drivstoffmengde i tank | M | 1 | L | ELE | N | 1 | N | 1 | 0 |  | Tank skal til enhver tid være fylt opp minst 75%
1030 | EH-RES-AGGREGAT-SVI-B | Kontroller dieselmotor ihht leverandøranbefaling | M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.5
1040 | EH-RES-AGGREGAT-SVI-D | Kontroller generator ihht leverandøranbefaling | M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.5
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  | a) Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider). | [10 empty] | 3.2.4.2.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Fj.k Kommunikasjonsutstyr
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 16.5
| EH-SEN-0000-04 | 16.5 Fjernkontrollutrustning Kommunikasjonsutstyr
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-SEN-KOM_RESERVE-SVI-A | Kontroller/teste reservesamband | TK F | 1 | L | IT | N | 1 | N | 1 | 0.1
1010 | EH-SEN-KOM_PARCOAX-ISF-A | Isolasjonsmåling av kabel | TK M | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 2 | 1 | a | Måleverdi skal være større enn 500 kOhm.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Ihht "Risikoanalyse av bruk av fjernkontroll for kontroll og blokkering av brytere i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg". Intervall til evaluering etter en stund. | [10 empty] | 3.2.4.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Fj.k Understasjon
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 16.4
| EH-UNS-0000-01 | 16.4 Fjernkontrollutrustning Understasjoner og subunderstasjoner
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-UNS-BAT-UTL-B | Foreta kapasitetstest av batteri | TK F | 12 | L | ELE/TE | N | 4 | J | 1 | 0.2 |  | Bør være minimum av merkeytelse og skal ha kapasitet til 6 timer drift av RTU(kommunikasjon og indikering, ikke drift av tilkoblet utstyr) uten ekstern strømforsyning
1010 | EH-UNS-BAT-UTL-A | Kontroller at batteri tar lading | TK F | 12 | L | ELE/TE | N | 4 | J | 1 | 0.2 |  | Batteriet skal ta lading
1020 | EH-UNS-GEN-DEF-A | Inspisere overspenningsvern for trigging | TK V | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.2 |  | Skal byttes eller resettes dersom overspenningevernet indikerer utløst
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.4.4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Nødfrakobling Utløserfunksjon
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 17.2
| EH-NFK-0000-01 | 17.2 Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-NFK-UTLØSE-FTF-A | Funksjonstest av NFK fra togleder | TK M | 1 | L | EKS | J | 1 | N | 1 | 0.2 | b | Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere. Husk å stille tilbake tidsreleet til 5 minutter dersom dette er endret.
1010 | EH-NFK-UTLØSE-SVI-B | Kontroller vannivå på (åpent) batteri | PO | 3 | L | SIG | N | 3 | J | 1 | 0.1 |  | Skal være over topplatene
1020 | EH-NFK-UTLØSE-SVI-A | Kontroller batteri for skade og rengjør ved behov | PO | 3 | L | SIG | N | 3 | J | 1 | 0.1 |  | Bør ikke være lekkasje, dårlige forbindelser eller irring.
1030 | EH-NFK-UTLØSE-SVI-D | Mål ladespenning på batteri | TK M | 3 | L | SIG | N | 3 | J | 1 | 0.1 |  | Blybatteri (åpne): Skal være minimum 1,8 V per celle.
1040 | EH-NFK-UTLØSE-SVI-C | Foreta kapasitetstest av batteri | PO | 12 | L | SIG | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal være minimum 80 % av merkeytelse
1050 | EH-NFK-UTLØSE-LIU-A | Kontroller at NFK utløserknapper fungerer | TK F | 36 | L | ELE | J | 4 | N | 1 | 0.1 |  | Skal fungere uten treghet. Dersom rengjøring og smøring ikke er tilstrekkelig nytter, skal knappen byttes.
1060 | EH-NFK-UTLØSE-FTF-B | Mål CTC-rele (tid, strøm, spenning) | TK M | 72 | L | SIG | N | 4 | J | 2 | 1 | a
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Forutsetter månedlige tester av funksjon (hvor rele benyttes). Vurdert med rele uten polduk. For rele med polduk kan intervallet forlenges. | [10 empty] | 3.2.5.1
b) EKS = Elkraftsentral
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Nødfrakobling Hvilestrømsløyfe
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 17.3
| EH-NFK-0000-02 | 17.3 Nødfrakoblingsutrustning Hvilestrømsløyfe
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-NFK-HVILESTRØM-ISF-A | Isolasjonsmåling av kabelsløyfe | TK M | 12 | L | Te | N | 3 | J | 2 | 0.4 |  | Alternativ løsning: Kontinuerlig isolasjonovervåking med varsling mot elkraftsentral
1010 | EH-NFK-HVILESTRØM-UTT-A | Kontrollavles strøm i hvilestrømsløyfe fra elkraftsentral | TK M | 12 | L | EKS | N | 3 | J | 1 | 0.1 |  | Bør være 12+-1 mA og skal være 12+-2 mA
1020 | EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-A | Funksjonstest av nødfrakobling ved X-ing | TK M | 36 | L | EKS | N | 4 | N | 1 | 0.2 |  | Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere.
1030 | EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-C | Nødfrakoblingstest i unormal drift | TK F | 36 | L | EKS | N | 4 | N | 2 | 0.4 |  | Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere.
1040 | EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-D | Mål utløserele (tid, strøm, spenning) | TK M | 72 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal falle når sløyfestrømmen er mindre enn 5 mA.
1050 | EH-NFK-HVILESTRØM-FTF-B | Mål rele i fellesutrustning (tid, strøm, spenning) | TK M | 72 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal fungere ihht relekort. Intervall på 72 mnd forutsetter at rele manøvrers hver måned gjennom en funksjonstest
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
3.2.5.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Nødfrakobling Tonesignalsløyfe
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 17.4
| EH-NFK-0000-03 | 17.4 Nødfrakoblingsutrustning Tonesignalsløyfe
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EH-NFK-TONESLØYFE-FTF-A | Funksjonstest av nødfrakobling ved X-ing | TK M | 36 | L | EKS | N | 4 | N | 1 | 0.2 |  | Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere.
1010 | EH-NFK-TONESLØYFE-FTF-B | Nødfrakoblingstest i unormal drift | TK F | 36 | L | EKS | N | 4 | N | 1 | 0.2 |  | Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere.
1020 | EH-NFK-TONESLØYFE-FTF-C | Mål rele i fellesutrustning (tid, strøm, spenning) | TK M | 72 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal fungere ihht relekort. Intervall på 72 mnd forutsetter at rele manøvrers hver måned gjennom en funksjonstest
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
3.2.5.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.