## Forklaring
FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER
Generisk:
Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk oppbygging, virkemåte og sviktårsaker.
Nr.:
Henvisning til kapitel i teknisk regelverk som aktuell generisk arbeidsrutine ”svarer på”.
Objekttype:
Unikt navn på komponent eller system i henhold til definisjon/nedbryting i BaneData
Arbeidsbeskrivelse:
Beskrivelse av hva som skal gjøres ved utførelse av forebyggende vedlikehold.
Type FV:
I henhold til prosedyre for generisk RCM-analyse i 1B-Ve benyttes følgende:
• TK-V: Periodisk visuell tilstandskontroll
• TK-M: Periodisk tilstandsmåling
• TK-F: Periodisk funksjonsprøve
• TK-K: Kontinuerlig tilstandskontroll/måling
• PO: Periodisk overhaling eller utskifting
Intervall:
Intervall (måneder) mellom forebyggende vedlikehold.
ES angir at vedlikeholdet skal utføres etter sporarbeid slik som:
• ballastrensing/-fornyelse
• sporjustering
• større løft eller senking av sporet
• svillebytte
• svilleregulering
• arbeider som medfører helt eller delvis fjerning av ballastskuldre
• utbedring av solsyng
• teleforebyggende tiltak
• gravearbeider under sporet (rør-/kabelkryssing)
Andre spesielle arbeider kan være angitt i den enkelte arbeidsrutine.
Myndighetsnivå:
• H: Endring av type vedlikehold og/eller intervall skal godkjennes av infrastrukturdirektør.
• L: Tilpasning av type vedlikehold og/eller intervall godkjennes av infrastruktureier.
Se for øvrig kap. 2, avsnitt 5 [JD 502] og 1B-Ve, vedlegg 3 prosedyre P-7.1.3.
Merknad:
Indeks a), b), c) osv. som henviser til kommentarfeltet nederst på arket
Utløsende krav:
Grenseverdier for tiltak.
Dokumentreferanse:
Referanse til aktuelle dokumenter.
Ref. RCM:
Referanse til generisk RCM-analyse.

## Oversikt TE
Forebyggende vedlikehold - Tele
Sist oppdatert: 07.12.2005
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
Objekt | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
| Teletekniske bygninger og rom | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
UPS | Avbruddsfri strømforskyning | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
KLA | Ventilasjon og klimaanlegg | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
JOR | Jordingssystem | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
ALA | Alarmsystem | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
MST | Radiomast | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
Kabelanlegg
KAT1 | Langlinjekabel | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
KAT2 | Lokal telekabel | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
KAC | Koakskabel/ strålekabel | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
KAF | Fiberkabel | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
KOB1 | Hovedkobling/ koblingsskap | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
KOB2 | Termineringspaneler | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
KFO1 | Føringsveier | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
KFO2 | Merking | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
Transmisjon
TRN1 | SDH | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
TRN2 | PDH | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
TRN3 | Modem | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
TRN4 | Radiolinje/ link | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
TRN5 | Datanettverk (router, switch, HUB) | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
Telekommunikasjonsanlegg for togfremføring
VLO | Voicelogger | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
BLT | Blokktelefonanlegg | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
TTA | Togtelefonanlegg | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
NTT | Nødtelefonanlegg i tunnel | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
TLT | Telefonsystem for togleder (TLT) | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
TTS | Togtelegramsystem (TTS) | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
Radioanlegg
RAD | Togradio fast enhet (SCANET) | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
ATR | Togradio mobil enhet (SCANET) | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
MOB | Vedlikeholdsradio | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
STR | Stasjonsradio | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
SKR | Skifteradio | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
TNR | Tunnelradio | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
GSM-R | GSM-R (Digitalt radioanlegg) | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
Toginformasjonsanlegg
AVA | Toganviseranlegg | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
URA | Ur | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
HLA | Høyttaleranlegg | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
ITV | ITV-anlegg | SIG | 2004-01-01 |  |  | SIG | 2005-12-07
For bruk av generiske arbeidsrutiner henvises det til styringssystemets vedlikeholdshåndbok 1B-Ve

## TER
Generisk arbeidsrutine
NR: 5.3
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Teletekniske bygninger og rom
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av teletekniske bygninger og rom | Åpne kabelgjennomføringer | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25 | a | Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse)
|  |  | Utilfredstillende renhold | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25 | b | Skitt og støv på / rundt utstyr
|  |  | Lokal kontroll av brannslokningsapparat | PO | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 0.25 | c | For lavt trykk
|  |  | Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning) | TK-V | 36 | L | Te | N | 3 | J | 1 | 2 | b | Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.
|  |  | Resertifisering av brannslokningsapparat | PO | 60 | H | Te | N | 1 | N | 1 | 0.5 | c
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.
b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
c) Myndighetskrav
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## UPS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.4
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Avbruddsfri strømforsyning
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av avbruddsfri strømforskyning | Ladesystem uten sentral overvåkning | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 1 | a | Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem
|  |  | Kontroll av batterier | TK-M | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5 | a | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet
|  |  | Kontroll av nye batterier | TK-M | 36 | L | Te | N | 3 | J | 1 | 0.5 | a | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet
|  |  | Ladesystem med sentral overvåkning | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | a | Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand
for eksempel ved evakuering
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KLA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.5
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Ventilasjon og klimaanlegg
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av ventilasjon og klimaanlegg | Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter | TK-V | 24 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 2 | a | Feil romtemperatur
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk
kommunikasjonsutstyr
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## JOR
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.6
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Jordingssystem
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av jordingssystem | Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 1 | a | Dårlige forbindelser eller brudd i jording
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan medfører fare for personskade ved berøring
og brann ved overslag, myndighetskrav
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## ALA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.7
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Alarmsystem
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Overvåkningssystem for alarmer | TK-K |  | L | Te | [6 empty] | Feil på alarmsystemet inkludert Robofonsystem
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MST
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.8
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Antennemast
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av antennemast | Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc.. | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 1 | a | Skade på mast eller jordingsanlegg for mast
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag,
myndighetskrav
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KAT1(Langlinje)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Langlinjekabel
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Første kontrollmåling av langlinjekabel | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode | TK-F | 60 | H | Te | N | 4 | N | 2 | 15 | a | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561
|  | Kontrollmåling av langlinjekabel | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling) | TK-F | 120 | H | Te | N | 4 | N | 2 | 15 | a | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## KAT2(Lokalkabel)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.5
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Lokal telekabel
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Ingen FV aktivitet | [9 empty] | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Feil på denne type kabel oppdages via endeutstyr

## KAC
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Koaksialkabel / strålekabel
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Ingen FV aktivitet | [9 empty] | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Feil på denne type kabel oppdages via endeutstyr, sjekk av oppheng til kabel
går inn under tunnelradio
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KAF
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.6
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Fiberkabel
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av fiberkabel | Måling av dempning (på sorte fibre) | TK-F | 24 | H | Te | N | 3 | J | 1 | 7.5 | a | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD561 vedlegg 6d.
|  |  | Kontinuerlig overvåkning av fiberkabel | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | a | Alarm på endesystemene
|  |  | Kontinuerlig overvåkning av fiberkabel | TK-K |  | L | Te | [5 empty] | b | Alarm på endesystemene
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
b) Ikke bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## KOB1(Hovedkobling)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.7
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Hovedkobling / koblingsskap
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av termineringer | Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger | TK-V | 12 | H | Te | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Løse eller svidde ledninger
|  |  | Kontroller overspenningsvern | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | b | Feil på overspenningsvern
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
b) Bør sjekkes etter tordenvær/ lynnedslag

## KOB2(Termineringspanel)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.8
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Termineringspanel
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av termineringspaneler | Kontroller termineringspunkter og patchesnorer | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | a | Brudd på samband
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon, feil oppdages på endeutstyr

## KFO1(føringsvei)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.9
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Føringsveier
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Ingen FV aktivitet | [9 empty] | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Skader på føringsveier rapporteres inn som følge av generell "omsorgsplikt"
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KFO2 (Merking)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.10
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Merking
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Ingen FV aktivitet | [9 empty] | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Riktig merking sjekkes i forbindelse med øvrig vedlikehold

## TRN1 (SDH)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.3
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: SDH
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av system | Feildiagnostikk og eventuelle tiltak etter feilalarm fra managementsystemet | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | a | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## TRN2 (PDH)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.4
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: PDH
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av system | Feildiagnostikk og eventuelle tiltak etter feilalarm fra managementsystemet | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | a | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon.
Har en kontinuerlig måling fra overvåknings-system,
men der det ikke er bemannet bør jevnlig oppsyn gjennomføres

## TRN3(MODEM)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.5
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Modem
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av system | Feildiagnostikk og eventuelle tiltak etter feilalarm fra managementsystemet | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | a | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre
|  |  | Kontroll av frittstående modem | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 0.5 | a | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## TRN4(RL)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.6
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Radiolinje / link
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av system | Feildiagnostikk og eventuelle tiltak etter feilalarm fra managementsystemet | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | a | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## TRN5(HUB)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.7
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Datanettverk (router, switch, HUB)
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av system | Feildiagnostikk og eventuelle tiltak etter feilalarm fra managementsystemet | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | a | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## VLO
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.3
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Voicelogger
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Rutinesjekk | Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder | TK-F | 1 | L | Te | N | 1 | N | 1 | 1 | a | Feil på system | Prosedyre fra Trafikk
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Myndighetskrav

## BLT
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.4
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Blokktelefonanlegg
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av blokktelefonanlegg | Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25 | a | Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)
|  |  | Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25 | a | Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes
til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene

## TTA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.5
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Togtelefonanlegg
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av togtelefonanlegg | Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | N | 2 | 1 | a | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås
|  |  | Ettersyn av telefonkontakter | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 0.25 | a | Feil på kontakt som er i bruk
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio

## NTT
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.6
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Nødtelefonanlegg i tunnel
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av nødtelefonanlegg | Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem | TK-F | 12 | H | Te | J | 2 | N | 2 | 1 | a | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås
|  |  | Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner | TK-F | 12 | H | Te | J | 2 | N | 2 | 1 | a | Feil på apparat
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk

## TLT
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.7
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Telefonsystem for togleder (TLT)
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | TLT sentrale moduler | Feilanalyse og evt omkobling til backupsystem | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | a | Komponent-/modul feil i TLT sentralsystem
|  |  | Test av backupsystem for TLT | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 2 | b
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) En systemfeil som har resultert i stopp/nedbrudd på de sentrale maskiner
kan i dette tilfellet bety at anropet ikke kommer frem til togleder.
b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon

## TTS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.8
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Togtelegramsystem (TTS)
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Feilanalyse og iverksettelse av retting fra overvåknings PC | TK-K |  | H | [6 empty] | a | Feilalarm fra overvåknings PC
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Viktig også at de perifere enhetene er i stand (fax, klient pc etc.)

## RAD
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.3
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Togradio fast enhet (SCANET)
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Periodisk måling av basestasjon | Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk) | TK-M | 12 | H | Te | N | 2 | J | 2 | 2 | a | Dårlig eller manglende samband
|  | Kontroll av overføring av posisjonsinformasjon | Måles kontinuelig i forbindelse med daglig bruk. Togleder avdekker og rapporterer feil. | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | b | Feil i overføring av posisjonsinformasjon
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås
b) Feil på posisjon kan føre til usikkerhet om hvor toget befinner seg på linjen

## ATR
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.4
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Togradio mobil enhet (SCANET)
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves | TK-M | 12 |  | Te | N | 2 | J | 1 | 1 | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen.
Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket.
Er trafikkutøvers ansvar

## MOB
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.5
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Vedlikeholdsradio
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | TK-M | 12 |  | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5 | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Eiers ansvar

## STR
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.6
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Stasjonsradio
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | TK-M | 12 |  | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5 | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Eiers ansvar

## SKR
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.7
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Skifteradio
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | TK-M | 12 |  | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5 | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Eiers ansvar

## TNR
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.8
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Tunnelradio
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av tunnelradio | På anlegg tilknyttet overvåkningssenter | TK-K |  | H | Te | [5 empty] | a | Brudd på samband
|  |  | Mekanisk sjekk (inkl. antenne/ kabel) og kontrollmåling på alle anlegg | TK-M | 12 | H | Te | J | 2 | N | 2 | 8 | a | Brudd på samband
|  |  | Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter | TK-F | 12 | H | Te | J | 2 | N | 1 | 1 | a | Tap av funksjonalitet
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav

## GSM-R
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.9
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: GSM-R (Digitalt radioanlegg)
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
Ikke utarbeidet ennå
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:

## AVA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.3
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Toganviseranlegg
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Overhaling av anvisere | Fysisk kontroll og ettersyn av mekaniske deler på anviser (fallbladsystem) | PO | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 2 | a | Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade
|  |  | Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD) | PO | 12 | L | Te | N | 2 | N | 1 | 2 | b | Anviser viser ingen informasjon
|  | Demagnetisering av monitorer | Periodisk demagnetisering av monitorer etter leverandørs instruks | PO | 12 | L | Te | N | 2 | N | 1 | 1 | c | Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong.
Intervall må vurderer ut fra belastning
b) Gir JBV meget dårlig publisitet
c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling
og lokale forhold

## URA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.4
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Ur
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Ingen FV aktivitet | [9 empty] | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Det bør være oppsyn med uranleggets fysiske tilstand, og angivelse av
feil klokkeslett på uranlegg, kan relateres til sikkerhet i visse tilfeller

## HLA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.5
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: Høyttaleranlegg
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av høyttaleranlegg | Funksjonstest og mekanisk kontroll | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | J | 2 | 2 | a | Feil på komponenter eller brudd i samband
|  | Kontroll av støysensor | Funksjonstest av anlegget med forskjellig nivåer på bakgrunnsstøy | TK-F | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 2 | b | Feil volumnivå på høyttaler anlegg
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering
av plattform der det er relevant
b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr

## ITV
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.6
Sist oppdatert: 07.12.2005 |  |  | Objekttype: ITV-anlegg
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Ingen FV aktivitet | [9 empty] | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Kan være sikkerhetsrelatert, men det overlates til lokale tilpasninger å vurdere dette