## Oversikt SA
Generiske arbeidsrutiner - |  | Signal
Sist oppdatert: | 2009-12-02
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
AR nummer | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
Kapittel 5 - Forriglingsutrustning
SA-BET-0000-03 | Bryter og sikringsskap | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-11 | Statisk omformer type JoTek og ElTek | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-12 | Roterende omformer type NEBB | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK 0000-13 | Roterende omformer type EGA | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-01 | Dieselaggregat | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-03 | NSI-EB | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-04 | NSI-63 | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-05 | NSB-77 (GS) | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-06 | NSB-78 | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-07 | NSB-84 | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-08 | NSB-87 | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-09 | NSB-94 | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-LBL-0000-01 | LB NSI-63 Stasjonsutrustnig | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-BLP-0000-01 | LB NSI-63 Blokkpostutrustning | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIS-0000-01 | LB NSI-63 Sidesporutrustning | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-LBL-0000-02 | LB NSB-87 Stasjonsutrustning | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIS-0000-02 | LB NSB-87 Sidesporutrustning | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
Kapittel 6 - Lyssignal
SA-SIG-0000-01 | Utkjørhovedsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-02 | Innkjør hovedsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-03 | Indre hovedsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-04 | Frittstående forsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-05 | Formsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-06 | Forsiktig kjøring | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-07 | Dvergsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-08 | Høyt skiftesignal/middelkontrollampe | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-09 | Togsporsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-19 | Repetersignal | PKN | 2009-11-17 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-10 | Kryssveksellykt | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-11 | Blokksignal Hovedsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-17 | Blokksignal Forsignal | PKN | 2007-09-20 |  |  | PKN | 2009-12-02
Kapittel 7 - Togdeteksjon
SA-SPF-0000-01 | Likestrømssporfelt | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SPF-0000-02 | Vekselstrømssporfelt (95/105 Hz) | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-01
SA-IUF-0000-01 | 10/50 kHz innkoplingsfelt | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-IUF-0000-02 | 50kHz utløsningsfelt | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-IUF-0000-03 | 10/50kHz utløsningsfelt | RVo | 2007-12-21 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SPF-0000-03 | 10 kHz sporfelt | RVo | 2007-12-21 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SPF-0000-04 | 50 kHz sporfelt | RVo | 2007-12-21 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-IUF-0000-04 | Likestrøm utløsningsfelt | RVo | 2007-12-21 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-IUF-0000-05 | Likestrøm innkoblingsfelt | RVo | 2007-12-21 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SPF-0000-05 | FTGS | RVO | 2005-12-08 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SPF-0000-06 | TI-21 | PKN | 2007-11-27 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-TEL-0000-01 | Akselteller - Tellepunkt Thales ZP30H | PKN | 2009-11-17 |  |  | PKN | 2009-11-30
SA-EVA-0000-01 | Akselteller - Evalueringsenhet | PKN | 2009-11-17 |  |  | PKN | 2009-11-26
SA-NØK-0000-01 | Akselteller - Nøkkelskap | PKN | 2009-11-17 |  |  | PKN | 2009-11-17
Kapittel 8 - Sporveksel- og sporsperreutrustning
SA-DRV-0000-01 | Sporvekseldrivmaskin Siemens BSG 09 | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-DRV-0000-02 | Sporvekseldrivmaskin Integra KCA | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-KOL-0000-01 | Kontrollås Sporveksel | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-RIG-0000-01 | Rigel for Sporveksel | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-RIG-0000-02 | Rigel for Sporsperre | PKN | 2007-11-27 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SSP-0000-01 | Sporsperre | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SPD-0000-01 | Sporsperre drivmaskin Bela | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-KOL-0000-02 | Kontrollås Sporsperre | PKN | 2007-09-20 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-LOK-0000-01 | Lokalstiller | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-BET-0000-01 | Frikoplingsenhet | PKN | 2004-08-31 |  |  | PKN | 2008-11-21
Kapittel 9 - Veisikringsanlegg
SA-SIG-0000-16 | Veisignaler | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-VSK-0000-01 | Veisignalklokke | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIG-0000-12 | Forsignal planovergang | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-13 | Planovergangssignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-VBO-0000-01 | Veibom | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-VBD-0000-01 | Veibomdrivmaskin | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-VSA-0000-02 | Veibomkiosk/releutrustning | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIG-0000-15 | Varsellampe | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2009-12-02
Kapittel 10 - ATC
SA-ATB-0000-01 | ATC-balise | PKN | 2004-08-31 |  |  | PKN | 2008-11-21
| ATC-koder | PKN | 2004-08-31 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-FIK-0000-01 | ATC-fiktivt signal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-IDF-0000-01 | Balise Controller (BC) | TDA | 2003-11-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-IDF-0000-02 | ATCI | TDA | 2003-11-18 |  |  | PKN | 2008-11-21
Kapittel 11 - Betjeningsanlegg
SA-BET-0000-02 | MMI-Stillerapparat | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
Kapittel 12 - Andre anlegg
SA-RAS-0000-01 | Rasvarslingsanlegg | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SIG-0000-14 | Rasvarslingssignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SAM-0000-02 | A-lås | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SAM-0000-03 | C-lås m/ B-lås | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SAM-0000-04 | D-lås | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIK-0000-13 | Anlegg for enkelt innkjørsignal | RVo | 2008-09-04 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-BET-0000-04 | Stillerapparat 1, 2 og 3 for anlegg for enkelt innkjørsignal | RVo | 2008-09-04 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-SIG-0000-18 | Enkelt innkjørsignal | RVo | 2008-09-04 |  |  | PKN | 2009-12-02
Kapittel 13 - Tekniske rom
SA-KAS-0000-01 | Kabelanlegg - Armert kabel | PKN | 2005-08-09 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-KAS-0000-02 | Kabelanlegg - Uarmert kabel | PKN | 2005-08-09 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-AVI-0000-01 | Avsporingsindikator | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SVB-0000-01 | Sveivskap | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-SAM-0000-01 | S-lås | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2009-12-02
SA-TER-0000-01 | Teknisk rom | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-APS-0000-01 | Skap/Kiosk med varme- og kjøleanlegg | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2008-11-21
SA-APS-0000-02 | Skap/Kiosk uten varme- og kjøleanlegg | PKN | 2008-06-09 |  |  | PKN | 2008-11-21

## Bryter og sikringsskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.1
| SA-BET-0000-03 | 5.a.1: Bryter og sikringsskap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller at bryter- og sikringsskap er fritt for støv og smuss, både utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller ledningsopplegget og klemlisttilkoplingene. Se etter løse tilkoplinger og isolasjonsfeil, og at det ikke er berøringsfare ved tilkoplingene for 220 V. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller at sikringene er hele, har riktig sikringsstørrelse og er tilfredsstillende merket. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller at alle brytere fungerer, og at merkingen er tilfredsstillende (for anlegg med bryterskap). | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at tavleinstrumentene viser riktig verdier. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Påse at bryterskapet er plombert. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Tidligere AR nummer: SA-SIK-0000-10
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Statisk omf.
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.2
| SA-SIK-0000-11 | 5.a.2: Statisk omformer type JoTek og ElTek
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller statisk omformer for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er iorden. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Foreta kontrollmåling av statisk omformer og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 VAC ± 4,4 VAC 230 VAC ± 4,6 VAC 50 Hz ± 0,25 95 Hz ± 0,475 Hz 105 Hz ± 0,525 hz | JD 552, kap.5.d
1030 |  | Kontroller at statisk omformer fungerer tilfredsstillende for begge tilførselsnett, og har avbruddsfri omkobling. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## P.omf. NEBB
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.3
| SA-SIK-0000-12 | 5.a.3: Roterende omformer type NEBB
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller styreskap for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller omformeren for synlige utvendige skader. Legg spesielt merke til om det renner fett ut fra lagrene. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller kommuteringen med aggregatet i drift. Børstene skal løpe uten unødig støy og uten gnister. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller at børstebro, børsteholdere og børsterom er fritt for kullstøv. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at børsteholdere sitter fast og har riktig posisjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller at børstene går fritt i børsteholderne. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at børstelissene ligger fritt og ikke hindre børstenes bevegelse. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at trykkfjærene står riktig. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Kontroller børstene for slitasje. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Børstene skal ikke slites mere enn til ½ parten av opprinnelig lengde
1090 |  | Kontroller kommutatoren for sorte flekker, fargeforandringer og riller. Kommutatoren skal ha jevn og pen løpeflate med ens farge over det hele. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller at isolasjonen mellom lamellene (micanitt) ligger under løpeflaten. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Foreta kontrollmåling av omformer og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 VAC ± 4,4 VAC 95 Hz ± 0,475 Hz 105 Hz ± 0,525 Hz) | JD 552, kap. 5.e
1115 |  | Kontroller at omformer fungerer tilfredsstillende for begge tilførselsnett. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Kontroller at frekvensgrenserele fungerer og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom.. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Frekvensgrenserele skal koble ut spenning til sporfelter dersom toleranseverdiene 95 Hz ± 0,5% og 105 Hz ± 0,5% overskrides.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## P.omf. EGA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.4
| SA-SIK 0000-13 | 5.a.4: Roterende omformer type EGA
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller styreskap for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller omformeren for synlige utvendige skader. Legg spesielt merke til om det renner fett ut fra lagrene. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller at børstebro, børsteholdere og børsterom er fritt for kullstøv. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller at børsteholdere sitter fast og har riktig posisjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at børstene går fritt i børsteholderne. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller at børselissene ligger fritt og ikke hindre børstenes bevegelse. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at trykkfjærene står riktig. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller børstene for slitasje. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Børstene skal ikke slites mere enn til ½ parten av opprinnelig lengde.
1080 |  | Kontroller at sleperingene er uten brannsår og har jevne overflater. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at omformeren starter automatisk når den lokale strømforsyningen med 50 Hz faller ut. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller tidsforsinkelse fra det tidspunkt da 50 Hz nett fra lokalt E-verk kommer tilbake og til omformeren kobles ut. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Foreta kontrollmåling av omformer og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Omformer skal levere spenning innenfor gitte toleranser: 220 VAC ± 4,4 VAC 50 Hz ± 2 Hz | JD 552, kap. 5.f
1120 |  | Kontroller at omformeren har normal gange og at børstene er uten gnistring. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Kontroller at drivremmene er iorden og ikke for stramme. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Dieselaggregat
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.5
| SA-SIK-0000-01 | 5.a.5: Dieselaggregat
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller styreskap for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller aggregatet for synlige utvendige skader. Legg spesielt merke til oljelekkasjer i slanger og koplinger på aggregatet forøvrig. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller brennstofftank for synlige skader og lekkasje | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller ventilasjonsanlegget for synlige skader. Kontroller at eventuelle spjell åpner og lukker seg tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller eventuelle batterier for synlige skader, irr på batteripolene, elektrolyttnivå, tegn til overladninger e.l. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller smørreoljenivå og brennstoffbeholdning. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Med "Lampetest" kontroller at alle feil-lamper lyser. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at aggregatet starter automatisk når den lokale strømforsyningen med 50 Hz faller ut. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Foreta kontrollmåling av aggregatet og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 VAC ± 4,4 VAC 50 Hz ± 2 Hz | JD 552, kap. 5.g
1090 |  | Avles drifttimetelleren og kontroller om vedlikeholdstiltak er nødvendig. | TK-V | 12 | L | [6 empty] | Vedlikeholdstiltak skal iverksettes etter 25 -, 100 -, 500 - og 1500 driftstimer. | JD 552, kap. 5.g
1100 |  | Batteriene skal til en hver tid være i stand til å starte dieselaggregatet ved utfall av lokalt strømnett | TK-M | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Batteriene skiftes dersom de ikke er i stand til å starte dieselaggregatet
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSI-EB
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.6
| SA-SIK-0000-03 | 5.a.6: NSI-EB
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål samtlige spenninger i strømforsyningen og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | [5 empty] | Se JD 552, kap.5 og måleskjema. | JD 552, kap. 5.h
1005 |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Jordfeilreleene skal tre i funksjon ved: EB - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 300 Ω TJ-1 - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 1000 Ω DSI 1978 - 220/230 V ≤ 40 kΩ - 36/40 V ≤ 40 kΩ
1010 |  | Kontroller tidsreleer og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 | Gjeldende tider er nedfelt i regelverket, og i tilhørende måleskjema | JD 552, kap. 5 og 5.l
1020 |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
1040 |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
1050 |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
1060 |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
1080 |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller at ledninger og utstyr tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Kontroller at måleskjema er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1140 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
1150 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1160 |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys) og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552, kap. 6.b
1170 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
1180 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
1190 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSI-63
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.7
| SA-SIK-0000-04 | 5.a.7: NSI-63
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål samtlige spenninger i strømforsyningen og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | [5 empty] | Se JD 552, kap.5 og måleskjema. | JD 552, kap. 5.h
1005 |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Jordfeilreleene skal tre i funksjon ved: EB - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 300 Ω TJ-1 - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 1000 Ω DSI 1978 - 220/230 V ≤ 40 kΩ - 36/40 V ≤ 40 kΩ
1010 |  | Kontroller tidsreleer og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 | Gjeldende tider er nedfelt i regelverket, og i tilhørende måleskjema | JD 552, kap. 5 og 5.l
1020 |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
1040 |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
1050 |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
1060 |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
1080 |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Kontroller at måleskjema er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1140 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1150 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
1160 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1170 |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys) og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552, kap. 6.b
1180 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
1190 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
1200 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSB-77(GS)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.8
| SA-SIK-0000-05 | 5.a.8: NSB-77 (GS)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål samtlige spenninger i strømforsyningen og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | [5 empty] | Se JD 552, kap.5 og måleskjema. | JD 552, kap. 5.h
1005 |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Jordfeilreleene skal tre i funksjon ved: EB - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 300 Ω TJ-1 - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 1000 Ω DSI 1978 - 220/230 V ≤ 40 kΩ - 36/40 V ≤ 40 kΩ
1010 |  | Kontroller tidsreleer og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 | Gjeldende tider er nedfelt i regelverket, og i tilhørende måleskjema | JD 552, kap. 5 og 5.l
1020 |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
1040 |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
1050 |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
1060 |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
1080 |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Kontroller at måleskjema er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1140 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1150 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
1160 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1170 |  | Kontroller at relesatser er plombert og har påført unikt serienummer | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1180 |  | Kontroller at relesatser med samme navn har samme versjonsnummer. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1190 |  | Kontroller at relesatser er fri for synlige skader | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1200 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | [6 empty] | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
1220 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
1230 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSB-78
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.9
| SA-SIK-0000-06 | 5.a.9: NSB-78
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål samtlige spenninger i strømforsyningen og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | [5 empty] | Se JD 552, kap.5 og måleskjema. | JD 552, kap. 5.h
1005 |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Jordfeilreleene skal tre i funksjon ved: EB - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 300 Ω TJ-1 - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 1000 Ω DSI 1978 - 220/230 V ≤ 40 kΩ - 36/40 V ≤ 40 kΩ
1010 |  | Kontroller tidsreleer og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 | Gjeldende tider er nedfelt i regelverket, og i tilhørende måleskjema | JD 552, kap. 5 og 5.l
1020 |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
1040 |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
1050 |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
1060 |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
1080 |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller at ledninger og utstyr tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Kontroller at måleskjema er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1140 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1150 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
1160 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1170 |  | Kontroller at relesatser har påført unikt serienummer | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1180 |  | Kontroller at relesatser med samme navn har samme versjonsnummer. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1190 |  | Kontroller at relesatser er være fri for synlige skader | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1200 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSB-84
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.10
| SA-SIK-0000-07 | 5.a.10: NSB-84
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål samtlige spenninger i strømforsyningen og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | [5 empty] | Se JD 552, kap.5 og måleskjema. | JD 552, kap. 5.h
1005 |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Jordfeilreleene skal tre i funksjon ved: EB - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 300 Ω TJ-1 - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 1000 Ω DSI 1978 - 220/230 V ≤ 40 kΩ - 36/40 V ≤ 40 kΩ
1010 |  | Kontroller tidsreleer og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 | Gjeldende tider er nedfelt i regelverket, og i tilhørende måleskjema | JD 552, kap. 5 og 5.l
1020 |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
1040 |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
1050 |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
1060 |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
1080 |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Kontroller at måleskjema er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1140 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1150 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
1160 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1170 |  | Kontroller at relesatser er plombert og har påført unikt serienummer | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1180 |  | Kontroller at relesatser med samme navn har samme versjonsnummer. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1190 |  | Kontroller at relesatser er være fri for synlige skader | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1200 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
1210 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
1240 |  | Bytt samtlige relesatser. | PO | 108 | S | Si | J | 1 | N | 1 | 1
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSB-87
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.11
| SA-SIK-0000-08 | 5.a.11: NSB-87
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål samtlige spenninger i strømforsyningen og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | [5 empty] | Se JD 552, kap.5 og måleskjema. | JD 552, kap. 5.i
1005 |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Jordfeilreleene skal tre i funksjon ved: EB - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 300 Ω TJ-1 - 220/230 V ≤ 1000 Ω - 36/40 V ≤ 1000 Ω DSI 1978 - 220/230 V ≤ 40 kΩ - 36/40 V ≤ 40 kΩ
1010 |  | Kontroller tidsreleer og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 | Gjeldende tider er nedfelt i regelverket, og i tilhørende måleskjema | JD 552, kap. 5 og 5.l
1020 |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
1040 |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
1050 |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
1060 |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
1080 |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | JD 552, kap. 5.i
1100 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Kontroller at måleskjema er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1140 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1150 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
1160 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1170 |  | Kontroller dioder i henhold til kontrolliste og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 |  | JD 552, kap. 5.i
1180 |  | Kontroller ledningsforbindelser og kontakter i henhold til kontrolliste og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 |  | JD 552, kap. 5.i
1190 |  | Kontroller PLSens back-up | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | Back-up skal være lesbar
1200 |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys) og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552, kap. 6.b
1210 |  | Bytt batteri i CPU. | PO | 36 | H | Si | J | 1 | N | 1 | 0.50
1220 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
1230 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
1240 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 4 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSB-94
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.12
| SA-SIK-0000-09 | 5.a.12: NSB-94
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål samtlige spenninger i strømforsyningen og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Se JD 552, kap.5 og måleskjema. | Se JD 552, kap.5 og måleskjema.
1010 |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 200 V og frafall ved 185 V. Kontroller at ingen sporfeltreleer faller før spenningsvokteren frakopler lokalfasespenningen til strømbruddreleet.
1020 |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min. Dersom forventet resultat ikke oppnås skal blinkapparatet skiftes. Blinkapparatet skal aldri justeres.
1030 |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at inngangen på tilhørende IAC-kort i PLS-A og PLS-B er "lav" når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
1045 |  | Legg anlegget strømløst og kontroller at anlegget starter opp med samtlige PLS'er ved oppstart | TK-F | 12 | L | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
1050 |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller at måleskjema er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
1130 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1200 |  | Bytt batteri i CPU'ene. | PO | 36 | H | Si | J | 1 | N | 1 | 0.50
1210 |  | Bytt alle ODRGS moduler eller test med testrigg. | PO | 36 | H | Si | J | 1 | N | 2 | 2.0
1220 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
1240 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 4 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSI-63 Stasjon
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.13
| SA-LBL-0000-01 | 5.a.13: Linjeblokk NSI-63 Stasjonsutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. Kontroll gjennomføres kun i de anlegg som har egenstrømforsyning for linjeblokk. Anlegget settes på fastlys før kontroll. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552, kap. 5.h
1010 |  | Kontroller likespenningen i anlegget og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552, kap. 5.h
1020 |  | Kontroller a-, b- og c-strøm og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a og b strøm skal ha spenninger mellom 36 og 40 V c-strøm skal ligge mellom 55 og 60 V | JD 552, kap. 5.h
1050 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1120 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 1
1130 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1140 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
1150 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSI-63 Blokkpostutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.14
| SA-BLP-0000-01 | 5.a.14: Linjeblokk NSI-63 Blokkpostutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator og rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte. Anlegget settes på fastlys før kontroll. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552, kap. 5.h
1010 |  | Kontroller likespenningen i anlegget og rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552, kap. 5.h
1020 |  | Kontroller at rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.5
1040 |  | Kontroller blinkfrekvens, og at signal lyser når blinkapparat stanser. | TK-V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Blinkfrekvens 60 +/- 2 blink pr. minutt.
1050 |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Kontroller at måleskjemaer er på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1140 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1150 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1160 |  | Kontroller at frekvensgrenserele fungerer. Aktiviteten skal ikke gjennomføres ved omformertype Jotek eller Eltek. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Frekvensgrenserele skal koble ut spenning til sporfelter dersom toleranseverdiene 95 Hz ± 0,5% og 105 Hz ± 0,5% overskrides
1180 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1190 |  | Mål strøm gjennom relespole for rødlysreleer ved uttatt pære (daglys) og rapporter måleverider på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1 | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552, kap. 6.b
1200 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
1210 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSI-63 Sidespor
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.15
| SA-SIS-0000-01 | 5.a.15: Linjeblokk NSI-63 Sidesporutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller spenning på blokkramme/ hovedtransformator og rapporter måleverdier på måleskjema i sidesporkiosk. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Spenning på blokkramme/ hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552, kap. 5.h
1010 |  | Kontroller likespenningen i anlegget og rapporter måleverdier på måleskjema i sidesporkiosk. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning. | JD 552, kap. 5.h
1020 |  | Kontroller at sidespor kan frigis for materiell som skal inn på sidesporet og for innelåst materiell som skal ut fra sidespore. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Kontroller at måleskjemaer er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1110 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1140 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
1150 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSB-87 Stasjon
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.16
| SA-LBL-0000-02 | 5.a.16: Linjeblokk NSB-87 Stasjonsutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. Anlegget settes på fastlys før kontroll. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552, kap. 5.i
1010 |  | Kontroller likespenningen i anlegget og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552, kap. 5.i
1030 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er iorden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1100 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 1
1110 |  | Foreta funksjonskontroll av linjeblokk. | TK-F | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Kontroller at rele Z ikke trekke før halemagnet aktiverer detektor.
1120 |  | Mål c-strøm, BKC regulator, pluss- og minus strøm og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | JD 552, kap. 5.k
1130 |  | Isolasjonsmål detektor for halemagnet og stikkabel mot jord og rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1150 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1160 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
1170 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 0.5 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSB-87 Sidespor
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.a.17
| SA-SIS-0000-02 | 5.a.17: Linjeblokk NSB-87 Sidesporutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator og rapporter måleverdier på måleskjema i sidesporkiosk. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552, kap. 5.k
1010 |  | Kontroller likespenningen i anlegget og rapporter måleverdier på måleskjema i sidesporkiosk. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552, kap. 5.k
1020 |  | Kontroller at sidespor kan frigis for materiell som skal inn på sidesporet og for innelåst materiell som skal ut fra sidespore. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller at sporfelt på sidesporet setter signal i stopp på nabostasjoner. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
1050 |  | Kontroller at KR.A-lås setter signal i stopp på nabostasjoner. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
1060 |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er iorden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Kontroller at måleskjemaer er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1140 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1150 |  | Kontroller PLSens back-up. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | Back-up skal være lesbar.
1160 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1170 |  | Bytt batteri i CPU. | PO | 36 | H | Si | J | 1 | N | 1 | 0.50
1180 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
1190 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 0.5 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552, kap. 5.b og 5.c
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Utkjør HS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.1
| SA-SIG-0000-01 | 6.a.1: Utkjørhovedsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-HS_LT-SLT-B | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-HS_LT-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
1020 | SA-SIG-HS_LT-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SIG-HS_LT-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 | SA-SIG-HS_LT-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-HS_LT-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". Påse at reservelampe ligger i signalet | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-SIG-HS_LT-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn i fobindelse med lampebytte. | TK V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Utbedre / bytt skadd del.
1070 | SA-SIG-HS_LT-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-SIG-HS_LT-KOS-F | Kontroller koblingspunkter. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-SIG-HS_LT-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK M | 36 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SIG-HS_LT-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1110 | SA-SIG-HS_LT-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1120 | SA-SIG-HS_LT-KOS-C | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1130 | SA-SIG-HS_LT-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Innkjør HS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.2
| SA-SIG-0000-02 | 6.a.2: Innkjørhovedsignal (5-lys)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-HS_AD-SLT-B | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-HS_AD-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
1020 | SA-SIG-HS_AD-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SIG-HS_AD-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 | SA-SIG-HS_AD-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-HS_AD-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". Påse at reservelampe ligger i signalet | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-SIG-HS_AD-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn i fobindelse med lampebytte. | TK V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | Utbedre / bytt skadd del.
1070 | SA-SIG-HS_AD-KOS-E | Kontroller kabelinnføring | TK V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-SIG-HS_AD-KOS-F | Kontroller koblingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-SIG-HS_AD-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK M | 36 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SIG-HS_AD-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1110 | SA-SIG-HS_AD-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1120 | SA-SIG-HS_AD-KOS-C | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | TK M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1130 | SA-SIG-HS_AD-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Indre HS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.3
| SA-SIG-0000-03 | 6.a.3: Indre hovedsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-HS_RX-SLT-B | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-HS_RX-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
1020 | SA-SIG-HS_RX-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SIG-HS_RX-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 | SA-SIG-HS_RX-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-HS_RX-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". Påse at reservelampe ligger i signalet | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-SIG-HS_RX-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn i fobindelse med lampebytte. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Utbedre / bytt skadd del.
1070 | SA-SIG-HS_RX-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-SIG-HS_RX-KOS-F | Kontroller koplingspunkter. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-SIG-HS_RX-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SIG-HS_RX-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1110 | SA-SIG-HS_RX-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1120 | SA-SIG-HS_RX-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1130 | SA-SIG-HS_RX-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Forsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.4
| SA-SIG-0000-04 | 6.a.4: Forsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-FS-SLT-B | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-FS-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
1020 | SA-SIG-FS-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SIG-FS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 | SA-SIG-FS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-FS-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". Påse at reservelampe ligger i signalet | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-SIG-FS-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn i fobindelse med lampebytte. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Utbedre / bytt skadd del.
1070 | SA-SIG-FS-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-SIG-FS-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-SIG-FS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SIG-FS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1110 | SA-SIG-FS-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1120 | SA-SIG-FS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1130 | SA-SIG-FS-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Blokksignal HS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.5
| SA-SIG-0000-11 | 6.a.5: Blokksignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-HS_AB-SLT-B | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-HS_AB-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
1020 | SA-SIG-HS_AB-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SIG-HS_AB-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 | SA-SIG-HS_AB-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-HS_AB-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". Påse at reservelampe ligger i signalet | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-SIG-HS_AB-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn i fobindelse med lampebytte. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | Utbedre / bytt skadd del.
1070 | SA-SIG-HS_AB-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-SIG-HS_AB-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-SIG-HS_AB-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SIG-HS_AB-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1110 | SA-SIG-HS_AB-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1120 | SA-SIG-HS_AB-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1130 | SA-SIG-HS_AB-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Blokksignal FS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.6
| SA-SIG-0000-17 | 6.a.6: Forsignal for Blokksignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-FS-SLT-B | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-FS-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
1020 | SA-SIG-FS-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SIG-FS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 | SA-SIG-FS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-FS-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". Påse at reservelampe ligger i signalet | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-SIG-FS-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn i fobindelse med lampebytte. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Utbedre / bytt skadd del.
1070 | SA-SIG-FS-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-SIG-FS-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-SIG-FS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SIG-FS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1110 | SA-SIG-FS-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1120 | SA-SIG-FS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1130 | SA-SIG-FS-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Dvergsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.7
| SA-SIG-0000-07 | 6.a.7: Dvergsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-DS-SLT-B | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-DS-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt signalhode rapporteres til infrastruktureier.
1020 | SA-SIG-DS-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SIG-DS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 | SA-SIG-DS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-DS-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1060 | SA-SIG-DS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1070 | SA-SIG-DS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1080 | SA-SIG-DS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1090 | SA-SIG-DS-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## HSS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.8
| SA-SIG-0000-08 | 6.a.8: Høyt skiftesignal / middelkontrollampe
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-Z-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-SIG-Z-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1020 | SA-SIG-Z-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1030 | SA-SIG-Z-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1040 | SA-SIG-Z-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-Z-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## TogsporS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.9
| SA-SIG-0000-09 | 6.a.9 Togsporsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-TS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-SIG-TS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1020 | SA-SIG-TS-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1030 | SA-SIG-TS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1040 | SA-SIG-TS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-TS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1060 | SA-SIG-TS-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## ForsK
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.10
| SA-SIG-0000-06 | 6.a.10: Forsiktig kjøring
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-FK-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-FK-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1030 | SA-SIG-FK-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn i fobindelse med lampebytte. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Utbedre / bytt skadd del.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## FormS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.11
| SA-SIG-0000-05 | 6.a.11: Formsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-FORM-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-SIG-FORM-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1020 | SA-SIG-FORM-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1030 | SA-SIG-FORM-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1040 | SA-SIG-FORM-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-FORM-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Kryssveksellykt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.12
| SA-SIG-0000-10 | 6.a.12: Kryssveksellykt
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-XVX-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-SIG-XVX-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1020 | SA-SIG-XVX-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1030 | SA-SIG-XVX-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1040 | SA-SIG-XVX-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-XVX-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Repetersignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.a.13
| SA-SIG-0000-19 | 6.a.13 Repetersignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-REP-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-SIG-REP-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1020 | SA-SIG-REP-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1030 | SA-SIG-REP-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1040 | SA-SIG-REP-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-REP-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1060 | SA-SIG-REP-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Vekselstrømssporfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.1
| SA-SPF-0000-02 | 7.a.1: Vekselstrømssporfelt (95/105 Hz)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SPF-AC-UTT-A | Mål strøm og spenning på sporfeltrele. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Hvis strøm/spenning er endret mer enn 20 % fra opprinnelig verdi skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til JD 551. | JD 552, kap. 7.b
1004 |  | Kontroller anslagsplate på rele VT-1 for slitasje | TK-V | 12 | H | Si | N | 1 | J | 1 | 0.25 | Ved slitasjesår dypere enn 0,1 millimeter skal releet byttes
1005 | SA-SPF-AC-BRD-E | Kontroller overkast/skinneforbinder for synlige skade/brudd | TK-V | 12 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 | Erstatt/ reparer skadd overkast/ skinneforbinder
1010 | SA-SPF-AC-BRD-D | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25
1020 | SA-SPF-AC-LIU-A | Bytt vekselstrømsporfeltreleer. | PO | 72 | H | Si | J |  | N | 2 | 2
1030 | SA-SPF-AC-BRD-A | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. Gjennomføres ifm bytte av sporfeltrele. | TK-V | 72 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
1040 | SA-SPF-AC-UTT-B | Juster sporfelt i hht. JD 551. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | PO | 72 | H | Si | J | 2 | N | 2 | 2 |  | JD 551, kap. 7.a
1050 | SA-SPF-AC-BRD-B | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.25 | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
1060 | SA-SPF-AC-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 2 | 0.25 | Erstatt / reparer skadd jordleder.
1070 | SA-SPF-AC-BRD-F | Kontroller overkast/skinneforbinder for synlige skade/brudd | TK-V | ES | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 | Erstatt/ reparer skadd overkast/ skinneforbinder
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Likestrømssporfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.2
| SA-SPF-0000-01 | 7.a.2: Likestrømssporfelt
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SPF-DC-UTT-A | Mål strøm og spenning på sporfeltrele. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Hvis strøm/spenning er endret mer enn 20 % fra opprinnelig verdi skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til JD 551. | JD 552, kap. 7.c
1010 | SA-SPF-DC-DFO-A | Kontroller likeretter for skader og tilkoblinger for irr. | TK-V | 12 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 | Erstatt/ reparer skadd overkast/ skinneforbinder
1015 | SA-SPF-DC-BRD-E | Kontroller overkast/skinneforbinder for synlige skade/brudd | TK-V | 12 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25
1020 | SA-SPF-DC-BRD-D | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25
1030 | SA-SPF-DC-BRD-A | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | 72 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
1040 | SA-SPF-DC-UTT-B | Juster sporfelt i hht. JD 551. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | PO | 72 | H | Si | J | 2 | N | 2 | 2 |  | JD 551, kap. 7.b
1050 | SA-SPF-DC-BRD-B | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.25 | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
1060 | SA-SPF-DC-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 2 | 0.25 | Erstatt / reparer skadd jordleder.
1070 | SA-SPF-DC-BRD-F | Kontroller overkast/skinneforbinder for synlige skade/brudd | TK-V | ES | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 | Erstatt/ reparer skadd overkast/ skinneforbinder
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## 10-50 kHz innkoblingsfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.3
| SA-IUF-0000-01 | 7.a.3: 10/50 kHz innkoplingsfelt (rele type JRS eller 3 i ett)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-IUF-PLOINN-UAJ-A | Kontrollmål innkoplingsfelt. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | N | 2 | 0.5 | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal innkoplingsfeltet justeres i henhold til regelverket. | JD 552, kap. 7.d/7.e
1010 | SA-IUF-PLOINN-KOS-B | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.25 | Hvis tomgangsstrømmen i 50kHz-kretsen har økt betraktelig fra foregående år uten at dette kan skyldes endringer i ballastmotstand på grunn av værforhold, skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16 mm2 skal byttes. | JD 552, kap. 7.d/7.e
1020 | SA-IUF-PLOINN-KOS-A | Kontroller at forbikoplingsknapp ikke går tregt. | TK-F | 12 | H | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 | Dersom trykknappen ikke returnerer umiddelbart skal den skiftes.
1025 | SA-IUF-PLOINN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkkabel mot jord. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
1030 | SA-IUF-PLOINN-BRD-C | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1040 | SA-IUF-PLOINN-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1050 | SA-IUF-PLOINN-BRD-B | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1060 | SA-IUF-PLOINN-BRD-D | Isolasjonsmål armert stikkabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1070 | SA-IUF-PLOINN-BRD-E | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1080 | SA-IUF-PLOINN-BRD-F | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
1090 | SA-IUF-PLOINN-KOS-C | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Mål tomgangsstrøm i 50kHz-kretsen. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Ved tomganstrøm i 50kHz-kretsen over tillatt verdi for felttypen, eller ved store endringer fra foregående måling skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16 mm2 skal byttes. | JD 552, kap. 13.b
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## 50 kHz utløsningsfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.4
| SA-IUF-0000-02 | 7.a.4: 50 kHz utløsningsfelt
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-IUF-PLOUT-UAJ-A | Kontrollmål utløsningsfelt. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal utløsningsfeltet justeres i henhold til regelverket. | JD 552, kap. 7.f
1010 | SA-IUF-PLOUT-KOS-A | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Hvis tomgangsstrømmen i 50kHz-kretsen har økt betraktelig fra foregående år uten at dette kan skyldes endringer i ballastmotstand på grunn av værforhold, skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16 mm2 skal byttes. | JD 552, kap. 7.f
1020 | SA-IUF-PLOUT-KOS-B | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Mål tomgangsstrøm i 50kHz-kretsen. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Ved tomganstrøm i 50kHz-kretsen over tillatt verdi for felttypen, eller ved store endringer fra foregående måling skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16 mm2 skal byttes. | JD 552, kap. 7.f
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## 10-50 kHz utløsningsfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.5
| SA-IUF-0000-03 | 7.a.5: 10/50 kHz utløsningsfelt
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål utløsningsfelt. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal utløsningsfeltet justeres i henhold til regelverket. | JD 552, kap. 7.g
1010 |  | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Hvis tomgangsstrømmen i 50 kHz-kretsen har økt betraktelig fra foregående år uten at dette kan skyldes endringer i ballastmotstand på grunn av værforhold, skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16 mm2 skal byttes. | JD 552, kap. 7.g
1020 |  | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Mål tomgangsstrøm i 50kHz-kretsen. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Ved tomganstrøm i 50 kHz-kretsen over tillatt verdi for felttypen, eller ved store endringer fra foregående måling skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16 mm2 skal byttes. | JD 552, kap. 7.g
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## 10 kHz sporfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.6
| SA-SPF-0000-03 | 7.a.6: 10 kHz sporfelt
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål sporfelt. Rapporter måleverdi på måleskjema. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal sporfeltet justeres i henhold til regelverket. | JD 552, kap. 7.h
1020 |  | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Skadd 16 mm2 skal byttes.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## 50 kHz sporfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.7
| SA-SPF-0000-04 | 7.a.7: 50 kHz sporfelt
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål sporfelt. Rapporter måleverdi på måleskjema. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal sporfeltet justeres i henhold til regelverket. | JD 552, kap. 7.i
1010 |  | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Rapporter måleverdi på måleskjema. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Hvis tomgangsstrømmen i 50 kHz-kretsen har økt betraktelig fra foregående år uten at dette kan skyldes endringer i ballastmotstand på grunn av værforhold, skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16 mm2 skal byttes. | JD 552, kap. 7.i
1020 |  | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Mål tomgangsstrøm i 50kHz-kretsen. Rapporter måleverdi på måleskjema. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Ved tomganstrøm i 50 kHz-kretsen over tillatt verdi for felttypen, eller ved store endringer fra foregående måling skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16 mm2 skal byttes. | JD 552, kap. 7.i
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Likestrøm utløsningsfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.8
| SA-IUF-0000-04 | 7.a.8: Likestrøm utløsningsfelt
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål utløsningsfelt. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | JD 552, kap. 7.j
1020 |  | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25
1030 |  | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | 72 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
1040 |  | Juster utløsningsfelt i hht. JD 551. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | PO | 72 | H | Si | J | 2 | N | 2 | 2 |  | JD 551, kap. 7.i
1050 |  | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.25 | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Likestrøm innkoblingsfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.9
| SA-IUF-0000-05 | 7.a.9: Likestrøm innkoblingsfelt
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål innkoblingsfelt. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Hvis strøm/spenning er endret mer enn 20% fra opprinnelig verdi skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til JD 551. | JD 552, kap. 7.k
1010 |  | Kontroller at batteriene - er frie for belegg, spesielt rundt polene på cellene - har riktig elektrolyttmengden i hver celle | TK-V | 12 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25
1030 |  | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | 72 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
1040 |  | Juster innkoblingsfeltet i hht. JD 551. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | PO | 72 | H | Si | J | 2 | N | 2 | 2 |  | JD 551, kap. 7.j
1050 |  | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.25 | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## FTGS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.10
| SA-SPF-0000-05 | 7.a.10: Audiofrekvent sporfelt FTG S
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller jording av sportilkoblingsboks | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J
1010 |  | Kontroller pakning og nipler | TK-V | 6 | L | Si | J | 3 | J
1020 |  | Kontroller merkeskilt og merkestolpe | TK-V | 6 | L | Si | J | 3 | J
1030 |  | Kontroller for synlige skader, maling og rustbeskyttelse | TK-V | 6 | L | Si | J | 3 | J
1040 |  | Kontroller feste/stabilitet av boksen til vegg, stativ o.l. | TK-V | 6 | L | Si | J | 3 | J
1050 |  | Kontroller og reparer kabelinnføringer | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J
1060 |  | Kontroller tilkoblingen til midten av S-forbinder. Alle loddede og skrudde punkter i skinnegangen skal være iorden og gi god kontakt. | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J
1070 |  | Kontroller S-forbindernes feste til skinne/sville | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J
1080 |  | Kontroller isolasjon og reparer ved ytre skader. | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J
1090 |  | Kontroller og reparer tilkoblinger i skinnelivet | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J
1100 |  | Kontroller isolerte skjøter elektrisk. Mål skjøten og evt. overkast ved bytte av isolert skinne. | TK-M | 6 |  | Si | J | 3 | J |  |  | Den målte verdien skal ved fritt spor ikke være mindre enn 7.0V (uten aksler i nærheten av sporfeltet, da man ellers kan få falskt belegg.)
1110 |  | Mål frispenningen på sporfeltet, kontroller resultatet med FTGS-databladet for det aktuelle sporfeltet. Rapporter måleverdi på datablad for FTGS i relerom. Må sporfeltet justeres skal disse endringene rettes med rødt og grønt i datablad. | TK-M | 6 | H | Si | J | 3 | J
1120 |  | Rengjør og fjern fuktighet innvendig i boksen - skift fuktposer. | TK-V | 24 | L | Si | J | 3 | J
1130 |  | Kontroller for synlige skader på deler inne i boksen | TK-V | 24 |  | Si | J | 3 | J
1140 |  | Kontroller overspenningsbeskyttelse visuelt | TK-V | 24 |  | Si | J | 3 | J
1150 |  | Kontroller tilførselskabel og innvendig tilkobling | TK-V | 24 |  | Si | J | 3 | J
1160 |  | Kontroller sportilkoblingsboks, merkeskilt og merkestolpe | TK-V | ES | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1170 |  | Kontroller S-forbinder, isolasjon, fester og tilkoblinger. Alle loddede og skrudde punkter i skinnegangen skal være iorden og gi god kontakt. | TK-V | ES | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## TI 21
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.11
| SA-SPF-0000-06 | 7.a.11: Audiofrekvent sporfelt TI21
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller koblinger på TU. Se for øvrig leverandørens dokumentasjon som beskrevet i JD 551, kap. 7.l. | TK-V | 12 | L | Si
1010 |  | Kontroller dropshunt | TK-V | 12 | L | Si
1020 |  | Bytt sporfeltreleene (Westinghouse) | TK-V | 72 | L | Si
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## AT Tellepunkt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.12
| SA-TEL-0000-01 | 7.a.12: Akselteller Tellepunkt Thales ZP30H
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller på ACE at forsyningsspenningen til tellepunktene ligger innenfor toleranseområdene. | TK-M | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Toleranseområde: 54 – 120 VDC. Målingen skal foretas på likestrømsomformeren.
1010 |  | Kontroller på ACE ved hjelp av diagnostikk-PC-en om det foreligger avdriftsvarsler (DRW: Drift Warning) | TK-M | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Hvis avdriftsvarsler forekommer ofte og de ikke kan tilbakeføres til kjøretøyer som stanser i nærheten av skinnekontaktene, må tellepunktet kontrolleres.
1020 |  | Kontroller på ACE ved hjelp av diagnostikk-PC-en om det foreligger en inputsperre på de parallelle I/O-kortene. | TK-M | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Ved feil tas kortet ut og settes deretter inn. Hvis det fremdeles er feil, skiftes kortet ut.
1030 |  | Kontroller for mekaniske skader på tunerenhet, skinnekontaktene og kabling inklusive jordingsuttak. | TK-V | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1040 |  | Kontroller at sendeenheten ikke berører skinnen. | TK-V | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Hvis sendeenheten berører skinnen, må det foretas ny innstilling i henhold til dokument "Installasjon ZP30H"
1050 |  | Kontroller at sendeenheten har riktig avstand til skinnens overkant. | TK-M | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Avstanden skal være 40 mm. Hvis det er registrert mange avdriftsvarsler (DRW) kan mulig årsak være redusert avstand på grunn av skinneslitasje. Det må da foretas ny innstilling i henhold til dokument "Installasjon Zp30H".
1060 |  | Kontroller for mekaniske skader på skinnekontaktene og kabling inklusive jordingsuttak. | TK-V | ES | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1070 |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom | TK-M | ES | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1080 |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Defekt jordleder repareres eller byttes ut.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## AT EvalEnhet
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.13
| SA-EVA-0000-01 | 7.a.13: Akselteller Evalueringsenhet
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Funksjonsprøve av reléutganger for parallelle I/O-kort. | TK-F | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Funksjonsprøve er kun nødvendig dersom det overvåkede avsnittet er sjeldent i bruk. Funksjonsprøve foretas ved å ta ut kortet og sette det inn igjen. Ved innsetting av kortet viser det ledige avsnittet en kort tid status ”belagt”, og endrer deretter status til ”fritt” når de interne kontrollene er avsluttet.
1010 |  | Kontroller samtlige spenninger i strømforsyning og rapporter måleverdier på måleskjema i tekniske rom | TK-M | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1020 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet | TK-V | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1030 |  | Kontroller at måleskjemaer er på plass i tekniske rom: -Måleskjema for strømforsyning -Testblad for tellepunkt | TK-V | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1040 |  | Kontroller at alle dokumenter er hele og lesbare. | TK-V | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1050 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1060 |  | Bytt vekselstrømsporfeltreleer | PO | 72 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1070 |  | Bytt batterier på UPS | PO | 72 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Intervall iht. leverandøranbefaling
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## AT Nøkkelskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.a.14
| SA-NØK-0000-01 | 7.a.14: Akselteller Nøkkelskap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller at sporplan, instruks og merking er hel og lesbar. | TK-V | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1010 |  | Ta ut nøkkel. Kontroller at togleder/TXP får indikert ”nøkkel ut”. | TK-V | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1020 |  | Kontroller at varmeelement fungerer. Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Måleverdi skal rapporteres på måleskjema i teknisk rom.
1030 |  | Kontroller koplingspunkter. | TK-V | 36 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1040 |  | Kontroller kabelinnføring. All kabelinnføring skal være fagmessig utført. | TK-V | 36 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1050 |  | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Måleverdi skal rapporteres på måleskjema i teknisk rom.
1060 |  | Isolasjonsmål armert stikkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1 | Måleverdi skal rapporteres på måleskjema i teknisk rom.
1070 |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom | TK-M | ES | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
1080 |  | Kontroller jordleder for synlige skader. Erstatt / reparer defekt jordleder. | TK-V | ES | L | SA | J | 4 | J | 2 | 1
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## DR-Bsg9
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.1
| SA-DRV-0000-01 | 8.a.1: Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-DRV-BSG09-SIF-B | Press fett i utvendige smørenipler | PO | 6 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-DRV-BSG09-LØF-A | Kontroller drivmaskinkasse og fester til sporvekselsviller. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Drivmaskinkasse skal være hel og godt festet til sporvekselsviller.
1020 | SA-DRV-BSG09-DEF-A | Mål oppkjørskraften. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | Krav 6 - 9 kN. Hvis oppkjørskraften er utenfor kravet skal drivmaskinen inn til revisjon.
1030 | SA-DRV-BSG09-SIF-A | Mål omstillingskraft. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Hvis omstillingskraft er >4 kN skal drivkraftkoplingen smøres. Hvis omstillingskraft er <3 kN skal drivmaskinen inn til revisjon.
1040 | SA-DRV-BSG09-SIF-C | Smør drivmaskin og press fett i innvendige smørenipler | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Dersom det finnes tegn til korrosjon, lekkasje m.m, skal drivmaskinen inn til revidering.
1050 | SA-DRV-BSG09-DEF-B | Etterfyll olje på motor. Følg krav i vedlikeholdsmanualen. | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-DRV-BSG09-BRD-H | Kontroller kontaktbru for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1070 | SA-DRV-BSG09-KON-A | Press fett i nipler på kontaktbru. Følg krav i vedlikeholdsmanualen. | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1080 | SA-DRV-BSG09-DEO-A | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Skadde stenger byttes
1090 | SA-DRV-BSG09-SKA-A | Kontroller stanghode for skade og sprekker | TK V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1100 | SA-DRV-BSG09-UAS-C | Kontroller overgang mellom drivstang/kontrollstang og hode for korrosjon | TK V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Ved synlig korrosjon skal stang og stanghode deles for kontroll av korrosjonsskade på justeringshakk. Skadde deler byttes ut.
1110 | SA-DRV-BSG09-BRD-K | Kontrollere bremsemagnet | TK F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Kontroller at bremsemagnet beveger seg lett og ikke er korrodert
1120 | SA-DRV-BSG09-BRD-J | Kontroller låseblikk og splittpinner. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1130 | SA-DRV-BSG09-SLT-A | Kontroller nylonforinger | PO | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5
1140 | SA-DRV-BSG09-UAS-A | Kontroller 3 mm og 5 mm. Kontroller sporvidde i henhold til SK tegninger. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | N | 2 | 1 | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
1150 | SA-DRV-BSG09-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1160 | SA-DRV-BSG09-BRD-A | Kontroller drivstang for korrosjon / groptæring | TK V | 36 | H | Si | J | 4 | N | 2 | 4
1180 | SA-DRV-BSG09-KON-B | Kontroller kontakter på kontaktbru. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Fjern brannskader, eventuelt bytt kontaktbru.
1190 | SA-DRV-BSG09-KOS-A | Funksjonstest av sveivbryter. | TK-F | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Kontroller at drivstrøm brytes.
1200 | SA-DRV-BSG09-BRD-G | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1210 | SA-DRV-BSG09-BRD-C | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1220 | SA-DRV-BSG09-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1230 | SA-DRV-BSG09-KOS-C | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1240 | SA-DRV-BSG09-ISF-B | Bytt drivmaskin. | PO | 108 | L | Si | J | 4 | N | 2 | 2
1250 | SA-DRV-BSG09-KOS-D | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1260 | SA-DRV-BSG09-UAS-B | Kontroller 3 mm og 5 mm. Kontroller sporvidde i henhold til SK tegninger. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
1270 | SA-DRV-BSG09-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
1300 | SA-DRV-BSG09-BRD-I | Kontroller kontaktbru for synlige skader. | TK-V | EO | L | Si | J | 0 | N | 2 | 4 | Skal monteres ut av drivmaskinen for undersøkelser
1310 | SA-DRV-BSG09-SKA-B | Bytt stanghoder. | TK-V | EO | L | Si | J | 0 | N | 2 | 4
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## DR-KCA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.3
| SA-DRV-0000-02 | 8.a.3: Sporvekseldrivverk Siemens Integra KCA
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller jording av drivmaskin | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J
1010 |  | Kontroller tilstand på kabeltilkoplinger | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J
1020 |  | Kontroller for synlige skader, maling og rustbeskyttelse | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1030 |  | Kontroller og rengjør merkinger | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1040 |  | Kontroller og rengjør innvendige deler i drivmaskin | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1050 |  | Kontroller og rengjør vendebrett og kontaktruller | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J |  |  | Brente kontakter bør byttes
1060 |  | Kontroller magnetbrems for slitasje, spesielt for slitt bremsebelegg | TK-V | 6 | L
1070 |  | Mål oppkjørkraften (fastholdekraften). Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | TK-M | 6 | H | Si |  |  | J |  |  | Ikke oppkjørbar: ≥ 9,6KN, Oppkjørbar: ≥ 6,6 KN
1080 |  | Mål omleggingskraften. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | TK-M | 6 | L
1090 |  | Funksjonstest deksel over sveivinnføring | TK-F | 6 | L | Si |  |  | J
1100 |  | Kontroller feste av drivmaskin til kassesville | TK-V | 6 | L | Si | J |  | J
1110 |  | Kontroller deksel med festeanordninger over kassesville | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1120 |  | Kontroller skinnebefestigelse og posisjon til kassesville | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1130 |  | Kontroller at varmelement er festet til svillen | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1140 |  | Kontroller stenger og bolter for synlige skader og slitasje | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J
1150 |  | Kontroller låsmutter for drivstang | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1160 |  | Kontroller låseblikk og splittpinner | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J
1170 |  | Kontroll av låsevei med målelær HEX 1022-3 | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J
1180 |  | Kontroll av endestilling med bladsøker MAW 5/1 | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J
1190 |  | Kontroll av låsebevegelse med skyvelær ZK 240/1 | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J
1200 |  | Sett inn deler med fett, smør deler | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1210 |  | Kontroller at M20 skruer på festebrakett er tiltrekt og sikret | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J |  |  | 300 Nm
1220 |  | Kontroller at sekskantmutter på bærestykke er tiltrekt | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J |  |  | 200 Nm
1230 |  | Kontroller at festeskruer M24 på glidesko er tiltrekt | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J |  |  | 200 Nm
1240 |  | Kontroller 3 og 5 millimeter. Kontroller sporvidde i henhold til SK tegninger. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | N | 2 | 1 | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
1250 |  | Isolasjonsmål (armert og uarmert) stikkabel kabel mot jord. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
1260 |  | Kontroller koplingspunkter | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1270 |  | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1280 |  | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | TK-M | 36 | L | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk
1290 |  | Bytt drivmaskin | PO | 72 | L | Si |  |  | N
1300 |  | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk
1310 |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
1320 |  | Kontroller 3 og 5 mm. Kontroller sporvidde i henhold til SK tegninger. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
1330 |  | Kontroller jordleder for synlige skader | TK-V | ES | H | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
1350 |  | Kontroller drivmaskin og stenger. Skadde deler skal byttes | TK-V | EO | H | Si | J | 0 | N | 2 | 4
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## DR-MET
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.6
| SA-DRV-0000-03 | 8.a.6: Sporvekseldrivmaskin Alstom MET
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse: | Kommentar
1000 |  | Kontroller jording av drivmaskin | TK-V | 12 | L | Si |  |  | J
1010 |  | Kontroller for synlige skader, maling og rustbeskyttelse | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1020 |  | Kontroller og rengjør merkinger | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1030 |  | Kontroller deksel med festeanordninger over kassesville | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1040 |  | Kontroller skinnebefestigelse og posisjon til kassesville | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
1050 |  | Kontroller låseblikk og splittpinner | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J
1060 |  | Kontroller at det ikke er ulyder i drivmaskinen under omlegging | TK-F | 6 | L | Si
1070 |  | Press fett i utvendige smørenipler | TK-V | 12 | L | Si |  |  | J |  |  |  |  | 6 mnd rutine for Siemens Bsg9.
1080 |  | Kontroller mutre på stokkskinnebolter er tiltrekt | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J |  |  | 550 Nm på låsemutre |  | Det er erfart at bolt er blitt ødelagt ved ettertrekking. Derfor viktig å avklare om JBV skal foreta kontroll, evt få modifisert bolt (boltehode vetc.).
1090 |  | Kontroller 3 millimeter tungekontroll. Kontroller sporvidde i henhold til SK tegninger. | TK-M | 6 | H | Si | J | 3 | N | 2 | 1 | ≤ 3 mm i tungespiss og ved hvert angrepspunkt ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
1100 |  | Kontroller at plastisoleringer er uskadet | TK-V | 6 | L | Si
1110 |  | Kontroller at fjæra som presser tilliggende tunge mot stokkskinne er aktivert | TK-V | 6 | L | Si
1120 |  | Kontroller at drenspluggen er løsnet og på plass i drenshullet | TK-V | 6 | L | Si
1130 |  | Kontroller at mikrobrytervarme fungerer | TK-M | 12 | L | Si
1140 |  | Kontroller mikrobrytere for irrdannelse | TK-V | 12 | H | Si
1150 |  | Kontroller omleggingskraften med logge-funksjonen. | TK-M | 12 | L | Si | [5 empty] | Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier
1160 |  | Isolasjonsmål stikkabel kabel mot jord. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b | Aktivitet har myndighetsnivå L på Bsg9. Er det noen grunn til at dette er annerledes for Alsom Aktiviet må endres da uarmert kabel ikke benyttes på Alstom
1170 |  | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1190 |  | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b | Aktivitet har myndighetsnivå H på Bsg9. Er det noen grunn til at dette er annerledes for Alsom. Finnes det kretser på Alstom som håndterer dette?
1200 |  | Bytt motormoduler, låsemodul, snekkedrev | PO | 216 | [7 empty] | 500000 omlegginger |  | Endret fra 240 mnd til 216 mnd av RAMS-gruppe. Gjort med bakgrunn i å få aktivitet inn i korrekt sekvens i rutinene.
1210 |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1220 |  | Kontroller 3mm tungekontroll. Kontroller sporvidde i henhold til SK tegninger. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | ≤ 3 mm i tungespiss og ved hvert angrepspunkt, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
1230 |  | Kontroller jordleder for synlige skader | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder. |  | Aktivitet har myndighetsnivå L på Bsg9. Er det noen grunn til at dette er annerledes for Alsom
1240 |  | Kontroller låseenhet og tungebraketter | TK-V | EO | H | Si | J | 0 | N | 2 | 4
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## DR-Bela
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.7
| SA-SPD-0000-01 | 8.a.7: Sporsperredrivmaskin BELA
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SPD-BELA-SIF-A | Smør drivmaskinen, press fett i smørenipler. | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Dersom det finnes tegn til rust, lekkasje m.m, skal sporsperredrivmaskinens inn til revidering.
1010 | SA-SPD-BELA-LØF-A | Kontroller drivmaskinkasse og fester til sporvekselsviller. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1020 | SA-SPD-BELA-DEO-A | Kontroller stenger og linjaler for synlige skader. Kontroller låseblikk og splittpinner | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Bytt defekte/skadde stenger.
1030 | SA-SPD-BELA-DEF-A | Kontroller varmelement. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1040 | SA-SPD-BELA-SLT-A | Kontroller nylonforinger | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 1
1050 | SA-SPD-BELA-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1060 | SA-SPD-BELA-KON-A | Kontroller for brente kontakter. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Vurder om vendebrett må revideres.
1070 | SA-SPD-BELA-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1080 | SA-SPD-BELA-BRD-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1090 | SA-SPD-BELA-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SPD-BELA-KOS-B | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1120 | SA-SPD-BELA-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1130 | SA-SPD-BELA-ISF-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Lokalstiller
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.9
| SA-LOK-0000-01 | 8.a.9: Lokalstiller
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-LOK-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. Ved manøversats type NSI-EB skal også innbyrdes isolasjonsmåling utføres. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-LOK-GEN-ISF-B | Kontroller at gummihetter er hele og elastiske | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Kontroller at trykknapp returnerer lett.
1020 | SA-LOK-GEN-KOS-A | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1030 | SA-LOK-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1040 | SA-LOK-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert kabel innebyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-LOK-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1060 | SA-LOK-GEN-BRD-A | Kontroller jordleder for synlige skader | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Kontrollås SPV
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.10
| SA-KOL-0000-01 | 8.a.10: Kontrollås for sporveksel
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-KOL-GEN-DEF-B | Kontroller at låsfall ikke lar seg åpne uten nøkkel. | TK-F | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-KOL-GEN-DEO-A | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Skadde stenger byttes.
1020 | SA-KOL-GEN-BRD-A | Kontroller låseblikk og splittpinner. | TK-V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-KOL-GEN-SLT-A | Kontroller nylonforinger | TK-V | 12 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 0.25
1040 | SA-KOL-GEN-UAS-A | Kontroller 3 mm. | TK-M | 12 | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
1050 | SA-KOL-GEN-DEF-A | Kontroller nøkkel mot mal. | TK-M | 36 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Skal gjennomføres i forbindelse med bytte av kontrollås
1060 | SA-KOL-GEN-DEF-C | Bytt kontrollås. | PO | 36 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 1
1070 | SA-KOL-GEN-DEO-B | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25 | Skadde stenger byttes.
1080 | SA-KOL-GEN-UAS-B | Kontroller 3 mm. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Kontrollås SSP
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.11
| SA-KOL-0000-02 | 8.a.11: Kontrollås for sporsperre
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-KOL-SPERRE-DEF-B | Kontroller at låsfall ikke lar seg åpne uten nøkkel. | TK-F | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
1050 | SA-KOL-SPERRE-DEF-A | Kontroller nøkkel mot mal. | TK-M | 36 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Skal gjennomføres i forbindelse med bytte av kontrollås
1060 | SA-KOL-SPERRE-DEF-C | Bytt kontrollås. | PO | 36 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 1
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Rigel SPV
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.12
| SA-RIG-0000-01 | 8.a.12: Rigel for sporveksel
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-RIG-GEN-SIF-A | Smør rigel og press fett i smørenipler | PO | 6 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-RIG-GEN-LØF-A | Kontroller rigelkasse og fester til sporvekselsviller. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1020 | SA-RIG-GEN-KON-A | Kontroller riegel for brente kontakter, skader og klebing. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Dersom riegelens tilstand er dårlig ( mye rust, lekkasje m .v.) skal rigelen inn til revisjon.
1030 | SA-RIG-GEN-DEO-B | Kontroller lokk/beskyttelsestrekk for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1040 | SA-RIG-GEN-UAS-A | Kontroller 3 mm. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
1050 | SA-RIG-GEN-DEO-A | Kontroller stenger og linjaler for slitasje, skader og rust. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5
1060 | SA-RIG-GEN-SKA-A | Kontroller stanghode for skade og sprekker | TK V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1070 | SA-RIG-GEN-UAS-C | Kontroller overgang mellom kontrollstang og hode for korrosjon | TK V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1080 | SA-RIG-GEN-BRD-A | Kontroller splittpinner og låseblikk. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-RIG-GEN-SLT-A | Kontroller tilstand på nylonforinger | TK V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Nylonforing byttes ved behov. Ved slitasje i boltehull til stanghode og/eller spennforing skal disse byttes.
1100 | SA-RIG-GEN-FTF-A | Vurder rengjøring og smøring av magnetanker. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1110 | SA-RIG-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1120 | SA-RIG-GEN-BRD-D | Kontroller kontrollinjaler/stenger for korrosjon/groptæring | TK V | 36 | L | Si | J | 4 | N | 2 | 4
1130 | SA-RIG-GEN-KON-B | Kontroller rele for brente kontakter og irr. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Fjern brannskader, evnt. bytt kontaktsett.
1140 | SA-RIG-GEN-KON-C | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1150 | SA-RIG-GEN-BRD-B | Kontroller kabelinnføring i rigel. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1160 | SA-RIG-GEN-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1170 | SA-RIG-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1180 | SA-RIG-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1190 | SA-RIG-GEN-UAS-B | Kontroller 3 mm. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | Etter vekselpakking, ballastrensing, baksing og lignende.
1200 | SA-RIG-GEN-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
1210 | SA-RIG-GEN-SKA-B | Bytt stanghoder | TK-V | EO | L | Si | J | 0 | N | 2 | 4
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Rigel SSP
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.13
| SA-RIG-0000-02 | 8.a.13: Rigel for sporsperre
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-RIG-GEN-SIF-A | Smør rigel og press fett i smørenipler | PO | 6 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-RIG-GEN-LØF-A | Kontroller rigelkasse og fester til sporvekselsviller. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1020 | SA-RIG-GEN-KON-A | Kontroller riegel for brente kontakter, skader og klebing. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Dersom riegelens tilstand er dårlig ( mye rust, lekkasje m .v.) skal rigelen inn til revisjon.
1030 | SA-RIG-GEN-DEO-B | Kontroller lokk/beskyttelsestrekk for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1040 | SA-RIG-GEN-DEO-A | Kontroller stenger og linjaler for slitasje, skader og rust. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5
1050 | SA-RIG-GEN-SKA-A | Kontroller stanghode for skade og sprekker | TK V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-RIG-GEN-UAS-C | Kontroller overgang mellom kontrollstang og hode for korrosjon | TK V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1070 | SA-RIG-GEN-BRD-A | Kontroller splittpinner og låseblikk. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1080 | SA-RIG-GEN-FTF-A | Vurder rengjøring og smøring av magnetanker. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-RIG-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) ha | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-RIG-GEN-BRD-D | Kontroller kontrollinjaler/stenger for korrosjon/groptæring | TK V | 36 | L | Si | J | 4 | N | 2 | 4
1110 | SA-RIG-GEN-KON-B | Kontroller rele for brente kontakter og irr. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Fjern brannskader, evnt. bytt kontaktsett.
1120 | SA-RIG-GEN-KON-C | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1130 | SA-RIG-GEN-BRD-B | Kontroller kabelinnføring i rigel. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1140 | SA-RIG-GEN-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1150 | SA-RIG-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1160 | SA-RIG-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn | JD 552, kap. 13.b
1170 | SA-RIG-GEN-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
1210 | SA-RIG-GEN-SKA-B | Bytt stanghoder | TK-V | EO | L | Si | J | 0 | N | 2 | 4
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Sporsperre
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.14
| SA-SSP-0000-01 | 8.a.14: Sporsperre
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SSP-GEN-SKA-A | Kontroller sporsperreklossen for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Bytt defekt / skadet sporsperrekloss.
1010 | SA-SSP-GEN-SKA-C | Kontroller sporsperre i pålagt stilling. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Sperrekloss skal i pålagt stilling ikke kunne løftes ut av sporet i støttejernet. Minimum klaring mellom sperrekloss og skinnetopp er 5 mm.
1020 | SA-SSP-GEN-SKA-E | Kontroller sporsperre i avlagt stilling. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Sperrekloss skal ikke kunne løftes mer enn 30 mm over skinneoverkant når nøkkel 2 er uttatt.
1030 | SA-SSP-GEN-SIF-A | Smør sporsperre. Press fett i nipler. | PO | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
1040 | SA-SSP-GEN-SKA-B | Kontroller sporsperreklossen for synlige skader. | TK-V | EO | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Bytt defekt / skadet sporsperrekloss.
1050 | SA-SSP-GEN-SKA-D | Kontroller sporsperre i pålagt stilling. | TK-V | EO | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Sperrekloss skal i pålagt stilling ikke kunne løftes ut av sporet i støttejernet. Minimum klaring mellom sperrekloss og skinnetopp er 5 mm.
1060 | SA-SSP-GEN-SKA-F | Kontroller sporsperre i avlagt stilling. | TK-V | EO | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Sperrekloss skal ikke kunne løftes mer enn 30 mm over skinneoverkant når nøkkel 2 er uttatt.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Frikoblingsenhet
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.a.15
| SA-BET-0000-01 | 8.a.15: Frikoblingsenhet
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-BET-GEN-FTF-A | Funksjonstest av frikoplingsnøkkel. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Kontroller at kontrollreelet ikke trekker til eller blir hengende når nøkkel taes ut og det samtidig kortsluttets i kabelen mellom lederne i kontrollkretsen for kontrollreleet.
1010 | SA-BET-GEN-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Veisignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.a.1
| SA-SIG-0000-16 | 9.a.1: Veisignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-V-SLT-A | Kontroller skygger / skjermer for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Erstatt skadd / manglende skygger.
1010 | SA-SIG-V-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25
1020 | SA-SIG-V-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1030 | SA-SIG-V-AVB-A | Kontroller diodematrise. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Bytt diodematrise dersom > 30% av diodene er mørke.
1040 | SA-SIG-V-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-V-AVB-B | Utskifting av alle lamper. Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap. | PO | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-SIG-V-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.5 | Utbedre / bytt skadd del.
1070 | SA-SIG-V-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-SIG-V-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-SIG-V-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 36 | L | Si | N | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SIG-V-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 72 | L | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1105 | SA-SIG-V-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1110 | SA-SIG-V-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | ES | L | Si | N | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1120 | SA-SIG-V-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Tidligere AR nummer: SA-VSA-0000-01
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Veisignalklokke
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.a.2
| SA-VSK-0000-01 | 9.a.2: Veisignalklokke
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-VSK-GEN-DEF-A | Kontroller at veisignalklokken fungerer. | TK-F | 12 | H | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-VSK-GEN-BRD-A | Kontroller kabelinnføring. Kontroll av kabelen inngår under veisignal. | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1020 | SA-VSK-GEN-DEF-B | Bytt veisignalklokke. Elektronisk klokken skal ikke skiftes på fast intervall. | PO | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 1
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## FS plo
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.a.3
| SA-SIG-0000-12 | 9.a.3: Forsignal for planovergangssignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-WA/B-SLT-B | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-WA/B-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
1020 | SA-SIG-WA/B-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SIG-WA/B-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 | SA-SIG-WA/B-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-WA/B-AVB-A | Utskifting av alle lamper. Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-SIG-WA/B-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Utbedre / bytt skadd del.
1070 | SA-SIG-WA/B-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-SIG-WA/B-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-SIG-WA/B-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SIG-WA/B-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1105 | SA-SIG-WA/B-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1110 | SA-SIG-WA/B-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1120 | SA-SIG-WA/B-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Plo signal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.a.4
| SA-SIG-0000-13 | 9.a.4: Planovergangssignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-W-SLT-B | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-W-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
1020 | SA-SIG-W-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SIG-W-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 | SA-SIG-W-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-W-AVB-A | Utskifting av alle lamper. Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-SIG-W-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Utbedre / bytt skadd del.
1070 | SA-SIG-W-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-SIG-W-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-SIG-W-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SIG-W-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1105 | SA-SIG-W-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1110 | SA-SIG-W-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1120 | SA-SIG-W-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Veibom
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.a.5
| SA-VBO-0000-01 | 9.a.5 Veibom
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-VBO-GEN-DEO-A | Kontroller bom for råte og wire for oppflising. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Bytt defekte deler. Deresom det er råte i mer enn 20% av veibommens tversnitt skal veibom skiftes ut.
1010 | SA-VBO-GEN-UAS-A | Kontroller siktforhold og posisjon til veibom. | TK-V | 12 | H | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Veibommen skal være vinkelrett på veibanen, være i plan med veibanen (vannrett) og ha en høyde på ca. 95 cm over veibanen til midt på bommen. Helbom skal i senket stilling hvile på anslagsstolpe.
1020 | SA-VBO-GEN-SKI-B | Renhold av refleks. | PO | 12 | H | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-VBO-GEN-SKI-A | Renhold av linse. | PO | 12 | H | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
1040 | SA-VBO-GEN-AVB-A | Kontroller diodematrise. | TK-V | 12 | H | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Kontroller lysstyrke (max 30 % mørke dioder).
1050 | SA-VBO-GEN-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. Gjennomføres i forbindelse med utskifting av lamper. | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Utbedre/bytt skadd del.
1060 | SA-VBO-GEN-BRD-A | Utskifting av lampe. | PO | 36 | H | Alle | J | 2 | N | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Veibom drm
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.a.6
| SA-VBD-0000-01 | 9.a.6: Veibomdrivmaskin
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-VBD-GEN-SIF-A | Kontroller termostat og varmekabel til microbryter. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-VBD-GEN-DEF-C | Kontroller mekanisk frigiving. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1020 | SA-VBD-GEN-DEF-B | Kontroller friksjon, juster om nødvendig. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Mål motorstrøm, ca 10 Ampere (ved heving).
1030 | SA-VBD-GEN-DEF-A | Kontroller børster. | TK-V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Dersom børstene er halparten av opprinnelige børstelengde skal motor skiftes.
1040 | SA-VBD-GEN-BRD-A | Kontroller motvektsfjær. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Defekt fjær byttes.
1050 | SA-VBD-GEN-UAJ-A | Kontroller KH, KW og KS. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Kontroller at KH faller og der det er, at KW trekker når bommen taes 2 grader ut av stilling hev. Kontroller at KS faller når bommen taes 2 grader ut av stilling senk.
1060 | SA-VBD-GEN-DEF-D | Rengjør / smør drivmaskinen. | PO | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Rengjør drivmaskin, press fett i nipler og fyll olje ved behov.
1070 | SA-VBD-GEN-KOS-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-VBD-GEN-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-VBD-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-VBD-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert stikkabelkabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1110 | SA-VBD-GEN-DEF-E | Bytt motor. | PO | 108 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 1
1120 | SA-VBD-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1130 | SA-VBD-GEN-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Veibomkiosk-releutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.a.7
| SA-VSA-0000-02 | 9.a.7: Veibomkiosk/releutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller spenninger i henhold til måleskjema for anlegget. Anlegget settes på fastlys før kontroll. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Spenning i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema. | JD 552, kap. 9.b
1020 |  | Kontroller at alt utstyr er godt festet på releramme og at utstyret er fritt for støv og belegg. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller motstander og reguleringsbånd med tilkoblede ledninger for synlig skader, irr, avbrent isolasjon eller annet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at batteriene - er frie for belegg, spesielt rundt polene på cellene - har riktig elektrolyttmengden i hver celle - har tildekte poler og polsko | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller blinkfrekvens, og at signal lyser når blinkapparat stanser. Dette gjelder ikke forsignaler (FS blir mørke når blinkapparat stopper). | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Blinkfrekvens 45 ± 2 og 90 ± 2 blink pr. minutt
1060 |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1110 |  | Kontroller at måleskjema er på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1120 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1130 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H
1140 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5
1150 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1160 |  | Foreta funksjonskontroll av veibomanlegg. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5
1170 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1180 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. Elektroniske kretsløp og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
1190 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 5.b og 5.c
1200 |  | Periodisk utskifting av batterier | PO | 72 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Periodisk utskifting av batterier skal gjøres i henhold til batteritype og forventet levetid
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Varsellampe
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.a.8
| SA-SIG-0000-15 | 9.a.8: Varsellampe
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Vurder tilstand av varsellampe. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller varsellampe og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Vurder siktforhold og varsellampens stilling. | TK-V | 12 | H | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Isolasjonsmål objekt mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i kiosk. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord | JD 552, kap. 13.b
1040 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdi på måleskjema i kiosk. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 5.b og 5.c
1050 |  | Funksjonstest varsellampe. | TK-F | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller kabelinnføring. Kontroll av kabel inngår under kontroll av kabelanlegg. | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1070 |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## ATC-balise
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.a.1
| SA-ATB-0000-01 | 10.a.1: ATC - balise
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-ATB-GEN-DEF-A | Kontroller balise / balisekabel for synlige skader. Inspeksjon gjelder kun på stasjonsområder. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Defekte deler skiftes, løse deler festes.
1010 | SA-ATB-GEN-DEF-B | Kontroller balise / balisekabel for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## ATC-fiktivt signal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.a.2
| SA-FIK-0000-01 | 10.a.2: ATC - fiktivt signal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-ATC-SKILT-BRD-A | Kontroller markeringsstolpe, skilt og ATC-merke | TK V | 12 | L | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-FIK-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål stikkabel og objekt mot jord. Rapporter måleverdi i måleskjema på relerom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1020 | SA-FIK-GEN-SVI-B | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1030 | SA-FIK-GEN-SVI-A | Kontroller koplingspunkter | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1040 | SA-FIK-GEN-SVI-C | Isolasjonsmål uarmert stikkabel og innbyrdes. Rapporter måleverdi i måleskjema på relerom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-FIK-GEN-SVI-D | Isolasjonsmål armert stikkabel og innbyrdes. Rapporter måleverdi i måleskjema på relerom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1060 | SA-FIK-GEN-SVI-E | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi i måleskjema på relerom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1070 | SA-FIK-GEN-BRD-A | Kontroller jordleder til for synlige skader | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 2 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BC
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.a.3
| SA-IDF-0000-01 | 10.a.3: Balise Controller (BC)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller at det ikke er skader på PTS-skapet. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller at dør slutter tett rundt åpning i skap. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller at bunnplate er tett med innsatte nipler. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller god kontakt til kabelskjerm/jord. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at alle bolter og skruer er tilskrudd. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller alle kontakter (i skap og tilkoplinger på utstyret). 230V skrukonnektor på FIBO skal være fastlimt. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at displayene i frontpanelet har riktige indikeringer. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at jordingstilkopling fra TEBO-kortet er godt tilskrudd. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Kontroller at det ikke er fuktig inne i skapet. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 |  | For tunnel: kontroller/skift støvtetting. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Funksjonstest av redundant forbindelse BUMA - BC - slå av og på den ene PSU-2'en - slå av og på den andre PSU-2'en | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Dersom redundans fungere vil kommunikasjon bli koblet over på redundant samband.
1110 |  | Gjenta for den andre PSU-2'en. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## ATCI
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.a.4
| SA-IDF-0000-02 | 10.a.4: ATCI
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Alt utstyr, kontroller at kontakter er ordentlig tilskrudd, og uten antydninger til irr o.l. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller lysdioder for inn- og utgangsspenning på strømforsyningsrammen for ATCI-computeren. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller at merking er riktig. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontoller vifteenheten for støv/funksjon etc. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MMS-Stillerapparat
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 11.a.1
| SA-BET-0000-02 | 11.a.1: Stillerapparat
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller at stillerapparatet er fritt for støv og smuss, utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller at skjematisk sporplan stemmer overens med utvendig anlegg. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller at stillerene ikke henger eller er slitt, og at stillerhåndtakene sitter fast og at de har riktig farve. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller at amperemeteret i normalstilling står på null og gir utslag ved vekselomlegging (eventuelt indikeringslampe for nullstrøm). For nyere anlegg uten amperémeter utgår punktet (nye NSI-63, NSB-78, NSB-94). | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at alle lampehetter er på plass og at de har riktig farve. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller at alle lampene lyser. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at summerene virker tilfredsstillende. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller ledningsopplegget og klemlisttilkoplingene. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Kontroller om stillerbordet trenger rengjøring eller oppussing. Se også på beskyttelsesplaten (plastplaten). | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. er tilstede. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Plomber stillerapparatet. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Rasvarslingsanlegg
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 12.a.1
| SA-RAS-0000-01 | 12.a.1: Rasvarslingsanlegg (inkl. gjerde)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1020 | SA-RAS-GEN-UAJ-A | Funksjonstest rasvarslingsanlegg. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Kortslutning eller brudd i gjerde skal indikeres hos togleder/TXP.
1030 | SA-RAS-GEN-BRD-A | Kontroller at markeringsstolpe er i orden. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt stolpe skiftes.
1040 |  | Kontroller spenninger i henhold til måleskjema for anlegget. Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Spenning i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema. | JD 552, kap. 12.b
1050 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1055 |  | Kontroller at batteriene - er frie for belegg, spesielt rundt polene på cellene - har riktig elektrolyttmengden i hver celle - har tildekte poler og polsko | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i rasvarslingskiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i rasvarslingskiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Kontroller at måleskjema er på plass i rasvarslingskiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i rasvarslingskiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5
1110 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5
1120 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1130 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
1140 |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 5.b og 5.c
1150 | SA-RAS-GEN-BRD-D | Kontroller gjerde med stolpe, kvikksølvkolbe og tråder. | TK-V | 36 | L | Si/Ba | J | 3 | J | 2 | 1
1160 | SA-RAS-GEN-BRD-B | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1170 | SA-RAS-GEN-BRD-C | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1180 | SA-RAS-GEN-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1190 | SA-RAS-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål armert stikkabel innebyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1195 |  | Periodisk utskifting av batterier | PO | 72 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Periodisk utskifting av batterier skal gjøres i henhold til batteritype og forventet levetid
1200 | SA-RAS-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1210 | SA-RAS-GEN-FTF-B | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Skadet 16mm2 byttes.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.

## Rasvarslingssignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 12.a.2
| SA-SIG-0000-14 | 12.a.2: Rasvarslingssignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SIG-RAS-SLT-B | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 | SA-SIG-RAS-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
1020 | SA-SIG-RAS-SKI-A | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SIG-RAS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 | SA-SIG-RAS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 | SA-SIG-RAS-AVB-A | Utskifting av lamper for signal "Rasfare". Påse at reserevelampe ligger i signalet. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-SIG-RAS-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | Utbedre / bytt skadd del.
1070 | SA-SIG-RAS-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1080 | SA-SIG-RAS-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1090 | SA-SIG-RAS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 | SA-SIG-RAS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1105 | SA-SIG-RAS-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1110 | SA-SIG-RAS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1120 | SA-SIG-RAS-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.

## A-lås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 12.a.3
| SA-SAM-0000-02 | 12.a.3: A-lås
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SAM-A-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-SAM-A-SKA-A | Kontroller A-lås utvendig for synlige skader, løse skruer, malingsavfall, rust m.v. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Hvis A-lås står i eget skap, kontroller også skapet for synlige skader, malingsavfall m.m.
1020 | SA-SAM-A-SKA-B | Kontroller at smekklås (firkantnøkkel) på skapdør er i orden og virker tilfredsstillende | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-SAM-A-DEF-A | Kontroller kontrollåsnøkkel | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Kontroller at A-lås kan frigis elektrisk, er riktig merket og at nøkkel går lett, samt at nøkkelblikk er på plass og er uskadd.
1040 | SA-SAM-A-DEF-B | Kontroller at togmeldingsledningen brytes når låsen frigis. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1050 | SA-SAM-A-SVI-A | Kontroller at fargeskiver evt. Indikeringslampen virker tilfredsstillende. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Juster fargeskive, bytt lampe.
1060 | SA-SAM-A-DEF-C | Kontroller A-lås innvendig | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Kontroller for synlige skader, løse deler, slitasje, rust m.v. Kontroller at låsen er tilstrekkelig innsatt med fett. Vurder revisjon av A-låsen.
1070 | SA-SAM-A-KON-A | Kontroller for synlige skader på ledninger og isolasjon. Kontroller kontakter for belegg, brannsår eller andre skader. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Bytt ved behov. Ved gjentatte feil byttes A-lås.
1080 | SA-SAM-A-FTF-A | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi - rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi - rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi - rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 5.b og 5.c
1090 | SA-SAM-A-SKA-C | Plomber deksel til A-lås | PO | 36 | L | Si | J | 0 | N |  | 0.25
1100 | SA-SAM-A-BRD-A | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1110 | SA-SAM-A-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1120 | SA-SAM-A-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | j | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1130 | SA-SAM-A-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1140 | SA-SAM-A-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | N | 0 | N | 2 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1150 | SA-SAM-A-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.

## C-lås m. B-lås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 12.a.4
| SA-SAM-0000-03 | 12.a.4: C-lås m/ B-lås
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SAM-C-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-SAM-C-DEF-A | Kontroll av C-lås. | TK-F | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | Låsen skal gå lett og rele skal falle når nøkkel tas ut. Dersom det er finnes tegn til rust / lekkasje skal lås inn til revisjon.
1020 | SA-SAM-C-KON-A | Kontroller for brente kontakter/belegg. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Ved gjentatte feil og ved behov byttes lås.
1030 | SA-SAM-C-BRD-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1040 | SA-SAM-C-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1050 | SA-SAM-C-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1060 | SA-SAM-C-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## D-lås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 12.a.5
| SA-SAM-0000-04 | 12.a.5: D-lås
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller samlelåsen utvendig for synlige skader, løse skruer, malingsavfall, rust m.v. Kontroller at alle skiltene til låsen er uskadde og tydelige. Kontroller at skiltene under linjalhåndtakene er tydelige og uten skader. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller at alle nøkler kan settes inn, vris om og tas ut uten vanskeligheter. Kontrollet at riktig farve, hhv. riktig tekst vises i kontrollvinduene. Kontroller at nøklene er riktig merket. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller innvendig for synlige skader, løse deler, slitasje, rust m.v. Kontroller at låsen er tilstrekkelig innsatt med fett. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Plomber deksel. | PO | 36 | L | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Anlegg for enkelt innkjørsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 12.a.6
| SA-SIK-0000-13 | 12.a.6: Anlegg for enkelt innkjørsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmål samtlige spenninnger i strømforsyningen i henhold til gjeldende måleskjema og rapporter på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Se JD 552, kap.12 og måleskjema. | JD 552, kap. 12.c
1010 |  | Kontroller at vender for dag/nattlys fungerer. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at måleskjema er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
1080 |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
1090 |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
1100 |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. Før isolasjonsmåling foretas skal sikringer kobles ut. Maksimalt tillatt meggespenning er 250 V. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Stillerapparat enkelt Innkjør
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 12.a.7
| SA-BET-0000-04 | 12.a.7: Stillerapparat 1, 2 og 3 for anlegg for enkelt innkjørsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller at stillerapparatene er frie for støv og smuss, utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller at stillerene ikke henger eller er slitt, og at stillerhåndtakene sitter fast og at de har riktig farve. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller at alle lampehetter er på plass og at de har riktig farve. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller at alle lampene lyser. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller ledningsopplegget og klemlisttilkoplingene. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller om stillerbordet trenger rengjøring eller oppussing. Se også på beskyttelsesplaten (plastplaten). | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. er tilstede. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Plomber stillerapparatet. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Enkelt innkjørsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 12.a.8
| SA-SIG-0000-18 | 12.a.8: Enkelt innkjørsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller merke og vaske ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
1020 |  | Kontroller linser og vask ved behov. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
1040 |  | Isolasjonsmål objekt, hoved- og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1050 |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | Utbedre / bytt skadd del.
1060 |  | Kontroller kabelinnføring | TK V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1070 |  | Kontroller koblingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Isolasjonsmål uarmerte kabler innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK M | 36 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1090 |  | Isolasjonsmål armerte kabler innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1100 |  | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
1110 |  | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1120 |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Kabel Armert
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 13.a.1
| SA-KAS-0000-01 | 13.a.1: Kabelanlegg - Armert hovedkabel og kabel for linjeblokk
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-KAS-HOVEDK_ARM-KOS-A | Isolasjonsmål armert hovedkabel og kabel for linjeblokk mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-KAS-HOVEDK_ARM-KOS-B | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1020 | SA-KAS-KABELTERMINAL-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-KAS-HOVEDK_ARM-KOS-C | Isolasjonsmål armert hovedkabel og kabler for linjeblokk innebyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1040 | SA-KAS-HOVEDK_ARM-KOS-D | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Kabel Uarmert
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 13.a.2
| SA-KAS-0000-02 | 13.a.2: Kabelanlegg - Uarmert hovedkabel og kabel for linjeblokk
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-KAS-HOVEDK_UARM-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert hovedkabel og kabel for linjeblokk mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-KAS-HOVEDK_UARM-KOS-B | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1020 | SA-KAS-KABELTERMINAL-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1030 | SA-KAS-HOVEDK_UARM-KOS-C | Isolasjonsmål uarmert hovedkabel og kabel for linjeblokk innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1040 | SA-KAS-HOVEDK_UARM-KOS-D | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Avsp. ind
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 13.a.3
| SA-AVI-0000-01 | 13.a.3: Avsporingsindikator
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-AVI-GEN-BRD-A | Kontroller at markeringsstolpe er i orden. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Defekt stolpe byttes.
1010 | SA-AVI-GEN-LØS-A | Kontroller innfesting av avsporingsindikator for synlige skader. | TK-V | 36 | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.25
1020 | SA-AVI-GEN-FTF-A | Funksjonstest av Ai. | TK-F | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Ved kortslutning eller brudd i kabel til Ai i forsignalet skal kontrollrelet falle.
1030 | SA-AVI-GEN-BRD-C | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1040 | SA-AVI-GEN-KOS-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1050 | SA-AVI-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom | TK-M | 36 | L | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1060 | SA-AVI-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1070 | SA-AVI-GEN-BRD-B | Kontroller avsporingsindikator for synlige skader. | TK V | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.25
1080 | SA-AVI-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål stikkkabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Sveivskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 13.a.4
| SA-SVB-0000-01 | 13.a.4: Sveivskap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SVB-GEN-FTF-A | Ta ut sveiv. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | Kontroller at kontrollreleet faller av.
1010 | SA-SVB-GEN-DEF-A | Kontroller at varmeelement fungerer. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1020 | SA-SVB-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1030 | SA-SVB-GEN-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1040 | SA-SVB-GEN-KOS-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1050 | SA-SVB-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1060 | SA-SVB-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1070 | SA-SVB-GEN-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
1080 | SA-SVB-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## S-lås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 13.a.5
| SA-SAM-0000-01 | 13.a.5: S-lås
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-SAM-S-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1010 | SA-SAM-S-DEF-A | Kontroll av S-lås. | TK-F | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | S-lås skal gå lett og S-lås rele skal falle når nøkkel tas ut. Dersom det er finnes tegn til rust / lekkasje skal S-lås inn til revisjon.
1020 | SA-SAM-S-KON-A | Kontroller for brente kontakter/belegg. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Ved gjentatte feil og ved behov byttes S-låsen.
1030 | SA-SAM-S-BRD-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
1040 | SA-SAM-S-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
1050 | SA-SAM-S-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1060 | SA-SAM-S-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 552, kap. 13.b
1070 | SA-SAM-S-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller til sammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 552, kap. 13.b
1080 | SA-SAM-S-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Teknisk rom
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 13.a.6
| SA-TER-0000-01 | 13.a.6: Teknisk rom (hytter,kiosker og skap)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | SA-TER-TEKROM-DEF-B | Kontroller filter og kjøleribber. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | Vask / skift filter om nødvendig.
1010 | SA-TER-TEKROM-SKI-A | Rengjøring i tekniske rom. | PO | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 2
1020 | SA-TER-TEKROM-BRD-C | Mål overgangsmotstand på felles jordskinne mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | Overgangsmotstand skal være < 30 Ohm (JD 510)
1030 | SA-TER-TEKROM-FTF-A | Kontroller brannslukningsapparat. Avvik rapporteres til infrastruktureier. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Brannslukningsapparat er kontrollert/revidert i henhold til leverandør
1035 | SA-TER-TEKROM-DEF-A | Kontroller varme- og kjøleanlegg. | TK-V | 12 | L | Si | N |  | J | 1 | 0.25
1040 | SA-TER-TEKROM-BRD-D | Kontroller kabelgjennomføringer. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Dersom det er hull eller skader skal gjennomføringen utbedres.
1050 | SA-TER-TEKROM-LEK-A | Kontroller tekniske rom for lekkasje/malingsavfall. Avvik rapporteres til infrastruktureier. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1060 | SA-TER-TEKROM-BRD-A | Kontroller hovedjordledning til tekniske rom. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Skap kiosk m HVAC
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 13.a.7
| SA-APS-0000-01 | 13.a.7: Skap/Kiosk med varme- og kjøleanlegg
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1110 |  | Kontroller varme- og kjøleanlegg. | TK-V | 12 | L | Si | N |  | J | 1 | 0.25
1000 |  | Kontroller skap/kiosk for synlige skader, lekkasje, malingsavfall m.m. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller at skap/kiosk står rett. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Skap/kiosk som inneholder releer må stå absolutt rett.
1020 |  | Rengjør skap/kiosk. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Det skal alltid ryddes etter avsluttet arbeid.
1030 |  | Kontroller at kabelbeskyttelse og tetting rundt kabelinnføring er i orden. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at myggnetting for luftventiler er hele. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller at dører slutter tett inntil, og at hengsler og hasper er iorden. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at låsen lett kan låses opp og igjen. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller jordledning til skap/kiosk. | TK-V | 36 | H | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Isolasjonsmål releramme i skap/kiosk mot skinnejord. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at merking av utstyr og skap/kiosk-betegnelse er iorden. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller jordleder for synlige skader (stativ til AS-skap). | TK-V | ES | H | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Skap kiosk u HVAC
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 13.a.8
| SA-APS-0000-02 | 13.a.8: Skap/Kiosk uten varme- og kjøleanlegg
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller skap/kiosk for synlige skader, lekkasje, malingsavfall m.m. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller at skap/kiosk står rett. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Skap/kiosk som inneholder releer må stå absolutt rett.
1020 |  | Rengjør skap/kiosk. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | Det skal alltid ryddes etter avsluttet arbeid.
1030 |  | Kontroller at kabelbeskyttelse og tetting rundt kabelinnføring er i orden. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller at myggnetting for luftventiler er hele. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Kontroller at dører slutter tett inntil, og at hengsler og hasper er iorden. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Kontroller at låsen lett kan låses opp og igjen. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1070 |  | Kontroller jordledning til skap/kiosk. | TK-V | 36 | H | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
1080 |  | Isolasjonsmål releramme i skap/kiosk mot skinnejord. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
1090 |  | Kontroller at merking av utstyr og skap/kiosk-betegnelse er iorden. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
1100 |  | Kontroller jordleder for synlige skader (stativ til AS-skap). | TK-V | ES | H | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.