## Oversikt
Forebyggende vedlikehold - KL
Sist oppdatert: 2003.12.02
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
Objekt | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
BKT | Skilt | PKN | 2003-12-02
BRY | Skillebryter | PKN/Top | 2003-12-12
BRY | Lastskillebryter | PKN/Top | 2003-12-12
BRY | Jordslutter | PKN/Top | 2003-12-12
BRY | Manøvermaskin KL-bryter | PKN/Top | 2003-12-12
NFE | Kryssing/nærføring elektro | PKN | 2003-12-02
MAS | Mast Tre | PKN | 2003-12-02
MAS | Mast Stål | PKN | 2003-12-02
MAS | Mast Betong | PKN | 2003-12-02
BAR | Bardunwire | PKN | 2003-12-02
BAR | Strever i stål | PKN | 2003-12-02
BAR | Strever i tre | PKN | 2003-12-02
AAK | Åk | PKN | 2003-12-02
UTL | Utligger | PKN | 2003-12-02
UTL | Avtrekk | PKN | 2003-12-02
KTL | Kontaktledning | PKN | 2003-12-02
KTL | KL Overtemperaturkontroll | PKN | 2003-12-02
KTL | KL Målevognskjøring | PKN | 2003-12-02
KTL | Avspenning Lodd | PKN | 2003-12-02
KTL | Avspenning Fjær | PKN | 2003-12-02
KTL | Avspenning Hydraulikk | PKN | 2003-12-02
KTL | Avspenning Gass | PKN | 2003-12-02
DSE | Dødseksjon | PKN | 2003-12-02
SIL | Seksjonsisolator | PKN | 2003-12-02
KON | Kondesatorbatterianlegg | PKN | 2003-12-02
SUG | Sugetransformator | PKN | 2003-12-02
IMP | Filterimpedans/PAK | PKN | 2003-12-02
RLE | Returledning | PKN | 2003-12-02
LED | Ledning | PKN | 2003-12-02
KAH | Kabel | PKN | 2003-12-02
TRF | Biforbrukstrafo | PKN | 2003-12-02
OVR | Overspenningsvern Ventilavleder | PKN/Top | 2003-12-12
OVR | Overspenningsvern Gnistgap | PKN/Top | 2003-12-12
JOR | Langsgående jordleder | PKN | 2003-12-02
JOR | Seksjonert jordleder | PKN | 2003-12-02
JEL | Jordelektroder | PKN | 2003-12-02
--- | Beskyttelse | PKN | 2003-12-02
Mal
Komponentrutiner (innarbeidet for relevante objekter)
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
Objekt | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
| Isolator | PKN | 2003-12-02
| Konsoll | PKN | 2003-12-02

## BKT Skilt
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Skilt
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller advarselsskilt for skade og refleksevne | TK-V | 12 | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4 | FEA-F §68
|  | Kontroller opplysningsskilt for skade og refleksevne | TK-V | 12 | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4 | FEA-F §68
|  | Vurdere behov for ny skilting eller gjerding langs spor grunnet 3. parts endringer langs linja. | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4 | FEA-F §68
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BRY Skillebryter
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Skillebryter
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller kontakttrykk for bryter | TK-M | 12 | N | SF
|  | Kontroller kontaktflate for slitasje og skade | TK-V | 72 | N | SF | [6 empty] | Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
|  | Kontroller håndbetjemt manøverenhet for skade | TK-V | 12 | N | SF
|  | Rengjør og smør kontaktflatene | TK-V | 72 | N | SF
|  | Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling | TK-M | 72 | N | SF |  |  |  |  | 0,5 |  | Krav til isolasjonsavstand er 270 mm. Isolasjonsavstanden vil i utgangspunktet endre seg lite hvis bryteren er montert korrekt.
|  | Kontroller slaglengde på bryter | TK-M | 72 | N | SF
|  | Konroller inngrep ved kjøring av bryter | TK-F | 72 | N | SF
|  | Smør håndbetjent manøverenhet | TK-V | 72 | N | SF
|  | Funksjonsprøve forigling | TK-F | 72 | N | SF | [6 empty] | Hvis maskin har forigling
|  | Rengjør isolator | PO | 72 | N | SF | [6 empty] | Intervall på 72 mnd vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Hvis bryter står i forurenset miljø må intervall vurderes kortet ned.
|  | Kontroll av skillebryter etter leverandørens beskrivelse | TK-V | 12 | N | SF
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BRY Lastskillebryter
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Lastskillebryter
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller kontakttrykk for bryter | TK-M | 12 | N | SF
|  | Kontroller kontaktflate for slitasje og skade | TK-V | 72 | N | SF | [6 empty] | Hvis bryter er koblet mot kortslutning, må kontaktflater kontrolleres.
|  | Rengjør og smør kontaktflatene | TK-V | 72 | N | SF
|  | Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling | TK-M | 72 | N | SF |  |  |  |  | 0,5 |  | Krav til isolasjonsavstand er 270 mm. Isolasjonsavstanden vil i utgangspunktet endre seg lite hvis bryteren er montert korrekt.
|  | Kontroller slaglengde på bryter | TK-M | 72 | N | SF
|  | Kontroller inngrep ved kjøring av bryter | TK-F | 72 | N | SF
|  | Kontroller sekvens ved kjøring av bryter | TK-F | 72 | N | SF
|  | Smør håndbetjent manøverenhet | TK-V | 72 | N | SF
|  | Funksjonsprøve forigling | TK-F | 72 | N | SF | [6 empty] | Hvis maskin har forigling
|  | Rengjør isolator | PO | 72 | N | SF | [6 empty] | Intervall på 72 mnd vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Hvis bryter står i forurenset miljø må intervall vurderes kortet ned.
|  | Kontroll av skillebryter etter leverandørens beskrivelse | TK-V | 12 | N | SF
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BRY Jordslutter
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Jordslutter
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller kontakttrykk for bryter | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | Skal være i henhold til leverandørens krav
|  | Kontroller manøverenhet for skade | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | Skal klare å manøvrere manuelt
|  | Kontroller kobling mot jord | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | Kontinuitetstest skal tilfredsstilles
|  | Kontroller indikering av bryterstilling til fjernkontrollanlegg | TK-F | 24 | N | SF | [6 empty] | Skal fungere |  | Denne er lagt til ihht til regelverk SD 2003-12-03
|  | Kontroller funksjon på signal fra kontrollanlegg (nært og fjernt) | TK-F | 24 | N | SF | [6 empty] | Skal fungere |  | Denne er lagt til ihht til regelverk SD 2003-12-03
|  | Kontroller kontaktflate for slitasje og skade | TK-V | 72 | N | SF | [6 empty] | Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
|  | Rengjør og smør kontaktflatene | TK-V | 72 | N | SF
|  | Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling | TK-M | 72 | N | SF |  |  |  |  | 0,5 |  | Skal være større enn 270 mm. Isolasjonsavstanden vil i utgangspunktet endre seg lite hvis bryteren er montert korrekt.
|  | Kontroller slaglengde på bryter | TK-M | 72 | N | SF | [6 empty] | Skal være ihht leverandørens krav
|  | Konroller inngrep ved kjøring av bryter | TK-F | 72 | N | SF | [6 empty] | Skal være ihht leverandørens krav
|  | Smør håndbetjent manøverenhet | TK-V | 72 | N | SF | [6 empty] | Bryteren bør ikke være tung å betjene
|  | Funksjonsprøve forigling | TK-F | 72 | N | SF | [6 empty] | Forriglingen mot fjern- og lokalmanøver skal fungere
|  | Rengjør isolator | PO | 72 | N | SF | [6 empty] | Bør ikke gi utslag på coronamåling. Intervall på 72 mnd vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Hvis bryter står i forurenset miljø må intervall vurderes kortet ned.
|  | Kontroll av skillebryter etter leverandørens beskrivelse | TK-V | 12 | N
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  |  | ¦
|  | Skifte ut manøvermaksin av type Bamyc | M | 12 | N | SF | [6 empty] | Akselbrudd |  | Tatt ut av arbeidsrutine. Korrektivt vedlikehold. Utskiftingsplan skal lages i
henhold til Risikovurdering (dok… Geir Eriksen). Bjørn Iversen/SD 2003-12-12
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BRY Manøvermaskin Kl-bryter
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Manøvermaskin KL-bryter
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller manøvermaskin i henhold til leverandørens beskrivelse | TK-V | 12 | N | SF
|  | Smør lager og drev til manøvermotor | PO | 24 | N | SF | [6 empty] | Intervall kan varieres for å tilpasses andre oppgaver.
|  | Kontroller indikering av bryterstilling | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller funksjon nær/fjern | TK-V | 12 | N | SF
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NFE Kryssing_nærføring elektro
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kryssing/nærføring elektro
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller nærføringer | TK-V | 12 | J | SF | [6 empty] | JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12 | FEA-F §75 og §76
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MAS Mast Tre
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Mast Tre
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller mast for ytre skade | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | b | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller mast for uvedkommende gjenstander | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7 | FEA-F §75
|  | Kontroller topphette på mast | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7 | FEA-F §68
|  | Kontroller helling av mast | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
|  | Kontroller klatrevern (hvis montert) | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Kontroller mast for overbelastning | TK-V | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller fjellbolter og stag for rust | TK-V | 60 | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK-V | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Kontroller mast for råte | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Visuell kontroll av betongfundament for riss og forvitring | TK-V | 240 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller spir i mast (hvis montert) | TK-V | 360 | N | SF
|  | Kontroller avstand til spor | TK-M | ES | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tab 12 og 71
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Gjelder for mastefundamenter på stasjonsområder
b) Utføres om våren grunnet skade fra brøyting.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MAS Mast Stål
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Mast Stål
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller mastefundament for mekaniske skader/deformasjoner | TK-V | 12 | J | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller mast for ytre skade | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | b | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller mast for uvedkommende gjenstander | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7 | FEA-F §75
|  | Kontroller klatrevern (hvis montert) | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Kontroller mast for overbelastning | TK-V | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller fundamentbolter for rust | TK-V | 60 | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK-V | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Kontroller helling av mast | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
|  | Kontroller mast for rust | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Visuell kontroll av betongfundament for riss og forvitring | TK-V | 240 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller spir i mast (hvis montert) | TK-V | 360 | N | SF
|  | Kontroller avstand til spor | TK-M | ES | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tab 12 og 71
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Gjelder for mastefundamenter på stasjonsområder
b) Utføres om våren grunnet skade fra brøyting.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MAS Mast Betong
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Mast Betong
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller mastefundament for mekaniske skader/deformasjoner | TK-V | 12 | J | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller mast for ytre skade | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | b | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller mast for uvedkommende gjenstander | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7 | FEA-F §75
|  | Kontroller mast for overbelastning | TK-V | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert) | TK-V | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Kontroller helling av mast | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tabell 14
|  | Kontroller spir i mast (hvis montert) | TK-V | 360 | N | SF
|  | Kontroller betongmast for forvitring | TK-V | 480 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller avstand til spor | TK-M | ES | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tab 12 og 71
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Gjelder for mastefundamenter på stasjonsområder
b) Utføres om våren grunnet skade fra brøyting.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BAR Bardunwire
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Bardunwire
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller bardun for ytre skade | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller bardun for rust | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 4
|  | Kontroller bardunisolator | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Isolerte barduner bør skiftes
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BAR Strever i stål
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Strever i stål
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller strever for ytre skade | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller strever for rust | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BAR Strever i tre
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Strever i tre
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller strever for ytre skade | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller strever for råte | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Isolerte barduner bør skiftes
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## AAK Åk
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Åk
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-M | 12 | N | SF
|  | Kontoller at åk har korrekt bue oppover | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap 7
|  | Kontroller åk for rust | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap 4 | SIS 055900
|  | Kontroller åk-konsoller for rust | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap 4 | SIS 055900
|  | Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast | TK-M | ES | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap 7 Vedlegg 5b Tabell 2
|  | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK-V | 12 | N | [6 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller at åk ligger i horisontalplan | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap 7
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Åk bør også festes med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## UTL Utligger
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Utligger
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller høyde av kontakttråd | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller horisontal plassering av kontakttråd | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller posisjon av bæreline | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller splittpinner | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller utligger for rust | TK-M | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Kontroller konsoll og innfestning for rust | TK-M | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Bytting av splittpinner | PO | 120 | N | SF | [5 empty] | b
|  | Kontroller temperaturinnstillingen til utligger | TK-M | 120 | N | SF | [5 empty] | c | JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller horisontal plassering av kontakttråd | TK-M | ES | N | SF | [5 empty] | d | JD 542 kap. 5
|  | Kontroll av kontakttrådhøyde | TK-M | ES | N | SF | [5 empty] | d | JD 542 kap. 5
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Gjelder kun for varmforzinket, stål (rør og stag)
b) Gjelder kun for splittpinner av messing
c) Kontrolleres ved større endringer på kontakledning
d) Ved baksing og kjøring av pakkmaskin
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## UTL Avtrekk
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Avtrekk
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller horisontal plassering av kontakttråd | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller posisjon av bæreline | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller splittpinner | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller avtrekk for rust | TK-M | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Kontroller konsoll og innfestning for rust | TK-M | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Bytting av splittpinner | PO | 120 | N | SF | [5 empty] | b
|  | Kontroller temperaturinnstilling til avtrekk | TK-M | 120 | N | SF | [5 empty] | c | JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | d | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller horisontal plassering av kontakttråd | TK-M | ES | N | SF | [5 empty] | e | JD 542 kap. 5
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Gjelder kun for varmforzinket, stål (rør og stag)
b) Gjelder kun for splittpinner av messing
c) Kontrolleres ved større endringer på kontakledning
d) Gjennomføres hvert tiende år fra alder 30 år og eldre.
e) Ved baksing og kjøring av pakkmaskin
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Kontaktledning
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kontaktledning
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller sikk-sakk | TK-M | 6 | J | SF | Ja | [5 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller kontakttrådhøyde/høydeendring | TK-M | 12 | N | SF | Ja | [5 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller strømstige og strømbruer | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller hengetråd med klemmer for skeivstilling og skade | TK-V | 12 | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller bæreline for skade | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller fritt profil for strømavtaker | TK-M | 24 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller dynamisk isolasjonsavstand | TK-M | 24 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5, JD 510 kap. 7
|  | Kontroller høyde i parallellfelt | TK-M | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller statisk isolasjonsavstand | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5, JD 510 kap. 7
|  | Kontroller E-mål | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5, JD 520 kap. 5 pkt 5.10 og 5.11
|  | Måle strekk i Y-line | TK-M | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 5
|  | Måling av slitasje på kontakttråd | TK-M | 120 | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller klemmefritt rom | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | b | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller fritt profil for strømavtaker | TK-M | ES | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller klemmefritt rom | TK-V | ES | N | SF | [5 empty] | b | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller KL-elementer for radiostøy | PKV |  |  | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15 | EN 50121-2:2000
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) System 20 og 25 måles med strekk. System 35 måles med U-mål
b) Klemmefritt rom i sporveksel.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Overtemperaturkontroll
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kontaktledning - Overtemperaturkontroll
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Overtemperaturturkontroll av kontaktledningsanlegg langs linjen | TK-M | 60 | N | SF | J |  |  |  |  | a | JD 542 kap. 4, JD 542 Vedlegg
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Objekt som kontrolleres: Kontakttråd strømforbindelser, koblinger, transformatorer, impedanser, returkrets etc.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Målevognskjøring
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kontaktledning - Målevognskjøring
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller dynamisk horisontal plassering av kontakttråd | TK-M | 6 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller høydeendringer i kontakttråd (stigning/fall) | TK-M | 6 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller lave krefter | TK-M | 6 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller høye krefter | TK-M | 6 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller middelkraft | TK-M | 6 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller posisjonering av kontakttråd i parallellfelt | TK-M | 6 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 5
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Avspenning Lodd
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kontaktlending - Avspenning Lodd
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller tilskruing og smøring av loddhjul | PO | 12 | J | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 5
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller loddavspenning | TK-V | 24 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller balansearmens posisjon | TK-V | 24 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller loddhjul med låsetenner. Smøres ved behov | TK-V | 24 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller avspenning for rust | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Kontroller fiksavspenning | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller fastavspenning | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | b | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller isolator for tegn på elding | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Hvis utstyret benyttes på kontaktledningsparten
b) Loddavspenninger bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Avspenning Fjær
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kontaktlending - Avspenning Fjær
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller strekk i fjæravspenning | PO | 12 | J | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller balansearmens posisjon | TK-V | 24 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller avspenning for rust | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Kontroller fiksavspenning | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller fastavspenning | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | b | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller isolator for tegn på elding | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Hvis utstyret benyttes på kontaktledningsparten
b) Avspenninger bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Avspenning Hydraulikk
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kontaktlending - Avspenning Hydraulikk
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller hydraulisk ledningsstrammer for lekasjer | PO | 12 | J | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | b | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller balansearmens posisjon | TK-V | 24 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller avspenning for rust | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Kontroller fiksavspenning | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller fastavspenning | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller isolator for tegn på elding | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Hvis utstyret benyttes på kontaktledningsparten
b) Avspenninger bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KTL Avspenning Gass
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kontaktlending - Avspenning Gass
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller gass-hydraulisk ledningsstrammer for lekasjer | PO | 12 | J | SF | [5 empty] | a
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | b | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller balansearmens posisjon | TK-V | 24 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller avspenning for rust | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Kontroller fiksavspenning | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller fastavspenning | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller isolator for tegn på elding | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Hvis utstyret benyttes på kontaktledningsparten
b) Avspenninger bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## DSE Dødseksjon
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Dødseksjon
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller horisontal isolasjonsavstand mellom ledningsparter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 6
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller statisk isolasjonsavstand mellom konstruksjoner | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 6
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SIL Seksjonsisolator
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Seksjonsisolator
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller seksjonsisolator (kjørbar og bæreline) for slitasje og skade | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542, kap. 15
|  | Kontroller for forurensning. Vask ved behov | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542, kap. 15
|  | Kontroller i henhold til leverandørens beskrivelse | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller posisjon av seksjonsisolator | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542, kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KON Kondesatorbatterianlegg
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kondensatorbatterianlegg
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller batteri. Mål syrevekt. Fyll vann og rengjør ved behov | PKV | 6 | N | SF | Nei
|  | Funksjonsteste styreutrustning til kondensatorbatteri | TK-F | 12 | N | SF
|  | Kontroller 230V fordeling | TK-V | 12 | N | SF
|  | Foreta kapasitetstest av batteri | PKV | 12 | N | SF | Nei
|  | Rengjør kondensatorbatteri | PO | 24 | N | SF
|  | Overtemperaturkontroll av forbindelser | TK-M | 60 | N | SF | Ja | [5 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Kabelanalyse | TK-M | 60 | N | SF | Ja
|  | Kontroller demperreaktorsats | TK-V | 60 | N | SF
|  | Kontroller gnistgap for skade | TK-M | 60 | N | SF | Nei
|  | Mål avstand på gnistgap | TK-M | 60 | N | SF | Nei
|  | Kontroller ende- og skjøtemuffer | TK-M | 120 | N | SF
|  | Megging av kabel | TK-M | 120 | N | SF | Ja
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SUG Sugetransformator
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Sugetransformator
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller transformatorkasse for skade, lekkasje og rust | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller Silicagel-filter. Tørkes evt byttes ved behov | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller pakninger for gjennomføringer til sugetransformator for skade og lekkasje | TK-V | 24 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Overtemperaturkontroll av koblinger | TK-M | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller at festejern er riktig montert | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroll elektriske koblinger | ES |  | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Ta oljeprøve av transformator. Analyser olje | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Sugetransformatorer bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## IMP Filterimpedans
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Filterimpedans / PAK
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller filterimpedans | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller kobling til spor | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Overtemperaturkontroll av koblinger | TK-M | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## RLE Returledning
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Returledning
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller returleder for skade | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller traverser og avspenningsjern | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller avstand mellom paralellførte returledere | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller returleders høyde over marken | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller nærføring til 15 kV | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller returnedføringen | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller skinneforbinder for skade, slitasje eller brudd | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller tverrforbinder for skade, slitasje eller brudd | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller overkast for skade, slitasje eller brudd | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller returleders høyde ved planoverganger | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 12
|  | Kontroller isolator for skade | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Overtemperaturkontroll av nedføring | TK-M | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LED Ledning
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Mate-, Forsterknings- og Forbigangsledning
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller ledning for skade | TK-V | 12 | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 8 | FEA-F § 78, FSH §36
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontoller ledningsbefestigelse (avspenningsjern, kabelfester) for skade | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 8
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller avstander til andre konstruksjoner | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 8
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KAH Kabel
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Mate-, Forsterknings- og Forbigangskabel
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller kabel for skade | TK-V | 12 | J | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 8 | FEA-F § 78
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontoller kabelbefestigelse (kabelfester, strips) | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 8
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Kontroller ende- og skjøtemuffer for overtemperatur | TK-M | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Kontroller endemuffer og oljenivå i kabel | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 8
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK-V | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 15
|  | Gjennomføre Tangens Delta-måling av kabel | TK-M | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 8
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Måling ikke benyttet i JBV. Erfaring bør etableres.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## TRF Biforbrukstrafo
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Biforbrukstrafo
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller tilførselsledninger, sikringer og jordtilkoblinger | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller oljenivå i transformatorkasse | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller overspenningsvern | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller disneuter | TK-V | 12 | N | SF
|  | Kontroller gjennomføringer | TK-V | 24 | N | SF
|  | Overtemperaturkontroll av biforbrukstrafo | TK-M | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Ta oljeprøve av biforbrukstransformator | TK-M | 120 | N | SF
|  | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 7
|  | Kontroller konsoll og innfestning for korrosjon | TK-M | 120 | N | SF
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Biforbrukstrafo bør monteres med sikringsjern
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Overspenningsvern Ventilavleder
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Overspenningsvern Ventilavleder
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller ventilavleder for skade | TK-V | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Les av antall strømgjennomganger via telleverk | TK-V | 60 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 4
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Gjelder for ventilavleder med telleverk
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Overspenningsvern Gnistgap
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Overspenningsvern Gnistgap
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Mål avstand på gnistgap | TK-M | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Kontroller gnistgap for skade | TK-M | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 4
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## JOR Langsgående jordleder
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Langsgående jordleder
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller forbindelse mellom jordleder og skinne | TK-M | 60 | N | SF | [6 empty] | JD 510 kap. 6
|  | Kontroller jording av konstruksjoner | TK-M | 60 | N | SF | [5 empty] | a | JD 510 kap. 6
|  | Kontroller jordlederen | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 510 kap. 6
|  | Kontroller tverrforbindelser mellom jordledere | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 510 kap. 6
|  | Måle overgangsmotstand til jord | TK-M | 120 | J | SF | [6 empty] | JD 510 kap. 6 | FSH §37
|  | Kontroller jordforbindelser til spor | TK-M | ES | N | SF | [6 empty] | JD 510 kap. 6
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Hvis forbindelse fra mast til jordleder krysser spor må denne kontrolleres årlig
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## JOR Seksjonert jordleder
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Seksjonert jordleder
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller forbindelse mellom seksjonert langsgående jordleder til skinne | TK-M | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 510 kap. 6
|  | Kontroller seksjonering av konstruksjoner | TK-M | 60 | N | SF
|  | Kontroller jording av konstruksjoner | TK-M | 60 | N | SF | [5 empty] | a | JD 510 kap. 6
|  | Kontroller jordlederen | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 510 kap. 6
|  | Kontroller tverrforbindelser mellom jordledere | TK-M | 120 | N | SF | [6 empty] | JD 510 kap. 6
|  | Måle overgangsmotstand til jord | TK-M | 120 | J | SF | [6 empty] | JD 510 kap. 6 | FSH §37
|  | Kontroller jordforbindelser til spor | TK-M | ES | J | SF | [6 empty] | JD 510 kap. 6
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Hvis forbindelse fra mast til jordleder krysser spor må denne kontrolleres årlig
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## JEL Jordelektrode
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Jordelektrode
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Mål jordelektrodes overgangsmotstand | TK-M | 120 |  | SF | [6 empty] | JD 548, kap 9 | FSH §37
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## --- Beskyttelse
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Beskyttelse
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller avstand til spenningssatt del | TK-V | 12 | J | SF | [6 empty] | JD 542, kap. 4 | FEA-F §75
|  | Kontroller klatrevern | TK-V | 12 | J | SF | [6 empty] | JD 542, kap. 4 | FEA-F §75
|  | Kontroller gjerde | TK-V | 12 | J | SF | [6 empty] | JD 542, kap. 4 | FEA-F §75
|  | Kontroller brubeskyttelse | TK-V | 12 | J | SF | [6 empty] | JD 542, kap. 4 | FEA-F §75
|  | Kontroller beskyttelsesskjerm | TK-V | 60 | J | SF | [6 empty] | JD 542, kap. 4 | FEA-F §75
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Mal
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype:
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Isolator
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Isolator
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Visuell inspeksjon av isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 15
|  | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 15
|  | Inspeksjon av isolator for tegn på aldring | TK-V | 120 | N | SF | [5 empty] | a | JD 542 kap. 15
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Rutiner innarbeidet i de objekter hvor isolatorer er relevant
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Konsoll
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Konsoll
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | N | SF | [5 empty] | a
|  | Kontroller sikringsjern hvis montert | TK-V | 12 | N | SF | [6 empty] | JD 542 kap. 7
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
a) Rutiner innarbeidet i de objekter hvor konsoll er relevant
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.