{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["Oversikt","Nødlys-tunnelbelysning","Belysning","Gruppeskap","I veksel","Togvarme","Fordelingsskap","UPS","Aggregat","HS hjelpekraft","Øvrig","Varmekabel","Bygninger","Jordingsanlegg"],"not_rendered":{"images":13,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":13,"comments":65},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Oversikt","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[1,1,1,9],[3,1,3,2],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Forebyggende vedlikehold - Lavspenning"]
[]
[null,"Sist oppdatert: 2003.12.14"]
[{"$nulls":4},"Ferdig",null,"Godkjent",null,"Oppdatert"]
[null,null,"Beskrivelse",null,"Navn","Dato","Navn","Dato","Navn","Dato"]
[null,null,"Belysning - Nødlys/tunnelbelysning",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-11"]
[null,null,"Belysning - Arealbelysning",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-11"]
[null,null,"Sporvekselvarme, gruppeskap",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-11"]
[null,null,"Sporvekselvarme, komponenter i veksel",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-11"]
[null,null,"Stasjonære togvarmeanlegg",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-14"]
[null,null,"Strømforsyng(hjelpekraft) - Fordelingsskap",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-14"]
[null,null,"Strømforsyng(hjelpekraft) - UPS",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-14"]
[null,null,"Strømforsyng(hjelpekraft) - Reservestrømsggregat",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-14"]
[null,null,"Strømforsyng(hjelpekraft) - Høyspentnett",null,"Ikke utarbeidet"]
[null,null,"Spesielle installasjoner",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-14"]
[null,null,"Varmekabelanlegg",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-14"]
[null,null,"Bygningsinstallasjoner",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-14"]
[null,null,"Jording",null,"Nom","2003-06-16",null,null,"Nom","2003-12-14"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Mal"]

{"sheet":"Nødlys-tunnelbelysning","index":1,"n_rows":20,"n_cols":34,"rows_kept":20,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: Nødlys / tunnelbelsyning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av batteri for nødlys","TK-F",12,null,"ELE",{"$nulls":5},"a","Batterier skal ha tilstrekkelig kapasitet","JD 545, kap. 7"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av nødbelysning","TK-F",12,null,"ELE",{"$nulls":6},"Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral)","JD 545, kap. 7"]
[{"$nulls":4},"Gruppeskift av lyskilder","PO",48,null,"ELE",{"$nulls":6},"Intervall avhengig av type lyskilde","JD 545, kap. 7"]
[{"$nulls":4},"Gruppeskift av batteri for nødlys","PO",48,null,"ELE",{"$nulls":6},"Intervall avhengig av type batteri (leverandørens veiledning bør følges)","JD 545, kap. 7"]
[{"$nulls":4},"Utvendig rengjøring av armaturer, spyling.","PO",12,null,"ELE",{"$nulls":6},"Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.","JD 545, kap. 7"]
[{"$nulls":4},"Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor","TK-V","ES",null,"Alle",{"$nulls":6},"Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Merknad",{"$nulls":10},"Ref. RCM-analyse: ",{"$nulls":17},"|"]
[{"$nulls":4},"a) Normalt skal nødlys i tunneler fungere i 2 timer på batteridrift.",{"$nulls":10},"3.2.1.2"]
[{"$nulls":4},"     Lokale analyser kan gi andre (strengere eller mildere) krav."]

{"sheet":"Belysning","index":2,"n_rows":19,"n_cols":34,"rows_kept":19,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Utendørsbelysning / ArealbelysningNødlys / tunnelbelsyning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Gruppeskift av lyskilder","PO",42,"N","ELE",{"$nulls":5},"a","Enkelte lyskilder trenger ikke tilgang på linje.","JD 545, kap. 7"]
[{"$nulls":4},"Rengjøring av lysarmaturer","TK-V",42,"N","ELE",{"$nulls":6},"Nedsmusset reflektor og skjerm rengjøres ved bytte av lyskilde.","JD 545, kap. 7"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av styring","TK-F",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Lys skal kunne slås på. Fotocelle skal fungere","JD 545, kap. 7"]
[{"$nulls":4},"Kontroller master og bærende konstruksjoner","TK-V",60,"N","ELE",{"$nulls":6},"Rust og større skader","JD 545, kap. 4 og kap. 7"]
[{"$nulls":4},"Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor","TK-V","ES","N","Alle",{"$nulls":6},"Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Merknad",{"$nulls":10},"Ref. RCM-analyse: ",{"$nulls":17},"|"]
[{"$nulls":4},"a) Stor variasjon i intervall avhengig av type lyskilde, driftstid.",{"$nulls":10},"3.2.1.1"]

{"sheet":"Gruppeskap","index":3,"n_rows":21,"n_cols":34,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: Sporvekselvarme, gruppeskap"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Avles eventuelle driftstimetellere eller energiforbruk.","TK-M",12,"N","Alle",{"$nulls":6},"Registreres og innrapporteres"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av styring/regulering/PLS","TK-K",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet)","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Isolasjonsmåling av inntakskabel og alle utgående kabler","TK-M",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"b","Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400","JD 545, kap. 4"]
[{"$nulls":4},"Kontroller skap for skade/lekkasje","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":5}," ","Ikke vann- og støvinntrengning i skap.","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Kontroller gruppeskap for skade/mangler","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler.","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Termografering/etterskruing av rekkeklemmer/koblingsstykke","TK-M",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"a","Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Termografering/etterskruing av smeltesikringer","TK-M",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"a","Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av overtemperatur på automatsikring/effektbryter","TK-M",60,"N","ELE",{"$nulls":6},"Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS","TK-K",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt.","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Indikator som viser status for overspenningsvern. "]
[{"$nulls":4},"Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor","TK-V","ES","N","Alle",{"$nulls":6},"Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige. "]
[]
[{"$nulls":33},"|"]
[{"$nulls":4},"a) Intervall for termografering; 60 mnd",{"$nulls":10},"Ref. RCM-analyse: 3.2.5.1"]
[{"$nulls":4},"b) Overspenningsvern kan påvirke isolasjonsmåling. Bør frakobles ved test."]

{"sheet":"I veksel","index":4,"n_rows":19,"n_cols":34,"rows_kept":19,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: Sporvekselvarme - Komponenter i sporvekselen"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Måling av strøm/spenning/motstand varmeelementer","TK-M",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"a)","Riktig strøm i forhold til elementets effekt. I = P/U, R = (U*U)/P","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Visuell kontroll av varmeelementer","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Element skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av sensorer på skinne eller sville","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Sensorer plassert riktig og festet forsvarlig","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av kabler inn mot spor","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Kabler ikke synlig skadet, mekanisk beskyttelse i \"kabelfritt profil\"","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Elektrisk kontroll av transformator","TK-M",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Ritig utspenning ved normal last, riktig funksjon på evt. Strømkontroll, ","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Visuell kontroll av transformator for ytre skader","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Ikke lekasje, gjennomføringer/nipler OK","JD 545, kap. 5"]
[{"$nulls":4},"Visuell kontroll av transformator for ytre skader","TK-M",60,"N","ELE",{"$nulls":6},"Oljeprøve på større transformatorer","JD 545, kap. 6"]
[{"$nulls":4},"Visuell kontroll etter sporarbeid","TK-V","ES","N","ELE",{"$nulls":6},"Kabler og jordledere ikke skadet. Følere, elementer og klips riktig montert."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":33},"|"]
[{"$nulls":4},"a) Ulike krav avhengig av spenning og effekt.",{"$nulls":10},"Ref. RCM-analyse: 3.2.5.2 og 3.2.5.3"]

{"sheet":"Togvarme","index":5,"n_rows":19,"n_cols":34,"rows_kept":19,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: Stasjonære togvarmeanlegg"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av bryter","TK-F",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Bryter skal legge ut ved signal fra vern. Fjernstyrte brytere skal funksjonstestes.","JD 545, kap. 6"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av styring/regulering","TK-F",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere.","JD 545, kap. 6"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av vern","TK-F",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Leverandørens anbefalinger bør følges.","JD 545, kap. 6"]
[{"$nulls":4},"Inspeksjon av kabel og stikker","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Synlige skader på ytterkappe, innfesting i stikker og varmepost. Skade på stikker.","JD 545, kap. 6"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av manuell lastbryter i post","TK-F",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Bryter skal kunne legges ut og inn med riktig moment. Skal kunne låses. ","JD 545, kap. 6"]
[{"$nulls":4},"Visuell inspeksjon av returkrets","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.","JD 545, kap. 6"]
[{"$nulls":4},"Oljeprøve/isolasjonsmåling","TK-M",12,"N",{"$nulls":7},"Oljeprøve og kontroll av Silicagel-filter","JD 545, kap. 6"]
[{"$nulls":4},"Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor","TK-V","ES","N","Alle",{"$nulls":6},"Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige. "]
[{"$nulls":4},"Visuell inspeksjon av returkrets","TK-V","ES","N",{"$nulls":7},"Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne."]
[]
[]
[{"$nulls":33},"|"]
[{"$nulls":15},"Ref. RCM-analyse: 3.2.4"]

{"sheet":"Fordelingsskap","index":6,"n_rows":24,"n_cols":34,"rows_kept":24,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: Fordelingsskap"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Kontroller skap for skade/lekkasje","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":5}," ","Ikke vann- og støvinntrengning i skap.","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Kontroller skap for skade/mangler","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler.","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av overtemperatur på automatsikring/effektbryter","TK-M",60,"N","ELE",{"$nulls":6},"Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Termografering/etterskruing av smeltesikringer","TK-M",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"a","Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Termografering/etterskruing av rekkeklemmer/koblingsstykke","TK-M",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"a","Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov","TK-V",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Indikator som viser status for overspenningsvern. ","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Isolasjonsmåling av stigerkabel","TK-M",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"b","Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400","JD 545, kap. 4"]
[{"$nulls":4},"Isolasjonsmåling av kurskabel","TK-M",60,"N","ELE",{"$nulls":5},"b","Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400","JD 545, kap. 4"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av styring/regulering/PLS","TK-K",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet)","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS","TK-K",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt.","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Isolasjonsmåling av inntakskabel fra KV eller OV","TK-M",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"b","Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400","JD 545, kap. 4"]
[{"$nulls":4},"Isolasjonsmåling av styrekabel","TK-M",60,"N","ELE",{"$nulls":5},"b","Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400","JD 545, kap. 4"]
[{"$nulls":4},"Avles eventuelle driftstimetellere og energimålere","TK-M",12,"N","Alle",{"$nulls":6},"Registreres og innrapporteres","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor","TK-V","ES","N","Alle",{"$nulls":5},"a","Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige. "]
[]
[{"$nulls":33},"|"]
[{"$nulls":4},"a) Intervall for termografering; 60 mnd",{"$nulls":10},"Ref. RCM-analyse:3.2.3.1"]
[{"$nulls":4},"b) Overspenningsvern kan påvirke isolasjonsmåling. Bør frakobles ved test."]

{"sheet":"UPS","index":7,"n_rows":19,"n_cols":34,"rows_kept":19,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: UPS - Avbruddsfri strømforsyning"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av batterier","PO",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"a","Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av styring/overvåkning","TK-F",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"a","Fjernovervåkning (alarmer, driftsmeldinger) skal fungrere i henhold til funksjonsbeskrivelse","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Måle/kontrollere belastning på UPS","TK-M",12,"N","ELE",{"$nulls":6},"UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer .","JD 545, kap. 4"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av UPS","TK-F",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"a","Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd.","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av UPS for spesielt kritisk utstyr.","TK-F",1,"N","ELE",{"$nulls":5},"a","Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd.","JD 545, kap. 8"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":33},"|"]
[{"$nulls":4},"a)  Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).",{"$nulls":10},"Ref. RCM-analyse: 3.2.3.2.2 "]

{"sheet":"Aggregat","index":8,"n_rows":15,"n_cols":34,"rows_kept":15,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: Reservestrømsaggregat"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av startbatteri; kapasitet/spenning/ladespenning","TK-M",1,"N","ELE",{"$nulls":6},"Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av overvåkning/styring","TK-F",1,"N","ELE",{"$nulls":6},"Styring og overvåkning skal fungere i henhold til funksjonsbeskrivelse.","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av reservestrømsaggregat med strømbrudd","TK-F",1,"N","ELE",{"$nulls":6},"Aggregater starter korrekt ved strømbrudd eller ved manuell startkommando. Spenning innenfor toleranse. Drivstoffnivå over minimum.","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av reservestrømsaggregat med strømbrudd","TK-F",12,"N","ELE",{"$nulls":5},"a","Aggregater starter korrekt ved strømbrudd eller manuell startkommando, og fungerer tilfredsstillende ved full belastning. Spenning innen toleransekrav.","JD 545, kap. 8"]
[{"$nulls":4},"Visuell kontroll av aggregat","TK-V",12,"N",{"$nulls":7},"Kontroll av aggregatet (lekasje, lukt, rom (ventilasjon, belysning, renhold, brannslukning m.m) "]
[{"$nulls":4},"Avlesning av driftstimeteller","TK-M",12,"N"]
[]
[{"$nulls":33},"|"]
[{"$nulls":4},"a)  Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).",{"$nulls":10},"Ref. RCM-analyse: 3.2.3.2.1"]

{"sheet":"HS hjelpekraft","index":9,"n_rows":18,"n_cols":34,"rows_kept":18,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: "]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Arbeidsrutine ikke utarbeidet"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":33},"|"]

{"sheet":"Øvrig","index":10,"n_rows":21,"n_cols":34,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: Øvrige installasjoner"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av hevebru","TK-M",12,"N",{"$nulls":6},"a","Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.","JD 545, kap. 9"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av svingskive","TK-M",12,"N",{"$nulls":6},"a","Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.","JD 545, kap. 9"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av ventilasjonsanlegg for tunneller","TK-F",1,"N",{"$nulls":6},"a","Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.","JD 545, kap. 9"]
[{"$nulls":4},"Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor","TK-V","ES","N",{"$nulls":7},"Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige. "]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":33},"|"]
[{"$nulls":4},"a) Denne arbeidsrutinen omatter en rekke ulike tekniske installasjoner.",{"$nulls":10},"Ref. RCM-analyse: 3.2.3.3"]
[{"$nulls":4},"Alle slike installasjoner skal ha egen funksjonsbeskrivelse. "]
[{"$nulls":4},"Funksjonsbeskrivelser skal alltid følges og skal oppdateres/endres om nødvendig."]

{"sheet":"Varmekabel","index":11,"n_rows":19,"n_cols":34,"rows_kept":19,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: Varmekabelanlegg"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av varmekabel for snøsmelteanlegg (publikumsarealer)","TK-M",12,"N",{"$nulls":7},"Korrekt strøm/motstand i kabler, ikke synlig kabler/manglende overdekning. Isolasjonsmotstand.","JD 545, kap. 9"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av varmekabel i trenering/tunnel","TK-M",12,"N",{"$nulls":7},"Korrekt strøm/motstand på varmekabelanlegg, takrenner/avløp. Isolasjonsmotstand.","JD 545, kap. 9"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av varmekabel i takrenner/avløp","TK-M",12,"N",{"$nulls":7},"Måler strøm/motstand på varmekabelanlegg, drenering/tunnel. Isolasjonsmotstand.","JD 545, kap. 9"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av varmekabel på øvrige installasjoner","TK-M",12,"N",{"$nulls":6},"a","Måler strøm/motstand på varmekabelanlegg, vognvekt. Isolasjonsmotstand.","JD 545, kap. 9"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av styring/regulering, varmekabelanlegg ","TK-F",12,"N",{"$nulls":7},"Styring fungerer i henhold til funksjonsbeskrivelse","JD 545, kap. 9"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":33},"|"]
[{"$nulls":4},"a) Se også arbeidsrutine for \"Øvrige installasjoner\"",{"$nulls":10},"Ref. RCM-analyse: 3.2.2"]

{"sheet":"Bygninger","index":12,"n_rows":20,"n_cols":34,"rows_kept":20,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: Bygningsinstallasjoner"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Kontroll av ventilasjonsanlegg","TK-F",12,"N",{"$nulls":6},"a","Test/reparer/skifte av filter, air-conditionanlegg ved behov","JD 545, kap. 9"]
[{"$nulls":4},"Skifte bryter/termostat ved behov","TK-V",36,"N",{"$nulls":6},"b","Visuell kontrall av kabler/ledninger, apparater, brytere, stikkontakter, branngjennomføringer, føringsveier. Spesiell fokus på utstyr tikoplet via beveglig kabler og varmeutstyr. ","JD 545, kap. 9"]
[{"$nulls":4},"Funksjonstest av apparater og utstyr","TK-F",12,"N",{"$nulls":7},"Underspenningsvern,  motorvern/termiske vern, termostater, belysning, innbrudd og  brannvarsling","JD 545, kap. 9"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":33},"|"]
[{"$nulls":4},"a) Større ventilasjonsanlegg bør kontrolleres av eget servicepersonell."]
[{"$nulls":4},"b) Kontroll av strømforsyning og fordelingsskap se arbeidsrutine for fordelingsskap"]

{"sheet":"Jordingsanlegg","index":13,"n_rows":16,"n_cols":34,"rows_kept":16,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Generisk arbeidsrutine"]
[{"$nulls":4},"Nr.: "]
[{"$nulls":4},"Objekttype: Jordingsanlegg"]
[]
[null,null,"Aktivitetsnr:","Navn på rutine","Arbeidsbeskrivelse","Type FV","Intervall","Sikkerhet","Faggruppe","Sportilgang","Prioritet","Kan avbrytes","Antall personer","Manntimer","Merknad","Utløsende krav","Dokument referanse:"]
[{"$nulls":4},"Måling av motstand jordelektrode for bygninger etc. forskynt fra everk","TK-M",120,"N",{"$nulls":7},"Kontroller overgangsmotstand, sammenlignes mot prosjektert verdi og siste målte, evt. mot krav ihht. Jordfeilstrøm og berøringsspenning.","JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)"]
[{"$nulls":4},"Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere.","TK-M",60,"N",{"$nulls":7},"Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument-","JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)"]
[{"$nulls":4},"Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor","TK-V","ES","N",{"$nulls":6},"a","Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":33},"|"]
[{"$nulls":4},"a) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll",{"$nulls":10},"Ref. RCM-analyse: 3.2.6"]