## Oversikt
Forebyggende vedlikehold - Lavspenning
Sist oppdatert: 2003.12.14
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
| Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
| Belysning - Nødlys/tunnelbelysning | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-11
| Belysning - Arealbelysning | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-11
| Sporvekselvarme, gruppeskap | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-11
| Sporvekselvarme, komponenter i veksel | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-11
| Stasjonære togvarmeanlegg | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-14
| Strømforsyng(hjelpekraft) - Fordelingsskap | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-14
| Strømforsyng(hjelpekraft) - UPS | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-14
| Strømforsyng(hjelpekraft) - Reservestrømsggregat | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-14
| Strømforsyng(hjelpekraft) - Høyspentnett | Ikke utarbeidet
| Spesielle installasjoner | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-14
| Varmekabelanlegg | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-14
| Bygningsinstallasjoner | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-14
| Jording | Nom | 2003-06-16 |  |  | Nom | 2003-12-14
Mal

## Nødlys-tunnelbelysning
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Nødlys / tunnelbelsyning
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Funksjonstest av batteri for nødlys | TK-F | 12 |  | ELE | [5 empty] | a | Batterier skal ha tilstrekkelig kapasitet | JD 545, kap. 7
|  | Funksjonstest av nødbelysning | TK-F | 12 |  | ELE | [6 empty] | Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral) | JD 545, kap. 7
|  | Gruppeskift av lyskilder | PO | 48 |  | ELE | [6 empty] | Intervall avhengig av type lyskilde | JD 545, kap. 7
|  | Gruppeskift av batteri for nødlys | PO | 48 |  | ELE | [6 empty] | Intervall avhengig av type batteri (leverandørens veiledning bør følges) | JD 545, kap. 7
|  | Utvendig rengjøring av armaturer, spyling. | PO | 12 |  | ELE | [6 empty] | Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad. | JD 545, kap. 7
|  | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES |  | Alle | [6 empty] | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Normalt skal nødlys i tunneler fungere i 2 timer på batteridrift. | [10 empty] | 3.2.1.2
Lokale analyser kan gi andre (strengere eller mildere) krav.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Belysning
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Utendørsbelysning / ArealbelysningNødlys / tunnelbelsyning
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Gruppeskift av lyskilder | PO | 42 | N | ELE | [5 empty] | a | Enkelte lyskilder trenger ikke tilgang på linje. | JD 545, kap. 7
|  | Rengjøring av lysarmaturer | TK-V | 42 | N | ELE | [6 empty] | Nedsmusset reflektor og skjerm rengjøres ved bytte av lyskilde. | JD 545, kap. 7
|  | Funksjonstest av styring | TK-F | 12 | N | ELE | [6 empty] | Lys skal kunne slås på. Fotocelle skal fungere | JD 545, kap. 7
|  | Kontroller master og bærende konstruksjoner | TK-V | 60 | N | ELE | [6 empty] | Rust og større skader | JD 545, kap. 4 og kap. 7
|  | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | N | Alle | [6 empty] | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Stor variasjon i intervall avhengig av type lyskilde, driftstid. | [10 empty] | 3.2.1.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Gruppeskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Sporvekselvarme, gruppeskap
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Avles eventuelle driftstimetellere eller energiforbruk. | TK-M | 12 | N | Alle | [6 empty] | Registreres og innrapporteres
|  | Funksjonstest av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | N | ELE | [6 empty] | Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet) | JD 545, kap. 5
|  | Isolasjonsmåling av inntakskabel og alle utgående kabler | TK-M | 12 | N | ELE | [5 empty] | b | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
|  | Kontroller skap for skade/lekkasje | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Ikke vann- og støvinntrengning i skap. | JD 545, kap. 5
|  | Kontroller gruppeskap for skade/mangler | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler. | JD 545, kap. 5
|  | Termografering/etterskruing av rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-M | 12 | N | ELE | [5 empty] | a | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
|  | Termografering/etterskruing av smeltesikringer | TK-M | 12 | N | ELE | [5 empty] | a | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
|  | Kontroll av overtemperatur på automatsikring/effektbryter | TK-M | 60 | N | ELE | [6 empty] | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
|  | Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | N | ELE | [6 empty] | Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt. | JD 545, kap. 5
|  | Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Indikator som viser status for overspenningsvern.
|  | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | N | Alle | [6 empty] | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
¦
|  | a) Intervall for termografering; 60 mnd | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: 3.2.5.1
b) Overspenningsvern kan påvirke isolasjonsmåling. Bør frakobles ved test.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## I veksel
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Sporvekselvarme - Komponenter i sporvekselen
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Måling av strøm/spenning/motstand varmeelementer | TK-M | 12 | N | ELE | [5 empty] | a) | Riktig strøm i forhold til elementets effekt. I = P/U, R = (U*U)/P | JD 545, kap. 5
|  | Visuell kontroll av varmeelementer | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Element skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade | JD 545, kap. 5
|  | Kontroll av sensorer på skinne eller sville | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Sensorer plassert riktig og festet forsvarlig | JD 545, kap. 5
|  | Kontroll av kabler inn mot spor | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Kabler ikke synlig skadet, mekanisk beskyttelse i "kabelfritt profil" | JD 545, kap. 5
|  | Elektrisk kontroll av transformator | TK-M | 12 | N | ELE | [6 empty] | Ritig utspenning ved normal last, riktig funksjon på evt. Strømkontroll, | JD 545, kap. 5
|  | Visuell kontroll av transformator for ytre skader | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Ikke lekasje, gjennomføringer/nipler OK | JD 545, kap. 5
|  | Visuell kontroll av transformator for ytre skader | TK-M | 60 | N | ELE | [6 empty] | Oljeprøve på større transformatorer | JD 545, kap. 6
|  | Visuell kontroll etter sporarbeid | TK-V | ES | N | ELE | [6 empty] | Kabler og jordledere ikke skadet. Følere, elementer og klips riktig montert.
¦
|  | a) Ulike krav avhengig av spenning og effekt. | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: 3.2.5.2 og 3.2.5.3
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Togvarme
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Stasjonære togvarmeanlegg
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Funksjonstest av bryter | TK-F | 12 | N | ELE | [6 empty] | Bryter skal legge ut ved signal fra vern. Fjernstyrte brytere skal funksjonstestes. | JD 545, kap. 6
|  | Funksjonstest av styring/regulering | TK-F | 12 | N | ELE | [6 empty] | Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere. | JD 545, kap. 6
|  | Funksjonstest av vern | TK-F | 12 | N | ELE | [6 empty] | Leverandørens anbefalinger bør følges. | JD 545, kap. 6
|  | Inspeksjon av kabel og stikker | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Synlige skader på ytterkappe, innfesting i stikker og varmepost. Skade på stikker. | JD 545, kap. 6
|  | Funksjonstest av manuell lastbryter i post | TK-F | 12 | N | ELE | [6 empty] | Bryter skal kunne legges ut og inn med riktig moment. Skal kunne låses. | JD 545, kap. 6
|  | Visuell inspeksjon av returkrets | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne. | JD 545, kap. 6
|  | Oljeprøve/isolasjonsmåling | TK-M | 12 | N | [7 empty] | Oljeprøve og kontroll av Silicagel-filter | JD 545, kap. 6
|  | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | N | Alle | [6 empty] | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Visuell inspeksjon av returkrets | TK-V | ES | N | [7 empty] | Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
¦
Ref. RCM-analyse: 3.2.4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Fordelingsskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Fordelingsskap
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller skap for skade/lekkasje | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Ikke vann- og støvinntrengning i skap. | JD 545, kap. 8
|  | Kontroller skap for skade/mangler | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler. | JD 545, kap. 8
|  | Kontroll av overtemperatur på automatsikring/effektbryter | TK-M | 60 | N | ELE | [6 empty] | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 8
|  | Termografering/etterskruing av smeltesikringer | TK-M | 12 | N | ELE | [5 empty] | a | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 8
|  | Termografering/etterskruing av rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-M | 12 | N | ELE | [5 empty] | a | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 8
|  | Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov | TK-V | 12 | N | ELE | [6 empty] | Indikator som viser status for overspenningsvern. | JD 545, kap. 8
|  | Isolasjonsmåling av stigerkabel | TK-M | 12 | N | ELE | [5 empty] | b | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
|  | Isolasjonsmåling av kurskabel | TK-M | 60 | N | ELE | [5 empty] | b | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
|  | Funksjonstest av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | N | ELE | [6 empty] | Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet) | JD 545, kap. 8
|  | Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | N | ELE | [6 empty] | Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt. | JD 545, kap. 8
|  | Isolasjonsmåling av inntakskabel fra KV eller OV | TK-M | 12 | N | ELE | [5 empty] | b | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
|  | Isolasjonsmåling av styrekabel | TK-M | 60 | N | ELE | [5 empty] | b | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
|  | Avles eventuelle driftstimetellere og energimålere | TK-M | 12 | N | Alle | [6 empty] | Registreres og innrapporteres | JD 545, kap. 8
|  | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | N | Alle | [5 empty] | a | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
¦
|  | a) Intervall for termografering; 60 mnd | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:3.2.3.1
b) Overspenningsvern kan påvirke isolasjonsmåling. Bør frakobles ved test.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## UPS
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: UPS - Avbruddsfri strømforsyning
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Funksjonstest av batterier | PO | 12 | N | ELE | [5 empty] | a | Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype. | JD 545, kap. 8
|  | Funksjonstest av styring/overvåkning | TK-F | 12 | N | ELE | [5 empty] | a | Fjernovervåkning (alarmer, driftsmeldinger) skal fungrere i henhold til funksjonsbeskrivelse | JD 545, kap. 8
|  | Måle/kontrollere belastning på UPS | TK-M | 12 | N | ELE | [6 empty] | UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer . | JD 545, kap. 4
|  | Funksjonstest av UPS | TK-F | 12 | N | ELE | [5 empty] | a | Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd. | JD 545, kap. 8
|  | Funksjonstest av UPS for spesielt kritisk utstyr. | TK-F | 1 | N | ELE | [5 empty] | a | Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd. | JD 545, kap. 8
¦
|  | a) Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider). | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: 3.2.3.2.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Aggregat
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Reservestrømsaggregat
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Funksjonstest av startbatteri; kapasitet/spenning/ladespenning | TK-M | 1 | N | ELE | [6 empty] | Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype. | JD 545, kap. 8
|  | Funksjonstest av overvåkning/styring | TK-F | 1 | N | ELE | [6 empty] | Styring og overvåkning skal fungere i henhold til funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 8
|  | Funksjonstest av reservestrømsaggregat med strømbrudd | TK-F | 1 | N | ELE | [6 empty] | Aggregater starter korrekt ved strømbrudd eller ved manuell startkommando. Spenning innenfor toleranse. Drivstoffnivå over minimum. | JD 545, kap. 8
|  | Funksjonstest av reservestrømsaggregat med strømbrudd | TK-F | 12 | N | ELE | [5 empty] | a | Aggregater starter korrekt ved strømbrudd eller manuell startkommando, og fungerer tilfredsstillende ved full belastning. Spenning innen toleransekrav. | JD 545, kap. 8
|  | Visuell kontroll av aggregat | TK-V | 12 | N | [7 empty] | Kontroll av aggregatet (lekasje, lukt, rom (ventilasjon, belysning, renhold, brannslukning m.m)
|  | Avlesning av driftstimeteller | TK-M | 12 | N
¦
|  | a) Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider). | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: 3.2.3.2.1
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## HS hjelpekraft
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype:
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
Arbeidsrutine ikke utarbeidet
¦
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Øvrig
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Øvrige installasjoner
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av hevebru | TK-M | 12 | N | [6 empty] | a | Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 9
|  | Kontroll av svingskive | TK-M | 12 | N | [6 empty] | a | Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 9
|  | Funksjonstest av ventilasjonsanlegg for tunneller | TK-F | 1 | N | [6 empty] | a | Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 9
|  | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | N | [7 empty] | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
¦
|  | a) Denne arbeidsrutinen omatter en rekke ulike tekniske installasjoner. | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: 3.2.3.3
Alle slike installasjoner skal ha egen funksjonsbeskrivelse.
Funksjonsbeskrivelser skal alltid følges og skal oppdateres/endres om nødvendig.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Varmekabel
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Varmekabelanlegg
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av varmekabel for snøsmelteanlegg (publikumsarealer) | TK-M | 12 | N | [7 empty] | Korrekt strøm/motstand i kabler, ikke synlig kabler/manglende overdekning. Isolasjonsmotstand. | JD 545, kap. 9
|  | Kontroll av varmekabel i trenering/tunnel | TK-M | 12 | N | [7 empty] | Korrekt strøm/motstand på varmekabelanlegg, takrenner/avløp. Isolasjonsmotstand. | JD 545, kap. 9
|  | Kontroll av varmekabel i takrenner/avløp | TK-M | 12 | N | [7 empty] | Måler strøm/motstand på varmekabelanlegg, drenering/tunnel. Isolasjonsmotstand. | JD 545, kap. 9
|  | Kontroll av varmekabel på øvrige installasjoner | TK-M | 12 | N | [6 empty] | a | Måler strøm/motstand på varmekabelanlegg, vognvekt. Isolasjonsmotstand. | JD 545, kap. 9
|  | Funksjonstest av styring/regulering, varmekabelanlegg | TK-F | 12 | N | [7 empty] | Styring fungerer i henhold til funksjonsbeskrivelse | JD 545, kap. 9
¦
|  | a) Se også arbeidsrutine for "Øvrige installasjoner" | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: 3.2.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Bygninger
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Bygningsinstallasjoner
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroll av ventilasjonsanlegg | TK-F | 12 | N | [6 empty] | a | Test/reparer/skifte av filter, air-conditionanlegg ved behov | JD 545, kap. 9
|  | Skifte bryter/termostat ved behov | TK-V | 36 | N | [6 empty] | b | Visuell kontrall av kabler/ledninger, apparater, brytere, stikkontakter, branngjennomføringer, føringsveier. Spesiell fokus på utstyr tikoplet via beveglig kabler og varmeutstyr. | JD 545, kap. 9
|  | Funksjonstest av apparater og utstyr | TK-F | 12 | N | [7 empty] | Underspenningsvern, motorvern/termiske vern, termostater, belysning, innbrudd og brannvarsling | JD 545, kap. 9
¦
a) Større ventilasjonsanlegg bør kontrolleres av eget servicepersonell.
b) Kontroll av strømforsyning og fordelingsskap se arbeidsrutine for fordelingsskap
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Jordingsanlegg
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Jordingsanlegg
Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Måling av motstand jordelektrode for bygninger etc. forskynt fra everk | TK-M | 120 | N | [7 empty] | Kontroller overgangsmotstand, sammenlignes mot prosjektert verdi og siste målte, evt. mot krav ihht. Jordfeilstrøm og berøringsspenning. | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
|  | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | N | [7 empty] | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
|  | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | N | [6 empty] | a | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
¦
|  | a) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: 3.2.6
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.