## Oversikt
Forebyggende vedlikehold - Signal
Innvendig sikringsanlegg
Sist oppdatert: | 2003-12-09
|  | Ferdig |  | Godkjent RCM-gruppa |  | Oppdatert |  | Kommentarer
NR | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
1 | MMI-Stillerapparat | TDA | 2003-12-09
2 | Bryter og sikringsskap | TDA | 2003-12-09
3 | Statisk omformer | TDA | 2003-12-09
4 | Periodeomformer NEBB | TDA | 2003-12-09
5 | Periodeomformer EGA | TDA | 2003-12-09
6 | Dieselaggregat | TDA | 2003-12-09
7 | Strømforsyning sikringsanlegg | TDA | 2003-12-09
8 | NSI-EB | TDA | 2003-12-09
9 | NSI-63 | TDA | 2003-12-09
10 | NSB-77 (GS) | TDA | 2003-12-09
11 | NSB-78 | TDA | 2003-12-09
12 | NSB-84 | TDA | 2003-12-09
13 | NSB-87 | TDA | 2003-12-09
14 | NSB-94 | TDA | 2003-12-09
Mal

## JD 552 vedl 4b kap 5
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 4 av 98
2. GENERISKE ARBEIDSRUTINER
5.2.2 Stillerapparat
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.2
Objekttype: Stillerapparat
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller at stillerapparatet er fritt for støv og smuss, utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av. | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at skjematisk sporplan stemmer overens med utvendig anlegg. | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at stillerene ikke henger eller er slitt, og at stillerhåndtakene sitter fast og at de har riktig farve. | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at amperemeteret i normalstilling står på null og gir utslag ved vekselomlegging (eventuelt indikeringslampe for nullstrøm). | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a
|  |  | Kontroller at alle lampehetter er på plass og at de har riktig farve. | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at alle lampene lyser. | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at summerene virker tilfredsstillende. | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller ledningsopplegget og klemlisttilkoplingene. | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller om stillerbordet trenger rengjøring eller oppussing. Se også på beskyttelsesplaten (plastplaten). | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. er tilstede. | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Plomber stillerapparatet. | TK-V | 36 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) For nyere anlegg uten amperémeter utgår punktet (nye NSI-63, NSB-78, NSB-94). | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 5 av 98
5.2.3.1 Bryter og sikringsskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.1
Objekttype: Bryter og sikringsskap
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller at bryter- og sikringsskap er fritt for støv og smuss, både utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av. | TK-V | 36 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller ledningsopplegget og klemlisttilkoplingene. Se etter løse tilkoplinger og isolasjonsfeil, og at det ikke er berøringsfare ved tilkoplingene for 220 V. | TK-V | 36 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at sikringene er hele, har riktig sikringsstørrelse og er tilfredsstillende merket. | TK-V | 36 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at alle brytere fungerer, og at merkingen er tilfredsstillende. | TK-V | 36 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a
|  |  | Kontroller at tavleinstrumentene viser riktig verdier. | TK-V | 36 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a
|  |  | Påse at bryterskapet er plombert. | TK-V | 36 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Enkelte anlegg har ikke bryterskap, punktet utgår (eks. NSB-78). | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 6 av 98
5.2.3.2 Statisk omformer
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.2
Objekttype: Statisk omformer
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller statisk omformer for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er iorden. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Foreta kontrollmåling av statisk omformer. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 V ± 2% 50 Hz ± 0,5%, 95 Hz ± 0,5%, 105 Hz ± 0,5%
|  |  | Kontroller at statisk omformer fungerer tilfredsstillende for begge tilførselsnett, og har avbruddsfri omkobling. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 7 av 98
5.2.3.3 Periodeomformer NEBB - 100 Hz
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.3
Objekttype: Periodeomformer NEBB - 100 Hz
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller styreskap for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller omformeren for synlige utvendige skader. Legg spesielt merke til om det renner fett ut fra lagrene. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller kommuteringen med aggregatet i drift. Børstene skal løpe uten unødig støy og uten gnister. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at børstebro, børsteholdere og børsterom er fritt for kullstøv. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at børsteholdere sitter fast og har riktig posisjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at børstene går fritt i børsteholderne. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at børstelissene ligger fritt og ikke hindre børstenes bevegelse. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at trykkfjærene står riktig. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller børstene for slitasje. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Børstene skal ikke slites mere enn til ½ parten av opprinnelig lengde
|  |  | Kontroller kommutatoren for sorte flekker, fargeforandringer og riller. Kommutatoren skal ha jevn og pen løpeflate med ens farge over det hele. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at isolasjonen mellom lamellene (micanitt) ligger under løpeflaten. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Foreta kontrollmåling av omformer. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 V ± 2% 95 Hz ± 0,5% (eller 105 Hz ± 0,5%)
|  |  | Kontroller at omformer fungerer tilfredsstillende for begge tilførselsnett. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 8 av 98
5.2.3.4 Periodeomformer EGA - 16 og 50 Hz
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.4
Objekttype: Periodeomformer EGA - 16 og 50 Hz
¦
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller styreskap for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller omformeren for synlige utvendige skader. Legg spesielt merke til om det renner fett ut fra lagrene. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at børstebro, børsteholdere og børsterom er fritt for kullstøv. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at børsteholdere sitter fast og har riktig posisjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at børstene går fritt i børsteholderne. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at børselissene ligger fritt og ikke hindre børstenes bevegelse. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at trykkfjærene står riktig. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller børstene for slitasje. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Børstene skal ikke slites mere enn til ½ parten av opprinnelig lengde.
|  |  | Kontroller at sleperingene er uten brannsår og har jevne overflater. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at omformeren starter automatisk når den lokale strømforsyningen med 50 Hz faller ut. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller tidsforsinkelse fra det tidspunkt da 50 Hz nett fra lokalt E-verk kommer tilbake og til omformeren kobles ut. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a
|  |  | Foreta kontrollmåling av omformer. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 V ± 2% 50 Hz ± 0,5%
|  |  | Kontroller at omformeren har normal gange og at børstene er uten gnistring. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at drivremmene er iorden og ikke for stramme. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 9 av 98
5.2.3.5 Dieselaggregat
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.5
Objekttype: Dieselaggregat
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller styreskap for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller aggregatet for synlige utvendige skader. Legg spesielt merke til oljelekkasjer i slanger og koplinger på aggregatet forøvrig. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller brennstofftank for synlige skader og lekkasje | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller ventilasjonsanlegget for synlige skader. Kontroller at eventuelle spjell åpner og lukker seg tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller eventuelle batterier for synlige skader, irr på batteripolene, elektrolyttnivå, tegn til overladninger e.l. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller smørreoljenivå og brennstoffbeholdning. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Med "Lampetest" kontroller at alle feil-lamper lyser. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at aggregatet starter automatisk når den lokale strømforsyningen med 50 Hz faller ut. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Foreta kontrollmåling av aggregatet. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 V ± 2% 50 Hz ± 0,5%
|  |  | Avles drifttimetelleren og kontroller om vedlikeholdstiltak er nødvendig. | TK-V | 12 | N
|  |  | Batteriene skal til en hver tid være i stand til å starte dieselaggregatet ved utfall av lokalt strømnett | TK-M | 36 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Batteriene skiftes dersom de ikke er i stand til å starte dieselaggregatet
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 10 av 98
5.2.3.6 Strømforsyning sikringsanlegg
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.6
Objekttype: Strømforsyning sikringsanlegg
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller alle spenninger på hovedtransformator. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Maksimalt avvik fra opprinnelig verdi 5%
|  |  | Kontroller alle spenninger på transformator for sporvekseldrivmaskiner (50 Hz og 16 2/3 Hz). | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Maksimalt avvik fra opprinnelig verdi 5%
|  |  | Kontroller spenningen på transformator for kontrollys i spordiagrammet. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b c | Maksimalt avvik fra opprinnelig verdi 5%
|  |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning.
|  |  | Kontroller at frekvensgrenserele fungerer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Frekvensgrenserele skal koble ut spenning til sporfelter dersom toleranseverdiene 95 Hz ± 0,5% og 105 Hz ± 0,5% overskrides.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) For enkelte anlegg utgår punktet (eks. NSB-78).
c) Anlegget settes på fastlys.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 11 av 98
5.3 NSI-EB
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.3
Objekttype: NSI-EB
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 1000 Ω til jord. 36V= - 300 Ω til jord.
|  |  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | TAM/O, TBL/N - 90(+/-5) sek. TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.)
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 200 V og frafall ved 185 V. Kontroller at ingen sporfeltreleer faller før spenningsvokteren frakopler lokalfasespenningen til strømbruddreleet.
|  |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 12 av 98
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 25% av påstemplet frafallsverdi på releet.
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Måleverdier rapporteres på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 13 av 98
5.4 NSI-63
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.4
Objekttype: NSI-63
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 1000 Ω til jord. 36V= - 300 Ω til jord.
|  |  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | TAM/O, TBL/N - 90(+/-5) sek. TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.)
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 200 V og frafall ved 185 V. Kontroller at ingen sporfeltreleer faller før spenningsvokteren frakopler lokalfasespenningen til strømbruddreleet.
|  |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 14 av 98
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 25% av påstemplet frafallsverdi på releet.
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord.
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 15 av 98
5.5 NSB-77 (GS)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.5
Objekttype: NSB-77 (GS)
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 40 KΩ til jord. 36V= - 40 KΩ til jord.
|  |  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | TAM/O, TBL/N - 90(+/-5) sek. TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.)
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 200 V og frafall ved 185 V. Kontroller at ingen sporfeltreleer faller før spenningsvokteren frakopler lokalfasespenningen til strømbruddreleet.
|  |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 16 av 98
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at relesatser er plombert og har påført unikt serienummer | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at relesatser med samme navn har samme versjonsnummer. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at relesatser er fri for synlige skader | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller alle DSI reller med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | [6 empty] | a | Releer med målt frafallsverdi verdier som mellom 80 og 85% av påstemplet verdi skiftes ved første anledning. Releer med målt frafallsverdi under 80% av påstemplet verdi skiftes ut umiddelbart. Reller hvor målte frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og hvor de laveste verdiene ligger under 100%, skal skiftes umiddelbart.
|  |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 25% av påstemplet frafallsverdi på releet.
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord.
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 17 av 98
5.6 NSB-78
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.6
Objekttype: NSB-78
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 40 KΩ til jord. 36V= - 40 KΩ til jord.
|  |  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | TAM/O, TBL/N - 90(+/-5) sek. TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.)
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 200 V og frafall ved 185 V. Kontroller at ingen sporfeltreleer faller før spenningsvokteren frakopler lokalfasespenningen til strømbruddreleet.
|  |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 18 av 98
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at relesatser har påført unikt serienummer | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at relesatser med samme navn har samme versjonsnummer. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at relesatser er være fri for synlige skader | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 25% av påstemplet frafallsverdi på releet.
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 19 av 98
5.7 NSB-84
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.7
Objekttype: NSB-84
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 40 KΩ til jord. 36V= - 40 KΩ til jord.
|  |  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | TAM/O, TBL/N - 90(+/-5) sek. TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.)
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 200 V og frafall ved 185 V. Kontroller at ingen sporfeltreleer faller før spenningsvokteren frakopler lokalfasespenningen til strømbruddreleet.
|  |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 20 av 98
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at relesatser er plombert og har påført unikt serienummer | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at relesatser med samme navn har samme versjonsnummer. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at relesatser er være fri for synlige skader | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 25% av påstemplet frafallsverdi på releet.
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord.
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 21 av 98
5.8 NSB-87
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.8
Objekttype: NSB-87
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 1000 Ω til jord. (50 Hz og 50 Hz for Trafogrønt lys) 36V= - 300 Ω til jord.
|  |  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | T.UTL - 90(+/-5) sek. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.) TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m.
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 200 V og frafall ved 185 V. Kontroller at ingen sporfeltreleer faller før spenningsvokteren frakopler lokalfasespenningen til strømbruddreleet.
|  |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 22 av 98
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller dioder i PLS. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | a
|  |  | Kontroller PLS releutgangskort. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | a
|  |  | Ta back-up av PLS. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 25% av påstemplet frafallsverdi på releet.
|  |  | Bytt batteri i CPU. | PO | 36 | J | Si | J | 1 | N | 1 | 0.50
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord.
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 4 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 23 av 98
5.9 NSB-94
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.9
Objekttype: NSB-94
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 1000 Ω til jord. 36V= - 300 Ω til jord.
|  |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 200 V og frafall ved 185 V. Kontroller at ingen sporfeltreleer faller før spenningsvokteren frakopler lokalfasespenningen til strømbruddreleet.
|  |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 24 av 98
|  |  | Kontroller 24V DC. | TK-M | 12 | N | Si | N | 2 | J | 1 | 0.25 |  | 19,2-30V, inkl. max. 5% rippel til alle PLS'ene
|  |  | Kontroller statusindikeringer i PLS'ene. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | a
|  |  | Kontroller strøminnganger ved nattspenning: Still alle togveier og kontroller at lysindikeringene i stillerapp. for hoved-, for- og dvergsignaler stemmer. | TK-V | 12 | N | Si | J | 2 | J | 1 | 0.5
|  |  | Kontroller strøminnganger ved dagspenning: Still alle togveier og kontroller at lysindikeringene i stillerapp. for hoved-, for- og dvergsignaler stemmer. | TK-V | 12 | N | Si | J | 2 | J | 1 | 0.5
|  |  | Kontroller at programdokumentasjonen (utskrifter) foreligger i rett utgave. Versjonummer først i programutskriften skal overensstemme med versjon angitt på sikkerhetskopi. Kontroller at feilloggen er ajourført. | TK-V | 12 | N | Si | N | 2 | J | 1 | 0.5
|  |  | Ta back-up av PLS'ene. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Bytt batteri i CPU'ene. | PO | 36 | J | Si | J | 1 | N | 1 | 0.50
|  |  | Bytt alle ODRGS moduler | PO | 36 | J | Si | J | 1 | N | 2 | 2.0 | c
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord.
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 4 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
c) ODRGS moduler kan alternativt testes med testrigg
Note on G47: Intervall i mnd
Note on G74: Intervall i mnd
Note on G99: Intervall i mnd
Note on G133: Intervall i mnd
Note on G168: Intervall i mnd
Note on G200: Intervall i mnd
Note on G226: Intervall i mnd
Note on G276: Intervall i mnd
Note on G383: Intervall i mnd
Note on G435: Intervall i mnd
Note on G489: Intervall i mnd
Note on I47: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I74: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I99: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I133: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I168: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I200: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I226: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I276: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I383: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I435: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I489: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K47: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K74: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K99: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K133: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K168: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K200: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K226: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K276: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K383: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K435: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K489: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N47: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N74: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N99: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N133: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N168: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N200: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N226: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N276: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N383: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N435: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N489: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P47: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P74: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P99: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P133: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P168: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P200: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P226: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P276: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P383: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P435: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P489: Utløsende krav gitt i regelverket.