## Oversikt
Forebyggende vedlikehold - Signal
Innvendig sikringsanlegg
Sist oppdatert: | 2003-12-09
|  | Ferdig |  | Godkjent RCM-gruppa |  | Oppdatert |  | Kommentarer
NR | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
1 | MMI-Stillerapparat | TDA | 2003-12-09
2 | Bryter og sikringsskap | TDA | 2003-12-09
3 | Statisk omformer | TDA | 2003-12-09
4 | Periodeomformer NEBB | TDA | 2003-12-09
5 | Periodeomformer EGA | TDA | 2003-12-09
6 | Dieselaggregat | TDA | 2003-12-09
7 | Strømforsyning sikringsanlegg | TDA | 2003-12-09
8 | NSI-EB | TDA | 2003-12-09
9 | NSI-63 | TDA | 2003-12-09
10 | NSB-77 (GS) | TDA | 2003-12-09
11 | NSB-78 | TDA | 2003-12-09
12 | NSB-84 | TDA | 2003-12-09
13 | NSB-87 | TDA | 2003-12-09
14 | NSB-94 | TDA | 2003-12-09
Mal

## JD 552 vedl 4b kap 6
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 25 av 98
6.1 Kabelanlegg - Hovedkabel og kabel for linjeblokk
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.1
Objekttype: Kabelanlegg - Hovedkabel og kabel for linjeblokk
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Isolasjonsmål hovedkabel og kabel for linjeblokk mot jord. | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord. < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Isolasjonsmål uarmert hovedkabel og kabel for linjeblokk innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord. < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert hovedkabel og kabler for linjeblokk innebyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord. < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | a b c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord. < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.10
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Gjelder ikke kabler i kabelkanal
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 26 av 98
6.3.1.1 Utkjørhovedsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.1.1
Objekttype: Utkjørhovedsignal
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Renhold av merker. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  |  | Renhold av linser. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | f
|  |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 27 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b e | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.1.1.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Gjelder ikke kabler i kanal.
f) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 28 av 98
6.3.1.2 Innkjørhovedsignal (5-lys)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.1.2
Objekttype: Innkjørhovedsignal (5-lys)
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Renhold av merker. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  |  | Renhold av linser. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | f
|  |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 29 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b e | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.1.1.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Gjelder ikke kabler i kanal.
f) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 30 av 98
6.3.1.3 Indre hovedsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.1.3
Objekttype: Indre hovedsignal
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Renhold av merker. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  |  | Renhold av linser. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | f
|  |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 31 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b e | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.1.1.4
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Gjelder ikke kabler i kanal.
f) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 32 av 98
6.3.1.4 Forsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.1.4
Objekttype: Forsignal
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Renhold av merker. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  |  | Renhold av linser. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | f
|  |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 33 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b e | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.1.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Gjelder ikke kabler i kanal.
f) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 34 av 98
6.3.2 Formsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.2
Objekttype: Formsignal
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | N | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | N | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.1.4
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Gjelder ikke kabler i kanal.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 35 av 98
6.3.3 Forsiktig kjøring
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.3
Objekttype: Forsiktig kjøring
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Renhold av linser. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | b | Utbedre / bytt skadd del.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.1.8
b) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 36 av 98
6.3.4 Dvergsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.4
Objekttype: Dvergsignal
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Renhold av merker. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder tilstand av signalhode. | TK-V | 12 | N | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt signalhode rapporteres til infrastruktureier.
|  |  | Renhold av linser. | PO | 12 | N | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | N | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b d | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.1.3.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjelder ikke kabler i kanal.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 37 av 98
6.3.5 Høyt skiftesignal / middelkontrollampe
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.5
Objekttype: Høyt skiftesignal / middelkontrollampe
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | N | Si | J | 2 | J | 2 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | N | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.1.3.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Gjelder ikke kabler i kanal.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 38 av 98
6.3.6 Togsporsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.6
Objekttype: Togsporsignal
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | N | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | N | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.1.5
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Gjelder ikke kabler i kanal.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 39 av 98
6.4.2 Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4.2
Objekttype: Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller drivmaskinkasse og fester til sporvekselsviller. | TK-V | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | h | Drivmaskinkasse skal være hel og godt festet til sporvekselsviller.
|  |  | Mål oppkjørskraften. | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | a | Krav 6500 N ± 500 N (660 kg ± 50 kg). Hvis oppkjørskraften er utenfor kravet skal drivmaskinen inn til revisjon.
|  |  | Mål omstillingskraft. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Hvis omstillingskraft er >4000 N (400 Kg) skal drivkraftkoplingen smøres.Hvis omstillingskraft er <3000 N (300 Kg) skal drivmaskinen inn til revisjon.
|  |  | Etterfyll olje på motor. | PO | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  |  | Kontroller kontaktbru for synlige skader. | TK-V | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Press fett i alle nipler | PO | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  |  | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | h | Skadde stenger byttes
|  |  | Kontroller låseblikk og splittpinner. | TK-V | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | h
|  |  | Bytt nylonforinger. | PO | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | h
|  |  | Kontroller 3 mm og 5 mm. | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | N | 2 | 1 | d | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | g | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Sjekk børster og fjern evnt. børstestøv. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Dersom børstene er mye slitt, bytt motor
|  |  | Kontroller kontakter på kontaktbru. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Fjern brannskader, eventuelt bytt kontaktbru.
|  |  | Funksjonstest av sveivbryter. | TK-F | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller at drivstrøm brytes.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 40 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | g | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | g | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Bytt drivmaskin. | PO | 108 | N | Si | J | 4 | N | 2 | 2
|  |  | Bytt stenger. | PO | 108 | J | Si | J | 4 | N | 2 | 4
|  |  | Kontroller kontaktbru for synlige skader. | TK-V | EO | J | Si | J | 0 | N | 2 | 4 | b | Skal demonteres og undersøkes
|  |  | Bytt stanghoder. | TK-V | EO | J | Si | J | 0 | N | 2 | 4 | b i
|  |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | N | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | c f g | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller 3 mm og 5 mm. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | d c | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25 | c | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | [10 empty] | 4.2.6.1
b) Intervall EO viser at aktiviteten skal gjennomføres etter oppkjørt sporveksel.
c) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
d) Kontroller sporvidde i henhold til SK tegninger.
e) Følg krav i vedlikeholdsmanualen.
f) Gjelder ikke kabel i kanal.
g) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom.
h) Gjennomføres i forbindelse med justering av sporveksel.
i) I henhold til bestemmelser fra ITP.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 41 av 98
6.4.6 Lokalstiller
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4.6
Objekttype: Lokalstiller
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller at gummihetter er hele og elastiske. | TK-V | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller at trykknapp returnerer lett.
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes. | TK-M | 36 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innebyrdes. | TK-M | 72 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | N | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.4.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Gjelder ikke kabler i kanal.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 42 av 98
6.4.7/6.5.4 Kontrollås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4.7/6.5.4
Objekttype: Kontrollås
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller at låsfall ikke lar seg åpne uten nøkkel. | TK-F | 12 | J | J | 4 | J | Si | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | 12 | J | J | 4 | J | Si | 1 | 0.25 |  | Skadde stenger byttes.
|  |  | Kontroller låseblikk og splittpinner. | TK-V | 12 | J | J | 3 | J | Si | 1 | 0.25 | b
|  |  | Bytt nylonforinger. | PO | 12 | J | J | 4 | N | Si | 1 | 0.25 | b
|  |  | Kontroller 3 og 5mm. | TK-M | 12 | J | J | 0 | N | Si | 2 | 0.5 |  | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
|  |  | Kontroller nøkkel mot mal. | TK-M | 36 | N | J | 4 | J | Si | 1 | 0.25 | a
|  |  | Bytt kontrollås. | PO | 36 | N | J | 4 | N | Si | 1 | 1
|  |  | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | ES | J | J | 0 | N | Si | 1 | 0.25 | c | Skadde stenger byttes.
|  |  | Kontroller 3 og 5mm. | TK-M | ES | J | J | 0 | N | Si | 2 | 0.5 | c | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Gjennomføres i forbindelse med bytte av kontrollås. | [10 empty] | 4.2.6.3
b) Gjennomføres i forbindelse med justering av sporveksel.
c) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 43 av 98
6.4.8 /6.5.5 Rigel
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4.8 /6.5.5
Objekttype: Rigel
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller riegel for brente kontakter, skader og klebing. | TK-V | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Dersom riegelens tilstand er dårlig ( mye rust, lekkasje m .v.) skal rigelen inn til revisjon.
|  |  | Konroller lokk/beskyttelsestrekk for synlige skader. | TK-V | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller 3 og 5 mm kontrollen (for sporveksel). | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
|  |  | Kontroller stenger og linjaler for slitasje, skader og rust. | TK-V | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5
|  |  | Kontroller splittpinner og låseblikk. | TK-V | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | d
|  |  | Bytt nylonforinger | PO | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Vurder rengjøring og smøring av magnetanker. | TK-V | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller rele for brente kontakter og irr. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Fjern brannskader, evnt. bytt kontaktsett.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller kabelinnføring i rigel. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 44 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | c e | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller 3 og 5 mm kontrollen (for sporveksel). | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | c | Etter vekselpakking, ballastrensing, baksing og lignende.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | c | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rigelen demonteres og revideres på verksted. | [10 empty] | 4.2.6.2
b) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom.
c) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
d) Gjennomføres i forbindelse med justering av sporveksel/sperre.
e) Gjelder ikke kabler i kanal.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 45 av 98
6.5.1 Sporsperre
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.5.1
Objekttype: Sporsperre
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller sporsperreklossen for synlige skader. | TK-V | 12 | J | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Bytt defekt / skadet sporsperrekloss.
|  |  | Kontroller sporsperre i pålagt stilling. | TK-V | 12 | J | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Sperrekloss skal i pålagt stilling ikke kunne løftes ut av sporet i støttejernet. Minimum klaring mellom sperrekloss og skinnetopp er 5 mm.
|  |  | Smør sporsperre. | PO | 12 | N | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | a
|  |  | Kontroller sporsperre i avlagt stilling. | TK-V | 12 | J | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Sperrekloss skal ikke kunne løftes mer enn 30 mm over skinneoverkant når nøkkel 2 er uttatt.
|  |  | Kontroller sporsperre i avlagt stilling. | TK-V | EO | J | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Sperrekloss skal ikke kunne løftes mer enn 30 mm over skinneoverkant når nøkkel 2 er uttatt.
|  |  | Kontroller sporsperre i pålagt stilling. | TK-V | EO | J | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Sperrekloss skal i pålagt stilling ikke kunne løftes ut av sporet i støttejernet. Minimum klaring mellom sperrekloss og skinnetopp er 5 mm.
|  |  | Kontroller sporsperreklossen for synlige skader. | TK-V | EO | J | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Bytt defekt / skadet sporsperrekloss.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Press fett i nipler. | [10 empty] | 4.2.7.1
b) Intervall EO viser at aktiviteten skal gjennomføres etter oppkjørt/overkjørt sporsperre.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 46 av 98
6.5.2 Sporsperredrivmaskin BELA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.5.2
Objekttype: Sporsperredrivmaskin BELA
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Smør drivmaskinen, press fett i smørenipler. | PO | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Dersom det finnes tegn til rust, lekkasje m.m, skal sporsperredrivmaskinens inn til revidering.
|  |  | Kontroller drivmaskinkasse og fester til sporvekselsviller. | TK-V | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller stenger og linjaler for synlige skader. | TK-V | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | d | Bytt defekte/skadde stenger.
|  |  | Kontroller varmelement. | TK-F | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Bytt nylonforinger. | PO | 12 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | c |  | JD 551 kap 6, Vedlegg 6. L
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller for brente kontakter. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Vurder om vendebrett må revideres.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 47 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Bytt til nyreviderte stenger. | PO | 108 | J | Si | J | 4 | N | 2 | 4
|  |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.7.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid
c) Gjennomførew i forbindelse med kontroll av sporsperre
d) Kontroller låseblikk og splittpinner
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 48 av 98
6.6 Avsporingsindikator
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.6
Objekttype: Avsporingsindikator
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller at markeringsstolpe er iorden. | TK-V | 12 | N | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt stolpe byttes.
|  |  | Kontroller innfesting av avsporingsindikator for synlige skader. | TK-V | 36 | N | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.25
|  |  | Funksjonstest av Ai. | TK-F | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Ved kortslutning eller brudd i kabel til Ai i forsignalet skal kontrollrelet falle.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 36 | N | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål stikkkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | N | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid. | [10 empty] | 4.2.12
b) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 49 av 98
6.7 Sveivskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.7
Objekttype: Sveivskap
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Ta ut sveiv. | TK-F | 12 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 1 |  | Kontroller at kontrollreleet faller av.
|  |  | Kontroller at varmeelement fungerer. | TK-F | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | d
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 50 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 36 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | N | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | N | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.4.3
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Gjelder ikke kabler i kanal.
d) Aktiviteten bør kontrolleres om høsten.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 51 av 98
6.8 S-lås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.8
Objekttype: S-lås
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroll av S-lås. | TK-F | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 1 |  | S-lås skal gå lett og S-lås rele skal falle når nøkkel tas ut. Dersom det er finnes tegn til rust / lekkasje skal S-lås inn til revisjon.
|  |  | Kontroller for brente kontakter/belegg. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Ved gjentatte feil og ved behov byttes S-låsen.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 52 av 98
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | a b c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 4.2.4.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Gjelder ikke kabler i kanal.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 53 av 98
6.4.8.1/6.5.5.1 Frikoplingsenhet
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4.8.1/6.5.5.1
Objekttype: Frikoplingsenhet
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Funksjonstest av frikoplingsnøkkel. | TK-F | 12 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 |  | Kontroller at kontrollreelet ikke trekker til eller blir hengende når nøkkel taes ut og det samtidig kortsluttets i kabelen mellom lederne i kontrollkretsen for kontrollreleet.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
4.2.4.4
Note on G13: Intervall i mnd
Note on G40: Intervall i mnd
Note on G83: Intervall i mnd
Note on G169: Intervall i mnd
Note on G212: Intervall i mnd
Note on G264: Intervall i mnd
Note on G295: Intervall i mnd
Note on G322: Intervall i mnd
Note on G407: Intervall i mnd
Note on G435: Intervall i mnd
Note on G466: Intervall i mnd
Note on G511: Intervall i mnd
Note on G582: Intervall i mnd
Note on G611: Intervall i mnd
Note on G649: Intervall i mnd
Note on G687: Intervall i mnd
Note on I13: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I40: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I83: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I169: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I212: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I264: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I295: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I322: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I407: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I435: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I466: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I511: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I582: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I611: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I649: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I687: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K13: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K40: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K83: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K169: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K212: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K264: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K295: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K322: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K407: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K435: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K466: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K511: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K582: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K611: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K649: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K687: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N13: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N40: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N83: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N169: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N212: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N264: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N295: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N322: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N407: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N435: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N466: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N511: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N582: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N611: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N649: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N687: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P13: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P40: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P83: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P169: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P212: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P264: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P295: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P322: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P407: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P435: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P466: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P511: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P582: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P611: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P649: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P687: Utløsende krav gitt i regelverket.