## Oversikt
Forebyggende vedlikehold - Signal
Innvendig sikringsanlegg
Sist oppdatert: | 2003-12-09
|  | Ferdig |  | Godkjent RCM-gruppa |  | Oppdatert |  | Kommentarer
NR | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
1 | MMI-Stillerapparat | TDA | 2003-12-09
2 | Bryter og sikringsskap | TDA | 2003-12-09
3 | Statisk omformer | TDA | 2003-12-09
4 | Periodeomformer NEBB | TDA | 2003-12-09
5 | Periodeomformer EGA | TDA | 2003-12-09
6 | Dieselaggregat | TDA | 2003-12-09
7 | Strømforsyning sikringsanlegg | TDA | 2003-12-09
8 | NSI-EB | TDA | 2003-12-09
9 | NSI-63 | TDA | 2003-12-09
10 | NSB-77 (GS) | TDA | 2003-12-09
11 | NSB-78 | TDA | 2003-12-09
12 | NSB-84 | TDA | 2003-12-09
13 | NSB-87 | TDA | 2003-12-09
14 | NSB-94 | TDA | 2003-12-09
Mal

## JD 552 vedl 4b kap 5
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 54 av 98
7.3.1 Linjeblokk NSI-63 Stasjonsutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.3.1
Objekttype: Linjeblokk NSI-63 Stasjonsutrustning
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.
|  |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning
|  |  | Kontroller a-, b- og c-strøm. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b | a og b strøm skal ha spenninger mellom 36 og 40 V c-strøm skal ligge mellom 55 og 60 V
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer. | TK-M | 12 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 0.25 | b c | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
|  |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 1
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 55 av 98
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | d | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord.
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | b | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Anlegget settes på fastlys før kontroll. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom.
c) For NSB-78 utgår dette punktet da kondensatorene er i relesatser.
d) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 56 av 98
7.3.2.1 Linjeblokk NSI-63 Blokkpostutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.3.2.1
Objekttype: Linjeblokk NSI-63 Blokkpostutrustning
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.
|  |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning
|  |  | Kontroller at rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 0.5
|  |  | Kontroller at rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 2 | 0.5
|  |  | Kontroller blinkfrekvens, og at signal lyser når blinkapparat stanser. | TK-V | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60 +/- 2 blink pr. minutt.
|  |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at voltmetre viser riktig spenning. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 57 av 98
|  |  | Kontroller at frekvensgrenserele fungerer. | TK-M | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Frekvensgrenserele skal koble ut spenning til sporfelter dersom toleranseverdiene 95 Hz ± 0,5% og 105 Hz ± 0,5% overskrides
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer. | TK-M | 12 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 0.25 | b c | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Mål strøm gjennom relespole for rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | J | Si | N | 4 | J | 2 | 1 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 25% av påstemplet frafallsverdi på releet.
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | d | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | b | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Anlegget settes på fastlys før kontroll. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte.
c) For NSB-78 utgår dette punktet da kondensatorene er i relesatser.
d) Elektroniske kretsløp og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 58 av 98
7.3.2.2/7.3.2.3 Linjeblokk NSI-63 Blokksignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.3.2.2 og 7.3.2.3
Objekttype: Linjeblokk NSI-63 Blokksignal
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Renhold av merker. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  |  | Renhold av linser. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | f
|  |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 59 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b e | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte. | [10 empty] | 4.2.1.1.3
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Gjelder ikke kabler i kanal.
f) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 60 av 98
7.3.3 Linjeblokk NSI-63 Sidesporutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.3.3
Objekttype: Linjeblokk NSI-63 Sidesporutrustning
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller spenning på blokkramme/ hovedtransformator. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Spenning på blokkramme/ hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.
|  |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning.
|  |  | Kontroller at sidespor kan frigis for materiell som skal inn på sidesporet og for innelåst materiell som skal ut fra sidespore. | TK-F | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer. | TK-M | 12 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 0.25 | a c | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 61 av 98
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord.
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i sidesporkiosk. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
c) For NSB-78 utgår dette punktet da kondensatorene er i relesatser.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 62 av 98
7.4.1 Linjeblokk NSB-87 Stasjonsutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.4.1
Objekttype: Linjeblokk NSB-87 Stasjonsutrustning
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.
|  |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning
|  |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er iorden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 1
|  |  | Foreta funksjonskontroll av linjeblokk. | TK-F | 12 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 |  | Rele Z skal ikke trekke før halemagnet aktiverer detektor.
|  |  | Mål c-strøm, BKC regulator, pluss- og minus strøm. | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 63 av 98
|  |  | Isolasjonsmål detektor for halemagnet og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontrollmål alle kondensatorer. | TK-M | 12 | N | Si | J | 4 | N | 1 | 0.25 | b | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | c | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord.
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 0.5 | b | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Anlegget settes på fastlys | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom.
c) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 64 av 98
7.4.2 Linjeblokk NSB-87 Sidesporutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.4.2
Objekttype: Linjeblokk NSB-87 Sidesporutrustning
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.
|  |  | Kontroller likespenningen i anlegget | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning
|  |  | Kontroller at sidespor kan frigis for materiell som skal inn på sidesporet og for innelåst materiell som skal ut fra sidespore. | TK-F | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at sporfelt på sidesporet setter signal i stopp på nabostasjoner. | TK-F | 12 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
|  |  | Kontroller at mekanisk frigiving av A-lås setter signal i stopp på nabostasjoner. | TK-F | 12 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
|  |  | Kontroller at KR.A-lås setter signal i stopp på nabostasjoner. | TK-F | 12 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
|  |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er iorden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 65 av 98
|  |  | Ta back-up av PLS. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Bytt batteri i CPU. | PO | 36 | J | Si | J | 1 | N | 1 | 0.50
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord.
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 0.5 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i sidesporkiosk. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 66 av 98
8.2.1 Veisignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.1
Objekttype: Veisignal
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller skygger / skjermer for synlige skader. | TK-V | 12 | J | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 | c | Erstatt skadd / manglende skygger.
|  |  | Renhold av linser. | PO | 12 | J | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | J | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  |  | Kontroller diodematrise. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Bytt diodematrise dersom > 30% av diodene er mørke.
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | f
|  |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 67 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | N | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | N | 0 | J | 2 | 0.5 | a b e | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 4.2.1.7.3
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Gjelder ikke kabler i kanal.
f) Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 68 av 98
8.2.2 Veisignalklokke
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.2
Objekttype: Veisignalklokke
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller at veisignalklokken fungerer. | TK-F | 12 | J | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Bytt veisignalklokke. | PO | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 1
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Kontroll av kabel inngår under veisignal. | [10 empty] | 4.2.8.1.2
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 69 av 98
8.2.3 Planovergangssignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.3
Objekttype: Planovergangssignal
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Renhold av merker. | PO | 12 | N | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  |  | Renhold av linser. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | f
|  |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 70 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b e | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 4.2.1.7.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Gjelder ikke kabler i kanal.
f) Påse at reserevelampe ligger i signal.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 71 av 98
8.2.4 Forsignal for planovergangssignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.4
Objekttype: Forsignal for planovergangssignal
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Renhold av merker. | PO | 12 | N | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  |  | Renhold av linser. | PO | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  |  | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | N | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  |  | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | f
|  |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 72 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b e | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 4.2.1.7.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Gjelder ikke kabler i kanal.
f) Påse at reserevelampe ligger i signal.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 73 av 98
8.2.5 Veibom
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.5
Objekttype: Veibom
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller bom for råte og wire for oppflising. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Bytt defekte deler. Deresom det er råte i mer enn 20% av veibommens tversnitt skal veibom skiftes ut.
|  |  | Kontroller siktforhold og posisjon til veibom. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Veibommen skal være vinkelrett på veibanen, være i plan med veibanen (vannrett) og ha en høyde på 95 cm over veibanen til midt på bommen. Helbom skal i senket stilling hvile på anslagsstolpe.
|  |  | Renhold av refleks. | PO | 12 | J | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Renhold av linse. | PO | 12 | J | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller diodematrise. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller lysstyrke (max 30% mørke dioder).
|  |  | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Utbedre/bytt skadd del.
|  |  | Utskifting av lampe. | PO | 36 | J | Alle | J | 2 | N | 1 | 0.25
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Gjennomføres i forbindelse med utskifting av lamper. | [10 empty] | 4.2.8.1.1
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 74 av 98
8.2.6 Veibomdrivmaskin
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.6
Objekttype: Veibomdrivmaskin
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller termostat og varmekabel til microbryter. | TK-F | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller mekanisk frigiving. | TK-F | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller friksjon, juster om nødvendig. | TK-M | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Mål motorstrøm, ca 10 Ampere (ved heving).
|  |  | Kontroller børster. | TK-V | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Dersom børstene er halparten av opprinnelige børstelengde skal motor skiftes.
|  |  | Kontroller motvektsfjær. | TK-F | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt fjær byttes.
|  |  | Kontroller drivmaskinens stilling. | TK-V | 12 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Rengjør / smør drivmaskinen. | PO | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Rengjør drivmaskin, press fett i nipler og fyll olje ved behov.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 75 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert stikkabelkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Bytt motor. | PO | 108 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 1
|  |  | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | b c a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 4.2.8.3
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Gjelder ikke kabler i kanal.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 76 av 98
8.2.7.1 Innkoplingsfelt 10/50 KHz
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.7.1
Objekttype: Innkoplingsfelt 10/50 KHz
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontrollmål innkoplingsfelt. | TK-M | 12 | J | Si | J | 2 | N | 2 | 0.5 | a | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal innkoplingsfeltet justeres i henhold til regelverket. | JD551
|  |  | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Isolasjonsmål 16 mm2 til ST-50. | TK-M | 12 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.25 | a | Ved målte verdier < 250 KΩ skal 16mm2 byttes. Skadd 16mm2 skal byttes.
|  |  | Kontroller at forbikoplingsknapp ikke går tregt. | TK-F | 12 | J | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 |  | Dersom trykknappen ikke returnerer umiddelbart skal den skiftes.
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Ettertrekk koplingspunkter. | PO | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 77 av 98
|  |  | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål armert stikkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | J | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord < 1 MΩ → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KΩ → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KΩ, skal hele kabelen ut av bruk.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | J | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Isolasjonsmål 16mm2 til ST-50. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | b a | Ved målte verdier som er <250 KΩ skal 16mm2 byttes.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 4.2.8.2.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 78 av 98
8.2.8.1 Utløsningsfelt 50 KHz
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.8.1
Objekttype: Utløsningsfelt 50 KHz
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontrollmål utløsningsfelt. | TK-M | 12 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal utløsningsfeltet justreres i henhold til regelverket. | JD 551
|  |  | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Isolasjonsmål 16mm2 til ST-50. | TK-M | 12 | J | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Ved målte verdier som er < 250 KΩ skal 16mm2 byttes.
|  |  | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Isolasjonsmål 16mm2 til ST-50. | TK-M | ES | J | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a | Ved målte verdier som er < 250 KΩ skal 16mm2 byttes.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 4.2.8.2.2
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 79 av 98
8.2.9 Veibomkiosk/releutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.9
Objekttype: Veibomkiosk/releutrustning
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.
|  |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning
|  |  | Kontroller at alt utstyr er godt festet på releramme og at utstyret er fritt for støv og belegg. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller motstander og reguleringsbånd med tilkoblede ledninger for synlig skader, irr, avbrent isolasjon eller annet. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at batteriene - er frie for belegg, spesielt rundt polene på cellene - har riktig elektrolyttmengden i hver celle - har treplate som dekker over batteriene. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Periodisk utskifting av batterier | PO | 48 | J
|  |  | Kontroller blinkfrekvens, og at signal lyser når blinkapparat stanser. Dette gjelder ikke forsignaler (FS blir mørke når blinkapparat stopper). | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 45 ± 2 og 90 ± 2 blink pr. minutt
|  |  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | J | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 80 av 98
|  |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | N | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | J
|  |  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5
|  |  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | N | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Foreta funksjonskontroll av veibomanlegg. | TK-F | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5
|  |  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | J | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KΩ mot jord.
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | RCM-analyse ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
c) Anlegget settes på fastlys før kontroll
Jernbaneverket |  |  |  |  | SIGNAL | [9 empty] | Kap.: 4.b
Infrastruktur |  |  |  |  | Regler for vedlikehold | [9 empty] | Utgitt: 22.04.04
[5 empty] | Generiske arbeidsrutiner | [9 empty] | Rev.: 2
[5 empty] | Generelle tekniske krav | [9 empty] | Side: 81 av 98
8.3 Varsellampe
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.3
Objekttype: Varsellampe
| Aktivitetsnr: | Navn på rutine | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  |  | Vurder tilstand av varsellampe. | TK-V | 12 | N | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Renhold av varsellampe. | PO | 12 | N | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Vurder siktforhold og varsellampens stilling. | TK-V | 12 | J | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  |  | Isolasjonsmål objekt mot jord. | TK-M | 12 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KΩ mot jord
|  |  | Kontroller alle DSI releer mht. treghet og klebing. | TK-M | 36 | J | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.
|  |  | Funksjonstest varsellampe. | TK-F | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  |  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | J | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  |  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | N | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  |  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
|  |  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i kiosk. | [10 empty] | RCM-analyse ikke gjennomført.
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Kontroll av kabel inngår under kontroll av kabelanlegg.
Note on G14: Intervall i mnd
Note on G60: Intervall i mnd
Note on G300: Intervall i mnd
Note on G344: Intervall i mnd
Note on G369: Intervall i mnd
Note on G413: Intervall i mnd
Note on G457: Intervall i mnd
Note on I14: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I60: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I300: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I344: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I369: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I413: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on I457: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K14: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K60: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K300: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K344: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K369: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K413: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on K457: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N14: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N60: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N300: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N344: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N369: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N413: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on N457: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P14: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P60: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P300: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P344: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P369: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P413: Utløsende krav gitt i regelverket.
Note on P457: Utløsende krav gitt i regelverket.