## UB
Underbygning |  | Endringslogg Generiske arbeidsrutiner
Objekttype | Arbeidsrutine | Endring | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighets-nivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
- NA | Samtlige rutiner | Kolonne "Sikkerhet" endres til "Myndighetsnivå", og J/N (Ja/Nei) endrers til H/L (Høyt/Lavt).
Fundament | 4 a | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-FUN-FRV-A | Kontroller materialtilstand i fundament | TK-V | 72 | H | Ing | N | 4 | J | 2 | 0.25 | b
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-FUN-SET-A | Kontroller fundament for setninger | TK-M | 72 | H | Ing | N | 4 | J | 2 | 0.25 | b
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-FUN-UND-A | Kontroller fundament for erosjon og undergraving | TK-V | 72 | H | Ing | N | 4 | J | 2 | 4 | a b | Undervannsinspeksjon av fundament for å avdekke erosjon/undergraving.
Pilar | Pilar | Arbeidsrutine for pilar deles opp i rutinene: Betong (4 b1), Stål (4 b2), Stein (4 b3), og Tre (4 b4)
Pilar - Stål | 4 b2 | Slett aktivitet: UB-LKA-PILSTÅL-DEF-A
|  | Ny aktivitet. Myndighetsnivå "H". | UB-LKA-PILSTÅL-SKA-A | Kontroller stålpilar for materialskader | TK-V | 72 | H | Ing | N | 4 | J | 2 | 2 | a b
Pilar - Tre | 4 b4 | Endre Myndighetsnivå til "H". Oppdater aktivitet. | UB-LKA-PILTRE-SKA-A | Kontroller trepilar for skader og råte | TK-V | 36 | H | Ing | N | 4 | J | 2 | 1 | a
Slett Merknad b
Brulager og fuger | 4 d | Arbeidsrutine for brulager og fuger deles opp i rutinene: Pendellager (4 d1), Rullelager (4 d2), Elastisk lager (4 d3), og Fast lager (4 d4)
Brulager og fuger - Pendellager | 4 d1 | Nytt ark - Maximo oppdateres i henhold
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGPENDEL-KOL-B | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | 12 | H | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGPENDEL-KOL-A | Kontroller pendellager for tilstand, skjevstilling og skader under lagerplater | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5 | b | Betongplate under lager må inspiseres for å avdekke eventuell nedknusing.
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGPENDEL-KOL-C | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | ES | H | L | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a
Brulager og fuger - Rullelager | 4 d2 | Nytt ark - Maximo oppdateres i henhold
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGRULLE-KOL-B | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | 12 | H | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGRULLE-KOL-A | Kontroller rullelager for tilstand, bevegelsesfrihet og skader under lagerplater | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5 | b
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGRULLE-KOL-C | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | ES | H | L | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a
Brulager og fuger - Elastisk lager | 4 d3 | Nytt ark - Maximo oppdateres i henhold
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGELAST-DEG-B | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | 12 | H | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGELAST-DEG-A | Kontroller elastisk (gummi) lager for tilstand og skader under lagerplater | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5 | b
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGELAST-DEG-C | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | TK-V | ES | H | L | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a
Brulager og fuger - Fast lager | 4 d4 | Nytt ark - Maximo oppdateres i henhold
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGFAST-BRD-B | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | PO | 12 | H | L | J | 4 | J | 2 | 0.5
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGFAST-BRD-A | Kontroller fastlager for tilstand, skader ved innfesting og skader under lagerplater | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5 | b
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-LAGFAST-BRD-C | Rengjør lager og lageravsats for pukk og lignende. Kontroller at brulager har tilstrekkelig bevegelsesfrihet | PO | ES | H | L | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a
Bruoverbygning - Elementer i stål | 4 e | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-BRS-HBSTÅL-NEB-A | Kontroller hovedbærer for skader og korrosjon. Inspisere overflate for skade på overflatebeskyttelse og utføre målinger av ståltykkelse | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 2 | a
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-BRS-HBSTÅL-SPR-A | Kontroller hovedbærer for sprekker | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 2 | a
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-BRS-LBSTÅL-NEB-A | Kontroller langbærer for skader og korrosjon | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 1 | a
|  | Ny arbeidsbeskrivelse | UB-BRS-LBSTÅL-SPR-A | Kontroller langbærer for sprekker | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 2 | a
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-BRS-TBSTÅL-NEB-A | Kontroller tverrbærer for skader og korrosjon | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 1 | a
|  | Ny arbeidsbeskrivelse | UB-BRS-TBSTÅL-SPR-A | Kontroller tverrbærer for sprekker | TK-V | 72 | H | Ing | J | 4 | J | 2 | 2 | a
Bruoverbygning i stein (steinhvelv) | 4 g | Endre Myndighetsnivå til "H" | UB-LKA-FUN-NFR-A | Visuell inspeksjon av fjellgrunnen under fundament | TK-V | 72 | H | Geo | N | 4 | J | 2 | 1 |  | Fundamentering av hvelvbruer
Minste tverrsnitt | 5.2 | Endre arbeidsrutine nummer fra 5a til 5.2
|  | Oppdater aktivitet og RCM-ID for tidligere aktivitet UB-MTV-P407-UAJ-A | UB-MTV-FRP-UAJ-A | Kontroll av frittromsprofil ved hjelp av laserscanning eller andre målinger | TK-M | 12 | L | L | J | 4 | J | 2 | 1 | a
|  | Oppdater aktivitet | UB-MTV-GEN-UAJ-A | Kontroll av minste tverrsnitt og registrering av innskrenkninger ved hjelp av laserscanning eller andre målinger | TK-M | 36 | L | L | J | 4 | J | 2 | 1
Ny Merknad a): "Gjelder alle frittromsprofil som tillates fremført på strekningen."
Oppdater Ref. RCM-analyse til: 1.9
Støttemur og forbygninger | 6 | Endre arbeidsrutine nummer fra 6a til 6
|  | Splitte aktivitet (1) | UB-STM-JBL-UAS-A | Kontroller posisjon og tilstand til støttemur. | TK-V | 120 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
|  | Splitte aktivitet (2) | UB-STM-JBL-UAS-B | Fjern eventuell vegetasjon på støttemur. | TK-V | 120 | L | Ing | J | 4 | J | 2 | 0.5
Stikkrenne ordinær | 7.3.1 a | Arbeidsrutine splittes opp i to: Stikkrenne ordinær (7.3.1 a), og Bekketunnel (7.3.1 c)
|  | Oppdatert Merkand og Utløsende krav | UB-REN-BET-TET-A | Kontroller at stikkrenna har tilstrekkelig kapasitet, at den ikke er gjenslammet eller har isproblemer. | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.25 | a | JD 522 kapittel 7.3.1
|  | Oppdatert Merkand og Utløsende krav | UB-REN-BET-SKA-A | Kontroller at stikkrenna ikke er skadet eller har lekkasjer ved innløp, utløp eller i renna. Inspiser fylling for skader etter vann. | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.25 |  | JD 522 kapittel 7.3.1
Slett Merknad b
Oppdater RCM referanse: "1.5.1.1 Stikkrenne Ordinær"
Stikkrenne - fyllingsmateriale silt/finsand uten alternativ dreneringsvei | 7.3.1 b | Endre arbeidsrutine nummer fra 7 a ii til 7.3.1 b
Endre overskrift på arbeidsrutiner til: Stikkrenne - fyllingsmateriale silt/finsand uten alternativ dreneringsvei
Endre Merknad a): a) Tidspunkt for gjennomføring i henhold til lokale klima og terrengforhold. Inspeksjon om vår ved innlandsklima og ved høst for kystklima. Hyppigere intervall ved ugunstige lokale forhold (værforhold, rasfare, sedimenttransport etc).
|  | Oppdatert RCM-ID, Merknad og Utløsende krav | UB-REN-BETF-TET-A | Kontroller at stikkrenna har tilstrekkelig kapasitet, at den ikke er gjenslammet eller har isproblemer. | TK-V | 12 | H | L | N | 4 | J | 2 | 0.25 | a | JD 522 kapittel 7.3.1
|  | Oppdatert RCM-ID, Merknad og Utløsende krav | UB-REN-BETF-SKA-A | Kontroller at stikkrenna ikke er skadet eller har lekkasjer ved innløp, utløp eller i renna. Inspiser fylling for skader etter vann. | TK-V | 12 | H | L | N | 4 | J | 2 | 0.25 |  | JD 522 kapittel 7.3.1
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet og RCM-ID | UB-REN-BETF-TET-B | Kontroller at nedbørsfeltet ikke er endret slik at det fører til økt vannføring i stikkrenna | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.25 | b
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet og RCM-ID | UB-REN-BETF-TET-C | Kontroller økt fare for erosjon i nedbørsfeltet | TK-V | 12 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.25 | b
Endre Merknad b): "Veibygging, ras, snauhogst etc kan gi endringer i nedbørsfeltet. Kapasitet til stikkrenne må vurderes ut fra eventuelle endringer i avrenningsforhold"
Slett Merknad c
Oppdater RCM referanse: "1.5.1.2 Stikkrenne Fyllingsmateriale finsand"
Bekketunnel | 7.3.1 c | Oppdater utløsende krav | UB-REN-BKTUN-TET-A | Kontroller at bekketunnel har tilstrekkelig kapasitet (tverrsnittsreduksjon) | TK-V | 120 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.25 | a | JD 522 kapittel 7.3.1
|  | Oppdater utløsende krav | UB-REN-BKTUN-SKA-A | Kontroller at bekketunnel ikke er skadet ved innløp (korrekt innløp), skade på selve løpet og erosjon ved utløp. | TK-V | 120 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.25 |  | JD 522 kapittel 7.3.1
Oppdater RCM referanse: "1.5.1.1 Stikkrenne Ordinær"
Åpen drenering |  | Arbeidsrutine splittes i to: Åpen drenering - Linjegrøft (7.3.2 a) og Åpen drenering - Terrenggrøft (7.3.2. b)
Åpen drenering - Linjegrøft | 7.3.2 a | Oppdater utløsende krav | UB-OPG-LINJE-NEK-A | Kontroller at linjegrøft har tilstrekkelig kapasitet, tett bunn og at det ikke vokser busker i grøften. Inspiser skjæring for skader etter vann. | TK-V | 60 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 522 Kap. 7.3.2
Åpen drenering - Terrenggrøft | 7.3.2 b | Oppdater utløsende krav | UB-OPG-TERRENG-NEK-A | Kontroller at terrenggrøft har tilstrekkelig kapasitet, tett bunn og at det ikke vokser busker i grøften. Inspiser skjæring for skader etter vann. | TK-V | 120 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 522 Kap. 7.3.2
Lukket drenering |  | Arbeidsrutine splittes i tre: Lukket drenering - Lukket linjegrøft (7.3.3 a), Lukket drenering - Lukket drensgrøft (7.3.3 b), og Lukket drenering - Overvannsledning (7.3.3 c)
Lukket drenering - Lukket linjegrøft | 7.3.3 a | Oppdater utløsende krav | UB-LKG-LINJE-SKA-A | Kontroller at lukket linjegrøft er fri for masser, tar unna vannet og at rørene er i rett dybde i forhold til kum. | TK-V | 60 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 522 Kap. 7.3.3
Lukket drenering - Lukket drensgrøft | 7.3.3 b | Oppdater utløsende krav | UB-LKG-DREN-SKA-A | Kontroller at lukket drensgrøft er fri for masser, tar unna vannet og at rørene er i rett dybde i forhold til kum. | TK-V | 60 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 522 Kap. 7.3.3
Lukket drenering - Overvannsledning | 7.3.3 c | Oppdater utløsende krav | UB-LKG-OVANN-SKA-A | Kontroller at overvannsledning er fri for masser, tar unna vannet og at rørene er i rett dybde i forhold til kum. | TK-V | 60 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 522 Kap. 7.3.3
Kummer |  | Endre arbeidsrutine nummer fra 7 d til 7.3.4
|  | Oppdater utløsende krav | UB-KUM-SANDF-TET-A | Kontroll av sandfangskum for oppslamming | TK-V | 60 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 522 Kap. 7.3.4
|  | Oppdater utløsende krav | UB-KUM-INSP-TET-A | Kontroller at rør innløp og utløp i inspeksjonskum er synlig og fritt for løsmasser | TK-V | 60 | L | L | N | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 522 Kap. 7.3.4
Løsmassetunnel | 8 b | Arbeidsrutine splittes i to: Løsmassetunnel - Betong (8 b), og Løsmassetunnel - Stål (8 c)
Snøoverbygg | 8 c | Arbeidsrutine splittes i to: Snøoverbygg - Tre (8 d), og Snøoverbygg - Betong (8 e)
Snøoverbygg - Tre | 8 d | Oppdater Merknad | UB-TUN-SNØTRE-DEO-A | Kontroller snøoverbygg for skade | TK-V | 12 | L | L | J | 3 | J | 2 | 1 | a | Kontroll av bærende element, vegger og tak.
Snøoverbygg - Betong | 8 e | Oppdater Merknad | UB-TUN-SNØBET-FRV-A | Kontroller snøoverbygg for skade | TK-V | 60 | L | L | J | 3 | J | 2 | 1 | a | Kontroll av bærende element, vegger og tak.
Rasoverbygg | 8 f | Endre arbeidsrutine nummer fra 8 d til 8 f
Fjellskjæring/-skråning | 8 g | Endre arbeidsrutine nummer fra 8 e til 8 g
|  | Oppdater aktivitet | UB-BAN-SKJÆRÅPEN-NFR-A | Kontroller fjellskjæringers stabilitet | TK-V | 120 | L | Geo | J | 4 | J | 2 | 2 |  | Kartlegge skjæringens tilstand samt vurdere behov for fjellrensk, stabilitetssikring og vegetasjonsfjerning. Dersom fjellskjæringen er sikret fra før skal tilstanden til sikringsmidlene kontrolleres.
|  | Ny aktivitet | UB-SIM-BOLT-BRD-A | Kontroller tilstand på bolting | TK-V | 120 | L | Geo | J | 4 | J | 2 | 2
|  | Slett aktivitet: UB-SIM-SBET_SKJÆR-FRV-A | UB-SIM-SBET_SKJÆR-FRV-A | Kontroller sprøytebetong i skjæring
Oppdater merknad a: "Gjelder kun i vinterhalvåret. Lokale forhold avgjør intervall."
Ras og fanggjerde |  | Endre arbeidsrutine nummer fra 8 f til 8 h
Rasvarslingsgjerde |  | Arbeidsrutine slettes da den ivaretas under Signal kontroll av rasvarslingsanlegg med gjerder.
Gjerder | 10 a | Slå sammen aktiviter til en beskrivelse
Oppdater Merknad b: "Flettverksgjerder i tettbygde strøk kan kreve hyppigere kontroll pga hærverk etc. Det må vurderes lokalt om disse skal kontrolleres hyppigere."
Støyskjerm | 11 a | Splitte opp aktivitet: "Kontroller støyskjerm med fundament for skade/skjevstilling." | UB-STS-TRE-SVI-A | Kontroller fundamenteringen av støyskjerm | TK-V | 120 | L | L | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Splitte opp aktivitet | UB-STS-TRE-DEF-A | Kontroller støyskjerm for skade | TK-V | 120 | L | L | N | 4 | J | 2 | 1
Snøskjerm | 11 b | Oppdater aktivitet (RCM-ID) | UB-SNV-TRE-DEF-A | Kontroller snøskjerm med fundament for skade | TK-V | 120 | L | L | N | 4 | J | 1 | 1
Plattformer og lasteramper | 11 c | Splitte opp aktivitet: "Kontroller bærende konstruksjoner, dekke inkl. markering av sikkerhetssone, utstyr, adkomst mv." | UB-PLF-TRE-FID-A | Kontroller dekke for skader | TK-V | 120 | L | L | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Kontroller for skader, markering av sikkerhetssone, utstyr, adkomst mv.
|  | Splitte opp aktivitet | UB-PLF-TRE-SVI-A | Kontroller bærende elementer | TK-V | 120 | L | Ing | N | 4 | J | 1 | 2
Svingskiver | 11 d | Oppdater aktivitet (RCM-ID) | UB-SVS-SKIVE-SVI-A | Kontroller svingtapp. Smøres etter behov. | TK-V | 24 | L | L | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Smøring må vurderes ut fra bruk og svingskivens konstruksjon.
|  | Oppdater aktivitet (RCM-ID) | UB-SVS-SKIVE-SVI-B | Kontroll av hjul, skinne og murkrans. Rengjøring av krans. | TK-V | 24 | L | L | N | 4 | J | 1 | 0.5
|  | Oppdater aktivitet (RCM-ID) | UB-SVS-DREV-FTF-A | Kontroller drivverk. | TK-V | 24 | L | L | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Flere ulike typer drivverk. Kontroll tilpasses type og bruk.
|  | Oppdater aktivitet (RCM-ID) | UB-SVS-SKIVE-NEB-A | Kontroller "bjelkebroen av stål" for korrosjon og skader. Rengjøring av gruben. | TK-V | 72 | L | L | N | 4 | J | 1 | 0.5
Fjern Merknad a)
Oppdater RCM referanse (1.8)

## OB
Overbygning |  | Endringslogg Generiske arbeidsrutiner
Objekttype | Arbeidsrutine | Endring | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse / Oppdatering | Type FV | Intervall | Myndighets-nivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
- NA | Samtlige rutiner | Kolonne "Sikkerhet" endres til "Myndighetsnivå", og J/N (Ja/Nei) endrers til H/L (Høyt/Lavt).
Ballast | Ballast | Arbeidsrutine omstrukturert.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav | OB-BLL-SPO-MBB-A | Kontroller bredde på ballastprofil | TK-V | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 16 |  | Utsatte steder mht kurvatur (R<600 m) og fare for solslyng må følges opp. Bredde iht JD 530, kap. 10 | JD 530, kap. 10
|  | S-merket aktivitet slettes - Ivaretas for UB |  | Kontroll av drenering | TK-M | 36 | H
Tresviller | Tresviller | Endre aktivitet (OB-SVI-EIK-NED-A) | OB-SVI-BØK-NED-A | Kontroller posisjon av underlagsplate | TK-V | 36 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 | b | Sporgeometrikrav i kap. 13 | JD532, kap.13
|  | Endre aktivitet (OB-SVI-EIK-RTE-A) | OB-SVI-BØK-RTE-A | Momentkontroll av skruefeste | TK-F | 36 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.4 | c | Dersom 3 eller flere svilleskruer pr. plate er løse etter tiltrekking til 150 Nm, skal svillen skiftes ut | JD 532, kap.8
|  | Ny aktivitet. Myndighetsnivå "H". | OB-SVI-BØK-RTE-A | Momentkontroll av skruefeste | TK-F | 36 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.4 | c | Dersom 3 eller flere svilleskruer pr. plate er løse etter tiltrekking til 150 Nm, skal svillen skiftes ut | JD 532, kap.8
Betongsviller | Betongsviller | Endre Myndighetsnivå til "L" | OB-SVI-NSBENH-FRV-A | Kontroller tilstand i betong / sprekker på sville | Tk-V | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Åpne sprekker hvor armeringen er synlig | JD 532, kap.8
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet. | OB-SVI-NSBENH-KNU-A | Kontroller underside av sville med stikkprøvekontroll | Tk-V | 36 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 8 | b | Svillens underside er slitt ned til første armeringslag. Stikkprøvekontroll ut fra kurveradius: < 300 meter - Kontroll av hver 20. sville 300-500 meter - Kontroll av hver 40. sville > 500 meter - Ingen kontroll | JD 532, kap.8
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | OB-SVI-NSBENH-KNO-A | Kontroller overside av sville | Tk-V | 120 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 | a | Åpne sprekker hvor armeringen er synlig | JD 532, kap.8
Befestigelse Tresviller Rettstrekke |  | Arbeidsrutine omstrukturert Bef Tre rett HEY - Benyttes generelt Bef Tre rett FAST - Benyttes hvor Fastclip er lagt inn
| Bef Tre rett HEY | Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
| Bef Tre rett FAST | Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
Befestigelse Tresviller Kurve |  | Arbeidsrutine omstrukturert Bef Tre kurve HEY - Benyttes generelt Bef Tre kurve FAST - Benyttes hvor Fastclip er lagt inn
| Bef Tre kurve HEY | Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
| Bef Tre kurve FAST | Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
Befestigelse Betongsville Rettstrekke |  | Arbeidsrutine omstrukturert Bef Bet rett PE - Benyttes generelt Bef Bet rett FAST - Benyttes hvor Fastclip er lagt inn
| Bef Bet rett PE | Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
| Bef Bet rett FAST | Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
Befestigelse Betongsville Kurve |  | Arbeidsrutine omstrukturert Bef Bet kurve PE - Benyttes generelt Bef Bet kurve FAST - Benyttes hvor Fastclip er lagt inn
| Bef Bet kurve PE | Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
| Bef Bet kurve FAST | Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
Skinner >=160km/h | Skinner >=160km/h | Arbeidsrutine omstrukturert. Erstatter tidligere samlerutine
Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
Skinner <=160kmh <2MGTår | Skinner <=160kmh <2MGTår | Arbeidsrutine omstrukturert. Erstatter tidligere samlerutine
Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
Skinner <=160kmh 2-15MGTår | Skinner <=160kmh 2-15MGTår | Arbeidsrutine omstrukturert. Erstatter tidligere samlerutine
Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
Skinner <=160kmh >15MGTår | Skinner <=160kmh >15MGTår | Arbeidsrutine omstrukturert. Erstatter tidligere samlerutine
Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
Ledeskinne Bru | Ledeskinne Bru | Ny arbeidsrutien for ledeksinner på bru
|  | Ny aktivitet | OB-SKI-LEDESKINNE-LØF-A | Kontroller befestigelse på ledeskinne | TK V | 72 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.25 |  | Trekke til skurer på tresviller. Visuell kontroll av fjær på betongsviller
Laskede skjøter | Laskede skjøter | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet. | OB-SKJ-LASKET-BRD-A | Kontroller lask for brudd eller sprekker | TK V | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Brudd eller synlige sprekker ikke tillatt | JD 532, kap.9
|  | Ny aktivitet | OB-SKJ-LASKET-LØF-A | Kontroller bolter i skjøt | TK V | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  |  | JD 532, kap.9
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet. | OB-SKJ-LASKET-NED-A | Kontroller skinnende for nedkjøring | TK V | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Sprekker/deformasjoner iht JD532, vedlegg 7.a | JD 532, kap.7.a
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet. | OB-SKJ-LASKET-UAS-A | Kontroller varmeromsåpning | TK V | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 532, kap.9, tabell 9.1 | JD 532, kap.9
Isolerte skjøter | Isolerte skjøter | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet. | OB-SKJ-SFORS-BRD-A | Kontroller lask for deformasjon, sprekker eller brudd | TK V | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Brudd eller synlige sprekker ikke tillatt | JD 532, kap.9
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet. | OB-SKJ-SFORS-LØF-A | Kontroller bolter i skjøt | TK V | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Bolter godt tilskrudd - moment > 1000Nm | JD 532, kap.9
|  | Oppdater aktivitet | OB-SKJ-SFORS-NED-A | Kontroller skinnende for nedkjøring | TK V | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Toleranser avhenger av kvalitetsklasse. Ref. Kap.9 avsnitt 2.3. | JD 532, kap.9
|  | Oppdater aktivitet | OB-SKJ-SFORS-ASK-A | Kontroller for åpning av skjøt | TK V | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Skjøten skal ikke bevege seg i lengderetningen | JD 532, kap.9
|  | Oppdater aktivitet | OB-SKJ-SFORS-OVS-A | Kontroller isolasjonsevne over skjøt | TK M | 12 | L | OB | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Min. 10 KΩ målt med ohmmeter mellom skinne og lask når sporet er kortsluttet før, etter og over skjøten. | JD 532, kap.9
Glideskjøter | Glideskjøter | Arbeidsrutine omstrukturert. Erstatter tidligere arbeidsrutine
Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
Sporveksler |  | Arbeidsrutine for sporveksler omstrukturert. Teknisk kontroll og sporvekselmål samlet i samme rutine. Sporveksler strukturert ut fra hastighetsklasser.
Sporveksel K0 | SPV K0 | Sporveksel med tillatt hastighet >145 km/t
Sporveksel K1 og K2 | SPV K1_K2 | Sporveksel med tillatt hastighet 105-140 km/t
Sporveksel K3 og K4 | SPV K3_K4 | Sporveksel med tillatt hastighet 40-100 km/t
Sporveksel K5 | SPV K5 | Sporveksel med tillatt hastighet <35 km/t
Skilt for kjørende personell | SKT | Arbeidsrutine omstrukturert. Erstatter tidligere arbeidsrutiner: SKT Hastighet, SKT Strømavt, SKT Orient, og SKT Øvrig.
|  | Oppdater aktivitet | OB-SKT-HASTIGHET-SIL-D | Kontroller teknisk tilstand for skilt | TK M | 36 | L | OB | J | 4 | J |  |  | a | Vurder behov for utbedring av skilt og rengjøring. Vurder refleksevne. | JD515 kap. 6
Skilt for tredjeperson - Planovergang/ ferdselsrestriksjoner | SKT 3PERSPLO | Arbeidsrutine slettes. Aktiviteter oppdateres under Planovergang
Skilt for tredjeperson - Høyspenning/ livsfare skilt | SKT 3PERSHØYSP | Arbeidsrutine slettes. Aktiviteter legges under skilt for Elektro høyspent
Planovergang | Planovergang | Arbeidsrutine omstrukturert. Nye arbeidsrutiner for ulike typer av PLO (Tre, Asfalt, Betong og Gummi)
Endre Myndighetsnivå til "L" for aktiviteter
Sporets beliggenhet for spor med R<400 m | Sporets beliggenhet | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet. | OB-VUL-SPORR400-UAJ-A | Innmåling av spor fra VUL-merke | TK M | 12 | L | L | J | 4 | J | 3 | 2 | a b | Sporets beliggenhet utenfor toleransene | JD532 kap. 13
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet. | OB-VUL-SPORR400-UAJ-B | Innmåling av spor fra geodetisk fastmerkenett | TK M | 12 | L | L | J | 4 | J | 3 | 2 | a | Sporets beliggenhet utenfor toleransene | JD532 kap. 13
Sporgeometri | Sporgeometri K0 >200km_t | Arbeidsrutine omstrukturert (egen rutine ekstrahert fra samlerutine).
| Sporgeometri K0 <200km_t | Arbeidsrutine omstrukturert (egen rutine ekstrahert fra samlerutine).
| Sporgeometri K1-K3 | Arbeidsrutine omstrukturert (egen rutine ekstrahert fra samlerutine).
| Sporgeometri K4-K5 | Arbeidsrutine omstrukturert (egen rutine ekstrahert fra samlerutine).

## EL
Elektro Lavspenning |  | Endringslogg Generiske arbeidsrutiner
Objekttype | Arbeidsrutine | Endring | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighets-nivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
- NA | Samtlige rutiner | Kolonne "Sikkerhet" endres til "Myndighetsnivå", og J/N (Ja/Nei) endrers til H/L (Høyt/Lavt).
Utendørsbelysning / Arealbelysning | LYS Areal | Slette aktivitet |  | Funksjonstest av styring | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | N | 1 | 1 |  | Lys skal kunne slås på. Fotocelle skal fungere | JD 545, kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM ID | EL-LYS-AREAL_GEN_SKI_A | Utvendig rengjøring av armaturer | TK-V | 48 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | Nedsmusset reflektor og skjerm rengjøres ved bytte av lyskilde. | JD 545, kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM ID og ny arbeidsbeskrivelse | EL-LYS-AREAL_BELM_KOR_A | Kontroller belysningsmast for skader og korrosjon | TK-V | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 2 |  |  | Rust og større skader | JD 545, kap. 4 og kap. 7
Nødlys / tunnelbelysning | LYS Nødlys-tunnelbelysning | Oppdater aktivitet med RCM ID | EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-SKI-A | Utvendig rengjøring av armaturer | PO | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 2 | 1 |  | Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad. | JD 545, kap. 7
Varmekabelanlegg | Varmekabel | Slå sammen ativiteter knyttet til kontroll av varmekabel til en aktivitet | EL-VKA-PUBLIKUMAREAL-DEF-A | Kontroller varmekabel med strøm/motstands-måling | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | a | Korrekt strøm/motstand i kabler, ikke synlig kabler/manglende overdekning. Isolasjonsmotstand.
Fordelingsskap | Fordelingsskap | Ny aktivitet. Myndighetsnivå "H". |  | Avles eventuelle driftstimetellere eller energiforbruk. | TK-M | 12 | L | Alle | N | 3 | J | 1 | 0.5 | a | Registreres og innrapporteres
Reservestrømsaggregat | Aggregat | Slette aktivitet |  | Avlesning av driftstimeteller | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 | b
Sporvekselvarme, Gruppeskap | SVG | Slette aktivitet |  | Avles eventuelle driftstimetellere eller energiforbruk. | TK-M | 12 | L | Alle | N | 3 | J | 1 | 0.5 | a | Registreres og innrapporteres
Stasjonære togvarmeanlegg | Togvarme | Slette aktivitet |  | Funksjonstest av overstrømsvern | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | a | Leverandørens anbefalinger bør følges. | JD 545, kap. 6
|  | Ny aktivitet | EL-TVA-OVS-LIU-A | Kontroller om det er utført endringer eller ombyggninger i anlegget | TK F | 24 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Hvis det er foretatt endringer må det kontrolleres at vern er innstilt i henhold til nye forutsetninger
|  | Ny aktivitet | EL-TVA-OVS-LIU-B | Funksjonstest av overstrømsvern | TK-F | 120 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Leverandørens anbefalinger bør følges. | JD 545, kap. 6
Sporvekselvarme - Komponenter i sporvekselen | SPV - I veksel | Slette aktivitet |  | Kontroll av kabler inn mot spor | TK-V | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 0.5 | d | Kabler ikke synlig skadet, mekanisk beskyttelse i "kabelfritt profil" | JD 545, kap. 5
|  | Slette aktivitet |  | Kontroll av kabler inn mot spor | TK-V | ES | L | ELE | J | 0 | J | 2 | 0.5 | d | Kabler ikke synlig skadet, mekanisk beskyttelse i "kabelfritt profil" | JD 545, kap. 5
|  | Ny aktivitet som erstatter EL-SVV-ELM230V-BRD-A | EL-SVV-ELM60V-BRD-A | Mål strøm/spenning/motstand for varmeelementer | TK-M | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 1 | a b c | Riktig strøm i forhold til elementets effekt. I = P/U, R = (U*U)/P | JD 545, kap. 5
|  | Ny aktivitet som erstatter EL-SVV-ELM230V-LØS-A | EL-SVV-ELM60V-LØS-A | Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet | TK-V | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade | JD 545, kap. 5
|  | Ny aktivitet som erstatter EL-SVV-ELM230V-LØS-B | EL-SVV-ELM60V-LØS-B | Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet | TK-V | ES | L | ELE | J | 0 | J | 2 | 0.5 | b | Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade

## EH
Elektro Høyspenning |  | Endringslogg Generiske arbeidsrutiner
Objekttype | Arbeidsrutine | Endring | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighets-nivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
- NA | Samtlige rutiner | Kolonne "Sikkerhet" endres til "Myndighetsnivå", og J/N (Ja/Nei) endrers til H/L (Høyt/Lavt).
EH Skilt - Kjørende Personell | BKT Kp | Ny arbeidsrutine for skilt for Kjørende personell (Signal 65 A-G, samt stolper)
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | EH-BKT-SKP-SIL-D | Kontroller teknisk tilstand for skilt og markeringsstolper | TK V | 36 | L | SF | J | 4 | J | 1 | 4 |  | Vurder behov for utbedring av skilt og rengjøring. Vurder refleksevne.
Skilt | BKT Skilt | Endre navn på rutine til: "EH Skilt - Advarsel" og excel-ark til BKT Advarsel
EH Skilt - Advarsel | BKT Adv | Oppdater aktivitet | EH-SKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller skilt for skade og refleksevne | TK-V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | Gjelder Advarsels- og nummerskilt. JD 542 kap.4 | FEA-F §68
|  | Oppdater aktivitet | EH-SKT-ADVARSEL-MAN-A | Vurdere behov for ny skilting langs linja | TK-V | 12 | L | SF | N | 2 | J | 1 | 1 |  | Vurdere behov for ny skilting langs spor grunnet 3. parts endringer langs linja. JD 542 kap. 4 | FEA-F §39 og §68
Kryssing/nærføring elektro | NFE Kryssing_nærføring elektro | Ny aktivitet. Myndighetsnivå "H".
Mast Tre | MAS Mast Tre | Slett aktivitet | EH-MAS-FUN_JORDSKORING-UAS-A | Kontroller mastefundament for skade/deformasjon | TK-V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a b | JD 542 kap. 7
|  | Slett aktivitet | EH-GJE-KLATREVERN-LØS-A | Kontroller klatrevern (hvis montert) | TK-V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4
|  | Slett aktivitet | EH-MAS-FUN_BOLTFJ-UAS-B | Kontroller kramper i mast | TK-V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2
|  | Oppdater aktivitet | EH-MAS-FUN_BOLTFJ-UAS-A | Kontroller fjellbolter, stag og innfesting i mast | TK-V | 60 | H | SF | N | 4 | J | 1 | 0.4 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-MAS-TRE-FRL-A | Kontroller mast for uvedkommende gjenstander | TK-V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7 | FEA-F §75
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller avstand til spor | TK-M | ES | H | SF | N | 0 | N | 1 | 0.2 | d | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tab 12 og 71
Slett merknad a) c) og d). Oppdater Merknad b) til Merknad a)
|  | Ny aktivitet | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller skilt for skade og refleksevne | TK-V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | Gjelder advarselsskilt og opplysningsskilt. JD 542 kap. 4 | FEA-F §39 og §68
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | 12 | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2 | b
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | ES | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2 | b
Ny Merknad b): "Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)"
Mast Betong | MAS Mast Betong | Slett aktivitet | EH-MAS-FUN_BETPUKK-UAS-A | Kontroller mastefundament for skade/deformasjon | TK-V | 12 | H | SF | N | 2 | J | 1 | 0.2 | a b | JD 542 kap. 7
|  | Slett aktivitet | EH-GJE-KLATREVERN-LØS-A | Kontroller klatrevern (hvis montert) | TK-V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4
|  | Slett aktivitet | EH-MAS-FUN_STØP-UAS-A | Kontroller betongfundament for riss og forvitring | TK-V | 120 | L | SF | N | 5 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-MAS-BET-FRL-A | Kontroller mast for uvedkommende gjenstander | TK-V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7 | FEA-F §75
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller avstand til spor | TK-M | ES | H | SF | N | 0 | N | 1 | 0.2 | d | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tab 12 og 71
Slett merknad a) c) og d). Oppdater Merknad b) til Merknad a)
|  | Ny aktivitet | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller skilt for skade og refleksevne | TK-V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | Gjelder advarselsskilt og opplysningsskilt. JD 542 kap. 4 | FEA-F §39 og §68
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | 12 | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2 | b
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | ES | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2 | b
Ny Merknad b): "Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)"
Mast Stål | MAS Mast Stål | Slett aktivitet | EH-MAS-FUN_BETPUKK-UAS-A | Kontroller mastefundament for skade/deformasjon | TK-V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a b | JD 542 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-MAS-STÅL-FRL-A | Kontroller mast for uvedkommende gjenstander | TK-V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7 | FEA-F §75
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller avstand til spor | TK-M | ES | H | SF | N | 0 | N | 1 | 0.2 | d | JD 542 kap. 7, JD 540 Vedlegg 5b Tab 12 og 71
Slett merknad a) c) og d). Oppdater Merknad b) til Merknad a)
|  | Ny aktivitet | EH-BKT-ADVARSEL-SIL-A | Kontroller skilt for skade og refleksevne | TK-V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.15 |  | Gjelder advarselsskilt og opplysningsskilt. JD 542 kap. 4 | FEA-F §39 og §68
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | 12 | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2 | b
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | ES | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2 | b
Ny Merknad b): "Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)"
Åk | AAK Åk | Oppdater aktivitet | EH-MAS-HENGE-UAS-A | Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast | TK-M | 120 | L | SF | J | 0 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap 7 Vedlegg 5b Tabell 2
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | EH-MAS-HENGE-UAS-B | Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast | TK-M | ES | L | SF | J | 0 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap 7 Vedlegg 5b Tabell 2
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | 12 | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2 | c
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2 | c
Ny Merknad c): "Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)"
Bardun | BAR Bardun | Endre navn på rutine/objekttype fra "Bardunwire" til "Bardun"
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse i aktivitet | EH-BAR-WIRE-BRD-A | Kontroller bardun med festeanordning for skade | TK-V | 12 | L | SF | N | 3 | J | 1 | 0.1 |  | JD 542 kap. 7
|  | Oppdater Utløsende krav | EH-K ISO-BARDUN-DEF-A | Kontroller bardunisolator | TK-V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 7
Utligger | UTL Utligger | Slett aktivitet | EH-UTL-STÅL-UAS-A | Kontroller høyde av kontakttråd | TK-M | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet | EH-UTL-STÅL-UAS-A | Kontroller sikksakk | TK-M | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet | EH-UTL-STÅL-UAS-B | Kontroller posisjon av bæreline | TK-M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet | EH-UTL-STÅL-UAS-C | Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag | TK-M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet | EH-UTL-STÅL-UAS-D | Kontroller temperaturinnstilling til utligger | TK-M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | c | JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)
Avtrekk | UTL Avtrekk | Slett aktivitet | EH-UTL-STÅL-UAS-A | Kontroller høyde av kontakttråd | TK-M | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet | EH-UTL-STÅL-UAS-A | Kontroller sikksakk | TK-M | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.1 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet | EH-UTL-STÅL-UAS-B | Kontroller posisjon av bæreline | TK-M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.1 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet | EH-UTL-STÅL-UAS-C | Kontroller tilgjengelig oppløft av direksjonsstag | TK-M | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.1 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet | EH-UTL-STÅL-UAS-D | Kontroller temperaturinnstilling til avtrekk | TK-M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | c | JD 542 kap. 5, JD 540 Vedlegg 5b Tab 102 (Syst 35 og lavere), E7161 (Syst 20, 25)
Kontaktledning | KTL Kontaktledning | Fjern Merknad b) d) og e). Merknad c) endrer betegnelse til Merknad b)
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | EH-KTL-KTLTRÅD-UAS-A | Kontroller horisontal posisjon midt i spennet (A- og C-mål) | TK-M | 12 | H | SF | J | 2 | J | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet | EH-KTL-STRØMSTIGE_CLINE-BRD-A | Kontroller strømstiger | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.3 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-A | Kontroller fritt profil for strømavtaker | TK-M | 24 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-A | Kontroller dynamisk isolasjonsavstand | TK-M | 24 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5, JD 510 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-B | Kontroller statisk isolasjonsavstand | TK-M | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5, JD 510 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-C | Kontroller E-mål | TK-M | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5, JD 520 kap. 5 figur 5.10 og 5.11
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-C | Kontroller klemmefritt rom i sporveksel | TK-M | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-B | Kontroller fritt profil for strømavtaker | TK-M | ES | L | SF | J | 0 | J | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-KTL-KTLTRÅD-OVS-D | Kontroller E-mål | TK-M | ES | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5, JD 520 kap. 5 figur 5.10 og 5.11
|  | Oppdater aktivitet med RCM-ID | EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-D | Kontroller klemmefritt rom i sporveksel | TK-M | ES | L | SF | J | 0 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 5
|  | Slett aktivitet | EH-KTL-STRØMSTIGE_CPRESS-DFO-A | Overtemperaturkontroll av strømstiger | TK-M | 60 | L | SF | J | 4 | N
|  | Slett aktivitet | EH-KTL-STRØMBRU_CPRESS-NEK-A | Overtemperaturkontroll av strømbruer | TK-M | 60 | L | SF | J | 4 | N
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller KL-elementer for radiostøy | PKV |  |  | SF | N |  | J |  |  |  | JD 542 kap. 15 | EN 50121-2:2000
|  | Ny aktivitet | EH-KTL-KTLTRÅD-FRL-E | Kontroller avstander til kryssing/nærføringer | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.25 |  | JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12 | FEA-F §75 og §76
Kontaktledning - Overtemperaturkontroll | KTL Overtemperaturkontroll | Arbeidsrutine omstrukturert. Aktiviter for relevante KL-elementer er innarbeidet i arbeidsrutine.
Kontaktledning - Målevognskjøring | KTL Målevognskjøring | Endre Merknad a) til: "Aktivitetsbeskrivelse og intervall for målevognskjøring er ikke fastsatt fra RCM analyse."
Kontaktlending - Avspenning Lodd | KTL Avspenning Lodd | Oppdater aktivitet | EH-KTL-AVSP_LODDHJSMÅ-DEF-A | Kontroller og smør loddhjul | PO | 12 | H | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 5
|  | Oppdater aktivitet | EH-KTL-AVSP_LÅSEHJ-LØS-A | Kontroller avstand mellom loddhjull og stoppemekanisme | TK-V | 24 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet | EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A | Kontroller fiksavspenning med Z-line | TK-V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM ID | EH-KTL-AVSP_LODD-SVI-A | Kontroller avspenning for rust | TK-V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
Slett Merknad e)
Kontaktlending - Avspenning Fjær | KTL Avspenning Fjær | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | EH-KTL-AVSP_FJÆR-BRD-A | Kontroller fjær i fjæravspenning | PO | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet | EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A | Kontroller fiksavspenning med Z-line | TK-V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM ID | EH-KTL-AVSP_FJÆR-SVI-A | Kontroller avspenning for rust | TK-V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
Slett Merknad e)
Kontaktlending - Avspenning Hydraulikk | KTL Avspenning Hydraulikk | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | EH-KTL-AVSP_HYDR-LEK-A | Kontroller ledningsstrammer for lekasjer | PO | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5 |  | JD 542 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet | EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A | Kontroller fiksavspenning med Z-line | TK-V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM ID | EH-KTL-AVSP_HYDR-SVI-A | Kontroller avspenning for rust | TK-V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
Slett Merknad e)
Kontaktlending - Avspenning Gass | KTL Avspenning Gass | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | EH-KTL-AVSP_GASS-LEK-A | Kontroller ledningsstrammer for lekkasjer | PO | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5
|  | Oppdater aktivitet | EH-KTL-AVSP_FIKS-SVI-A | Kontroller fiksavspenning med Z-line | TK-V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 7
|  | Oppdater aktivitet med RCM ID | EH-KTL-AVSP_GASS-SVI-A | Kontroller avspenning for rust | TK-V | 120 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 4 | SIS 055900
Slett Merknad e)
Seksjonsisolator | SIL Seksjonsisolator | Slett aktivitet |  | Kontroller i henhold til leverandørens beskrivelse | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.5 | a
|  | Ny aktivitet fra Isolator-rutine | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542, kap. 15
|  | Ny aktivitet fra Isolator-rutine | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 542, kap. 15
|  | Ny aktivitet fra Isolator-rutine | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK-V | 120 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542, kap. 15
Endre Merknad a) til: "Ref analyse for Isolator (3.1.8)"
Kondesatorbatterianlegg | KON Kondesatorbatterianlegg | Slett aktivitet |  | Kontroller muffer samt oljenivå i kabel | TK-M | 60 | L | SF | J | 5 | N | 2 | 2
|  | Slett aktivitet |  | Megging av kabel | TK-M | 120 | L | SF | J | 5 | N | 2 | 4 | b
|  | Slett aktivitet |  | Kabelanalyse | TK-M | 60 | L | SF | J | 5 | N | 2 | 2
|  | Oppdater aktivitet | EH-KON-GEN-OVS-A | Rengjør kondensatorbatteri | PO | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 1
|  | Oppdater aktivitet | EH-KON-FORB-DFO-B | Momenttrekking av forbindelser i kondensatorbatteri | PO | 60 | L | SF | N | 4 | N | 4 | 0.2
|  | Ny aktivitet | EH-OVR-GNISTGAP-DEF-A | Kontroller tilkopling til jordelektrode | TK-V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 | a | Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern.
Slett Merknad b)
|  | Slett aktivitet fra arbeidsrutine (flyttes til generell rutine for overtemperaturkontroll) |  | Overtemperaturkontroll av forbindelser | TK-M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 2 |  | JD 542 kap. 4
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | 12 | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2 | b
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | ES | L | SF | N |  | J | 1 | 0.2 | b
Ny Merknad b): "Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)"
Sugetransformator | SUG Sugetransformator | Oppdater aktivitet | EH-SUG-OLJE-OVS-A | Kontroller oljenivå i transformatorkasse/ekspansjonstank | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.5
|  | Oppdater aktivitet | EH-SUG-TILKOBLING-DFO-B | Kontroller elektriske tilkoblinger | ES |  | L | SF | J | 0 | J | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12
|  | Slett aktivitet fra arbeidsrutine (flyttes til generell rutine for overtemperaturkontroll) | EH-SUG-TILKOBLING-LØS-A | Overtemperaturkontroll av koblinger til sugetransformator | TK-M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 4 |  | JD 542 kap. 4
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | 12 | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2 | c
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2 | c
Ny Merknad c): "Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)"
Biforbrukstrafo | TRF Biforbrukstrafo | Slett aktivitet |  | Kontroller disneuter | TK-V | 12 | L | SF | N | 2 | N | 2 | 0.2 | c
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller overspenningsvern | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.2 | b c
|  | Slett aktivitet fra arbeidsrutine (flyttes til generell rutine for overtemperaturkontroll) | EH-TRF-BITRANS-DFO-A | Overtemperaturkontroll av koblinger | TK-M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 4 |  | JD 542 kap. 4
Slett Merknad b) og c)
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | 12 | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2 | b
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2 | b
Ny Merknad b): "Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)"
Filterimpedans / PAK | IMP Filterimpedans | Oppdater aktivitet | EH-IMP-KABEL-BRD-A | Kontroller kabler og innfesting for skade | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 1 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
|  | Ny aktivitet | EH-IMP-KABEL-BRD-B | Kontroller kabler og innfesting for skade | TK-V | ES | L | SF | J | 0 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
|  | Slett aktivitet fra arbeidsrutine (flyttes til generell rutine for overtemperaturkontroll) | EH-IMP-TILKOBLING-LØS-A | Overtemperaturkontroll av koblinger | TK-M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 4 |  | JD 542 kap. 4
Returleder | RLE Returleder | Endre navn på rutine til Returleder og excel-ark til RLE Returleder
|  | Ny aktivitet | EH-RLE-LEDNING-FRL-A | Kontroller avstander til kryssing/nærføringer | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.25 |  | JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12 | FEA-F §75 og §76
|  | Oppdater aktivitet | EH-RLE-NEDF-BRD-A | Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
|  | Oppdater aktivitet | EH-RLE-NEDF-BRD-B | Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger | ES |  | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
|  | Oppdater aktivitet | EH-RLE-LEDNING-BRD-A | Kontroller returleder for skade | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 12
|  | Ny aktivitet | EH-RLE-KABEL-BRD-A | Kontroller returkabel med koblinger for skade | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 12
|  | Oppdater aktivitet | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll/mellomfeste er tilskrudd | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 2 | a
Ny Merknad a): a) Ref analyse for Konsoll (3.1.1.3). Arbeidsbeskrivelse oppdatert
Merknad c) endres til Merknad b)
|  | Ny aktivitet | EH-RLE-DISNEUTER-AVB-A | Kontroller disneuter | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
|  | Ny aktivitet | EH-RLE-DISNEUTER-BRD-A | Kontroller koblinger mellom disneuter og spor/returkrets | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller avstand mellom paralellførte returledere | TK-M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 | d | JD 542 kap. 12
|  | Ny aktivitet | EH-RLE-LEDNING-UAS-A | Kontroller returleders høyde over marken | TK-M | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 1 |  | JD 542 kap. 12 | FEA-F
|  | Ny aktivitet | EH-RLE-LEDNING-UAS-B | Kontroller nærføring til 15 kV | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.6 |  | JD 542 kap. 12 | FEA-F
|  | Ny aktivitet | EH-RLE-LEDNING-UAS-C | Kontroller returleders høyde ved planoverganger | TK-M | 12 | L | SF | N | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12 | FEA-F
|  | Oppdater aktivitet | EH-RLE-SKIFORBGS-LØS-A | Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | N | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 12
|  | Ny aktivitet | EH-RLE-SKIFORBGS-BRD-A | Kontroller returforbindelse over glideskjøt i spor på bru | ES |  | L | SF | J | 3 | N | 2 | 2 |  | JD 542 kap. 12
|  | Slett aktivitet fra arbeidsrutine (flyttes til generell rutine for overtemperaturkontroll) | EH-RLE-NEDF-LØS-A | Overtemperaturkontroll av nedføring | TK-M | 60 | L | SF | J | 4 | N | 4 | 2 |  | JD 542 kap. 4
Mate-, Forsterknings- og Forbigangsledning (Ledning EH) | LED Ledning | Endre Myndighetsnivå til "H". Oppdater aktivitet | EH-LED-LEDNING-FRL-A | Kontroller avstander til andre konstruksjoner | TK-V | 12 | H | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 |  | JD 542 kap. 8 | FEA-F § 76
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | EH-LED-LEDNING-BRD-A | Kontroller ledning for skade | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 2 |  | JD 542 kap. 8 | FEA-F § 78, FSH §36
|  | Ny aktivitet | EH-LED-LEDNING-FRL-B | Kontroller avstander til kryssing/nærføringer | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.25 |  | JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12 | FEA-F §75 og §76
Slett merknad c)
Mate-, Forsterknings- og Forbigangskabel (Kabel EH) | KAH Kabel | Slett aktivitet | EH-K KONS-TRE-UAS-A | Kontroller at konsoll er tilskrudd | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | N | 2 | 0.2 | a
|  | Oppdater aktivitet | EH-KAH-KABEL-BRD-A | Kontroller kabel for skade | TK-V | 12 | H | SF | J | 2 | J | 2 | 2 |  | JD 548, kap. 11 | FEA-F § 78
|  | Oppdater aktivitet | EH-KAH-KFESTE-BRD-A | Kontoller kabelfester | TK-V | 12 | L | SF | J | 3 | J | 2 | 0.5 |  | JD 548, kap. 11
|  | Oppdater aktivitet | EH-KAH-ENDEMUFFE-OVS-A | Kontroller endemuffer | TK-V | 60 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 548, kap. 11
|  | Oppdater aktivitet | EH-KAH-ENDEMUFFE-LEK-A | Kontroller oljenivå i kabel | TK-V | 60 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2 |  | JD 548, kap. 11
|  | Oppdater Utløsende krav | EH-KAH-KABEL-ISF-A | Gjennomføre Tangens Delta-måling av kabel | TK-M | 120 | L | SF | J | 4 | N | 3 | 3 | c | JD 548 kap. 11 Vedlegg 11.B
|  | Slett aktivitet fra arbeidsrutine (flyttes til generell rutine for overtemperaturkontroll) | EH-KAH-ENDEMUFFE-DFO-A | Overtemperaturkontroll av endemuffer | TK-M | 60 | L | SF | J | 3 | N | 4 | 4 |  | JD 542 kap. 4
|  | Slett aktivitet fra arbeidsrutine (flyttes til generell rutine for overtemperaturkontroll) | EH-KAH-SKJØTEMUFFE-DFO-A | Overtemperaturkontroll av skjøtemuffer | TK-M | 60 | L | SF | J | 3 | N | 4 | 4 |  | JD 542 kap. 4
Fjern Merknad a). Merknad b) og c) endrer betegnelse til hhv Merknad a) og b)
JEL Jordelektrode | Jordelektrode | Oppdater aktivitet | EH-JEL-GEN-DFO-A | Mål jordingsanleggets overgangsmotstand | TK-M | 120 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 1 |  | JD 548, kap 9 | FSH §37
Beskyttelse | --- Beskyttelse | Slett aktivitet |  | Kontroller avstand til spenningssatt del | TK-V | 12 | H | SF | J | 3 | N | 2 | 0.5 | a | JD 542, kap. 4 | FEA-F §75
Slett merknad a)
|  | Oppdater aktivitet | EH-GJE-GJERDE-DEF-A | Kontroller gjerde mot høyspentanlegg | TK-V | 12 | H | SF | N | 3 | J | 1 | 0.2 |  | Kontroller tilstand. Ref: JD 542, kap. 4 | FEA-F §75
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | 12 | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2 | a
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2 | a
Ny Merknad a): "Ref analyse for Utjevningsforbindelser (3.1.7.4)"
Utjevningsforbindelser | Utjevningsforbindelser | Ny arbeidsrutine - Innarbeides for relevante objekter som skal jordes mot skinne i slyngfeltet
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-SAMLESKINNE-DFO-A | Kontroller utjevningsforbindelse på samleskinne | TK V | 60 | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_INN-DFO-A | Kontroller utjevningsforbindelse | TK V | 60 | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | 12 | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
|  | Ny aktivitet | EH-JOR-UTJEVN_UT-DFO-A | Kontroller utjevningsfobindelse mot spor | TK V | ES | L | SF | N | 1 | J | 1 | 0.2
Ref. RCM-analyse: 3.7.1.4
Effektbryter Siemens 3AF | BRY Effektbryter Siemens 3AF | Oppdater aktivitet | EH-BRY-3AF-UTT-A | Visuell inspeksjon av bryter og manøvermekanisme | TK-V | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.6 |  | Inspeksjon ihht driftsinstruksjon
|  | Oppdater aktivitet | EH-BRY-3AF-OVS-A | Rengjør vakuumkammer og isolatorer | PO | 12 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.6
|  | Oppdater aktivitet | EH-BRY-3AF-KOS-A | Kontroller ledninger | TK-V | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal være hele og uskadde
|  | Oppdater aktivitet | EH-BRY-3AF-UTT-B | Kontroller låseblikk og splittpinne | TK-V | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal være hele, uskadde og på plass
|  | Oppdater aktivitet | EH-BRY-3AF-UTT-C | Rengjør og smør alle bevegelige deler og kontroller splittpinner | PO | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater aktivitet | EH-BRY-3AF-FTF-D | Kontroller motor for fjærspenning | TK-F | 72 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Skal spenne fjæren på mindre enn 15 sekund
|  | Oppdater aktivitet | EH-BRY-3AF-AVB-A | Kontroller til- og fraslagsmagnet | TK-F | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal fungere
|  | Oppdater aktivitet | EH-BRY-3AF-DEF-D | Kontroller tilslagsdemping | TK-F | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Dempingen skal hindre mekanisk skade av bryteren
|  | Oppdater aktivitet | EH-BRY-3AF-UTT-D | Mål tilslagsklinkens vandring | TK-V | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal være 2,5 mm +/- 0,5 mm
|  | Oppdater aktivitet | EH-BRY-3AF-UTT-E | Kontroller fraslagsklinke | TK-V | 144 | L | SF | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skal fungere
Fjern merknad b og c
Skillebryter | BRY Skillebryter | Oppdater aktivitet | EH-BRY-SKILLE-HOM-B | Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett | TK-V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | EH-BRY-SKILLE-UAJ-A | Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling | TK-M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Krav til isolasjonsavstand er 270 mm.
|  | Slett aktivitet | EH-BRY-SKILLE-ISF-A | Rengjør isolator | PO | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Bør ikke gi utslag på coronamåling. Intervall på 72 mnd vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Hvis bryter står i forurenset miljø må intervall vurderes kortet ned.
|  | Ny aktivitet | EH-BRY-SKILLE-BRD-B | Kontroller kobling til jord | TK-M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Kontrolleres hvis jordingskniv er montert
|  | Ny aktivitet | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
|  | Ny aktivitet | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 15
|  | Ny aktivitet | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK-V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
Ny Merknad (a): "Ref analyse for Isolator (3.1.8). Intervall tilpasset rutine for bryter."
Lastskillebryter | BRY Lastskillebryter | Oppdater aktivitet | EH-BRY-LASTSK-HOM-C | Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett | TK-V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | EH-BRY-LASTSK-UAJ-A | Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling | TK-M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Skal være større enn 270 mm.
|  | Slett aktivitet | EH-BRY-LASTSK-ISF-A | Rengjør isolator | PO | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Bør ikke gi utslag på coronamåling. Intervall på 72 mnd vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Hvis bryter står i forurenset miljø må intervall vurderes kortet ned.
|  | Ny aktivitet | EH-BRY-LASTSK-BRD-B | Kontroller kobling til jord | TK-M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Kontrolleres hvis jordingskniv er montert
|  | Ny aktivitet | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
|  | Ny aktivitet | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 15
|  | Ny aktivitet | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK-V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
Ny Merknad (a): "Ref analyse for Isolator (3.1.8). Intervall tilpasset rutine for bryter."
Jordslutter | BRY Jordslutter | Oppdater aktivitet | EH-BRY-JORDSL-BRD-B | Kontroller kobling til jord | TK-M | 12 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Kontinuitetstest skal tilfredsstilles
|  | Oppdater aktivitet | EH-BRY-JORDSL-UAJ-A | Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling | TK-M | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Skal være større enn 270 mm.
|  | Slett aktivitet | EH-BRY-JORDSL-ISF-A | Rengjør isolator | PO | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Bør ikke gi utslag på coronamåling. Intervall på 72 mnd vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Hvis bryter står i forurenset miljø må intervall vurderes kortet ned.
|  | Ny aktivitet | EH-BRY-JORDSL-DFO-A | Kontroller inngrep på jordingskniv | TK-V | 72 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.5 |  | Skal være ihht leverandørens krav
|  | Ny aktivitet | EH-K ISO-GLASS-OVS-B | Kontroller isolator for skade og defekter | TK-V | 12 | L | SF | J | 2 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
|  | Ny aktivitet | EH-K ISO-GLASS-OVS-A | Rengjøring av isolator ved behov | TK-V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.5 | a | JD 542 kap. 15
|  | Ny aktivitet | EH-K ISO-GLASS-OVS-C | Kontroller isolator for tegn på aldring | TK-V | 72 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 0.2 | a | JD 542 kap. 15
Ny Merknad (a): "Ref analyse for Isolator (3.1.8). Intervall tilpasset rutine for bryter."
Prøvebryterkrets | BRY Prøvebryterkrets | Fjern Merknad a
Manøvermaskin | MAN Manøvermaskin | Oppdater aktivitet | EH-MAN-GEN-IND-C | Kontroller funksjon på signal fra kontrollanlegg (nær/fjern) | TK F | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.6 |  | Skal fungere med 80-120% av merkespenning på manøvermaskin
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller manøvermaskin i henhold til leverandørens beskrivelse | TK V | 12 | L | SF | J | 4 | J | 2 | 4 | a | Utstyrsspesifikke tilpassinger må gjøres for BAMYC, SIEMENS, EB, HASSMAYER og GMB
|  | Ny aktivitet | EH-MAN-GEN-BRD-A | Kontroller jording av manøvermaskin, bryterstang og mast. | TK-V | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
|  | Ny aktivitet | EH-MAN-GEN-IND-B | Kontroller skilt med bryternummer inn/ut | TK-V | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2
|  | Ny aktivitet | EH-MAN-GEN-UAS-B | Kontroller slaglengde på manøverenhet | TK M | 24 | L | SF | N | 4 | N | 2 | 0.2 |  | Slaglengde justeres iht. leverandørbeskrivelse
|  | Ny aktivitet | EH-MAN-GEN-KOS-A | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord | TK M | 24 | L | SF | J | 4 | N | 2 | 0.2
Slett merknader
Overspenningsvern Gnistgap | Overspenningsvern Gnistgap | Ny aktivitet | EH-OVR-GNISTGAP-DEF-A | Kontroller tilkopling til jordelektrode | TK-V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern.
Overspenningsvern Ventilavleder | Overspenningsvern Ventilavleder | Oppdater aktivitet | EH-OVR-VENTILAVLEDER-DEF-A | Kontroller tilkopling til jordelektrode | TK-V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Skal være hel og feilfri
|  | Oppdater aktivitet | EH-OVR-VENTILAVLEDER-LIU-A | Kontroller ventilavleder for skade | TK-V | 60 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 0.2 |  | Skal være uten skade
Fjern Merknad b
Differensialvern | Differensialvern | Oppdater aktivitet | EH-VER-DIFFERENSIAL-LIU-B | Kontroller instilling av differensialvern | TK-F | 60 | L | SF | N |  |  | 2 | 0 |  | Ved endringer i anlegget eller utstyret
Høyspenningsskinne | Høyspenningsskinne | Fjern Merknad a) og b)
|  | Endre arbeidsbeskrivelse | EH-SKE-HØYSPENING-NES-A | Kontroller innfestingspunkt av skinne | TK-V | 120 | L | SF | N | 4 | J | 2 | 2 |  | Skinnen skal være fast
Fjernkontrollutrustning Sentralutrustning | Fj.k Sentralutrustning | Oppdater aktivitet | EH-SEN-SERVER-DEF-C | Databasebackup | PO | 1 | L | IT | N | 1 | N | 1 | 0.5 |  | Databasebackupen skal være grunnlag nok for å gjennopprette tapt database
|  | Oppdater aktivitet | EH-SEN-SERVER-DEF-D | Systembackup | PO | 12 | L | IT | N | 2 | N | 1 | 0.4 |  | Systembackup skal være grunnlag nok til å opprette hele anlegget ved totalhavari av hovedmaskin
|  | Oppdater aktivitet | EH-SEN-SERVER-FTF-A | Kontrollere at systemet er oppdatert ihht anlegg | TK-V | 6 | L | IT | N | 2 | J | 1 | 0.4 |  | Systemet (skjermbilder, knapper etc.) skal avspeile det anlegget som fjernstyres til enhver tid
|  | Ta ut aktiviteter fra arbeidsrutine |  | Kommandotest/funksjonstest av alle objekter, sekvensstyringer og forriglinger | TK-F | 12 | L | IT | N | 3 | J | 2 | 0 | a b | Skal fungere etter hensikten
|  |  |  | Kontroll av riktig indikeringer og alarmer/hendelser for alle objekter | TK-F | 12 | L | IT | N | 3 | J | 2 | 0 | a b
Fjern merkanader i arbeidsrutine
Fjernkontrollutrustning Kommunikasjonsutstyr | Fj.k Kommunikasjonsutstyr | Oppdater aktivitet | EH-SEN-KOM_PARCOAX-ISF-A | Isolasjonsmåling av kabel | TK-M | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 2 | 1 | a | Måleverdi skal være større enn 500 kOhm.
Fjern Merknad a)
Nødfrakoblingsutrustning Hvilestrømsløyfe | Nødfrakobling Hvilestrømsløyfe | Oppdater aktivitet | EH-NFK-HVILESTRØM-UTT-A | Kontrollavles strøm i hvilestrømsløyfe fra elkraftsentral | TK-M | 12 | L | EKS | N | 3 | J | 1 | 0.1 |  | Bør være 12+-1 mA og skal være 12+-2 mA
Fjern merknader

## SA
Signal |  | Endringslogg Generiske arbeidsrutiner
Objekttype | Arbeidsrutine | Endring | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighets-nivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
- NA | Samtlige rutiner | Kolonne "Sikkerhet" endres til "Myndighetsnivå", og J/N (Ja/Nei) endrers til H/L (Høyt/Lavt).
Stillerapparat | MMS-S | Oppdater aktivitet |  | Kontroller koblingspunkter | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
Statisk omformer | Statisk omf. | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Foreta kontrollmåling av statisk omformer. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: JOTEK: 220/230 V ± 2%, 50 Hz ± 0,5%, 95 Hz ± 0,5%, 105 Hz ± 0,5% ELTEK: 230 V ± 2%, 50 Hz ± 0,5%, 95 Hz ± 0,5%, 105 Hz ± 0,5% | JD 552, Kap.4.f
Periodeomformer NEBB - 100 Hz | P.omf. NEBB | Oppdater Dokumentreferanse |  | Foreta kontrollmåling av omformer. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 V ± 2% 95 Hz ± 0,5% (eller 105 Hz ± 0,5%) | JD 552, Kap. 4.f
Periodeomformer EGA - 16 og 50 Hz | P.omf. EGA | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller tidsforsinkelse fra det tidspunkt da 50 Hz nett fra lokalt E-verk kommer tilbake og til omformeren kobles ut. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a |  | JD 552 kap 4.f
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Foreta kontrollmåling av omformer. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning innenfor gitte toleranser: 220 V ± 2% | JD 552 kap 4.f
Dieselaggregat | Dieselaggregat | Ny aktivitet. Myndighetsnivå "H". |  | Foreta kontrollmåling av aggregatet. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 V ± 2% 50 Hz ± 0,5% | JD 552 kap 4.f
Strømforsyning sikringsanlegg | Strømforsyning sik | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller alle spenninger på hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Maksimalt avvik fra opprinnelig verdi 5%. | Kontrolliste for aktuelt anlegg
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller alle spenninger på transformator for sporvekseldrivmaskiner (50 Hz og 16 2/3 Hz). | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Maksimalt avvik fra opprinnelig verdi 5% | Kontrolliste for aktuelt anlegg
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller spenningen på transformator for kontrollys i spordiagrammet. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b c | Maksimalt avvik fra opprinnelig verdi 5% | Kontrolliste for aktuelt anlegg
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra merkespenning/opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning. | Kontrolliste for aktuelt anlegg
NSI-EB | NSI-EB | Oppdater Utløsende krav |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552 kap 4.g
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap 4.g
NSI-63 | NSI-63 | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552 kap. 4.h
|  | Oppdater Utløsende krav |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap. 4.e
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap. 4.h
NSB-77 (GS) | NSB-77 (GS) | Oppdater Utløsende krav |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | [6 empty] | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Slett aktivitet |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 25% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552 kap 4.i
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap 4.i
NSB-78 | NSB-78 | Oppdater Utløsende krav |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Slett aktivitet |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap 4.j
NSB-84 | NSB-84 | Oppdater Utløsende krav |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Slett aktivitet |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Slett aktivitet |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap 4.k
|  | Ny aktivitet |  | Bytt samtlige relesatser. | PO | 108 | S | Si | J | 1 | N | 1 | 1
NSB-87 | NSB-87 | Oppdater Utløsende krav |  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a |  | JD 552 kap 4.l
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Type FV og Dokumentreferanse |  | Kontroller dioder i henhold til kontrolliste. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | a |  | JD 552 kap 4.l
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Type FV og Dokumentreferanse |  | Kontroller ledningsforbindelser og kontakter i henhold til kontrolliste. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | a |  | JD 552 kap 4.l
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Intervall og Utløsende krav |  | Kontroller PLSens back-up | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Back-up skal være lesbar
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552 kap 4.l
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 4 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap 4.l
NSB-94 | NSB-94 | Oppdater Utløsende krav |  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min. Dersom forventet resultat ikke oppnås skal blinkapparatet skiftes. Blinkapparatet skal aldri justeres.
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse |  | Kontroller at inngangen på tilhørende IAC-kort i PLS-A og PLS-B er "lav" når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse |  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller statusindikeringer i PLS'ene. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | a |  | JD 552 kap 4.m
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller strøminnganger ved nattspenning: Still alle togveier og kontroller at lysindikeringene i stillerapp. for hoved-, for- og dvergsignaler stemmer. | TK-V | 12 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.5
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller strøminnganger ved dagspenning: Still alle togveier og kontroller at lysindikeringene i stillerapp. for hoved-, for- og dvergsignaler stemmer. | TK-V | 12 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.5
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at programdokumentasjonen (utskrifter) foreligger i rett utgave. Versjonummer først i programutskriften skal overensstemme med versjon angitt på sikkerhetskopi. Kontroller at feilloggen er ajourført. | TK-V | 12 | L | Si | N | 2 | J | 1 | 0.5
|  | Slett aktivitet |  | Ta back-up av PLS'ene. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Slett aktivitet |  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 4 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer | TK-M | 36 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | a | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap 4.m
Innkjørhovedsignal | Innkjør HS | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_AD-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_AD-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_AD-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_AD-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_AD-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Fjern Merknad e "Gjelder ikke kabler i kabelkanal". Merknad f "Påse at reserevelampe ligger i signalet." endres til Merknad e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Arbeidsbeskrivelse og Merknad | SA-SIG-HS_AD-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp" | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_AD-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  | Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-HS_AD-KOS-E | Kontroller kabelinnføring | TK V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-HS_AD-KOS-F | Kontroller koblingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Ny aktivitet | SA-SIG-HS_AD-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_AD-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK M | 36 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_AD-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_AD-KOS-C | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord. | TK M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Utkjørhovedsignal | Utkjør HS | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_LT-SLT-B | Renhold av merker | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_LT-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_LT-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_LT-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_LT-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Fjern Merknad e "Gjelder ikke kabler i kabelkanal". Merknad f "Påse at reserevelampe ligger i signalet." endres til Merknad e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Merknad og Utløsende krav | SA-SIG-HS_LT-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp" | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_LT-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  | Ny aktivitet | SA-SIG-HS_LT-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
|  | Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-HS_LT-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-HS_LT-KOS-F | Kontroller koblingspunkter. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_LT-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK M | 36 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_LT-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_LT-KOS-C | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord. | TK M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Indre hovedsignal | Indre HS | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_RX-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_RX-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_RX-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_RX-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_RX-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Fjern Merknad e "Gjelder ikke kabler i kabelkanal". Merknad f "Påse at reserevelampe ligger i signalet." endres til Merknad e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Arbeidsbeskrivelse og Merknad | SA-SIG-HS_RX-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_RX-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-HS_RX-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-HS_RX-KOS-F | Kontroller koplingspunkter. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_RX-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_RX-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Ny aktivitet | SA-SIG-HS_RX-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_RX-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Frittstående forsignal | Forsignal | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-FS-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-FS-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-FS-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-FS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-FS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Fjern Merknad e "Gjelder ikke kabler i kabelkanal". Merknad f "Påse at reserevelampe ligger i signalet." endres til Merknad e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Arbeidsbeskrivelse og Merknad | SA-SIG-FS-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-FS-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-FS-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-FS-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-FS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-FS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Ny aktivitet | SA-SIG-FS-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-FS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Dvergsignal | Dvergsignal | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-DS-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-DS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-DS-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-DS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-DS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-DS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Fjern Merknad d "Gjelder ikke kabler i kabelkanal".
Høyt skiftesignal / middelkontrollampe | HSS | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-Z-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-Z-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-Z-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-Z-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-Z-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Fjern Merknad c "Gjelder ikke kabler i kabelkanal".
Formsignal | FormS | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-FORM-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-FORM-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-FORM-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-FORM-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-FORM-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Fjern Merknad c "Gjelder ikke kabler i kabelkanal".
Togsporsignal | TogsporS | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-TS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-TS-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-TS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-TS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-TS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Fjern Merknad c "Gjelder ikke kabler i kabelkanal".
Forsiktig kjøring | ForsK | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-FK-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Kryssveksellykt | Kryssveksellykt | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-XVX-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-XVX-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-XVX-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-XVX-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-XVX-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Fjern Merknad c "Gjelder ikke kabler i kabelkanal".
Linjeblokk NSI-63 Stasjonsutrustning | LB NSI-63 Stasjon | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.s
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552 kap 4.s
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller a-, b- og c-strøm. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b | a og b strøm skal ha spenninger mellom 36 og 40 V c-strøm skal ligge mellom 55 og 60 V | JD 552 kap 4.s
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer. | TK-M | 12 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 0.25 | b c | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap 4.s
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | b | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
Linjeblokk NSI-63 Blokkpostutrustning | LB NSI-63 Blokkpostutrustning | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.s
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552 kap 4.s
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at voltmetre viser riktig spenning. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer. | TK-M | 12 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 0.25 | b c | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap 4.s
|  | Oppdater Utløsende krav |  | Mål strøm gjennom relespole for rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet.
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | b | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
Blokksignal | LB NSI-63 Blokksignal | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_AB-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_AB-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_AB-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_AB-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_AB-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Fjern Merknad e "Gjelder ikke kabler i kabelkanal". Merknad f "Påse at reserevelampe ligger i signalet." endres til Merknad e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Arbeidsbeskrivelse og Merknad | SA-SIG-HS_AB-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-HS_AB-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-HS_AB-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-SIG-HS_AB-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_AB-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_AB-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Ny aktivitet | SA-SIG-HS_AB-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-HS_AB-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Linjeblokk NSI-63 Sidesporutrustning | LB NSI-63 Sidespor | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller spenning på blokkramme/ hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Spenning på blokkramme/ hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.s
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning. | JD 552 kap 4.s
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer. | TK-M | 12 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 0.25 | a c | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap 4.s
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
Linjeblokk NSB-87 Stasjonsutrustning | LB NSB-87 Stasjon | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.s
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552 kap 4.s
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet |  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater Intervall og Utløsende krav |  | Foreta funksjonskontroll av linjeblokk. | TK-F | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 |  | Kontroller at rele Z ikke trekke før halemagnet aktiverer detektor.
|  | Oppdater Intervall og Dokumentreferanse |  | Mål c-strøm, BKC regulator, pluss- og minus strøm. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b |  | JD 552 kap 4.t
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Isolasjonsmål detektor for halemagnet og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Slett aktivitet |  | Kontrollmål alle kondensatorer. | TK-M | 12 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 0.25 | b | Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi. | JD 552 kap 4.s
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsede krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 0.5 | b | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
Linjeblokk NSB-87 Sidesporutrustning | LB NSB-87 Sidespor | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.t
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller likespenningen i anlegget | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552 kap 4.t
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse og Utløsende krav |  | Kontroller PLSens back-up. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Back-up skal være lesbar.
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 0.5 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
ATC - fiktivt signal | ATC-fiktivt signal | Oppdater Dokumentreferanse | SA-FIK-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål stikkabel og objekt mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater aktivitet med ny RCM-ID | SA-FIK-GEN-SVI-A | Kontroller koplingspunkter | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-FIK-GEN-SVI-C | Isolasjonsmål uarmert stikkabel og innbyrdes | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-FIK-GEN-SVI-D | Isolasjonsmål armert stikkabel og innbyrdes | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-FIK-GEN-SVI-E | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Kabelanlegg - Hovedkabel og kabel for linjeblokk | Kabel | Arbeidsrutine erstattes av arbeidsrutine for Armert kabel og Uarmert kabel
Kabelanlegg - Armert hovedkabel og kabel for linjeblokk | Kabel Armert | Ny arbeidsrutine basert på Kabel. Skal benyttes for kabel av type: EEBE, EEBI, EESE, MEBI, EELE-R, PFSP, SIEMENS
Slett Merknad b. Ny merkad b): "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Kabelanlegg - Uarmert hovedkabel og kabel for linjeblokk | Kabel Uarmert | Ny arbeidsrutine basert på Kabel. Skal benyttes for kabel av type: AJ, PN og PFXP
Slett Merknad b. Ny merkad b): "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9 | DR-Bsg9 | Ny aktivitet | SA-DRV-BSG09-SIF-B | Press fett i utvendige smørenipler | PO | 6 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-DRV-BSG09-DEF-A | Mål oppkjørskraften. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | a | Krav 6500 N ± 500 N (660 kg ± 50 kg). Hvis oppkjørskraften er utenfor kravet skal drivmaskinen inn til revisjon.
|  | Ny aktivitet | SA-DRV-BSG09-SIF-C | Smør drivmaskin og press fett i innvendige smørenipler | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Dersom det finnes tegn til korrosjon, lekkasje m.m, skal drivmaskinen inn til revidering.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-DRV-BSG09-BRD-H | Kontroller kontaktbru for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater aktivitet | SA-DRV-BSG09-KON-A | Press fett i nipler på kontaktbru | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Ny aktivitet | SA-DRV-BSG09-SKA-A | Kontroller stanghode for skade og sprekker | TK V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Ny aktivitet | SA-DRV-BSG09-UAS-C | Kontroller overgang mellom drivstang/kontrollstang og hode for korrosjon | TK V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Ved synlig korrosjon skal stang og stanghode deles for kontroll av korrosjonsskade på justeringshakk. Skadde deler byttes ut.
|  | Ny aktivitet | SA-DRV-BSG09-BRD-K | Kontrollere bremsemagnet | TK F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller at bremsemagnet beveger seg lett og ikke er korrodert
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse | SA-DRV-BSG09-SLT-A | Kontroller nylonforinger | PO | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | h
|  | Oppdater aktivitet | SA-DRV-BSG09-UAS-A | Kontroller 3 mm og 5 mm. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | N | 2 | 1 | d | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
|  | Oppdater aktivitet og Dokumentreferanse | SA-DRV-BSG09-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | g | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater aktivitet SA-DRV-BSG09-BRD-A | SA-DRV-BSG09-BRD-A | Kontroller drivstang for korrosjon / groptæring | TK V | 36 | H | Si | J | 4 | N | 2 | 4
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-DRV-BSG09-KOS-A | Funksjonstest av sveivbryter. | TK-F | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller at drivstrøm brytes.
|  | Oppdater aktivitet | SA-DRV-BSG09-BRD-G | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "H". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-DRV-BSG09-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | g | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "H". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-DRV-BSG09-KOS-C | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | g | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Slett aktivitet |  | Bytt stenger | PO | 108
|  | Endre Myndighetsnivå til "H". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-DRV-BSG09-KOS-D | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | c g | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater aktivitet | SA-DRV-BSG09-UAS-B | Kontroller 3 mm og 5 mm. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | d c | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet og Utløsende krav | SA-DRV-BSG09-BRD-I | Kontroller kontaktbru for synlige skader. | TK-V | EO | L | Si | J | 0 | N | 2 | 4 | b | Skal monteres ut av drivmaskinen for undersøkelser
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Endret RCM-ID | SA-DRV-BSG09-SKA-B | Bytt stanghoder | TK-V | EO | L | Si | J | 0 | N | 2 | 4 | b i
Slett Merknad f "Gjelder ikke kabler i kabelkanal"
Sporvekseldrivverk Siemens Integra KCA | DR-KCA | Oppdater Utløsende krav |  | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes | TK-M | 36 | L | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk
|  | Oppdater Utløsende krav |  | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk
|  | Oppdater Utløsende krav |  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | c | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
Oppdater Merknad c til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Rigel | Rigel | Ny aktivitet | SA-RIG-GEN-SIF-A | Smør rigel og press fett i smørenipler | PO | 6 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Ny aktivitet | SA-RIG-GEN-LØF-A | Kontroller rigelkasse og fester til sporvekselsviller. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater aktivitet | SA-RIG-GEN-UAS-A | Kontroller 3 mm (for sporveksel) | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
|  | Ny aktivitet | SA-RIG-GEN-SKA-A | Kontroller stanghode for skade og sprekker | TK V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Ny aktivitet | SA-RIG-GEN-UAS-C | Kontroller overgang mellom kontrollstang og hode for korrosjon | TK V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater Merknad | SA-RIG-GEN-BRD-A | Kontroller splittpinner og låseblikk. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a
Oppdater Merknad a til: "Gjennomføres i forbindelse med justering av sporveksel/sperre."
Oppdater Merknad c til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Slett Merknad e: "Gjelder ikke kabler i kanal."
Slett Merknad f)
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet "Bytt nylonforinger" | SA-RIG-GEN-SLT-A | Kontroller tilstand på nylonforinger | TK V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Nylonforing byttes ved behov. Ved slitasje i boltehull til stanghode og/eller spennforing skal disse byttes.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Dokumentreferanse | SA-RIG-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Ny aktivitet | SA-RIG-GEN-BRD-D | Kontroller kontrollinjaler/stenger for korrosjon/groptæring | TK V | 36 | L | Si | J | 4 | N | 2 | 4
|  | Oppdater aktivitet | SA-RIG-GEN-KON-C | Kontroller koblingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-RIG-GEN-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-RIG-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-RIG-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | c | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater aktivitet | SA-RIG-GEN-UAS-B | Kontroller 3 mm (for sporveksel) | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | c | Etter vekselpakking, ballastrensing, baksing og lignende.
|  | Ny aktivitet | SA-RIG-GEN-SKA-B | Bytt stanghoder | TK-V | EO | L | Si | J | 0 | N | 2 | 4
Fjern Merknad f)
Kontrollås | Kontrollås | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-KOL-GEN-DEF-B | Kontroller at låsfall ikke lar seg åpne uten nøkkel. | TK-F | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-KOL-GEN-DEO-A | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skadde stenger byttes.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-KOL-GEN-DEO-B | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25 | c | Skadde stenger byttes.
Sporsperre | Sporsperre | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SSP-GEN-SKA-A | Kontroller sporsperreklossen for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Bytt defekt / skadet sporsperrekloss.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SSP-GEN-SKA-C | Kontroller sporsperre i pålagt stilling. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Sperrekloss skal i pålagt stilling ikke kunne løftes ut av sporet i støttejernet. Minimum klaring mellom sperrekloss og skinnetopp er 5 mm.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SSP-GEN-SKA-E | Kontroller sporsperre i avlagt stilling. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Sperrekloss skal ikke kunne løftes mer enn 30 mm over skinneoverkant når nøkkel 2 er uttatt.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SSP-GEN-SKA-B | Kontroller sporsperreklossen for synlige skader. | TK-V | EO | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Bytt defekt / skadet sporsperrekloss.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SSP-GEN-SKA-D | Kontroller sporsperre i pålagt stilling. | TK-V | EO | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Sperrekloss skal i pålagt stilling ikke kunne løftes ut av sporet i støttejernet. Minimum klaring mellom sperrekloss og skinnetopp er 5 mm.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SSP-GEN-SKA-F | Kontroller sporsperre i avlagt stilling. | TK-V | EO | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Sperrekloss skal ikke kunne løftes mer enn 30 mm over skinneoverkant når nøkkel 2 er uttatt.
Sporsperredrivmaskin BELA | DR-Bela | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SPD-BELA-DEO-A | Kontroller stenger og linjaler for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | d | Bytt defekte/skadde stenger.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Arbeidsbeskrivelse | SA-SPD-BELA-SLT-A | Kontroller nylonforinger. | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | c |  | JD 551 kap 6, Vedlegg 6. L
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Dokumentreferanse | SA-SPD-BELA-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SPD-BELA-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 36 | H | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SPD-BELA-KOS-B | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SPD-BELA-DEO-B | Bytt til nyreviderte stenger. | PO | 108 | L | Si | J | 4 | N | 2 | 4
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SPD-BELA-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad d: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Avsporingsindikator | Avsp. Ind | Oppdater aktivitet | SA-AVI-GEN-BRD-C | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-AVI-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-AVI-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-AVI-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål stikkkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad a) "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Oppdatere Ref. til RCM analyse til 5.2.5.1
S-lås | S-lås | Oppdater Kommentar / Utløsende krav | SA-SAM-S-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SAM-S-DEF-A | Kontroll av S-lås. | TK-F | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 |  | S-lås skal gå lett og S-lås rele skal falle når nøkkel tas ut. Dersom det er finnes tegn til rust / lekkasje skal S-lås inn til revisjon.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SAM-S-KON-A | Kontroller for brente kontakter/belegg. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Ved gjentatte feil og ved behov byttes S-låsen.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SAM-S-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SAM-S-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SAM-S-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b) "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Slett Merknad c
Lokalstiller | Lokalstiller | Oppdater Dokumentreferanse | SA-LOK-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "H". Oppdater RCM-ID | SA-LOK-GEN-KOS-A | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "H". Oppdater RCM-ID og Dokumentreferanse | SA-LOK-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "H". Oppdater RCM-ID og Dokumentreferanse | SA-LOK-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert kabel innebyrdes | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "H". Oppdater RCM-ID og Dokumentreferanse | SA-LOK-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater aktivitet | SA-LOK-GEN-BRD-A | Kontroller jordleder for synlige skader | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 |  | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Oppdater Merknad b) "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Oppdater Merknad c): "Ved manøversats type NSI-EB skal også innbyrdes isolasjonsmåling utføres."
Sveivskap | Sveivskap | Oppdater Merknad | SA-SVB-GEN-DEF-A | Kontroller at varmeelement fungerer. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SVB-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SVB-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SVB-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SVB-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Slett Merknad d. Oppdater Merknad c): "Aktiviteten bør kontrolleres om høsten."
Frikoplingsenhet | Frikoplingsenhet | Oppdater aktivitet | SA-BET-GEN-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
Vekselstrømssporfelt (95/105 Hz) | Vekselstrømssporfelt | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SPF-AC-UTT-A | Mål strøm og spenning på sporfeltrele. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Hvis strøm/spenning er endret mer enn 20% fra opprinnelig verdi skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til JD 551. | JD 552 kap 4.x
|  | Oppdater aktivitet | SA-SPF-AC-BRD-D | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25
Oppdater Merknad b: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Oppdater Ref. til RCM analyse
Likestrømssporfelt | Likestrømssporfelt | Oppdater rutine med RCM ID og analysereferanse
|  | Oppdater aktivitet | SA-SPF-DC-UTT-A | Mål strøm og spenning på sporfeltrele. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Hvis strøm/spenning er endret mer enn 20% fra opprinnelig verdi skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til JD 551 | JD 551 Kap. 6 Vedlegg 6d
|  | Oppdater aktivitet | SA-SPF-DC-DFO-A | Kontroller likeretter for skader og tilkoblinger for irr. | TK-V | 12 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater aktivitet | SA-SPF-DC-BRD-D | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25
|  | Oppdater aktivitet | SA-SPF-DC-BRD-A | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | 72 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 |  | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
|  | Oppdater aktivitet | SA-SPF-DC-UTT-B | Juster sporfelt i hht. JD 551. | PO | 72 | H | Si | J | 2 | N | 2 | 2 | a |  | JD 551 Kap. 6 Vedlegg 6d
|  | Oppdater aktivitet | SA-SPF-DC-BRD-B | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.25 | b | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
|  | Oppdater aktivitet | SA-SPF-DC-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 2 | 0.25 | b | Erstatt / reparer skadd jordleder.
Oppdater Merknad b: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
FTGS | FTGS | Ny aktivitet
Ny aktivitet
Ny Merknad d: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Veisignal | Veisignal | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-V-SLT-A | Kontroller skygger / skjermer for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 | c | Erstatt skadd / manglende skygger.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-V-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-V-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-V-AVB-A | Kontroller diodematrise. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Bytt diodematrise dersom > 30% av diodene er mørke.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-V-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad | SA-SIG-V-AVB-B | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-V-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-SIG-V-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-SIG-V-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-V-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | N | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-V-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Ny aktivitet | SA-SIG-V-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-V-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | N | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Slett Merknad f. Oppdater Merknad e: "Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap."
Forsignal for planovergangssignal | FS plo | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-WA/B-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-WA/B-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-WA/B-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad | SA-SIG-WA/B-AVB-A | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-WA/B-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-SIG-WA/B-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-SIG-WA/B-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-WA/B-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-WA/B-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Ny aktivitet | SA-SIG-WA/B-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-WA/B-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Slett Merknad f. Oppdater Merknad e: "Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap."
Planovergangssignal | Plo signal | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-W-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-W-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-W-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-W-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad. | SA-SIG-W-AVB-A | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-W-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-SIG-W-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-SIG-W-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-W-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-W-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Ny aktivitet | SA-SIG-W-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-W-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Slett Merknad f. Oppdater Merknad e: "Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap."
Veibom | Veibom | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-VBO-GEN-DEO-A | Kontroller bom for råte og wire for oppflising. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Bytt defekte deler. Deresom det er råte i mer enn 20% av veibommens tversnitt skal veibom skiftes ut.
Veibomdrivmaskin | Veibom drm | Endre Myndighetsnivå til "H" | SA-VBD-GEN-DEF-C | Kontroller mekanisk frigiving. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | SA-VBD-GEN-BRD-A | Kontroller motvektsfjær. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt fjær byttes.
|  | Ny aktivitet | SA-VBD-GEN-UAJ-A | Kontroller KH, KW og KS. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller at KH faller og der det er, at KW trekker når bommen taes 2 grader ut av stilling hev. Kontroller at KS faller når bommen taes 2 grader ut av stilling senk.
|  | Slett akivitet |  | Kontroller drivmaskinens stilling. | TK-V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | d
|  | Endre Myndighetsnivå til "H" | SA-VBD-GEN-DEF-D | Rengjør / smør drivmaskinen. | PO | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Rengjør drivmaskin, press fett i nipler og fyll olje ved behov.
|  | Oppdater aktivitet | SA-VBD-GEN-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-VBD-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-VBD-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert stikkabelkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-VBD-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Fjern Merknad c og d.
Planovergang Innkoplingsfelt 10/50 KHz | Innkoblingsfelt 10-50 KHz | Oppdater Dokumentreferanse | SA-IUF-PLOINN-UAJ-A | Kontrollmål innkoplingsfelt. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | N | 2 | 0.5 | a | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal innkoplingsfeltet justeres i henhold til regelverket. | JD551 (juster) JD 552 kap 4.v
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-IUF-PLOINN-KOS-B | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.25 | a | Hvis tomgangsstrømmen i 50kHz-kretsen har økt betraktelig fra foregående år uten at dette kan skyldes endringer i ballastmotstand på grunn av værforhold, skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16mm2 skal byttes. | JD 522 kap 4.q
|  | Ny aktivitet | SA-IUF-PLOINN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkkabel mot jord. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-IUF-PLOINN-BRD-B | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-IUF-PLOINN-BRD-D | Isolasjonsmål armert stikkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-IUF-PLOINN-BRD-E | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-IUF-PLOINN-BRD-F | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-IUF-PLOINN-KOS-C | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Mål tomgangsstrøm i 50kHz-kretsen. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Ved tomganstrøm i 50kHz-kretsen over tillatt verdi for felttypen, eller ved store endringer fra foregående måling skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16mm2 skal byttes. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Planovergang Utløsningsfelt 50 KHz | Utløsningsfelt 50 KHz | Oppdater Dokumentreferanse | SA-IUF-PLOUT-UAJ-A | Kontrollmål utløsningsfelt. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal utløsningsfeltet justreres i henhold til regelverket. | JD551 (juster) JD 552 kap 4.v
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-IUF-PLOUT-KOS-A | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Isolasjonsmål 16mm2 til ST-50. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Ved målte verdier som er < 250 KOhm skal 16mm2 byttes. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-IUF-PLOUT-KOS-B | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Isolasjonsmål 16mm2 til ST-50. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Ved målte verdier som er < 250 KOhm skal 16mm2 byttes. | JD 522 kap 4.q
Ny Merknad b: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Veibomkiosk/releutrustning | Veibomkiosk-releutrustning | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.h
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552 kap 4.h
|  | Oppdater Intervall og Utløsende krav |  | Periodisk utskifting av batterier | PO | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Periodisk utskifting av batterier skal gjøres i henhold til batteritype og forventet levetid
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
Varsellampe | Varsellampe | Oppdater Dokumentreferanse |  | Isolasjonsmål objekt mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord | JD 552 kap 4.q
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
Oppdater Merknad b: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Rasvarslingsanlegg (gjerde og frekvensfelt) | Rasvarslingsanlegg | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Dokumentreferanse | SA-RAS-GEN-UAJ-B | Kontrollmål frekvensfeltet. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 2 | 0.5 | a | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal frekvensfeltet justreres i henhold til regelverket. | JD 551 (juster) JD 552 kap 4.w
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet og Dokumentreferanse | SA-RAS-GEN-FTF-A | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Isolasjonsmål 16mm2 til ST-50. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Ved målte verdier < 250 KOhm skal 16 mm2 byttes. Skadd 16 mm2 skal byttes. | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-RAS-GEN-UAJ-A | Funksjonstest rasvarslingsanlegg. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Kortslutning eller brudd i gjerde skal indikeres hos togleder/TXP.
|  | Oppdater Dokumentreferanse |  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a e | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning. | JD 552 kap 4.w
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse, Utløsende krav og Dokumentreferanse |  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | a e | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Oppdater aktivitet | SA-RAS-GEN-BRD-C | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-RAS-GEN-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-RAS-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål armert stikkabel innebyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-RAS-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | b a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-RAS-GEN-FTF-B | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Skadet 16mm2 byttes.
Oppdater Merknad b: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
Rasvarslingssignal | Rasvarslingssignal | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-RAS-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-RAS-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-RAS-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-RAS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Dokumentreferanse | SA-SIG-RAS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad | SA-SIG-RAS-AVB-A | Utskifting av lamper for signal "Rasfare" | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SIG-RAS-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | d | Utbedre / bytt skadd del.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-SIG-RAS-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-SIG-RAS-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-RAS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-RAS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes.. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Ny aktivitet | SA-SIG-RAS-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Merknad, Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SIG-RAS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Slett Merknad f. Oppdater Merknad e: "Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap."
A-Lås | A-lås | Oppdater rutine med RCM ID og analysereferanse
|  | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SAM-A-ISF-A | Isolasjonsmåling objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L" | SA-SAM-A-DEF-B | Kontroller at togmeldingsledningen brytes når låsen frigis. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Ny aktivitet | SA-SAM-A-FTF-A | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi - rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi - rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi - rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SAM-A-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | j | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SAM-A-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Utløsende krav og Dokumentreferanse | SA-SAM-A-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | N | 0 | N | 2 | 1 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
Oppdater Merknad b: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."
C-lås m/ B-lås | C-lås m. B-lås | Arbeidsrutine erstattet med ny rutine. Denne rutinen er en kopi av S-lås men uten ES-aktiviteter. Ingen aktivitere er S-merket (jfr S-lås).
|  | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SAM-C-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SAM-C-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Oppdater Dokumentreferanse | SA-SAM-C-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
Teknisk rom | Teknisk rom | Arbeidsrutine endrer navn til: "Tekniske rom"
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse | SA-TER-TEKROM-SKI-A | Rengjøring i tekniske rom. | PO | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  | Ny aktivitet | SA-TER-TEKROM-DEF-A | Kontroller varme- og kjøleanlegg. | TK-V | 12 | N | Si | N |  | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater RCM-ID og Merknad | SA-TER-TEKROM-DEF-B | Kontroller filter og kjøleribber. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | a | Vask / skift filter om nødvendig.
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater Dokumentreferanse | SA-TER-TEKROM-BRD-C | Mål overgangsmotstand på felles jordskinne mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Overgangsmotstand skal være < 30 Ohm (JD 510)
|  | Oppdater aktivitet og Merknad | SA-TER-TEKROM-FTF-A | Kontroller brannslukningsapparat | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Brannslukningsapparat er kontrollert/revidert i henhold til leverandør
|  | Oppdater aktivitet | SA-TER-TEKROM-BRD-D | Kontroller kabelgjennomføringer. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Oppdater Arbeidsbeskrivelse | SA-TER-TEKROM-BRD-A | Kontroller hovedjordledning til tekniske rom. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Endre Myndighetsnivå til "L". Oppdater aktivitet | SA-TER-TEKROM-KOS-A | Isolasjonsmål releramme i apparatskap mot skinnejord. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b
|  | Oppdater Merknad | SA-TER-TEKROM-LEK-A | Kontroller tekniske rom for lekkasje/malingsavfall. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | b
|  | Slett aktivitet | SA-TER-TEKROM-KOS-A | Isolasjonsmål releramme i apparatskap mot skinnejord. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b
|  | Slett aktivitet | SA-TER-TEKROM-SKI-B | Rengjøring i AS-skap. | PO | 36 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Slett aktivitet | SA-TER-TEKROM-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader (stativ til AS-skap). | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | a | Erstatt / reparer defekt jordleder.
Slett Merknad a og b.
Merknad c endres til Merknad b: "Avvik rapporteres til infrastruktureier."
Merknad d endres til Merknad a: "Intervallet er av hengig av lokale forhold."
Skap/Kiosk | Skap/Kiosk | Oppdater Arbeidsrutine nummer til 14.4
|  | Ny aktivitet |  | Kontroller varme- og kjøleanlegg. | TK-V | 12 | N | Si | N |  | J | 1 | 0.25
Merknad b oppdateres til: "Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid."