## Oversikt SA
Generiske arbeidsrutiner - |  | Signal
Sist oppdatert: 2005.12.08
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
Objekt | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
Innvendige sikringsanlegg
| MMI-Stillerapparat | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Bryter og sikringsskap | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Statisk omformer | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Periodeomformer NEBB | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
| Periodeomformer EGA | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
| Dieselaggregat | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
| Strømforsyning sikringsanlegg | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
| NSI-EB | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
| NSI-63 | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
| NSB-77 (GS) | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
| NSB-78 | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
| NSB-84 | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
| NSB-87 | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
| NSB-94 | TDA | 2003-12-09 |  |  | RVo | 2005-12-08
Utvendig sikringsanlegg - Signaler
| Utkjørhovedsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Innkjør hovedsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Indre hovedsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Frittstående forsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Formsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Forsiktig kjøring | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Dvergsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Høyt skiftesignal/middelkontrollampe | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Togsporsignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Kryssveksellykt | PKN | 2004-08-26 | Manglet tidligere |  | PKN | 2005-12-08
Linjeblokk
| LB NSI-63 Stasjonsutrustnig | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| LB NSI-63 Blokkpostutrustning | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| LB NSI-63 Blokksignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| LB NSI-63 Sidesporutrustning | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| LB NSB-87 Stasjonsutrustning | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| LB NSB-87 Sidesporutrustning | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
ATC infrastruktur
| ATC-balise | PKN | 2004-08-31 |  |  | PKN | 2005-12-08
| ATC-koder | PKN | 2004-08-31 |  |  | PKN | 2005-12-08
| ATC-fiktivt signal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Balise Controller (BC) | TDA | 2003-11-18 |  |  | PKN | 2005-12-08
| ATCI | TDA | 2003-11-18 |  |  | PKN | 2005-12-08
Diverse utvendige sikringsanlegg
| Kabelanlegg - Armert kabel | PKN | 2005-08-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Kabelanlegg - Uarmert kabel | PKN | 2005-08-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Sporvekseldrivmaskin Siemens BSG 09 | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Sporvekseldrivmaskin Integra KCA | TDA | 2003-12-09 | Utgår |  | PKN | 2005-12-08
| Kontrollås | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Rigel | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Sporsperre | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Sporsperre drivmaskin Bela | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Avsporingsindikator | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| S-lås | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Lokalstiller | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Sveivskap | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Frikoplingsenhet | PKN | 2004-08-31 |  |  | PKN | 2005-12-08
Togdeteksjon
| Likestrømssporfelt | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Vekselstrømssporfelt (95/105 Hz) | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| FTGS | RVO | 2005-12-08 |  |  | PKN | 2005-12-08
| TI-21 |  |  | Ikke utarbeidet
Veisikringsanlegg
| Veisignaler | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Veisignalklokke | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Forsignal planovergang | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Planovergangssignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Veibom | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Veibomdrivmaskin | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Innkoplingsfelt | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Utløsningsfelt | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Veibomkiosk/releutrustning | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Varsellampe | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
Andre anlegg
| Rasvarslingsanlegg | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Rasvarslingssignal | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| A-lås | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| C-lås m/ B-lås | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
| D-lås | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08
Tekniske rom
| Teknisk rom | PKN | 2004-08-26 |  |  | PKN | 2005-12-08
| Skap kiosk | TDA | 2003-12-09 |  |  | PKN | 2005-12-08

## MMS-S
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.2
Objekttype: Stillerapparat
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller at stillerapparatet er fritt for støv og smuss, utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjematisk sporplan stemmer overens med utvendig anlegg. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at stillerene ikke henger eller er slitt, og at stillerhåndtakene sitter fast og at de har riktig farve. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at amperemeteret i normalstilling står på null og gir utslag ved vekselomlegging (eventuelt indikeringslampe for nullstrøm). | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a
|  | Kontroller at alle lampehetter er på plass og at de har riktig farve. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at alle lampene lyser. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at summerene virker tilfredsstillende. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller ledningsopplegget og klemlisttilkoplingene. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller om stillerbordet trenger rengjøring eller oppussing. Se også på beskyttelsesplaten (plastplaten). | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. er tilstede. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Plomber stillerapparatet. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) For nyere anlegg uten amperémeter utgår punktet (nye NSI-63, NSB-78, NSB-94). | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Bryter og sikringsskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.1
Objekttype: Bryter og sikringsskap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller at bryter- og sikringsskap er fritt for støv og smuss, både utvendig og innvendig. Påse at malingen ikke er skadet eller flasser av. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller ledningsopplegget og klemlisttilkoplingene. Se etter løse tilkoplinger og isolasjonsfeil, og at det ikke er berøringsfare ved tilkoplingene for 220 V. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at sikringene er hele, har riktig sikringsstørrelse og er tilfredsstillende merket. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at alle brytere fungerer, og at merkingen er tilfredsstillende. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a
|  | Kontroller at tavleinstrumentene viser riktig verdier. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a
|  | Påse at bryterskapet er plombert. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Enkelte anlegg har ikke bryterskap, punktet utgår (eks. NSB-78). | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Statisk omf.
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.2
Objekttype: Statisk omformer
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller statisk omformer for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er iorden. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Foreta kontrollmåling av statisk omformer. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: JOTEK: 220/230 V ± 2%, 50 Hz ± 0,5%, 95 Hz ± 0,5%, 105 Hz ± 0,5% ELTEK: 230 V ± 2%, 50 Hz ± 0,5%, 95 Hz ± 0,5%, 105 Hz ± 0,5% | JD 552, Kap.4.f
|  | Kontroller at statisk omformer fungerer tilfredsstillende for begge tilførselsnett, og har avbruddsfri omkobling. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## P.omf. NEBB
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.3
Objekttype: Periodeomformer NEBB - 100 Hz
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller styreskap for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller omformeren for synlige utvendige skader. Legg spesielt merke til om det renner fett ut fra lagrene. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller kommuteringen med aggregatet i drift. Børstene skal løpe uten unødig støy og uten gnister. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at børstebro, børsteholdere og børsterom er fritt for kullstøv. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at børsteholdere sitter fast og har riktig posisjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at børstene går fritt i børsteholderne. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at børstelissene ligger fritt og ikke hindre børstenes bevegelse. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at trykkfjærene står riktig. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller børstene for slitasje. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Børstene skal ikke slites mere enn til ½ parten av opprinnelig lengde
|  | Kontroller kommutatoren for sorte flekker, fargeforandringer og riller. Kommutatoren skal ha jevn og pen løpeflate med ens farge over det hele. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at isolasjonen mellom lamellene (micanitt) ligger under løpeflaten. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Foreta kontrollmåling av omformer. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 V ± 2% 95 Hz ± 0,5% (eller 105 Hz ± 0,5%) | JD 552, Kap. 4.f
|  | Kontroller at omformer fungerer tilfredsstillende for begge tilførselsnett. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## P.omf. EGA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.4
Objekttype: Periodeomformer EGA - 16 og 50 Hz
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller styreskap for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller omformeren for synlige utvendige skader. Legg spesielt merke til om det renner fett ut fra lagrene. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at børstebro, børsteholdere og børsterom er fritt for kullstøv. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at børsteholdere sitter fast og har riktig posisjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at børstene går fritt i børsteholderne. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at børselissene ligger fritt og ikke hindre børstenes bevegelse. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at trykkfjærene står riktig. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller børstene for slitasje. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Børstene skal ikke slites mere enn til ½ parten av opprinnelig lengde.
|  | Kontroller at sleperingene er uten brannsår og har jevne overflater. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at omformeren starter automatisk når den lokale strømforsyningen med 50 Hz faller ut. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller tidsforsinkelse fra det tidspunkt da 50 Hz nett fra lokalt E-verk kommer tilbake og til omformeren kobles ut. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a |  | JD 552 kap 4.f
|  | Foreta kontrollmåling av omformer. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning innenfor gitte toleranser: 220 V ± 2% | JD 552 kap 4.f
|  | Kontroller at omformeren har normal gange og at børstene er uten gnistring. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at drivremmene er iorden og ikke for stramme. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Dieselaggregat
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.5
Objekttype: Dieselaggregat
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller styreskap for synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller aggregatet for synlige utvendige skader. Legg spesielt merke til oljelekkasjer i slanger og koplinger på aggregatet forøvrig. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller brennstofftank for synlige skader og lekkasje | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller ventilasjonsanlegget for synlige skader. Kontroller at eventuelle spjell åpner og lukker seg tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller eventuelle batterier for synlige skader, irr på batteripolene, elektrolyttnivå, tegn til overladninger e.l. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller smørreoljenivå og brennstoffbeholdning. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Med "Lampetest" kontroller at alle feil-lamper lyser. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at aggregatet starter automatisk når den lokale strømforsyningen med 50 Hz faller ut. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Foreta kontrollmåling av aggregatet. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a | Omformer skal levere spenning og frekvenser innenfor gitte toleranser: 220 V ± 2% 50 Hz ± 0,5% | JD 552 kap 4.f
|  | Avles drifttimetelleren og kontroller om vedlikeholdstiltak er nødvendig. | TK-V | 12 | L
|  | Batteriene skal til en hver tid være i stand til å starte dieselaggregatet ved utfall av lokalt strømnett | TK-M | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Batteriene skiftes dersom de ikke er i stand til å starte dieselaggregatet
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Strømforsyning sik
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.2.3.6
Objekttype: Strømforsyning sikringsanlegg
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller alle spenninger på hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Maksimalt avvik fra opprinnelig verdi 5%. | Kontrolliste for aktuelt anlegg
|  | Kontroller alle spenninger på transformator for sporvekseldrivmaskiner (50 Hz og 16 2/3 Hz). | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Maksimalt avvik fra opprinnelig verdi 5% | Kontrolliste for aktuelt anlegg
|  | Kontroller spenningen på transformator for kontrollys i spordiagrammet. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b c | Maksimalt avvik fra opprinnelig verdi 5% | Kontrolliste for aktuelt anlegg
|  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra merkespenning/opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning. | Kontrolliste for aktuelt anlegg
|  | Kontroller at frekvensgrenserele fungerer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Frekvensgrenserele skal koble ut spenning til sporfelter dersom toleranseverdiene 95 Hz ± 0,5% og 105 Hz ± 0,5% overskrides.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) For enkelte anlegg utgår punktet (eks. NSB-78).
c) Anlegget settes på fastlys.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSI-EB
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.3
Objekttype: NSI-EB
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 1000 Ohm til jord. 36V= - 300 Ohm til jord.
|  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | TAM/O, TBL/N - 90(+/-5) sek. TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.)
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552 kap 4.g
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Måleverdier rapporteres på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSI-63
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.4
Objekttype: NSI-63
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 1000 Ohm til jord. 36V= - 300 Ohm til jord.
|  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | TAM/O, TBL/N - 90(+/-5) sek. TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.)
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552 kap. 4.h
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap. 4.e
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSB-77(GS)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.5
Objekttype: NSB-77 (GS)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 40 KOhm til jord. 36V= - 40 KOhm til jord.
|  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | TAM/O, TBL/N - 90(+/-5) sek. TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.)
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at relesatser er plombert og har påført unikt serienummer | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at relesatser med samme navn har samme versjonsnummer. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at relesatser er fri for synlige skader | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | [6 empty] | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSB-78
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.6
Objekttype: NSB-78
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 40 KOhm til jord. 36V= - 40 KOhm til jord.
|  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | TAM/O, TBL/N - 90(+/-5) sek. TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.)
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at relesatser har påført unikt serienummer | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at relesatser med samme navn har samme versjonsnummer. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at relesatser er være fri for synlige skader | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSB-84
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.7
Objekttype: NSB-84
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 40 KOhm til jord. 36V= - 40 KOhm til jord.
|  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | TAM/O, TBL/N - 90(+/-5) sek. TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.)
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at relesatser er plombert og har påført unikt serienummer | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at relesatser med samme navn har samme versjonsnummer. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at relesatser er være fri for synlige skader | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 15 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  | Bytt samtlige relesatser. | PO | 108 | S | Si | J | 1 | N | 1 | 1
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSB-87
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.8
Objekttype: NSB-87
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 1000 Ohm til jord. (50 Hz og 50 Hz for Trafogrønt lys) 36V= - 300 Ohm til jord.
|  | Kontroller tidsreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | T.UTL - 90(+/-5) sek. TV 5 min - 5 min(+/-20 sek.) TA/B - 40(+/-5) sek. for kr.spor under 350 m. 50(+/-5) sek. for kr.spor 350-500 m. 60(+/-5) sek. for kr.spor over 500 m.
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at gullysreleer og rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 2 | 1
|  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 205 V ± 5 V og frafall ved 180 V ± 5 V.
|  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min.
|  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollreleet for Sveivkontroll ikke trekker til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler samt linjeblokkens rammer er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a |  | JD 552 kap 4.l
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller dioder i henhold til kontrolliste. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | a |  | JD 552 kap 4.l
|  | Kontroller ledningsforbindelser og kontakter i henhold til kontrolliste. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | a |  | JD 552 kap 4.l
|  | Kontroller PLSens back-up | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Back-up skal være lesbar
|  | Mål strøm gjennom relespole for gullysreleer og rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 2 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet. | JD 552 kap 4.l
|  | Bytt batteri i CPU. | PO | 36 | H | Si | J | 1 | N | 1 | 0.50
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 4 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 4 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## NSB-94
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.9
Objekttype: NSB-94
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller jordfeilreleer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Jordfeilreleet skal tre i funksjon ved: 220 V - 1000 Ohm til jord. 36V= - 300 Ohm til jord.
|  | Kontroller at strømbruddrele forhindrer falsk utløsning av togveger. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Spenningsvokteren skal justeres slik at tiltrekk kommer ved 200 V og frafall ved 185 V. Kontroller at ingen sporfeltreleer faller før spenningsvokteren frakopler lokalfasespenningen til strømbruddreleet.
|  | Kontroller blinkfrekvens på blinkapparat. Kontroller at signalene lyser når blinkapparatet stanses. | TK-M | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60(+/-2) blink pr.min. Dersom forventet resultat ikke oppnås skal blinkapparatet skiftes. Blinkapparatet skal aldri justeres.
|  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at inngangen på tilhørende IAC-kort i PLS-A og PLS-B er "lav" når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.25
|  | Kontroller at sikringsanleggets forskjellige deler er jordet til felles jordskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelsen er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i teknisk rom. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 2
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller 24V DC. | TK-M | 12 | L | Si | N | 2 | J | 1 | 0.25 |  | 19,2-30V, inkl. max. 5% rippel til alle PLS'ene
|  | Bytt batteri i CPU'ene. | PO | 36 | H | Si | J | 1 | N | 1 | 0.50
|  | Bytt alle ODRGS moduler | PO | 36 | H | Si | J | 1 | N | 2 | 2.0 | c
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 3
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 4 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
c) ODRGS moduler kan alternativt testes med testrigg
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Innkjør HS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.1.2
Objekttype: Innkjørhovedsignal (5-lys)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-HS_AD-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-HS_AD-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
| SA-SIG-HS_AD-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-HS_AD-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-HS_AD-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_AD-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp" | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-SIG-HS_AD-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | d | Utbedre / bytt skadd del.
| SA-SIG-HS_AD-KOS-E | Kontroller kabelinnføring | TK V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-HS_AD-KOS-F | Kontroller koblingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-HS_AD-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK M | 36 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_AD-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_AD-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
| SA-SIG-HS_AD-KOS-C | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord. | TK M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_AD-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.1.1.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Utkjør HS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.1.1
Objekttype: Utkjørhovedsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-HS_LT-SLT-B | Renhold av merker | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-HS_LT-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnsskjerm. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
| SA-SIG-HS_LT-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-HS_LT-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-HS_LT-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_LT-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp" | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-SIG-HS_LT-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
| SA-SIG-HS_LT-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-HS_LT-KOS-F | Kontroller koblingspunkter. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-HS_LT-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK M | 36 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_LT-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_LT-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
| SA-SIG-HS_LT-KOS-C | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord. | TK M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_LT-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.1.1.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Indre HS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.1.3
Objekttype: Indre hovedsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-HS_RX-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-HS_RX-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
| SA-SIG-HS_RX-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-HS_RX-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-HS_RX-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_RX-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-SIG-HS_RX-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
| SA-SIG-HS_RX-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-HS_RX-KOS-F | Kontroller koplingspunkter. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-HS_RX-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_RX-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_RX-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
| SA-SIG-HS_RX-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_RX-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.1.1.4
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Forsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.1.4
Objekttype: Forsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-FS-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-FS-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
| SA-SIG-FS-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-FS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-FS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-FS-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-SIG-FS-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
| SA-SIG-FS-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-FS-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-FS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-FS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-FS-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
| SA-SIG-FS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-FS-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.1.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Dvergsignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.4
Objekttype: Dvergsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-DS-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-DS-SLT-A | Vurder tilstand av signalhode. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt signalhode rapporteres til infrastruktureier.
| SA-SIG-DS-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-DS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-DS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-DS-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-DS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-DS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-DS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-DS-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.1.3.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## HSS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.5
Objekttype: Høyt skiftesignal / middelkontrollampe
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-Z-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-Z-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-Z-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-Z-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-Z-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-Z-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.1.3.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## FormS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.2
Objekttype: Formsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-FORM-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-FORM-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-FORM-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-FORM-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-FORM-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-FORM-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.1.4
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## TogsporS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.6
Objekttype: Togsporsignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-TS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-TS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-TS-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-TS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-TS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-TS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-TS-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.1.5
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## ForsK
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3.3
Objekttype: Forsiktig kjøring
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-FK-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-FK-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-FK-AVB-A | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-FK-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | b | Utbedre / bytt skadd del.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.1.8
b) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Kryssveksellykt
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kryssveksellykt
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-XVX-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-XVX-KOS-D | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-XVX-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-XVX-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-XVX-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-XVX-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.1.9
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSI-63 Stasjon
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.3.1
Objekttype: Linjeblokk NSI-63 Stasjonsutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.s
|  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552 kap 4.s
|  | Kontroller a-, b- og c-strøm. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b | a og b strøm skal ha spenninger mellom 36 og 40 V c-strøm skal ligge mellom 55 og 60 V | JD 552 kap 4.s
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 1
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | d | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | b | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Anlegget settes på fastlys før kontroll. | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom.
c) For NSB-78 utgår dette punktet da kondensatorene er i relesatser.
d) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSI-63 Blokkpostutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.3.2.1
Objekttype: Linjeblokk NSI-63 Blokkpostutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.s
|  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552 kap 4.s
|  | Kontroller at rødlysreleer faller av ved uttatt pære (daglys). | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 0.5
|  | Kontroller at rødlysreleer arbeider tilfredsstillende ved nattspenning. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 2 | 0.5
|  | Kontroller blinkfrekvens, og at signal lyser når blinkapparat stanser. | TK-V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 60 +/- 2 blink pr. minutt.
|  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i blokkposthytte. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at frekvensgrenserele fungerer. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Frekvensgrenserele skal koble ut spenning til sporfelter dersom toleranseverdiene 95 Hz ± 0,5% og 105 Hz ± 0,5% overskrides
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Mål strøm gjennom relespole for rødlysreleer ved uttatt pære (daglys). | TK-M | 36 | H | Si | N | 4 | J | 2 | 1 | a | Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være mindre enn 70% av påstemplet frafallsverdi på releet.
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | d | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | b | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Anlegget settes på fastlys før kontroll. | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte.
c) For NSB-78 utgår dette punktet da kondensatorene er i relesatser.
d) Elektroniske kretsløp og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSI-63 Blokksignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.3.2.2 og 7.3.2.3
Objekttype: Linjeblokk NSI-63 Blokksignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-HS_AB-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-HS_AB-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
| SA-SIG-HS_AB-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-HS_AB-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-HS_AB-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_AB-AVB-A | Utskifting av lampe for signal "Stopp". | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-SIG-HS_AB-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | d | Utbedre / bytt skadd del.
| SA-SIG-HS_AB-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-HS_AB-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-HS_AB-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_AB-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_AB-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
| SA-SIG-HS_AB-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-HS_AB-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i blokkposthytte. | [10 empty] | 5.2.1.1.3
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSI-63 Sidespor
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.3.3
Objekttype: Linjeblokk NSI-63 Sidesporutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller spenning på blokkramme/ hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Spenning på blokkramme/ hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.s
|  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning. | JD 552 kap 4.s
|  | Kontroller at sidespor kan frigis for materiell som skal inn på sidesporet og for innelåst materiell som skal ut fra sidespore. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i sidesporkiosk. | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
c) For NSB-78 utgår dette punktet da kondensatorene er i relesatser.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSB-87 Stasjon
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.4.1
Objekttype: Linjeblokk NSB-87 Stasjonsutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.s
|  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a b | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552 kap 4.s
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er iorden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 1
|  | Isolasjonsmål detektor for halemagnet og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Foreta funksjonskontroll av linjeblokk. | TK-F | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 |  | Kontroller at rele Z ikke trekke før halemagnet aktiverer detektor.
|  | Mål c-strøm, BKC regulator, pluss- og minus strøm. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b |  | JD 552 kap 4.t
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | c | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 0.5 | b | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Anlegget settes på fastlys | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Rapporter måleverdier på måleskjema i teknisk rom.
c) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LB NSB-87 Sidespor
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.4.2
Objekttype: Linjeblokk NSB-87 Sidesporutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.t
|  | Kontroller likespenningen i anlegget | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552 kap 4.t
|  | Kontroller at sidespor kan frigis for materiell som skal inn på sidesporet og for innelåst materiell som skal ut fra sidespore. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at sporfelt på sidesporet setter signal i stopp på nabostasjoner. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
|  | Kontroller at mekanisk frigiving av A-lås setter signal i stopp på nabostasjoner. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
|  | Kontroller at KR.A-lås setter signal i stopp på nabostasjoner. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
|  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er iorden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i sidesporkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller PLSens back-up. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 |  | Back-up skal være lesbar.
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Bytt batteri i CPU. | PO | 36 | H | Si | J | 1 | N | 1 | 0.50
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 0 | N | 1 | 1 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 0.5 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdier på måleskjema i sidesporkiosk. | [10 empty] | Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## ATC-balise
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.2
Objekttype: ATC - balise
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-ATB-GEN-DEF-A | Kontroller balise / balisekabel for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b | Defekte deler skiftes, løse deler festes.
| SA-ATB-GEN-DEF-B | Kontroller balise / balisekabel for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25 | a
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid. | [10 empty] | 5.2.2
b) Inspeksjon gjelder kun på stasjonsområder.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## ATC-fiktivt signal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.3.2
Objekttype: ATC - fiktivt signal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-ATC-SKILT-BRD-A | Kontroller markeringsstolpe, skilt og ATC-merke | TK V | 12 | L | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-FIK-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål stikkabel og objekt mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-FIK-GEN-SVI-B | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-FIK-GEN-SVI-A | Kontroller koplingspunkter | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-FIK-GEN-SVI-C | Isolasjonsmål uarmert stikkabel og innbyrdes | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-FIK-GEN-SVI-D | Isolasjonsmål armert stikkabel og innbyrdes | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-FIK-GEN-SVI-E | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-FIK-GEN-BRD-A | Kontroller jordleder til for synlige skader | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 2 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi i måleskjema på relerom. | [10 empty] | 5.2.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## BC
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.4.1
Objekttype: Balise Controller (BC)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller at det ikke er skader på PTS-skapet. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at dør slutter tett rundt åpning i skap. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at bunnplate er tett med innsatte nipler. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller god kontakt til kabelskjerm/jord. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at alle bolter og skruer er tilskrudd. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller alle kontakter (i skap og tilkoplinger på utstyret). 230V skrukonnektor på FIBO skal være fastlimt. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at displayene i frontpanelet har riktige indikeringer. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at jordingstilkopling fra TEBO-kortet er godt tilskrudd. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at det ikke er fuktig inne i skapet. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | For tunnel: kontroller/skift støvtetting. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Funksjonstest av redundant forbindelse BUMA - BC - slå av og på den ene PSU-2'en - slå av og på den andre PSU-2'en | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Dersom redundans fungere vil kommunikasjon bli koblet over på redundant samband.
|  | Gjenta for den andre PSU-2'en. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## ATCI
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.4.2
Objekttype: ATCI
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Alt utstyr, kontroller at kontakter er ordentlig tilskrudd, og uten antydninger til irr o.l. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller lysdioder for inn- og utgangsspenning på strømforsyningsrammen for ATCI-computeren. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at merking er riktig. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontoller vifteenheten for støv/funksjon etc. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
Innvendig anlegg - RCM-analyse er ikke gjennomført.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Kabel Armert
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kabelanlegg - Armert hovedkabel og kabel for linjeblokk
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-KAS-HOVEDK_ARM-KOS-A | Isolasjonsmål armert hovedkabel og kabel for linjeblokk mot jord | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-KAS-HOVEDK_ARM-KOS-B | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-KAS-KABELTERMINAL-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-KAS-HOVEDK_ARM-KOS-C | Isolasjonsmål armert hovedkabel og kabler for linjeblokk innebyrdes. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-KAS-HOVEDK_ARM-KOS-D | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes og mot jord | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | a b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.10
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Kabel Uarmert
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Kabelanlegg - Uarmert hovedkabel og kabel for linjeblokk
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-KAS-HOVEDK_UARM-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert hovedkabel og kabel for linjeblokk mot jord | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-KAS-HOVEDK_UARM-KOS-B | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-KAS-KABELTERMINAL-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-KAS-HOVEDK_UARM-KOS-C | Isolasjonsmål uarmert hovedkabel og kabel for linjeblokk innbyrdes | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-KAS-HOVEDK_UARM-KOS-D | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes og mot jord | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | a b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord. < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.10
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## DR-Bsg9
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4.2
Objekttype: Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg.9
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-DRV-BSG09-SIF-B | Press fett i utvendige smørenipler | PO | 6 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-DRV-BSG09-LØF-A | Kontroller drivmaskinkasse og fester til sporvekselsviller. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | h | Drivmaskinkasse skal være hel og godt festet til sporvekselsviller.
| SA-DRV-BSG09-DEF-A | Mål fastholdkraft. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | a | Krav 6500 N ± 500 N (660 kg ± 50 kg). Hvis fastholdekraften er utenfor kravet skal drivmaskinen inn til revisjon.
| SA-DRV-BSG09-SIF-A | Mål omstillingskraft. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Hvis omstillingskraft er >4000 N (400 Kg) skal drivkraftkoplingen smøres.Hvis omstillingskraft er <3000 N (300 Kg) skal drivmaskinen inn til revisjon.
| SA-DRV-BSG09-SIF-C | Smør drivmaskin og press fett i innvendige smørenipler | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Dersom det finnes tegn til korrosjon, lekkasje m.m, skal drivmaskinen inn til revidering.
| SA-DRV-BSG09-DEF-B | Etterfyll olje på motor. | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-DRV-BSG09-BRD-H | Kontroller kontaktbru for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-DRV-BSG09-KON-A | Press fett i nipler på kontaktbru | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-DRV-BSG09-DEO-A | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | h | Skadde stenger byttes
| SA-DRV-BSG09-SKA-A | Kontroller stanghode for skade og sprekker | TK V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-DRV-BSG09-UAS-C | Kontroller overgang mellom drivstang/kontrollstang og hode for korrosjon | TK V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Ved synlig korrosjon skal stang og stanghode deles for kontroll av korrosjonsskade på justeringshakk. Skadde deler byttes ut.
| SA-DRV-BSG09-BRD-K | Kontrollere bremsemagnet | TK F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller at bremsemagnet beveger seg lett og ikke er korrodert
| SA-DRV-BSG09-BRD-J | Kontroller låseblikk og splittpinner. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | h
| SA-DRV-BSG09-SLT-A | Kontroller nylonforinger | PO | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | h
| SA-DRV-BSG09-UAS-A | Kontroller 3 mm og 5 mm. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | N | 2 | 1 | d | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
| SA-DRV-BSG09-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | g | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-DRV-BSG09-BRD-A | Kontroller drivstang for korrosjon / groptæring | TK V | 36 | H | Si | J | 4 | N | 2 | 4
| SA-DRV-BSG09-DEF-C | Sjekk børster og fjern evnt. børstestøv. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Dersom børstene er mye slitt, bytt motor
| SA-DRV-BSG09-KON-B | Kontroller kontakter på kontaktbru. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Fjern brannskader, eventuelt bytt kontaktbru.
| SA-DRV-BSG09-KOS-A | Funksjonstest av sveivbryter. | TK-F | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller at drivstrøm brytes.
| SA-DRV-BSG09-BRD-G | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-DRV-BSG09-BRD-C | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-DRV-BSG09-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | g | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-DRV-BSG09-KOS-C | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | g | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-DRV-BSG09-ISF-B | Bytt drivmaskin. | PO | 108 | L | Si | J | 4 | N | 2 | 2
| SA-DRV-BSG09-KOS-D | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | c g | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-DRV-BSG09-UAS-B | Kontroller 3 mm og 5 mm. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | d c | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
| SA-DRV-BSG09-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25 | c | Erstatt / reparer defekt jordleder.
| SA-DRV-BSG09-BRD-I | Kontroller kontaktbru for synlige skader. | TK-V | EO | L | Si | J | 0 | N | 2 | 4 | b | Skal monteres ut av drivmaskinen for undersøkelser
| SA-DRV-BSG09-SKA-B | Bytt stanghoder. | TK-V | EO | L | Si | J | 0 | N | 2 | 4 | b i
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | [10 empty] | 5.2.6.1
b) Intervall EO viser at aktiviteten skal gjennomføres etter oppkjørt sporveksel.
c) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
d) Kontroller sporvidde i henhold til SK tegninger.
e) Følg krav i vedlikeholdsmanualen.
g) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom.
h) Gjennomføres i forbindelse med justering av sporveksel.
i) I henhold til bestemmelser fra ITP.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## DR-KCA
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
Objekttype: Sporvekseldrivverk Siemens Integra KCA
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller jording av drivmaskin | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J
|  | Kontroller tilstand på kabeltilkoplinger | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J
|  | Kontroller for synlige skader, maling og rustbeskyttelse | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
|  | Kontroller og rengjør merkinger | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
|  | Kontroller og rengjør innvendige deler i drivmaskin | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
|  | Kontroller og rengjør vendebrett og kontaktruller | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J |  |  |  | Brente kontakter bør byttes
|  | Kontroller magnetbrems for slitasje, spesielt for slitt bremsebelegg | TK-V | 6 | L
|  | Mål oppkjørkraften (fastholdekraften) | TK-M | 6 | H | Si |  |  | J |  |  | a | Ikke oppkjørbar: ≥ 9,6KN, Oppkjørbar: ≥ 6,6 KN
|  | Mål omleggingskraften | TK-M | 6 | L | [6 empty] | a
|  | Funksjonstest deksel over sveivinnføring | TK-F | 6 | L | Si |  |  | J
|  | Kontroller feste av drivmaskin til kassesville | TK-V | 6 | L | Si | J |  | J
|  | Kontroller deksel med festeanordninger over kassesville | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
|  | Kontroller skinnebefestigelse og posisjon til kassesville | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
|  | Kontroller at varmelement er festet til svillen | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
|  | Kontroller stenger og bolter for synlige skader og slitasje | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J
|  | Kontroller låsmutter for drivstang | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
|  | Kontroller låseblikk og splittpinner | TK-V | 6 | H | Si |  |  | J
|  | Kontroll av låsevei med målelær HEX 1022-3 | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J
|  | Kontroll av endestilling med bladsøker MAW 5/1 | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J
|  | Kontroll av låsebevegelse med skyvelær ZK 240/1 | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J
|  | Sett inn deler med fett, smør deler | TK-V | 6 | L | Si |  |  | J
|  | Kontroller at M20 skruer på festebrakett er tiltrekt og sikret | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J |  |  |  | 300 Nm
|  | Kontroller at sekskantmutter på bærestykke er tiltrekt | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J |  |  |  | 200 Nm
|  | Kontroller at festeskruer M24 på glidesko er tiltrekt | TK-M | 6 |  | Si |  |  | J |  |  |  | 200 Nm
|  | Juster 3 og 5 mm kontroll | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | N | 2 | 1 | d | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
|  | Isolasjonsmål (armert og uarmert) stikkabel kabel mot jord | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
|  | Kontroller koplingspunkter | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes | TK-M | 36 | L | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk
|  | Bytt drivmaskin | PO | 72 | L | Si |  |  | N
|  | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk
|  | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | c | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
|  | Kontroller 3 og 5 mm | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | d | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
|  | Kontroller jordleder for synlige skader | TK-V | ES | H | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25 | c | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Kontroller drivmaskin og stenger. Skadde deler skal byttes | TK-V | EO | H | Si | J | 0 | N | 2 | 4 | b
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Målte verdier som avviker fra de oppgitte verdier rapporteres til infrastruktureier. | [10 empty] | RCM-analyse ikke gjennomført
b) Intervall EO viser at aktiviteten skal gjennomføres etter oppkjørt sporveksel
c) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
d) Kontroller sporvidde i henhold til SK tegninger.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Rigel
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4.8 /6.5.5
Objekttype: Rigel
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-RIG-GEN-SIF-A | Smør rigel og press fett i smørenipler | PO | 6 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-RIG-GEN-LØF-A | Kontroller rigelkasse og fester til sporvekselsviller. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-RIG-GEN-KON-A | Kontroller riegel for brente kontakter, skader og klebing. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Dersom riegelens tilstand er dårlig ( mye rust, lekkasje m .v.) skal rigelen inn til revisjon.
| SA-RIG-GEN-DEO-B | Kontroller lokk/beskyttelsestrekk for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-RIG-GEN-UAS-A | Kontroller 3 mm (for sporveksel) | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5
| SA-RIG-GEN-DEO-A | Kontroller stenger og linjaler for slitasje, skader og rust. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5
| SA-RIG-GEN-SKA-A | Kontroller stanghode for skade og sprekker | TK V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-RIG-GEN-UAS-C | Kontroller overgang mellom kontrollstang og hode for korrosjon | TK V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-RIG-GEN-BRD-A | Kontroller splittpinner og låseblikk. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a
| SA-RIG-GEN-SLT-A | Kontroller tilstand på nylonforinger | TK V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Nylonforing byttes ved behov. Ved slitasje i boltehull til stanghode og/eller spennforing skal disse byttes.
| SA-RIG-GEN-FTF-A | Vurder rengjøring og smøring av magnetanker. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-RIG-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-RIG-GEN-BRD-D | Kontroller kontrollinjaler/stenger for korrosjon/groptæring | TK V | 36 | L | Si | J | 4 | N | 2 | 4
| SA-RIG-GEN-KON-B | Kontroller rele for brente kontakter og irr. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Fjern brannskader, evnt. bytt kontaktsett.
| SA-RIG-GEN-KON-C | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-RIG-GEN-BRD-B | Kontroller kabelinnføring i rigel. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-RIG-GEN-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-RIG-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-RIG-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | c | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-RIG-GEN-UAS-B | Kontroller 3 mm (for sporveksel) | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | c | Etter vekselpakking, ballastrensing, baksing og lignende.
| SA-RIG-GEN-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | c | Erstatt / reparer defekt jordleder.
| SA-RIG-GEN-SKA-B | Bytt stanghoder | TK-V | EO | L | Si | J | 0 | N | 2 | 4
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Gjennomføres i forbindelse med justering av sporveksel/sperre. | [10 empty] | 5.2.6.2
b) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom.
c) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Kontrollås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4.7/6.5.4
Objekttype: Kontrollås
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-KOL-GEN-DEF-B | Kontroller at låsfall ikke lar seg åpne uten nøkkel. | TK-F | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
| SA-KOL-GEN-DEO-A | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Skadde stenger byttes.
| SA-KOL-GEN-BRD-A | Kontroller låseblikk og splittpinner. | TK-V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | b
| SA-KOL-GEN-SLT-A | Bytt nylonforinger. | PO | 12 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 0.25 | b
| SA-KOL-GEN-UAS-A | Kontroller 3 og 5 mm. | TK-M | 12 | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 |  | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
| SA-KOL-GEN-DEF-A | Kontroller nøkkel mot mal. | TK-M | 36 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | a
| SA-KOL-GEN-DEF-C | Bytt kontrollås. | PO | 36 | L | Si | J | 4 | N | 1 | 1
| SA-KOL-GEN-DEO-B | Kontroller stenger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25 | c | Skadde stenger byttes.
| SA-KOL-GEN-UAS-B | Kontroller 3 og 5 mm. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | c | ≤ 3 mm i tungespiss, ≤ 9 mm i anleggsflate bak tungespiss
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Gjennomføres i forbindelse med bytte av kontrollås. | [10 empty] | 5.2.6.3
b) Gjennomføres i forbindelse med justering av sporveksel.
c) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Sporsperre
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.5.1
Objekttype: Sporsperre
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SSP-GEN-SKA-A | Kontroller sporsperreklossen for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Bytt defekt / skadet sporsperrekloss.
| SA-SSP-GEN-SKA-C | Kontroller sporsperre i pålagt stilling. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Sperrekloss skal i pålagt stilling ikke kunne løftes ut av sporet i støttejernet. Minimum klaring mellom sperrekloss og skinnetopp er 5 mm.
| SA-SSP-GEN-SKA-E | Kontroller sporsperre i avlagt stilling. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Sperrekloss skal ikke kunne løftes mer enn 30 mm over skinneoverkant når nøkkel 2 er uttatt.
| SA-SSP-GEN-SIF-A | Smør sporsperre. | PO | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | a
| SA-SSP-GEN-SKA-B | Kontroller sporsperreklossen for synlige skader. | TK-V | EO | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Bytt defekt / skadet sporsperrekloss.
| SA-SSP-GEN-SKA-D | Kontroller sporsperre i pålagt stilling. | TK-V | EO | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Sperrekloss skal i pålagt stilling ikke kunne løftes ut av sporet i støttejernet. Minimum klaring mellom sperrekloss og skinnetopp er 5 mm.
| SA-SSP-GEN-SKA-F | Kontroller sporsperre i avlagt stilling. | TK-V | EO | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Sperrekloss skal ikke kunne løftes mer enn 30 mm over skinneoverkant når nøkkel 2 er uttatt.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Press fett i nipler. | [10 empty] | 5.2.7.1
b) Intervall EO viser at aktiviteten skal gjennomføres etter oppkjørt/overkjørt sporsperre.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## DR-Bela
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.5.2
Objekttype: Sporsperredrivmaskin BELA
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SPD-BELA-SIF-A | Smør drivmaskinen, press fett i smørenipler. | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Dersom det finnes tegn til rust, lekkasje m.m, skal sporsperredrivmaskinens inn til revidering.
| SA-SPD-BELA-LØF-A | Kontroller drivmaskinkasse og fester til sporvekselsviller. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SPD-BELA-DEO-A | Kontroller stenger og linjaler for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | d | Bytt defekte/skadde stenger.
| SA-SPD-BELA-DEF-A | Kontroller varmelement. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SPD-BELA-SLT-A | Kontroller nylonforinger. | PO | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 1 | c |  | JD 551 kap 6, Vedlegg 6. L
| SA-SPD-BELA-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (parallellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SPD-BELA-KON-A | Kontroller for brente kontakter. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Vurder om vendebrett må revideres.
| SA-SPD-BELA-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SPD-BELA-BRD-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SPD-BELA-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 36 | H | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SPD-BELA-KOS-B | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SPD-BELA-DEO-B | Bytt til nyreviderte stenger. | PO | 108 | L | Si | J | 4 | N | 2 | 4
| SA-SPD-BELA-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SPD-BELA-ISF-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.7.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Gjennomførew i forbindelse med kontroll av sporsperre
d) Kontroller låseblikk og splittpinner
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Avsp. ind
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.6
Objekttype: Avsporingsindikator
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-AVI-GEN-BRD-A | Kontroller at markeringsstolpe er i orden. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt stolpe byttes.
| SA-AVI-GEN-LØS-A | Kontroller innfesting av avsporingsindikator for synlige skader. | TK-V | 36 | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.25
| SA-AVI-GEN-FTF-A | Funksjonstest av Ai. | TK-F | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Ved kortslutning eller brudd i kabel til Ai i forsignalet skal kontrollrelet falle.
| SA-AVI-GEN-BRD-C | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-AVI-GEN-KOS-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-AVI-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-AVI-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-AVI-GEN-BRD-B | Kontroller avsporingsindikator for synlige skader. | TK V | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.25
| SA-AVI-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål stikkkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid. | [10 empty] | 5.2.5.1
b) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## S-lås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.8
Objekttype: S-lås
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SAM-S-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SAM-S-DEF-A | Kontroll av S-lås. | TK-F | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 |  | S-lås skal gå lett og S-lås rele skal falle når nøkkel tas ut. Dersom det er finnes tegn til rust / lekkasje skal S-lås inn til revisjon.
| SA-SAM-S-KON-A | Kontroller for brente kontakter/belegg. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Ved gjentatte feil og ved behov byttes S-låsen.
| SA-SAM-S-BRD-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SAM-S-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SAM-S-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SAM-S-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SAM-S-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 1 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SAM-S-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.4.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Lokalstiller
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4.6
Objekttype: Lokalstiller
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-LOK-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-LOK-GEN-ISF-B | Kontroller at gummihetter er hele og elastiske | TK-V | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller at trykknapp returnerer lett.
| SA-LOK-GEN-KOS-A | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-LOK-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-LOK-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert kabel innebyrdes | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-LOK-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål kabler innbyrdes og mot jord | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-LOK-GEN-BRD-A | Kontroller jordleder for synlige skader | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 |  | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.4.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Ved manøversats type NSI-EB skal også innbyrdes isolasjonsmåling utføres.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Sveivskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.7
Objekttype: Sveivskap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SVB-GEN-FTF-A | Ta ut sveiv. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 1 |  | Kontroller at kontrollreleet faller av.
| SA-SVB-GEN-DEF-A | Kontroller at varmeelement fungerer. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SVB-GEN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SVB-GEN-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SVB-GEN-KOS-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SVB-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SVB-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert stikkkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SVB-GEN-BRD-B | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
| SA-SVB-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.4.3
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Aktiviteten bør kontrolleres om høsten.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Frikoblingsenhet
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.4.8.1/6.5.5.1
Objekttype: Frikoplingsenhet
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-BET-GEN-FTF-A | Funksjonstest av frikoplingsnøkkel. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 |  | Kontroller at kontrollreelet ikke trekker til eller blir hengende når nøkkel taes ut og det samtidig kortsluttets i kabelen mellom lederne i kontrollkretsen for kontrollreleet.
| SA-BET-GEN-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
5.2.4.4
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Vekselstrømssporfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 13.4
Objekttype: Vekselstrømssporfelt (95/105 Hz)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SPF-AC-UTT-A | Mål strøm og spenning på sporfeltrele. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Hvis strøm/spenning er endret mer enn 20% fra opprinnelig verdi skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til JD 551. | JD 552 kap 4.x
| SA-SPF-AC-BRD-D | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25
| SA-SPF-AC-LIU-A | Bytt vekselstrømsporfeltreleer. | PO | 72 | H | Si | J |  | N | 2 | 2
| SA-SPF-AC-BRD-A | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | 72 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 | c | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
| SA-SPF-AC-UTT-B | Juster sporfelt i hht. JD 551. | PO | 72 | H | Si | J | 2 | N | 2 | 2 | a |  | JD 551 Kap. 6 Vedlegg 6e
| SA-SPF-AC-BRD-B | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.25 | b | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
| SA-SPF-AC-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 2 | 0.25 | b | Erstatt / reparer skadd jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.3.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Gjennomføres ifm bytte av sporfeltrele.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Likestrømssporfelt
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 13.3
Objekttype: Likestrømssporfelt
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SPF-DC-UTT-A | Mål strøm og spenning på sporfeltrele. | TK-M | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Hvis strøm/spenning er endret mer enn 20% fra opprinnelig verdi skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til JD 551 | JD 551 Kap. 6 Vedlegg 6d
| SA-SPF-DC-DFO-A | Kontroller likeretter for skader og tilkoblinger for irr. | TK-V | 12 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25
| SA-SPF-DC-BRD-D | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25
| SA-SPF-DC-BRD-A | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | 72 | L | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 |  | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
| SA-SPF-DC-UTT-B | Juster sporfelt i hht. JD 551. | PO | 72 | H | Si | J | 2 | N | 2 | 2 | a |  | JD 551 Kap. 6 Vedlegg 6d
| SA-SPF-DC-BRD-B | Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.25 | b | Erstatt / reparer skadd sportilkobling.
| SA-SPF-DC-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 2 | 0.25 | b | Erstatt / reparer skadd jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.3.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## FTGS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.5.1
Objekttype: FTGS
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller jording av sportilkoblingsboks | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J
|  | Kontroller pakning og nipler | TK-V | 6 | L | Si | J | 3 | J
|  | Kontroller merkeskilt og merkestolpe | TK-V | 6 | L | Si | J | 3 | J
|  | Kontroller for synlige skader, maling og rustbeskyttelse | TK-V | 6 | L | Si | J | 3 | J
|  | Kontroller feste/stabilitet av boksen til vegg, stativ o.l. | TK-V | 6 | L | Si | J | 3 | J
|  | Kontroller og reparer kabelinnføringer | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J
|  | Kontroller tilkoblingen til midten av S-forbinder | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J |  |  | a
|  | Kontroller S-forbindernes feste til skinne/sville | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J |  |  | a
|  | Kontroller isolasjon og reparer ved ytre skader. | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J |  |  | a
|  | Kontroller og reparer tilkoblinger i skinnelivet | TK-V | 6 |  | Si | J | 3 | J |  |  | a
|  | Kontroller isolerte skjøter elektrisk | TK-M | 6 |  | Si | J | 3 | J |  |  | b | Den målte verdien skal ved fritt spor ikke være mindre enn 7.0V (uten aksler i nærheten av sporfeltet, da man ellers kan få falskt belegg.)
|  | Mål frispenningen på sporfeltet, kontroller resultatet med FTGS-databladet for det aktuelle sporfeltet. | TK-M | 6 | H | Si | J | 3 | J |  |  | c
|  | Rengjør og fjern fuktighet innvendig i boksen - skift fuktposer. | TK-V | 24 | L | Si | J | 3 | J
|  | Kontroller for synlige skader på deler inne i boksen | TK-V | 24 |  | Si | J | 3 | J
|  | Kontroller overspenningsbeskyttelse visuelt | TK-V | 24 |  | Si | J | 3 | J
|  | Kontroller tilførselskabel og innvendig tilkobling | TK-V | 24 |  | Si | J | 3 | J
|  | Kontroller sportilkoblingsboks, merkeskilt og merkestolpe | TK-V | ES | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | d
|  | Kontroller S-forbindernes, isolasjon, fester og tilkoblinger | TK-V | ES | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a d
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Alle loddede og skrudde punkter i skinnegangen skal være iorden og gi god kontakt. | [10 empty] | RCM-analyse ikke gjennomført
b) Mål skjøten og evt. overkast ved bytte av isolert skinne
c) Rapporter måleverdi på datablad for FTGS i relerom. Må sporfeltet justeres skal disse endringene rettes med rødt og grønt i datablad.
d) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Veisignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.1
Objekttype: Veisignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-V-SLT-A | Kontroller skygger / skjermer for synlige skader. | TK-V | 12 | L | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 | c | Erstatt skadd / manglende skygger.
| SA-SIG-V-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-V-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-V-AVB-A | Kontroller diodematrise. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Bytt diodematrise dersom > 30% av diodene er mørke.
| SA-SIG-V-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-V-AVB-B | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-SIG-V-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
| SA-SIG-V-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-V-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-V-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | N | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-V-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | N | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-V-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
| SA-SIG-V-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | N | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-V-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 5.2.1.7.3
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Veisignalklokke
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.2
Objekttype: Veisignalklokke
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-VSK-GEN-DEF-A | Kontroller at veisignalklokken fungerer. | TK-F | 12 | H | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-VSK-GEN-BRD-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-VSK-GEN-DEF-B | Bytt veisignalklokke. | PO | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 1
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Kontroll av kabel inngår under veisignal. | [10 empty] | 5.2.8.1.2
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## FS plo
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.4
Objekttype: Forsignal for planovergangssignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-WA/B-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-WA/B-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
| SA-SIG-WA/B-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-WA/B-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-WA/B-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-WA/B-AVB-A | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-SIG-WA/B-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
| SA-SIG-WA/B-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-WA/B-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-WA/B-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-WA/B-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-WA/B-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
| SA-SIG-WA/B-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-WA/B-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 5.2.1.7.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Plo signal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.3
Objekttype: Planovergangssignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-W-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-W-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
| SA-SIG-W-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-W-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-W-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-W-AVB-A | Utskifting av alle lamper. | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-SIG-W-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 | d | Utbedre / bytt skadd del.
| SA-SIG-W-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-W-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-W-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-W-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-W-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
| SA-SIG-W-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-W-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 5.2.1.7.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Påse at reserevelampe ligger i betjeningsskap.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Veibom
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.5
Objekttype: Veibom
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-VBO-GEN-DEO-A | Kontroller bom for råte og wire for oppflising. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Bytt defekte deler. Deresom det er råte i mer enn 20% av veibommens tversnitt skal veibom skiftes ut.
| SA-VBO-GEN-UAS-A | Kontroller siktforhold og posisjon til veibom. | TK-V | 12 | H | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Veibommen skal være vinkelrett på veibanen, være i plan med veibanen (vannrett) og ha en høyde på 95 cm over veibanen til midt på bommen. Helbom skal i senket stilling hvile på anslagsstolpe.
| SA-VBO-GEN-SKI-B | Renhold av refleks. | PO | 12 | H | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-VBO-GEN-SKI-A | Renhold av linse. | PO | 12 | H | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-VBO-GEN-AVB-A | Kontroller diodematrise. | TK-V | 12 | H | Alle | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller lysstyrke (max 30% mørke dioder).
| SA-VBO-GEN-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Utbedre/bytt skadd del.
| SA-VBO-GEN-BRD-A | Utskifting av lampe. | PO | 36 | H | Alle | J | 2 | N | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Gjennomføres i forbindelse med utskifting av lamper. | [10 empty] | 5.2.8.1.1
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Veibom drm
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.6
Objekttype: Veibomdrivmaskin
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-VBD-GEN-SIF-A | Kontroller termostat og varmekabel til microbryter. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-VBD-GEN-DEF-C | Kontroller mekanisk frigiving. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-VBD-GEN-DEF-B | Kontroller friksjon, juster om nødvendig. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Mål motorstrøm, ca 10 Ampere (ved heving).
| SA-VBD-GEN-DEF-A | Kontroller børster. | TK-V | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Dersom børstene er halparten av opprinnelige børstelengde skal motor skiftes.
| SA-VBD-GEN-BRD-A | Kontroller motvektsfjær. | TK-F | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt fjær byttes.
| SA-VBD-GEN-UAJ-A | Kontroller KH, KW og KS. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller at KH faller og der det er, at KW trekker når bommen taes 2 grader ut av stilling hev. Kontroller at KS faller når bommen taes 2 grader ut av stilling senk.
| SA-VBD-GEN-DEF-D | Rengjør / smør drivmaskinen. | PO | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Rengjør drivmaskin, press fett i nipler og fyll olje ved behov.
| SA-VBD-GEN-KOS-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-VBD-GEN-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-VBD-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-VBD-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål armert stikkabelkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-VBD-GEN-DEF-E | Bytt motor. | PO | 108 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 1
| SA-VBD-GEN-KOS-D | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-VBD-GEN-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 5.2.8.3
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Innkoblingsfelt 10-50 KHz
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.7.1
Objekttype: Planovergang Innkoplingsfelt 10/50 KHz
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-IUF-PLOINN-UAJ-A | Kontrollmål innkoplingsfelt. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | N | 2 | 0.5 | a | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal innkoplingsfeltet justeres i henhold til regelverket. | JD551 (juster) JD 552 kap 4.v
| SA-IUF-PLOINN-KOS-B | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.25 | a | Hvis tomgangsstrømmen i 50kHz-kretsen har økt betraktelig fra foregående år uten at dette kan skyldes endringer i ballastmotstand på grunn av værforhold, skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16mm2 skal byttes. | JD 522 kap 4.q
| SA-IUF-PLOINN-KOS-A | Kontroller at forbikoplingsknapp ikke går tregt. | TK-F | 12 | H | Si | J | 2 | J | 1 | 0.25 |  | Dersom trykknappen ikke returnerer umiddelbart skal den skiftes.
| SA-IUF-PLOINN-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkkabel mot jord. | TK-M | 12 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk.
| SA-IUF-PLOINN-BRD-C | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-IUF-PLOINN-BRD-A | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-IUF-PLOINN-BRD-B | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-IUF-PLOINN-BRD-D | Isolasjonsmål armert stikkabel innbyrdes. | TK-M | 72 | H | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-IUF-PLOINN-BRD-E | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-IUF-PLOINN-BRD-F | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
| SA-IUF-PLOINN-KOS-C | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Mål tomgangsstrøm i 50kHz-kretsen. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Ved tomganstrøm i 50kHz-kretsen over tillatt verdi for felttypen, eller ved store endringer fra foregående måling skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16mm2 skal byttes. | JD 522 kap 4.q
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 5.2.8.2.1
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Utløsningsfelt 50 KHz
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.8.1
Objekttype: Planovergang Utløsningsfelt 50 KHz
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-IUF-PLOUT-UAJ-A | Kontrollmål utløsningsfelt. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal utløsningsfeltet justreres i henhold til regelverket. | JD551 (juster) JD 552 kap 4.v
| SA-IUF-PLOUT-KOS-A | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. | TK-M | 12 | H | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Hvis tomgangsstrømmen i 50kHz-kretsen har økt betraktelig fra foregående år uten at dette kan skyldes endringer i ballastmotstand på grunn av værforhold, skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16mm2 skal byttes. | JD 522 kap 4.q
| SA-IUF-PLOUT-KOS-B | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Mål tomgangsstrøm i 50kHz-kretsen. | TK-M | ES | H | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Ved tomganstrøm i 50kHz-kretsen over tillatt verdi for felttypen, eller ved store endringer fra foregående måling skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16mm2 skal byttes. | JD 522 kap 4.q
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | 5.2.8.2.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Veibomkiosk-releutrustning
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.2.9
Objekttype: Veibomkiosk/releutrustning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller spenning på blokkramme/hovedtransformator. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Spenning på blokkramme/hovedtransformator skal ikke avvike med mere enn 5% fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. | JD 552 kap 4.h
|  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning | JD 552 kap 4.h
|  | Kontroller at alt utstyr er godt festet på releramme og at utstyret er fritt for støv og belegg. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller motstander og reguleringsbånd med tilkoblede ledninger for synlig skader, irr, avbrent isolasjon eller annet. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at batteriene - er frie for belegg, spesielt rundt polene på cellene - har riktig elektrolyttmengden i hver celle - har treplate som dekker over batteriene. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller blinkfrekvens, og at signal lyser når blinkapparat stanser. Dette gjelder ikke forsignaler (FS blir mørke når blinkapparat stopper). | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Blinkfrekvens 45 ± 2 og 90 ± 2 blink pr. minutt
|  | Kontroller fotocellens funksjon. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at anleggets forskjellige deler er jordet til felles jordingsskinne. | TK-V | 12 | H | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at overspenningsbeskyttelse er i orden. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i veibomkiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | H
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Foreta funksjonskontroll av veibomanlegg. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | b | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Periodisk utskifting av batterier | PO | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Periodisk utskifting av batterier skal gjøres i henhold til batteritype og forventet levetid
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk. | [10 empty] | RCM-analyse ikke gjennomført.
b) Elektroniske kretsløp og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt meggespenning max 250 V.
c) Anlegget settes på fastlys før kontroll
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Varsellampe
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.3
Objekttype: Varsellampe
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Vurder tilstand av varsellampe. | TK-V | 12 | L | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Renhold av varsellampe. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Vurder siktforhold og varsellampens stilling. | TK-V | 12 | H | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Isolasjonsmål objekt mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a c | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord | JD 552 kap 4.q
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 10 | a | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
|  | Funksjonstest varsellampe. | TK-F | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | H | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
|  | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i kiosk. | [10 empty] | RCM-analyse ikke gjennomført.
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Kontroll av kabel inngår under kontroll av kabelanlegg.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Rasvarslingsanlegg
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.2
Objekttype: Rasvarslingsanlegg (gjerde og frekvensfelt)
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-RAS-GEN-UAJ-B | Kontrollmål frekvensfeltet. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 2 | 0.5 | a | Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal frekvensfeltet justreres i henhold til regelverket. | JD 551 (juster) JD 552 kap 4.w
| SA-RAS-GEN-FTF-A | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Isolasjonsmål 16mm2 til ST-50. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Ved målte verdier < 250 KOhm skal 16 mm2 byttes. Skadd 16 mm2 skal byttes. | JD 522 kap 4.q
| SA-RAS-GEN-UAJ-A | Funksjonstest rasvarslingsanlegg. | TK-F | 12 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Kortslutning eller brudd i gjerde skal indikeres hos togleder/TXP.
| SA-RAS-GEN-BRD-A | Kontroller at markeringsstolpe er i orden. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt stolpe skiftes.
|  | Kontroller likespenningen i anlegget. | TK-M | 12 | L | Si | N | 3 | J | 1 | 0.25 | a e | Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mere enn 5% fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom. Det tillates ikke mere enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning. | JD 552 kap 4.w
|  | Kontroller at ledninger og utstyr er tilfredsstillende festet. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Kontroller at komponentkortet er på plass i rasvarslingskiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Kontroller at registreringsskjema for midlertidige koplinger er på plass i rasvarslingskiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Kontroller at kontrollister og måleskjemaer på plass i rasvarslingskiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Kontroller at skjema for adgangskontroll er på plass i rasvarslingskiosk. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | e
|  | Alle dokumenter skal være hele og lesbare. | TK-V | 12 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 | e
|  | Kontroller at merking av utstyr er tilfredsstillende. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.5 | e
|  | Kontroller ledningsopplegget for løse tilkoplinger og isolasjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på isolasjonsfeil ved oppheng av ledningsstammer. | TK-V | 36 | H | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | e
|  | Isolasjonsmål innvendig anlegg. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | N | 1 | 1 | d e | Minimum isolasjonsmotstand 250 KOhm mot jord.
|  | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | H | Si | J | 3 | N | 1 | 1 | a e | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
| SA-RAS-GEN-BRD-D | Visuell kontroll av gjerde. | TK-V | 36 | L | Si/Ba | J | 3 | J | 2 | 1 | c
| SA-RAS-GEN-BRD-B | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | N | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-RAS-GEN-BRD-C | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-RAS-GEN-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert stikkabel innebyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-RAS-GEN-KOS-B | Isolasjonsmål armert stikkabel innebyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-RAS-GEN-KOS-C | Isolasjonsmål stikkabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | N | 2 | 0.5 | b a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-RAS-GEN-FTF-B | Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Skadet 16mm2 byttes.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | [10 empty] | 5.9.2
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
c) Kontroller stolpe, kvikksølvkolbe og tråder.
d) Elektroniske kretsløp, jordfeilreleet og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt meggespenning max 250 V.
e) Innvendig anlegg - Ikke egen RCM-analyse
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Rasvarslingssignal
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.2.4 og 9.2.5
Objekttype: Rasvarslingssignal
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SIG-RAS-SLT-B | Renhold av merker. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-RAS-SLT-A | Vurder tilstand av bakgrunnskjerm. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Defekt / malingsslitt skjerm rapporteres til infrastruktureier.
| SA-SIG-RAS-SKI-A | Renhold av linser. | PO | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 | c
| SA-SIG-RAS-UAS-A | Vurder siktforhold og signalmastens stilling. | TK-V | 12 | L | Alle | J | 4 | J | 1 | 0.25 |  | 2- 5° ute av stilling → Rapporteres til infrastruktureier. > 5° ute av stilling → Utbedres snarest.
| SA-SIG-RAS-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-RAS-AVB-A | Utskifting av lamper for signal "Rasfare" | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | e
| SA-SIG-RAS-KON-A | Kontroller lampeholder for brente kontakter og fjærspenn. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 | d | Utbedre / bytt skadd del.
| SA-SIG-RAS-KOS-E | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SIG-RAS-KOS-F | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SIG-RAS-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 2 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-RAS-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes.. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-RAS-KOS-D | Kontroller kabel i overgang mellom mast og lanterne | TK V | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.25 |  | Ved dårlig tilstand på kabel skal denne utbedres/byttes.
| SA-SIG-RAS-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innebyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | J | 0 | J | 2 | 0.5 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SIG-RAS-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i rasvarslingskiosk. | [10 empty] | 5.2.1.6
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal gjennomføres etter sporarbeid.
c) Inspeksjonsintervall gjelder åpen linje. Tunell vil kunne være noe hyppigere.
d) Gjennomføres i forbindelse ved lampebytte.
e) Påse at reserevelampe ligger i signalet.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## A-lås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.4.1
Objekttype: A-lås
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SAM-A-ISF-A | Isolasjonsmåling objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SAM-A-SKA-A | Kontroller A-lås utvendig for synlige skader, løse skruer, malingsavfall, rust m.v. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Hvis A-lås står i eget skap, kontroller også skapet for synlige skader, malingsavfall m.m.
| SA-SAM-A-SKA-B | Kontroller at smekklås (firkantnøkkel) på skapdør er i orden og virker tilfredsstillende | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SAM-A-DEF-A | Kontroller kontrollåsnøkkel | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller at A-lås kan frigis elektrisk, er riktig merket og at nøkkel går lett, samt at nøkkelblikk er på plass og er uskadd.
| SA-SAM-A-DEF-B | Kontroller at togmeldingsledningen brytes når låsen frigis. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SAM-A-SVI-A | Kontroller at fargeskiver evt. Indikeringslampen virker tilfredsstillende. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Juster fargeskive, bytt lampe.
| SA-SAM-A-DEF-C | Kontroller A-lås innvendig | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Kontroller for synlige skader, løse deler, slitasje, rust m.v. Kontroller at låsen er tilstrekkelig innsatt med fett. Vurder revisjon av A-låsen.
| SA-SAM-A-KON-A | Kontroller for synlige skader på ledninger og isolasjon. Kontroller kontakter for belegg, brannsår eller andre skader. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Bytt ved behov. Ved gjentatte feil byttes A-lås.
| SA-SAM-A-FTF-A | Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på treghet og klebing. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Frafallsverdier 80 - 85% av påstemlet verdi - rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi < 80% av påstemplet verdi - rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi - rele skiftes umiddelbart. | JD 552 kap 4.e
| SA-SAM-A-SKA-C | Plomber deksel til A-lås | PO | 36 | L | Si | J | 0 | N |  | 0.25
| SA-SAM-A-BRD-A | Kontroller kabelinnføring | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SAM-A-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SAM-A-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innbyrdes | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | j | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SAM-A-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SAM-A-KOS-C | Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. | TK-M | ES | L | Si | N | 0 | N | 2 | 1 | a b | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SAM-A-BRD-C | Kontroller jordleder for synlige skader. | TK-V | ES | L | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.4.5
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## C-lås m. B-lås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.8
Objekttype: C-lås m/ B-lås
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-SAM-C-ISF-A | Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 | a | Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord < 1 MOhm → rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → komponenten/leder i kabel skal tas ut av bruk Hvis defekte ledere i kabel enkeltvis eller tilsammen (paralellkoblet og målt mot jord) har lavere isolasjonsmotstand enn 1 KOhm, skal hele kabelen ut av bruk. | JD 522 kap 4.q
| SA-SAM-C-DEF-A | Kontroll av C-lås. | TK-F | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 1 |  | Låsen skal gå lett og rele skal falle når nøkkel tas ut. Dersom det er finnes tegn til rust / lekkasje skal lås inn til revisjon.
| SA-SAM-C-KON-A | Kontroller for brente kontakter/belegg. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Ved gjentatte feil og ved behov byttes lås.
| SA-SAM-C-BRD-A | Kontroller kabelinnføring. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | All kabelinnføring skal være fagmessig utført.
| SA-SAM-C-BRD-B | Kontroller koplingspunkter | PO | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
| SA-SAM-C-KOS-A | Isolasjonsmål uarmert kabel innebyrdes. | TK-M | 36 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm - Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm - Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
| SA-SAM-C-KOS-B | Isolasjonsmål armert kabel innbyrdes. | TK-M | 72 | L | Si | J | 3 | J | 2 | 0.5 | a | Minimum isolasjonsmotstand: < 1 MOhm → Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom < 50 KOhm → Leder i kabel skal tas ut av bruk | JD 522 kap 4.q
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Rapporter måleverdi på måleskjema i teknisk rom. | [10 empty] | 5.2.4.6
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## D-lås
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.4.3
Objekttype: D-lås
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller samlelåsen utvendig for synlige skader, løse skruer, malingsavfall, rust m.v. Kontroller at alle skiltene til låsen er uskadde og tydelige. Kontroller at skiltene under linjalhåndtakene er tydelige og uten skader. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at alle nøkler kan settes inn, vris om og tas ut uten vanskeligheter. Kontrollet at riktig farve, hhv. riktig tekst vises i kontrollvinduene. Kontroller at nøklene er riktig merket. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller innvendig for synlige skader, løse deler, slitasje, rust m.v. Kontroller at låsen er tilstrekkelig innsatt med fett. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Plomber deksel. | PO | 36 | L | Si | J | 0 | N | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
RCM-analyser ikke gjennomført.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Teknisk rom
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 14.3
Objekttype: Teknisk rom
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
| SA-TER-TEKROM-SKI-A | Rengjøring i tekniske rom. | PO | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 2
| SA-TER-TEKROM-DEF-A | Kontroller varme- og kjøleanlegg. | TK-V | 12 | N | Si | N |  | J | 1 | 0.25
| SA-TER-TEKROM-DEF-B | Kontroller filter og kjøleribber. | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 1 | a | Vask / skift filter om nødvendig.
| SA-TER-TEKROM-BRD-C | Mål overgangsmotstand på felles jordskinne mot jord. | TK-M | 12 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Overgangsmotstand skal være < 30 Ohm (JD 510)
| SA-TER-TEKROM-FTF-A | Kontroller brannslukningsapparat | TK-V | 12 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | b | Brannslukningsapparat er kontrollert/revidert i henhold til leverandør
| SA-TER-TEKROM-BRD-D | Kontroller kabelgjennomføringer. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Dersom det er hull eller skader skal gjennomføringen utbedres.
| SA-TER-TEKROM-LEK-A | Kontroller tekniske rom for lekkasje/malingsavfall. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | b
| SA-TER-TEKROM-BRD-A | Kontroller hovedjordledning til tekniske rom. | TK-V | 36 | L | Si | J | 3 | J | 1 | 0.25
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Intervallet er av hengig av lokale forhold. | [10 empty] | 5.2.11
b) Avvik rapporteres til infrastruktureier.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Skap kiosk
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 14.4
Objekttype: Skap/Kiosk
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
|  | Kontroller varme- og kjøleanlegg. | TK-V | 12 | N | Si | N |  | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller skap/kiosk for synlige skader, lekkasje, malingsavfall m.m. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at skap/kiosk står rett. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 | a
|  | Rengjør skap/kiosk. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25 |  | Det skal alltid ryddes etter avsluttet arbeid.
|  | Kontroller at kabelbeskyttelse og tetting rundt kabelinnføring er i orden. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at myggnetting for luftventiler er hele. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at dører slutter tett inntil, og at hengsler og hasper er iorden. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at låsen lett kan låses opp og igjen. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller jordledning til skap/kiosk. | TK-V | 36 | H | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Isolasjonsmål releramme i skap/kiosk mot skinnejord. | TK-M | 36 | H | Si | J | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller at merking av utstyr og skap/kiosk-betegnelse er iorden. | TK-V | 36 | L | Si | N | 4 | J | 1 | 0.25
|  | Kontroller jordleder for synlige skader (stativ til AS-skap). | TK-V | ES | H | Si/Sf | J | 0 | J | 1 | 0.25 | b | Erstatt / reparer defekt jordleder.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Skap/kiosk som inneholder releer må stå absolutt rett. | [10 empty] | RCM-analyse er ikke gjennomført.
b) Intervallet ES viser at aktiviteten skal vurderes gjennomført etter sporarbeid.
Tilbake til oversikt
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.