## Ark1
Fag | Objekttype | Objektbeskrivelse | Aksjonsbeskrivelse | Aksjon | AR-nummer | Aktivitetsnr | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Utløsende krav | Dokument referanse | Tekstendring
EL | FSP | Fordelingsskap | Oppdater aktiviet 1000 i rutine EL-FSP-0000-01 med intervall fra 12 til 48 mnd. | Endre | EL-FSP-0000-01 | 1000 | EL-FSP-GEN-LEK-A | Kontroller fordelingsskap for lekkasjer | TK-V | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
EL | FSP | Fordelingsskap | Oppdater aktiviet 1010 i rutine EL-FSP-0000-01 med intervall fra 12 til 48 mnd. | Endre | EL-FSP-0000-01 | 1010 | EL-FSP-KLEMME-DFO-A | Kontroller rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-F | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
EL | FSP | Fordelingsskap | Oppdater aktiviet 1020 i rutine EL-FSP-0000-01 med intervall fra 12 til 48 mnd. | Endre | EL-FSP-0000-01 | 1020 | EL-FSP-OVR-DEF-A | Visuell kontroll av overspenningsvern. | TK-V | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
EL | FSP | Fordelingsskap | Oppdater aktiviet 1030 i rutine EL-FSP-0000-01 med intervall fra 12 til 48 mnd. | Endre | EL-FSP-0000-01 | 1030 | EL-FSP-SIKRING-DFO-A | Kontroller skrusikringer for varmgang. Etterskrues/evt skiftes. | TK-V | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
EL | FSP | Fordelingsskap | Oppdater aktiviet 1040 i rutine EL-FSP-0000-01 med intervall fra 12 til 48 mnd. | Endre | EL-FSP-0000-01 | 1040 |  | Avles eventuell energimåler og timeteller i skap | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
EL | FSP | Fordelingsskap | Oppdater RCM-ID for aktivitet 1045 i rutine EL-FSP-0000-01 | Endre | EL-FSP-0000-01 | 1045 | EL-FSP-KAS-ISF-A | Isolasjonsmål stigekabel | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
EL | FSP | Fordelingsskap | Oppdater RCM-ID for aktivitet 1046 i rutine EL-FSP-0000-01 | Endre | EL-FSP-0000-01 | 1046 | EL-FSP-KAK-ISF-A | Isolasjonsmål kurskabel | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
EL | FSP | Fordelingsskap | Oppdater RCM-ID for aktivitet 1047 i rutine EL-FSP-0000-01 | Endre | EL-FSP-0000-01 | 1047 | EL-FSP-KAI-ISF-A | Isolasjonsmål inntakskabel | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
EL | LYS | Belysning | Rette opp språkfeil i aktivitet 1160 rutine EL-FSP-0000-01 | Endre | EL-FSP-0000-01 | 1160 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL | LYS | Belysning | Rette opp språkfeil i aktivitet 1020 rutine EL-JEL-0000-01 | Endre | EL-JEL-0000-01 | 1020 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL | LYS | Mast | Ta ut gammel aktivitet 1020 fra EL-LYS-0000-01 som kun omhandler kontroll av stålmaster for korrosjon. | Slett | EL-LYS-0000-01 | 1020 | EL-LYS-AREAL_BELM_KOR_A | Kontroller belysningsmast for skader og korrosjon | TK-V | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 2 |  | Rust og større skader | JD 545, kap. 4 og kap. 7
EL | LYS | Mast | Implementere ny aktiviet 1021 for EL-LYS-0000-01 som omhandler kontroll av både stål- og tremaster (for hhv korrosjon og råte) | Ny | EL-LYS-0000-01 | 1021 | EL-LYS-MASBELS_NES_B | Kontroller belysningsmast for skader, og korrosjon eller råte | TK-V | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 2 |  |  | JD 545, kap. 4 og kap. 7
EL | LYS | Belysning | Rette opp språkfeil i aktivitet 1040 rutine EL-LYS-0000-01 | Endre | EL-LYS-0000-01 | 1040 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL | LYS | Tunnelbelysning | "Kontroll av påsett nødlys fra togleder" er ivaretatt i eksisterende aktiviet "Funksjonstest av nødbelysning". Intervall på eksisterende aktivitet endres fra 12 til 1 mnd. "Kontroll av belysning i rømningsvei tunnel" er også ivaretatt i rutinen. Aktivitetsbeskrivelse oppdateres mht å ivareta kontrollen både i tunnel-løp og rømningsveier. | Endre | EL-LYS-0000-02 | 1000 | EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-A | Funksjonsteste nødbelysning i tunnel og rømningsveier | TK-F | 1 | H | ELE | J | 2 | N | 2 | 1 | Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral) | JD 545, kap. 7
EL | LYS | Tunnelbelysning | "Kontroll av nødbrytere nødlys hver 200m" innarbeides som ny aktivitet i arbeidsrutine EL-LYS-0000-02 med intervall på 12 mnd. | Ny | EL-LYS-0000-02 | 1005 |  | Kontroller nødbrytere for nødlys hver 200 meter | TK-F | 12 | L | ELE | J | 2 | N | 2 | 1
EL | LYS | Tunnelbelysning | "Kontroll av lysende rømningsskilter i tunnel" innarbeides som ny aktivitet i arbeidsrutine EL-LYS-0000-02 med intervall på 12 mnd. | Ny | EL-LYS-0000-02 | 1006 |  | Kontroller lysende rømningsskilter i tunnel | TK-V | 12 | L | ELE | J | 2 | N | 2 | 1
EL | LYS | Belysning | Rette opp språkfeil i aktivitet 1020 rutine EL-SEL-0000-01 | Endre | EL-LYS-0000-02 | 1060 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL | SEL | Øvrige installasjoner - Ventilasjon | "Kontroll av brannventilasjon, kjøring av vifter v/Elkraftsentralen" og "Kontroll av nødstart brannventilasjon fra togleder" er ivaretatt i dagens rutine. Arbeidsbeskrivelsen i den eksisterende rutinen oppdateres til "Funksjonsteste ventilasjonsanlegg for tunnel fra Togleder og Elkraftsentral" | Endre | EL-SEL-0000-01 | 1000 | EL-FSP-TUNVENT-DEF-A | Funksjonsteste ventilasjonsanlegg for tunnel fra Togleder og Elkraftsentral | TK-F | 1 | L | ELE | J | 3 | N | 2 | 8 | Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 9
EL | SEL | Øvrige installasjoner - Ventilasjon | "Kontroll av nødstart brannventilasjon ved alle nødtablåer" innarbeides som ny aktivitet i EL-SEL-0000-01 med intervall 12 mnd. | Ny | EL-SEL-0000-01 | 1003 |  | Kontroller nødstart av brannventilasjon ved alle nødtablåer | TK-F | 12 | L | ELE | J | 4 | N | 2 | 2
EL | SEL | Øvrige installasjoner - Ventilasjon | "Kontroll av luftstrømshastighet ved aktivert brannventilasjon m/sek" innarbeides som ny aktivitet i EL-SEL-0000-01 med intervall 12 mnd | Ny | EL-SEL-0000-01 | 1004 |  | Kontroller luftstrømshastighet [m/sek] ved aktivert brannventilasjon | TK-M | 12 | L | ELE | J | 4 | N | 2 | 2 | Test gjennomføres i henhold til utarbeide testprosedyrer for aktuelt objekt
EL | SEL | Øvrige installasjoner - Ventilasjon | "Kontroll av autom. brannslokk i hjelpekraftkiosk" innarbeides som ny aktivitet i EL-SEL-0000-01 med intervall 12 mnd. | Ny | EL-SEL-0000-01 | 1005 |  | Kontroller automatiske brannslukkere i hjelpekraftkiosk | TK-V | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5
EL | SEL | Øvrige installasjoner - Ventilasjon | "Kontroll av håndholdt brannslukker i hjelpekraftkiosk" innarbeides som ny aktivitet i EL-SEL-0000-01 med intervall 12 mnd. | Ny | EL-SEL-0000-01 | 1006 |  | Kontroller håndholdte brannslukkere i hjelpekraftkiosk | TK-V | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5
EL | LYS | Belysning | Rette opp språkfeil i aktivitet 1060 rutine EL-SEL-0000-01 | Endre | EL-SEL-0000-01 | 1020 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL | LYS | Belysning | Rette opp språkfeil i aktivitet 1020 rutine EL-SEL-0000-02 | Endre | EL-SEL-0000-02 | 1020 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL | LYS | Belysning | Rette opp språkfeil i aktivitet 1020 rutine EL-SEL-0000-03 | Endre | EL-SEL-0000-03 | 1020 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL | LYS | Belysning | Rette opp språkfeil i aktivitet 1160 rutine EL-SVG-0000-01 | Endre | EL-SVG-0000-01 | 1160 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL | LYS | Belysning | Rette opp språkfeil i aktivitet 1120 rutine EL-TVP-0000-01 | Endre | EL-TVP-0000-01 | 1120 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
EL | TUN | Tunnel | Etablere ny arbeidsrutine KU-TUN-0000-11 "Tunnel - Sikringskontroll Elektro". Rutinen implementeres mot tunneler som har dedikerte sikre rom. | Ny | KU-TUN-0000-10 | AR