## Oversikt EL
Generiske arbeidsrutiner - |  | Elektro Lavspenning
Sist oppdatert: | 2009-11-25
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
AR nummer | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
EL-LYS-0000-01 | Belysning - Arealbelysning | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2009-11-25
EL-LYS-0000-02 | Belysning - Nødlys/tunnelbelysning | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2008-11-25
EL-VKA-0000-01 | Varmekabelanlegg | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2008-11-21
EL-FSP-0000-01 | Fordelingsskap | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2009-11-25
EL-FSP-0000-02 | Fordelingsskap - Termografering | PKN | 2008-09-25 |  |  | PKN | 2008-11-21
EL-RES-0000-01 | Strømforsyng(hjelpekraft) - Reservestrømsggregat | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2008-11-21
EL-UPS-0000-01 | Strømforsyng(hjelpekraft) - UPS | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2008-11-21
EL-SEL-0000-01 | Øvrige installasjoner: SEL - Ventilasjon | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2009-11-25
EL-SEL-0000-02 | Øvrige installasjoner: SEL - Hevebru | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2009-11-25
EL-SEL-0000-03 | Øvrige installasjoner: SEL - Svingskive | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2009-11-25
EL-SEL-0000-04 | Øvrige installasjoner: SEL - Bygningsinstallasjoner | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2008-11-21
EL-TVP-0000-01 | Stasjonære togvarmeanlegg | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2009-11-25
EL-SVG-0000-01 | Sporvekselvarme, Gruppeskap | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2009-11-25
EL-SVG-0000-02 | Sporvekselvarme, Gruppeskap - Terfmografering | PKN | 2008-09-25 |  |  | PKN | 2008-11-21
EL-SVV-0000-01 | Sporvekselvarme, Komponenter i veksel | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2008-11-21
EL-JEL-0000-01 | Jordelektrode | PKN | 2004-08-17 |  |  | PKN | 2009-11-25
| Strømforsyning (hjelpekraft) - Høyspentnett | Ikke utarbeidet

## LYS Areal
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-LYS-0000-01 | Utendørsbelysning / Arealbelysning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-LYS-AREAL_STYRING_FTF_A | Funksjonsteste styring for belysning. | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5 |  | JD 545, kap. 7
1005 | EL-LYS-AREAL-DEF-A | Gruppeskift av lyskilder hvor relevant. Tilpassing av strategi vurderes lokalt. | PO | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5 | Enkelte lyskilder trenger ikke tilgang på linje. | JD 545, kap. 7
1010 | EL-LYS-AREAL_GEN_SKI_A | Utvendig rengjøring av armaturer | TK-V | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5 | Nedsmusset reflektor og skjerm rengjøres ved bytte av lyskilde. | JD 545, kap. 7
1021 | EL-LYS-MASBELS_NES_B | Kontroller belysningsmast for skader, og korrosjon eller råte | TK-V | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 2 |  |  | JD 545, kap. 4 og kap. 7
1030 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1040 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## LYS Nødlys-tunnelbelysning
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-LYS-0000-02 | Nødlys / tunnelbelysning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-A | Funksjonsteste nødbelysning i tunnel og rømningsveier | TK-F | 1 | H | ELE | J | 2 | N | 2 | 1 | Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral) | JD 545, kap. 7
1005 |  | Kontroller nødbrytere for nødlys hver 200 meter | TK-F | 12 | L | ELE | J | 2 | N | 2 | 1
1006 |  | Kontroller lysende rømningsskilter i tunnel | TK-V | 12 | L | ELE | J | 2 | N | 2 | 1
1010 | EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-B | Funksjonstest av batteri for nødlys | TK-F | 12 | H | ELE | J | 2 | N | 2 | 1 | Normalt skal nødlys i tunneler fungere i 2 timer på batteridrift. Lokale analyser kan gi andre (strengere eller mildere) krav. | JD 545, kap. 7
1020 | EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-SKI-A | Utvendig rengjøring av armaturer | PO | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 2 | 1 | Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad. | JD 545, kap. 7
1030 | EL-LYS-TUNNEL-DEF-A | Gruppeskift av lyskilder | PO | 48 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 2 | Intervall avhengig av type lyskilde | JD 545, kap. 7
1040 | EL-LYS-TUNNEL_NØDBEL-FTF-C | Gruppeskift av batteri for nødlys | PO | 48 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 2 | Intervall avhengig av type batteri (leverandørens veiledning bør følges) | JD 545, kap. 7
1050 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 48 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1060 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Varmekabel
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-VKA-0000-01 | Varmekabelanlegg
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-VKA-STYRING_REG-DEF-A | Kontrollere og funksjonsteste styring/regulering | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | Styring fungerer i henhold til funksjonsbeskrivelse | JD 545, kap. 9
1010 | EL-VKA-PUBLIKUMAREAL-DEF-A | Kontroller varmekabler i publikumsarealer, takrenner/avløp, stikkrenner, drenering i tunnel, vognvekt og svingskiver med strøm/motstands-måling. | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Korrekt strøm/motstand i kabler, ikke synlig kabler/manglende overdekning. Isolasjonsmotstand. | JD 545, kap. 9
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## FSP - Fordelingsskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-FSP-0000-01 | Fordelingsskap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-FSP-GEN-LEK-A | Kontroller fordelingsskap for lekkasjer | TK-V | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
1010 | EL-FSP-KLEMME-DFO-A | Kontroller rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-F | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
1020 | EL-FSP-OVR-DEF-A | Visuell kontroll av overspenningsvern. | TK-V | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
1030 | EL-FSP-SIKRING-DFO-A | Kontroller skrusikringer for varmgang. Etterskrues/evt skiftes. | TK-V | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
1040 |  | Avles eventuell energimåler og timeteller i skap | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
1045 | EL-FSP-KAS-ISF-A | Isolasjonsmål stigekabel | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
1046 | EL-FSP-KAK-ISF-A | Isolasjonsmåling av kurskabel | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
1047 | EL-FSP-KAI-ISF-A | Isolasjonsmåling av inntakskabel | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
1150 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 48 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. brukerveiledning for måleinstrument. | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1160 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## EL-FSP-0000-01 (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-FSP-0000-01 | Objekttype: Fordelingsskap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-SVG-GEN-UTA-A | Kontroller gruppeskap for skade/mangler | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler. | JD 545, kap. 5
1010 | EL-SVG-GEN-LEK-A | Kontroller gruppeskap for lekkasjer | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Ikke vann- og støvinntrengning i skap. | JD 545, kap. 5
1020 | EL-SVG-STYRING-DEF-A | Funksjonstest av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet) | JD 545, kap. 5
1030 | EL-SVG-STYRING-DEF-B | Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt. | JD 545, kap. 5
1040 | EL-SVG-FØLER-SVI-A | Kontroller følere/sensorer i skap | TK-M | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Relateres mot aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
1050 | EL-SVG-KABEL-ISF-A | Isolasjonsmåling av stigekabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
1060 | EL-SVG-KABEL-ISF-B | Isolasjonsmåling av kurskabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
1070 | EL-SVG-KABEL-ISF-C | Isolasjonsmåling av inntakskabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
1080 | EL-SVG-KABEL-ISF-D | Isolasjonsmåling av styrekabel | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | a | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
1090 | EL-SVG-KLEMME-DFO-A | Ettertrekking av rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
1100 | EL-SVG-SIKRING-DFO-A | Ettertrekking av smeltesikringer | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
1110 | EL-SVG-OVR-DEF-A | Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Indikator som viser status for overspenningsvern.
1120 | EL-SVG-KLEMME-DFO-B | Termografering av rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-M | 60 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
1130 | EL-SVG-SIKRING-DFO-B | Termografering av smeltesikringer | TK-M | 60 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
1140 | EL-SVG-SIKRING-DEF-A | Termografering av automatsikring/effektbryter | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 0.5 |  | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
1150 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 |  | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1160 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | b | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse: |  | ¦
|  | a) Overspenningsvern kan påvirke isolasjonsmåling. Bør frakobles ved test. | [10 empty] | 4.5.1 Sporvekselvarme gruppeskap er gjort gjeldende for Fordelingsskap
b) Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on P6: Utløsende krav gitt i regelverket.
UTGÅTT
PNO 20070918

## FSP Termografering
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-FSP-0000-02 | Fordelingsskap - Termografering
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-FSP-KLEMME-DFO-B | Termografering av fordelingsskap med utstyr | TK-F | 60 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Aggregat
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-RES-0000-01 | Reservestrømsaggregat
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-RES-GEN-UTL-A | Kontroller batteri kapasitet/spenning/ladespenning. Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider). | TK-M | 1 | L | ELE | N | 3 | N | 2 | 2 | Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype. | JD 545, kap. 8
1010 | EL-RES-GEN-SVI-A | Funksjonstest av overvåkning/styring | TK-F | 1 | L | ELE | N | 3 | J | 2 | 2 | Styring og overvåkning skal fungere i henhold til funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 8
1020 | EL-RES-GEN-FTF-A | Funksjonstest av aggregat med strømbrudd | TK-F | 1 | L | ELE | N | 3 | N | 2 | 2 | Aggregater starter korrekt ved strømbrudd eller ved manuell startkommando. Spenning innenfor toleranse. Drivstoffnivå over minimum. | JD 545, kap. 8
1030 | EL-RES-GEN-FTF-B | Kontroller aggregat (se leverandørrutine) | TK-V | 12 | L | ELE | N | 4 | N | 2 | 2 | Kontroll av aggregatet (lekasje, lukt, rom (ventilasjon, belysning, renhold, brannslukning m.m)
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## UPS
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-UPS-0000-01 | UPS - Avbruddsfri strømforsyning
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-UPS-UPS-SVI-A | Funksjonstest av UPS. Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider). | TK-F | 1 | L | ELE | N | 2 | N | 1 | 1 | Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd. UPS for mindre kritisk utstyr kan funksjonstetes mindre hyppig. | JD 545, kap. 8
1010 | EL-UPS-BAT-NEK-A | Kontroller batteri kapasitet/spenning/ladespenning | PO | 12 | L | ELE | N | 4 | N | 1 | 1 | Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype. | JD 545, kap. 8
1020 | EL-UPS-STYRING-SVI-A | Funksjonstest av styring/overvåkning | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | N | 1 | 1 | Fjernovervåkning (alarmer, driftsmeldinger) skal fungrere i henhold til funksjonsbeskrivelse | JD 545, kap. 8
1030 | EL-UPS-UPS-SVI-B | Måle/kontrollere belastning på UPS | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | N | 1 | 1 | UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer . | JD 545, kap. 4
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SEL - Ventilasjon
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-SEL-0000-01 | Øvrige installasjoner - Ventilasjon
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-FSP-TUNVENT-DEF-A | Funksjonsteste ventilasjonsanlegg for tunnel fra Togleder og Elkraftsentral | TK-F | 1 | L | ELE | J | 3 | N | 2 | 8 | Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 9
1003 |  | Kontroller nødstart av brannventilasjon ved alle nødtablåer | TK-F | 12 | L | ELE | J | 4 | N | 2 | 2
1004 |  | Kontroller luftstrømshastighet [m/sek] ved aktivert brannventilasjon | TK-M | 12 | L | ELE | J | 4 | N | 2 | 2 | Test gjennomføres i henhold til utarbeide testprosedyrer for aktuelt objekt
1005 |  | Kontroller automatiske brannslukkere i hjelpekraftkiosk | TK-V | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5
1006 |  | Kontroller håndholdte brannslukkere i hjelpekraftkiosk | TK-V | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 0.5
1010 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1020 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SEL - Hevebru
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-SEL-0000-02 | Øvrige installasjoner - Hevebru
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-FSP-HEVEBRU-DEF-A | Kontroll av hevebru | TK-M | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 1 | 8 | Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 9
1010 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1020 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SEL - Svingskive
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-SEL-0000-03 | Øvrige installasjoner - Svingskive
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-FSP-SVS-DEF-A | Kontroll av svingskive | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 4 | Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse. | JD 545, kap. 9
1010 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1020 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SEL - Bygninger
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-SEL-0000-04 | Bygningsinstallasjoner
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-SEL-BRANNTETTING-LEK-A | Kontrollere branntettning for lekkasje | TK-V | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1
1010 | EL-SEL-AIRCONDITION-DEF-A | Kontroller ventilasjonsanlegg. Større ventilasjonsanlegg bør kontrolleres av eget servicepersonell. | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | Test/reparer/skifte av filter, air-conditionanlegg ved behov | JD 545, kap. 9
1020 | EL-SEL-PUMPER-FTF-A | Kontroller styring/regulering av pumper | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1
1030 | EL-SEL-FLYTTBARTUTS-FTF-A | Kontrollere apparater og utstyr | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | Underspenningsvern, motorvern/termiske vern, termostater, belysning, innbrudd og brannvarsling | JD 545, kap. 9
1040 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1050 | EL-JEL-GEN-UTT-A | Mål overgangsmotstand for jordelektrode for bygninger etc. forskynt fra everk | TK-M | 120 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 4 | Kontroller overgangsmotstand, sammenlignes mot prosjektert verdi og siste målte, evt. mot krav ihht. Jordfeilstrøm og berøringsspenning. | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Togvarme
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-TVP-0000-01 | Stasjonære togvarmeanlegg
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-TVA-BRYTER-DEF-A | Funksjonstest av bryter | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | Bryter skal legge ut ved signal fra vern. Fjernstyrte brytere skal funksjonstestes. | JD 545, kap. 6
1010 | EL-TVA-STYRING-DEF-A | Funksjonstest av styring/regulering | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere. | JD 545, kap. 6
1020 | EL-TVP-KABEL-BRD-A | Inspeksjon av kabel og stikker | TK-V | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | Synlige skader på ytterkappe, innfesting i stikker og varmepost. Skade på stikker. | JD 545, kap. 6
1030 | EL-TVP-BRYTER-DEF-A | Funksjonstest av manuell lastbryter i post | TK-F | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | Bryter skal kunne legges ut og inn med riktig moment. Skal kunne låses. | JD 545, kap. 6
1040 | EL-TVA-RETUR-BRD-A | Visuell inspeksjon av returkrets | TK-V | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 2 | 1 | Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne. | JD 545, kap. 6
1050 | EL-TVA-RETUR-BRD-C | Måling av kontinuitet i returkrets | TK-V | 12 | L | ELE | J | 4 | J | 2 | 1
1060 | EL-TVA-TRF-ISF-A | Isolasjonsmåling av transformator | TK-M | 12 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | Oljeprøve og kontroll av Silicagel-filter | JD 545, kap. 6
1070 | EL-TVA-OVS-LIU-A | Kontroller om det er utført endringer eller ombyggninger i anlegget | TK F | 24 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | Hvis det er foretatt endringer må det kontrolleres at vern er innstilt i henhold til nye forutsetninger
1080 | EL-TVA-TRF-ISF-B | Oljeprøve av transformator | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1
1090 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1100 | EL-TVA-OVS-LIU-B | Funksjonstest av overstrømsvern | TK-F | 120 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 1 | Leverandørens anbefalinger bør følges. | JD 545, kap. 6
1110 | EL-TVA-RETUR-BRD-B | Visuell inspeksjon av returkrets | TK-V | ES | L | ELE | J | 0 | J | 2 | 2 | Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
1120 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SVG - Gruppeskap
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-SVG-0000-01 | Sporvekselvarme, Gruppeskap
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-SVG-GEN-UTA-A | Kontroller gruppeskap for skade/mangler | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 | Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler. | JD 545, kap. 5
1010 | EL-SVG-GEN-LEK-A | Kontroller gruppeskap for lekkasjer | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 | Ikke vann- og støvinntrengning i skap. | JD 545, kap. 5
1020 | EL-SVG-STYRING-DEF-A | Funksjonstest av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet) | JD 545, kap. 5
1030 | EL-SVG-STYRING-DEF-B | Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS | TK-K | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 | Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt. | JD 545, kap. 5
1040 | EL-SVG-FØLER-SVI-A | Kontroller følere/sensorer i skap | TK-M | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 1 | 0.5 | Relateres mot aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
1045 | EL-SVV-TRF-ISF-A | Kontroller transformator for ytre skader | TK-V | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 1 | Ikke lekasje, gjennomføringer/nipler OK | JD 545, kap. 5
1046 | EL-SVV-TRF-ISF-B | Kontroller transformator (strøm/spenning/motstand) | TK-M | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 1 | Ritig utspenning ved normal last, riktig funksjon på evt. Strømkontroll, | JD 545, kap. 5
1047 | EL-SVV-TRF-ISF-C | Kontroller olje i transformator | TK-M | 48 | L | ELE | J | 3 | N | 2 | 1 | Oljeprøve tas på større transformatorer
1050 | EL-SVG-KABEL-ISF-A | Isolasjonsmåling av stigekabel | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400 | JD 545, kap. 4
1060 | EL-SVG-KABEL-ISF-B | Isolasjonsmåling av kurskabel | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
1070 | EL-SVG-KABEL-ISF-C | Isolasjonsmåling av inntakskabel | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
1080 | EL-SVG-KABEL-ISF-D | Isolasjonsmåling av styrekabel | TK-M | 48 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2 | Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
1090 | EL-SVG-KLEMME-DFO-A | Ettertrekking av rekkeklemmer/koblingsstykke | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
1100 | EL-SVG-SIKRING-DFO-A | Ettertrekking av smeltesikringer | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd | JD 545, kap. 5
1110 | EL-SVG-OVR-DEF-A | Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov | TK-V | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 | Indikator som viser status for overspenningsvern.
1115 |  | Avles eventuell energimåler og timeteller i skap | TK-M | 12 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.2
1150 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 48 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1160 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SVG - Termografering
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-SVG-0000-02 | Sporvekselvarme, Gruppeskap - Terfmografering
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-SVG-KLEMME-DFO-B | Termografering av sporvekselvarme gruppeskap med utstyr | TK-M | 60 | L | ELE | N | 3 | J | 1 | 0.5 | Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## SVV - Sporvekselvarme
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-SVV-0000-01 | Sporvekselvarme - Komponenter i sporvekselen
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-SVV-ELM60V-BRD-A | Mål strøm/spenning/motstand for varmeelementer. Totalverdi [A] for elementer i veksel registreres i BaneData. | TK-M | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 1 | Riktig strøm i forhold til elementets effekt. I = P/U, R = (U*U)/P | JD 545, kap. 5
1010 | EL-SVV-ELM60V-LØS-A | Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet | TK-V | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade | JD 545, kap. 5
1020 | EL-SVG-FØLER-SVI-B | Kontroll av sensorer på skinne eller sville | TK-V | 12 | L | ELE | J | 3 | J | 2 | 0.5 | Sensorer plassert riktig og festet forsvarlig. Relaterer seg til aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
1060 | EL-SVV-ELM60V-LØS-B | Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet | TK-V | ES | L | ELE | J | 0 | J | 2 | 0.5 | Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## Jordelektrode
Generisk arbeidsrutine
Nr.:
| EL-JEL-0000-01 | Jordelektrode
Aktivitetsnr: | RCM ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 | EL-JOR-GEN-BRD-A | Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere. | TK-M | 60 | L | ELE | N | 4 | J | 1 | 2 | Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. Brukerveiledning for måleinstrument- | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1010 | EL-JEL-GEN-UTT-A | Mål overgangsmotstand for jordelektrode for bygninger etc. forskynt fra everk | TK-M | 120 | L | ELE | N | 4 | J | 2 | 4 | Kontroller overgangsmotstand, sammenlignes mot prosjektert verdi og siste målte, evt. mot krav ihht. Jordfeilstrøm og berøringsspenning. | JD 545, kap. 4 (viser vider til JD 548, kap. 9)
1020 | EL-JOR-GEN-BRD-B | Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll | TK-V | ES | L | Alle | J | 0 | J | 1 | 0.5 | Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.