## TE
ID | Fag | Objekttype | Objektbeskrivelse | Emne | Beskrivelse | Kommentar | Dato | RAMS År | Fra | Dokumenter | TbM | TbM_Ansvarlig | TbM_Status | Endringsaksjon ID | Aksjonsbeskrivelse | Tidsfirst | Ansvarlig | Status | Aksjon | AR-nummer | Aktivitetsnr | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Sikkerhet | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse | Tekstendring
639 | TE | ATR | Togradio mobil enhet (SCANET) | Generisk arbeidsrutine | Slett arbeidsrutine for Togradio mobil enhet (SCANET) |  | 2008-09-10 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 639 | Arbeidsrutine for Togradio mobil enhet (SCANET) slettet |  | PK Norddal | Lukket | Slett | TE-ATR-0000-01 | AR
630 | TE | AVA | Toganviseranlegg | Generisk arbeidsrutine | Oppdater rutine med nye aktiviteter som angitt under oppfølging. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 630 | Aktivitet "Kontroller at innvendige funksjoner som lysdimming, varme element, vifte, høyttaler, elektronikk, mekanikk med mer fungerer" innarbeidet. |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-AVA-0000-01 | 1000 |  | Kontroller at innvendige funksjoner som lysdimming, varme element, vifte, høyttaler, elektronikk, mekanikk med mer fungerer | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | N | 1 | 2
630 | TE | AVA | Toganviseranlegg | Generisk arbeidsrutine | Oppdater rutine med nye aktiviteter som angitt under oppfølging. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 630 | Oppdater aktivitet 1010. |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-AVA-0000-01 | 1010 |  | Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD) | PO | 12 | L | Te | N | 2 | N | 1 | 2 |  | Anviser viser ingen informasjon
630 | TE | AVA | Toganviseranlegg | Generisk arbeidsrutine | Oppdater rutine med nye aktiviteter som angitt under oppfølging. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 630 | Aktivitet "Kontroller merking" innarbeidet. |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-AVA-0000-01 | 1020 |  | Kontroller merking | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | N | 1 | 0.25
630 | TE | AVA | Toganviseranlegg | Generisk arbeidsrutine | Oppdater rutine med nye aktiviteter som angitt under oppfølging. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 630 | Aktiviet "Utvendig rengjøring og kontroll av eventuell solavskjerming" innarbeidet. |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-AVA-0000-01 | 1030 |  | Utvendig rengjøring og kontroll av eventuell solavskjerming | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | N | 1 | 0.25
635 | TE | BLT | Blokktelefonanlegg | Generisk arbeidsrutine | Slett arbeidsrutine for Blokktelefonanlegg |  | 2008-09-10 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 635 | Arbeidsrutine for Blokktelefonanlegg slettet |  | PK Norddal | Lukket | Slett | TE-BLT-0000-01 | AR
632 | TE | HLA | Høytaleranlegg | Generisk arbeidsrutine | Oppdater rutine med nye aktiviteter som angitt under oppfølging. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 632 | Innarbeide aktivitet "Kontroller og vurder lydnivå på relevant sted" som 12mnd aktivitet |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-HLA-0000-01 | 1000 |  | Kontroller og vurder lydnivå på relevant sted | TK-F | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 2
632 | TE | HLA | Høytaleranlegg | Generisk arbeidsrutine | Oppdater rutine med nye aktiviteter som angitt under oppfølging. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 632 | Fjern merknad for aktivitet 1010. |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-HLA-0000-01 | 1010 |  | Funksjonstest anlegget med forskjellig nivå på bakgrunnsstøy | TK-F | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 2
632 | TE | HLA | Høytaleranlegg | Generisk arbeidsrutine | Oppdater rutine med nye aktiviteter som angitt under oppfølging. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 632 | Innarbeide aktivitet "Rengjøring og kontroll av klient maskiner" som 12mnd aktivitet |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-HLA-0000-01 | 1020 |  | Rengjøring og kontroll av klient maskiner | PO | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 2
632 | TE | HLA | Høytaleranlegg | Generisk arbeidsrutine | Oppdater rutine med nye aktiviteter som angitt under oppfølging. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 632 | Innarbeide aktivitet "Kontroller hver enkelt høyttaler" som 24mnd aktivitet |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-HLA-0000-01 | 1030 |  | Kontroller hver enkelt høyttaler | TK-F | 24 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 2
629 | TE | ITV | ITV-anlegg | Generisk arbeidsrutine | Etablere generisk arbeidsrutine for ITV anlegg med aktiviteter på hhv 12 og 36 mnd. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 629 | Ny arbeidsrutine etablert for ITV-anlegg. Forslag til aktiviteter innarbeidet etter noen modifiseringer samt at noen aktiviteter er ekskludert. |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-ITV-0000-01 | AR
643 | TE | - | Generelt | Generisk arbeidsrutine | Feltet for Merknader taes ut fra Generisk arbeidsrutine og det som er beskrevet av merknader innarbeides i aktivitetsbeskrivelse eller utløsende krav (evt) fjernes. |  | 2008-06-01 | 2008 | PK Norddal / KE Holmlund |  |  |  | Åpen | 643 | Oppdater merknadstekst for aktivitet 1000 i rutine TE-JOR-0000-01 (Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer.) | 2008-10-01 | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-JOR-0000-01 | 1000 |  | Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer. | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 1 |  | Dårlige forbindelser eller brudd i jording
625 | TE | KAF | Fiberkabel | Generisk arbeidsrutine | Oppdater aktivitet 1000 til "Mål og noter demping på ledige fibertråder" |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 625 | Aktivitet endret i henhold til forslag |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-KAF-0000-01 | 1000 |  | Mål og noter demping på ledige fibertråder | TK-F | 24 | H | Te | N | 3 | J | 1 | 7.5 |  | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD561 vedlegg 6d.
628 | TE | KAT | Langlinjekabel | Generisk arbeidsrutine | Oppdatere arbeidsrutine med aktivitet for isolasjonsmåling og kontroll av merking |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 628 | Slette aktivitet 1000 "Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode" |  | PK Norddal | Lukket | Slett | TE-KAT-0000-01 | 1000 |  | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode | TK-F | 60 | H | Te | N | 4 | N | 2 | 15 | a | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561
628 | TE | KAT | Langlinjekabel | Generisk arbeidsrutine | Oppdatere arbeidsrutine med aktivitet for isolasjonsmåling og kontroll av merking |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 628 | Slette aktivitet 1010 "Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling)" |  | PK Norddal | Lukket | Slett | TE-KAT-0000-01 | 1010 |  | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling) | TK-F | 120 | H | Te | N | 4 | N | 2 | 15 | a | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561
628 | TE | KAT | Langlinjekabel | Generisk arbeidsrutine | Oppdatere arbeidsrutine med aktivitet for isolasjonsmåling og kontroll av merking |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 628 | Inkludere ny aktivitet (36mnd) "Isolasjonsmåling av ledige par mot jord og innbyrdes" |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-KAT-0000-01 | 1020 |  | Isolasjonsmåling av ledige par mot jord og innbyrdes | TK-M | 36 | H | Te | N | 4 | N | 2 | 8
628 | TE | KAT | Langlinjekabel | Generisk arbeidsrutine | Oppdatere arbeidsrutine med aktivitet for isolasjonsmåling og kontroll av merking |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 628 | Inkludere ny aktivitet (36mnd) "Kontroller merking" |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-KAT-0000-01 | 1030 |  | Kontroller merking | TK-V | 36 | L | Te | N | 4 | N | 2 | 0.25
643 | TE | - | Generelt | Generisk arbeidsrutine | Feltet for Merknader taes ut fra Generisk arbeidsrutine og det som er beskrevet av merknader innarbeides i aktivitetsbeskrivelse eller utløsende krav (evt) fjernes. |  | 2008-06-01 | 2008 | PK Norddal / KE Holmlund |  |  |  | Åpen | 643 | Oppdater merknadstekst for aktivitet 1000 i rutine TE-KLA-0000-01 (Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter.) | 2008-10-01 | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-KLA-0000-01 | 1000 |  | Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter. | TK-V | 24 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 2 |  | Feil romtemperatur
643 | TE | - | Generelt | Generisk arbeidsrutine | Feltet for Merknader taes ut fra Generisk arbeidsrutine og det som er beskrevet av merknader innarbeides i aktivitetsbeskrivelse eller utløsende krav (evt) fjernes. |  | 2008-06-01 | 2008 | PK Norddal / KE Holmlund |  |  |  | Åpen | 643 | Oppdater merknadstekst for aktivitet 1000 i rutine TE-KOP-0000-01 (Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger) | 2008-10-01 | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-KOP-0000-01 | 1000 |  | Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger | TK-V | 12 | H | Te | N | 3 | J | 1 | 0.25 |  | Løse eller svidde ledninger
640 | TE | MOB | Vedlikeholdsradio | Generisk arbeidsrutine | Slett arbeidsrutine for Vedlikeholdsradio |  | 2008-09-10 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 640 | Arbeidsrutine for Vedlikeholdsradio |  | PK Norddal | Lukket | Slett | TE-MOB-0000-01 | AR
643 | TE | - | Generelt | Generisk arbeidsrutine | Feltet for Merknader taes ut fra Generisk arbeidsrutine og det som er beskrevet av merknader innarbeides i aktivitetsbeskrivelse eller utløsende krav (evt) fjernes. |  | 2008-06-01 | 2008 | PK Norddal / KE Holmlund |  |  |  | Åpen | 643 | Oppdater merknadstekst for aktivitet 1000 i rutine TE-MST-0000-01 (Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc.. ) | 2008-10-01 | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-MST-0000-01 | 1000 |  | Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc.. | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 1 |  | Skade på mast eller jordingsanlegg for mast
624 | TE | NTT | Nødtelefonanlegg i tunnel | Generisk arbeidsrutine | Ny aktivitet for nødtelefon for rengjøring |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 624 | Fjerne Merknad for aktivitet 1000. |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-NTT-0000-01 | 1000 |  | Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem | TK-F | 12 | H | Te | J | 2 | N | 2 | 1 |  | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås
624 | TE | NTT | Nødtelefonanlegg i tunnel | Generisk arbeidsrutine | Ny aktivitet for nødtelefon for rengjøring |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 624 | Fjerne Merknad for aktivitet 1010. |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-NTT-0000-01 | 1010 |  | Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner | TK-F | 12 | H | Te | J | 2 | N | 2 | 1 |  | Feil på apparat
624 | TE | NTT | Nødtelefonanlegg i tunnel | Generisk arbeidsrutine | Ny aktivitet for nødtelefon for rengjøring |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 624 | Etablere ny aktivitet 1020 "Rengjør apparatet med markeringsskilt" |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-NTT-0000-01 | 1020 |  | Rengjør apparatet med markeringsskilt | PO | 12 | L | Te | J | 2 | N | 2 | 0.25
638 | TE | RAD | Togradio fast enhet (SCANET) | Generisk arbeidsrutine | Slett arbeidsrutine for Togradio fast enhet (SCANET) |  | 2008-09-10 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 638 | Arbeidsrutine for Togradio fast enhet (SCANET) slettet |  | PK Norddal | Lukket | Slett | TE-RAD-0000-01 | AR
643 | TE | - | Generelt | Generisk arbeidsrutine | Feltet for Merknader taes ut fra Generisk arbeidsrutine og det som er beskrevet av merknader innarbeides i aktivitetsbeskrivelse eller utløsende krav (evt) fjernes. |  | 2008-06-01 | 2008 | PK Norddal / KE Holmlund |  |  |  | Åpen | 643 | Oppdater merknadstekst for aktivitet 1000 i rutine TE-SKR-0000-01 (Kontrollmåling og årlig rapportering kreves) | 2008-10-01 | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-SKR-0000-01 | 1000 |  | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | TK-M | 12 |  | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5
641 | TE | STR | Stasjonsradio | Generisk arbeidsrutine | Slett arbeidsrutine for Stasjonsradio |  | 2008-09-10 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 641 | Arbeidsrutine for Stasjonsradio slettet |  | PK Norddal | Lukket | Slett | TE-STR-0000-01 | AR
616 | TE | TER | Teletekniske bygninger og rom | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Teletekniske bygninger og rom. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 616 | Endre aktivitet 1000 til "Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting." |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-TER-0000-01 | 1000 |  | Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting. | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25 |  | Ved skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) skal dette rettes.
611 | TE | TER | Teknisk rom - Terminerinspanel | Generisk arbeidsrutine | Det er etablert egen rutine for Termineringspanel som ikke er implementert i BaneData. Hvordan skal denne håndteres? |  | 2008-10-02 | 2008 | PK Norddal |  | Aktivitet innarbeides i rutine 5.3 Teletekniske bygninger og rom (TE-TER-0000-01). |  | Åpen | 611 | Aktivitet "Kontroller termineringspunkter og patchesnorer" legges inn i rutine for Teknisk rom. |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-TER-0000-01 | 1001 |  | Kontroller termineringspunkter og patchesnorer | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
616 | TE | TER | Teletekniske bygninger og rom | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Teletekniske bygninger og rom. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 616 | Ny akivitet 1005 "Kontroller varmeovner og termostat" |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-TER-0000-01 | 1005 |  | Kontroller varmeovner og termostat | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
616 | TE | TER | Teletekniske bygninger og rom | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Teletekniske bygninger og rom. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 616 | Ny akivitet 1006 "Kontroller belysning" |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-TER-0000-01 | 1006 |  | Kontroller belysning | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
616 | TE | TER | Teletekniske bygninger og rom | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Teletekniske bygninger og rom. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 616 | Ny akivitet 1007 "Kontroller eventuelt datagulv" |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-TER-0000-01 | 1007 |  | Kontroller eventuelt datagulv | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
616 | TE | TER | Teletekniske bygninger og rom | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Teletekniske bygninger og rom. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 616 | Endre aktivitet 1010 "Rengjør robygning/rom inkl. kabelføringer og gjennomføringer og tøm søppel" |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-TER-0000-01 | 1010 |  | Rengjør robygning/rom inkl. kabelføringer og gjennomføringer og tøm søppel | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25 |  | Skitt og støv på / rundt utstyr
616 | TE | TER | Teletekniske bygninger og rom | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Teletekniske bygninger og rom. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 616 | Endre aktivitet 1020 "Kontroller brannslokningsapparat" |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-TER-0000-01 | 1020 |  | Kontroller brannslokningsapparat | PO | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 0.25 |  | For lavt trykk
616 | TE | TER | Teletekniske bygninger og rom | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Teletekniske bygninger og rom. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 616 | Endre aktivitet 1030 "Kontroller bygning utvendig for skader. Rapporter eventuelt tagging/grafitti eller annet mangelfullt vedlikehold" |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-TER-0000-01 | 1030 |  | Kontroller bygning utvendig for skader. Rapporter eventuelt tagging/grafitti eller annet mangelfullt vedlikehold | TK-V | 12 | L | Te | N | 3 | J | 1 | 2 |  | Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.
616 | TE | TER | Teletekniske bygninger og rom | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Teletekniske bygninger og rom. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 616 | Ny akivitet 10031 "Kontroller dør, hengsler, lås, eventuelt adgangskontroll" |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-TER-0000-01 | 1031 |  | Kontroller dør, hengsler, lås, eventuelt adgangskontroll | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
616 | TE | TER | Teletekniske bygninger og rom | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Teletekniske bygninger og rom. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 616 | Ny akivitet 1032 "Kontroller atkomst, gjerder, vegetasjon og parkering" |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-TER-0000-01 | 1032 |  | Kontroller atkomst, gjerder, vegetasjon og parkering | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
616 | TE | TER | Teletekniske bygninger og rom | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Teletekniske bygninger og rom. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 616 | Endre aktivitet 1040 "Resertifisering av brannslokningsapparat" |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-TER-0000-01 | 1040 |  | Resertifisering av brannslokningsapparat | PO | 60 | H | Te | N | 1 | N | 1 | 0.5
643 | TE | - | Generelt | Generisk arbeidsrutine | Feltet for Merknader taes ut fra Generisk arbeidsrutine og det som er beskrevet av merknader innarbeides i aktivitetsbeskrivelse eller utløsende krav (evt) fjernes. |  | 2008-06-01 | 2008 | PK Norddal / KE Holmlund |  |  |  | Åpen | 643 | Oppdater merknadstekst for aktivitet 1000 i rutine TE-TLT-0000-01 (Test av backupsystem for TLT. Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon.) | 2008-10-01 | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-TLT-0000-01 | 1000 |  | Test av backupsystem for TLT. Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon. | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 2
615 | TE | TNR | Tunnelradio | Generisk arbeidsrutine | Inkludere klontroll av merking i aktivitet 1000. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag innarbeidet i Generisk arbeidsrutine. |  | Åpen | 615 | Oppdater aktivitetsbeskrivelse for aktivitet 1000. Merknads felt innarbeides i aktivitetsbeskrivelse |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-TNR-0000-01 | 1000 |  | Foreta mekanisk kontroll av anlegg (inkl. antenne/kabel) samt kontroller merking. Foreta kontrollmålinger av anlegget. I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav. | TK-M | 12 | H | Te | J | 2 | N | 2 | 8 |  | Brudd på samband.
615 | TE | TNR | Tunnelradio | Generisk arbeidsrutine | Inkludere klontroll av merking i aktivitet 1000. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag innarbeidet i Generisk arbeidsrutine. |  | Åpen | 615 | For aktivitet 1010 fjernes merknad da denne er innarbeidet i aktivitet 1000 |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-TNR-0000-01 | 1010 |  | Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter | TK-F | 12 | H | Te | J | 2 | N | 1 | 1 |  | Tap av funksjonalitet
643 | TE | - | Generelt | Generisk arbeidsrutine | Feltet for Merknader taes ut fra Generisk arbeidsrutine og det som er beskrevet av merknader innarbeides i aktivitetsbeskrivelse eller utløsende krav (evt) fjernes. |  | 2008-06-01 | 2008 | PK Norddal / KE Holmlund |  |  |  | Åpen | 643 | Oppdater merknadstekst for aktivitet 1000 i rutine TE-TRN-0000-01 (Kontroll av frittstående modem ) | 2008-10-01 | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-TRN-0000-01 | 1000 |  | Kontroll av frittstående modem | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 0.5 |  | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre
636 | TE | TTA | Togtelefonanlegg | Generisk arbeidsrutine | Slett arbeidsrutine for Togtelefonanlegg |  | 2008-09-10 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 636 | Arbeidsrutine for Togtelefonanlegg slettet |  | PK Norddal | Lukket | Slett | TE-TTA-0000-01 | AR
617 | TE | UPS | Avbruddsfri strømforsyning | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Avbruddsfri strømforsyning. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 617 | Endre aktivitet 1000 "Kontroller at ladespenning er i henhold til vedlikeholdsforskrift. Vedlikeholdsforskrift og installasjonsdokumentasjon skal være tilgjengelig ved batteriene." |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-UPS-0000-01 | 1000 |  | Kontroller at ladespenning er i henhold til vedlikeholdsforskrift. Vedlikeholdsforskrift og installasjonsdokumentasjon skal være tilgjengelig ved batteriene. | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 1 |  | Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem
617 | TE | UPS | Avbruddsfri strømforsyning | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Avbruddsfri strømforsyning. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 617 | Endre aktivitet 1010 "Funksjonstest batteri ved last. Mål kapasitet på batterianlegg og symmetrispenning." |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-UPS-0000-01 | 1010 |  | Funksjonstest batteri ved last. Mål kapasitet på batterianlegg og symmetrispenning. | TK-M | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5 |  | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet
617 | TE | UPS | Avbruddsfri strømforsyning | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Avbruddsfri strømforsyning. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 617 | Ny aktivitet 1011 "Kontroller at overvåking til driftssenter fungerer." |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-UPS-0000-01 | 1011 |  | Kontroller at overvåking til driftssenter fungerer. | TK-F | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5
617 | TE | UPS | Avbruddsfri strømforsyning | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Avbruddsfri strømforsyning. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 617 | Ny aktivitet 1015 "Kontroller at batteriet er rent og tørt for å unngå krypstrømmer. Plastdeler på batteriet skal rengjøres med rent vann uten tilsetningstoffer/kjemikalier." |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-UPS-0000-01 | 1015 |  | Kontroller at batteriet er rent og tørt for å unngå krypstrømmer. Plastdeler på batteriet skal rengjøres med rent vann uten tilsetningstoffer/kjemikalier. | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5
617 | TE | UPS | Avbruddsfri strømforsyning | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Avbruddsfri strømforsyning. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 617 | Ny aktivitet 1016 "Kontroller skrueforbindelser, tiltrekkingsmomentet på skrueforbindelser uten låsing, batteri installasjon og arrangement, samt ventilasjon." |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-UPS-0000-01 | 1016 |  | Kontroller skrueforbindelser, tiltrekkingsmomentet på skrueforbindelser uten låsing, batteri installasjon og arrangement, samt ventilasjon. | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5
617 | TE | UPS | Avbruddsfri strømforsyning | Generisk arbeidsrutine | Forslag til nye aktiviteter samt endringer i generisk arbeidsrutine for Avbruddsfri strømforsyning. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  | Forslag vurdert. Resultat vises i oppsett over aksjoner. |  | Åpen | 617 | Endre aktivitet 1020 "Skift alle batterier. Kontroller nye batterier som settes inn i anlegget." Intervall settes til 96mnd. |  | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-UPS-0000-01 | 1020 |  | Skift alle batterier. Kontroller nye batterier som settes inn i anlegget. | TK-M | 96 | L | Te | N | 3 | J | 1 | 0.5
631 | TE | URA | Uranlegg | Generisk arbeidsrutine | Etablere generisk arbeidsrutine for Uranlegg med aktiviteter på hhv 6 og 12 mnd. |  | 2008-10-02 | 2008 | Jan Gjeraldstveit |  |  |  | Åpen | 631 | Ny arbeidsrutine etablert for Uranlegg. Forslag til aktiviteter innarbeidet etter noen modifiseringer samt at noen aktiviteter er ekskludert. |  | PK Norddal | Lukket | Ny | TE-URA-0000-01 | AR
643 | TE | - | Generelt | Generisk arbeidsrutine | Feltet for Merknader taes ut fra Generisk arbeidsrutine og det som er beskrevet av merknader innarbeides i aktivitetsbeskrivelse eller utløsende krav (evt) fjernes. |  | 2008-06-01 | 2008 | PK Norddal / KE Holmlund |  |  |  | Åpen | 643 | Oppdater merknadstekst for aktivitet 1000 i rutine TE-VLO-0000-01 (Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder). Myndighetsnivå endre til H da aktivitet er pålagt gjennom myndighetskontroll. | 2008-10-01 | PK Norddal | Lukket | Endre | TE-VLO-0000-01 | 1000 |  | Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder | TK-F | 1 | H | Te | N | 1 | N | 1 | 1 |  | Feil på system | Prosedyre fra Trafikk