## JOBPLAN (hidden)
ROWSTAMP | JPNUM | DESCRIPTION | JPDURATION | INTERRUPTABLE | DOWNTIME | PRIORITY | JP1 | JP2 | JP3 | JP10 | JP11 | ORGID | SITEID | JOBPLAN | Frekv | Sekvens |  |  |  |  | FREKVENS
1 | TE-TER-0000-01-12 | 5.3 Teletekniske bygninger og rom | 1 | N | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-TER-0000-01-12 | 12 | 1 | TER | 1 | TER1 | 1 | 12
1 | TE-TER-0000-01-36 | 5.3 Teletekniske bygninger og rom | 1 | J | N | 3 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-TER-0000-01-36 | 36 | 3 | TER | 1 | TER1 | 2 | 12
1 | TE-TER-0000-01-60 | 5.3 Teletekniske bygninger og rom | 1 | N | N | 1 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-TER-0000-01-60 | 60 | 5 | TER | 1 | TER1 | 3 | 12
1 | TE-UPS-0000-01-12 | 5.4 Avbruddsfri strømforsyning | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-UPS-0000-01-12 | 12 | 1 | UPS | 1 | UPS1 | 1 | 12
1 | TE-UPS-0000-01-36 | 5.4 Avbruddsfri strømforsyning | 1 | J | N | 3 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-UPS-0000-01-36 | 36 | 3 | UPS | 1 | UPS1 | 2 | 12
1 | TE-KLA-0000-01-24 | 5.5 Ventilasjon og klimaanlegg | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-KLA-0000-01-24 | 24 | 1 | KLA | 1 | KLA1 | 1 | 24
1 | TE-JOR-0000-01-12 | 5.6 Jordingssystem | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-JOR-0000-01-12 | 12 | 1 | JOR | 1 | JOR1 | 1 | 12
1 | TE-MST-0000-01-12 | 5.8 Antennemast | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-MST-0000-01-12 | 12 | 1 | MST | 1 | MST1 | 1 | 12
1 | TE-KAT-0000-01-60 | 6.3 Langlinjekabel | 1 | N | N | 4 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-KAT-0000-01-60 | 60 | 1 | KAT | 1 | KAT1 | 1 | 60
1 | TE-KAT-0000-01-120 | 6.3 Langlinjekabel | 1 | N | N | 4 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-KAT-0000-01-120 | 120 | 2 | KAT | 1 | KAT1 | 2 | 60
1 | TE-KAF-0000-01-24 | 6.6 Fiberkabel | 1 | J | N | 3 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-KAF-0000-01-24 | 24 | 1 | KAF | 1 | KAF1 | 1 | 24
1 | TE-KOP-0000-01-12 | 6.7 Hovedkobling / koblingsskap | 1 | J | N | 3 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-KOP-0000-01-12 | 12 | 1 | KOP | 1 | KOP1 | 1 | 12
1 | TE-TRN-0000-01-12 | 7.5 Modem | 1 | N | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-TRN-0000-01-12 | 12 | 1 | TRN | 1 | TRN1 | 1 | 12
1 | TE-VLO-0000-01-1 | 8.3 Voicelogger | 1 | N | N | 1 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-VLO-0000-01-1 | 1 | 1 | VLO | 1 | VLO1 | 1 | 1
1 | TE-BLT-0000-01-12 | 8.4 Blokktelefonanlegg | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-BLT-0000-01-12 | 12 | 1 | BLT | 1 | BLT1 | 1 | 12
1 | TE-TTE-0000-01-12 | 8.5 Togtelefonanlegg | 1 | N | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-TTE-0000-01-12 | 12 | 1 | TTA | 1 | TTA1 | 1 | 12
1 | TE-NTT-0000-01-12 | 8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel | 1 | N | J | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | J | MAXORG | MAXSITE | TE-NTT-0000-01-12 | 12 | 1 | NTT | 1 | NTT1 | 1 | 12
1 | TE-TLT-0000-01-12 | 8.7 Telefonsystem for togleder (TLT) | 1 | N | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-TLT-0000-01-12 | 12 | 1 | TLT | 1 | TLT1 | 1 | 12
1 | TE-RAD-0000-01-12 | 9.3 Togradio fast enhet (SCANET) | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | N | MAXORG | MAXSITE | TE-RAD-0000-01-12 | 12 | 1 | RAD | 1 | RAD1 | 1 | 12
1 | TE-ATR-0000-01-12 | 9.4 Togradio mobil enhet (SCANET) | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-ATR-0000-01-12 | 12 | 1 | ATR | 1 | ATR1 | 1 | 12
1 | TE-MOB-0000-01-12 | 9.5 Vedlikeholdsradio | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-MOB-0000-01-12 | 12 | 1 | MOB | 1 | MOB1 | 1 | 12
1 | TE-STR-0000-01-12 | 9.6 Stasjonsradio | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-STR-0000-01-12 | 12 | 1 | STR | 1 | STR1 | 1 | 12
1 | TE-SKR-0000-01-12 | 9.7 Skifteradio | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-SKR-0000-01-12 | 12 | 1 | SKR | 1 | SKR1 | 1 | 12
1 | TE-TNR-0000-01-12 | 9.8 Tunnelradio | 1 | N | J | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | J | J | MAXORG | MAXSITE | TE-TNR-0000-01-12 | 12 | 1 | TNR | 1 | TNR1 | 1 | 12
1 | TE-AVA-0000-01-12 | 10.3 Toganviseranlegg | 1 | N | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-AVA-0000-01-12 | 12 | 1 | AVA | 1 | AVA1 | 1 | 12
1 | TE-HLA-0000-01-12 | 10.5 Høyttaleranlegg | 1 | J | N | 2 | 1 | 31.01.2006 | Generisk generert arbeidsrutine | N | N | MAXORG | MAXSITE | TE-HLA-0000-01-12 | 12 | 1 | HLA | 1 | HLA1 | 1 | 12
1

## JOBTASK (hidden)
RCMID | Jpnum | Jptask | Description | Tdur | JO1 | JO2 | JO3 | JO4 | JO5 | JO6 | JO7 | Orgid | Siteid | ); | Utløsende krav | Dokref | Merkn | Merknadstekst | LDKEY | LDTEXT | LDOWNERTABLE | LDOWNERCOL
Dok.ref.: JD 561 | TE-KAT-0000-01-120 | 1000 | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode | 7.5 | J | N | N | 4 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561 | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | 200035622 | Utløsende krav: Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring Merknader: a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | JOBTASK | DESCRIPTION
Dok.ref.: JD 561 | TE-KAT-0000-01-120 | 1010 | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling) | 7.5 | J | N | N | 4 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561 | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | 200035623 | Utløsende krav: Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring Merknader: a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-60 | 1000 | Åpne kabelgjennomføringer | 0.25 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) |  | a | a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann. | 200035624 | Utløsende krav: Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) Merknader: a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann. | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-60 | 1010 | Utilfredstillende renhold | 0.25 | N | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Skitt og støv på / rundt utstyr |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | 200035625 | Utløsende krav: Skitt og støv på / rundt utstyr Merknader: b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-60 | 1020 | Lokal kontroll av brannslokningsapparat | 0.25 | J | N | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | For lavt trykk |  | c | c) Myndighetskrav | 200035626 | Utløsende krav: For lavt trykk Merknader: c) Myndighetskrav | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-60 | 1030 | Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning) | 2 | N | N | J | 3 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv. |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | 200035627 | Utløsende krav: Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv. Merknader: b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-60 | 1040 | Resertifisering av brannslokningsapparat | 0.5 | J | N | N | 1 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  |  |  | c | c) Myndighetskrav | 200035628 | Merknader: c) Myndighetskrav | JOBTASK | DESCRIPTION
Dok.ref.: JD 561 | TE-KAT-0000-01-60 | 1000 | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode | 7.5 | J | N | N | 4 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561 | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | 200035629 | Utløsende krav: Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring Merknader: a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-36 | 1000 | Åpne kabelgjennomføringer | 0.25 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) |  | a | a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann. | 200035630 | Utløsende krav: Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) Merknader: a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann. | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-36 | 1010 | Utilfredstillende renhold | 0.25 | N | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Skitt og støv på / rundt utstyr |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | 200035631 | Utløsende krav: Skitt og støv på / rundt utstyr Merknader: b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-36 | 1020 | Lokal kontroll av brannslokningsapparat | 0.25 | J | N | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | For lavt trykk |  | c | c) Myndighetskrav | 200035632 | Utløsende krav: For lavt trykk Merknader: c) Myndighetskrav | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-36 | 1030 | Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning) | 2 | N | N | J | 3 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv. |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | 200035633 | Utløsende krav: Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv. Merknader: b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-UPS-0000-01-36 | 1000 | Ladesystem uten sentral overvåkning | 1 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering | 200035634 | Utløsende krav: Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem Merknader: a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-UPS-0000-01-36 | 1010 | Kontroll av batterier | 0.5 | N | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering | 200035635 | Utløsende krav: Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet Merknader: a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-UPS-0000-01-36 | 1020 | Kontroll av nye batterier | 0.5 | N | N | J | 3 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering | 200035636 | Utløsende krav: Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet Merknader: a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-KLA-0000-01-24 | 1000 | Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter | 2 | N | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Feil romtemperatur |  | a | a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | 200035637 | Utløsende krav: Feil romtemperatur Merknader: a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | JOBTASK | DESCRIPTION
Dok.ref.: JD561 vedlegg 6d. | TE-KAF-0000-01-24 | 1000 | Måling av dempning (på sorte fibre) | 7.5 | J | N | J | 3 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD561 vedlegg 6d. | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | 200035638 | Utløsende krav: Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring Merknader: a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-12 | 1000 | Åpne kabelgjennomføringer | 0.25 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) |  | a | a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann. | 200035639 | Utløsende krav: Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) Merknader: a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann. | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-12 | 1010 | Utilfredstillende renhold | 0.25 | N | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Skitt og støv på / rundt utstyr |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | 200035640 | Utløsende krav: Skitt og støv på / rundt utstyr Merknader: b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TER-0000-01-12 | 1020 | Lokal kontroll av brannslokningsapparat | 0.25 | J | N | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | For lavt trykk |  | c | c) Myndighetskrav | 200035641 | Utløsende krav: For lavt trykk Merknader: c) Myndighetskrav | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-UPS-0000-01-12 | 1000 | Ladesystem uten sentral overvåkning | 1 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering | 200035642 | Utløsende krav: Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem Merknader: a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-UPS-0000-01-12 | 1010 | Kontroll av batterier | 0.5 | N | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering | 200035643 | Utløsende krav: Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet Merknader: a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-JOR-0000-01-12 | 1000 | Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer | 1 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Dårlige forbindelser eller brudd i jording |  | a | a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav | 200035644 | Utløsende krav: Dårlige forbindelser eller brudd i jording Merknader: a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-MST-0000-01-12 | 1000 | Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc.. | 1 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Skade på mast eller jordingsanlegg for mast |  | a | a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav. | 200035645 | Utløsende krav: Skade på mast eller jordingsanlegg for mast Merknader: a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav. | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-KOP-0000-01-12 | 1000 | Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger | 0.25 | J | N | J | 3 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Løse eller svidde ledninger |  | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | 200035646 | Utløsende krav: Løse eller svidde ledninger Merknader: a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TRN-0000-01-12 | 1000 | Kontroll av frittstående modem | 0.5 | J | N | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre |  | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | 200035647 | Utløsende krav: Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre Merknader: a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-BLT-0000-01-12 | 1000 | Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal | 0.25 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver) |  | a | a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene | 200035648 | Utløsende krav: Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver) Merknader: a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-BLT-0000-01-12 | 1010 | Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater | 0.25 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband |  | a | a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene | 200035649 | Utløsende krav: Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband Merknader: a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TTE-0000-01-12 | 1000 | Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem | 0.5 | J | N | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås |  | a | a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio | 200035650 | Utløsende krav: Feil på apparat slik at samband ikke oppnås Merknader: a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TTE-0000-01-12 | 1010 | Ettersyn av telefonkontakter | 0.25 | J | N | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Feil på kontakt som er i bruk |  | a | a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio | 200035651 | Utløsende krav: Feil på kontakt som er i bruk Merknader: a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-NTT-0000-01-12 | 1000 | Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem | 0.5 | J | J | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås |  | a | a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk | 200035652 | Utløsende krav: Feil på apparat slik at samband ikke oppnås Merknader: a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-NTT-0000-01-12 | 1010 | Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner | 0.5 | J | J | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Feil på apparat |  | a | a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk | 200035653 | Utløsende krav: Feil på apparat Merknader: a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TLT-0000-01-12 | 1000 | Test av backupsystem for TLT | 2 | J | N | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  |  |  | b | b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon | 200035654 | Merknader: b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-RAD-0000-01-12 | 1000 | Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk) | 1 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Dårlig eller manglende samband |  | a | a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås | 200035655 | Utløsende krav: Dårlig eller manglende samband Merknader: a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-ATR-0000-01-12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves | 1 |  | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  |  |  | a | a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar | 200035656 | Merknader: a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-MOB-0000-01-12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | 0.5 |  | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  |  |  | a | a) Eiers ansvar | 200035657 | Merknader: a) Eiers ansvar | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-STR-0000-01-12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | 0.5 |  | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  |  |  | a | a) Eiers ansvar | 200035658 | Merknader: a) Eiers ansvar | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-SKR-0000-01-12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | 0.5 |  | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  |  |  | a | a) Eiers ansvar | 200035659 | Merknader: a) Eiers ansvar | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TNR-0000-01-12 | 1000 | Mekanisk sjekk (inkl. antenne/ kabel) og kontrollmåling på alle anlegg | 4 | J | J | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Brudd på samband |  | a | a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav | 200035660 | Utløsende krav: Brudd på samband Merknader: a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-TNR-0000-01-12 | 1010 | Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter | 1 | J | J | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Tap av funksjonalitet |  | a | a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav | 200035661 | Utløsende krav: Tap av funksjonalitet Merknader: a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-AVA-0000-01-12 | 1000 | Fysisk kontroll og ettersyn av mekaniske deler på anviser (fallbladsystem) | 2 | J | N | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade |  | a | a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning | 200035662 | Utløsende krav: Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade Merknader: a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-AVA-0000-01-12 | 1010 | Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD) | 2 | N | N | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Anviser viser ingen informasjon |  | b | b) Gir JBV meget dårlig publisitet | 200035663 | Utløsende krav: Anviser viser ingen informasjon Merknader: b) Gir JBV meget dårlig publisitet | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-AVA-0000-01-12 | 1020 | Periodisk demagnetisering av monitorer etter leverandørs instruks | 1 | N | N | N | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger |  | c | c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold | 200035664 | Utløsende krav: Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger Merknader: c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-HLA-0000-01-12 | 1000 | Funksjonstest og mekanisk kontroll | 1 | J | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Feil på komponenter eller brudd i samband |  | a | a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant | 200035665 | Utløsende krav: Feil på komponenter eller brudd i samband Merknader: a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant | JOBTASK | DESCRIPTION
| TE-HLA-0000-01-12 | 1010 | Funksjonstest av anlegget med forskjellig nivåer på bakgrunnsstøy | 1 | N | N | J | 2 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Feil volumnivå på høyttaler anlegg |  | b | b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr | 200035666 | Utløsende krav: Feil volumnivå på høyttaler anlegg Merknader: b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr | JOBTASK | DESCRIPTION
Dok.ref.: Prosedyre fra Trafikk | TE-VLO-0000-01-1 | 1000 | Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder | 1 | N | N | N | 1 | 1 | 2006-01-31 | Generisk generert arbeidsrutine | MAXORG | MAXSITE |  | Feil på system | Prosedyre fra Trafikk | a | a) Myndighetskrav | 200035667 | Utløsende krav: Feil på system Merknader: a) Myndighetskrav | JOBTASK | DESCRIPTION

## 120mnd (hidden)
| Arbeisrutinenr med intervall | Arb. Rutine nummer | Interv | Anr | Beskrivelse | Var. | Sik | SpT | Avbr | Pri | Type FV | Mtim | Pers | Utløsende krav | Dokumentreferanse | Meknad | Merknadstekst A | RCM ID
6.3 Langlinjekabel | TE-KAT-0000-01-60 | TE-KAT-0000-01-120 | 60 | 1000 | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode | 7.5 | H | N | N | 4 | Te | 15 | 2 | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561 | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
6.3 Langlinjekabel | TE-KAT-0000-01-120 | TE-KAT-0000-01-120 | 120 | 1010 | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling) | 7.5 | H | N | N | 4 | Te | 15 | 2 | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561 | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## 60mnd (hidden)
| Arbeisrutinenr med intervall | Arb. Rutine nummer | Interv | Anr | Beskrivelse | Var. | Sik | SpT | Avbr | Pri | Type FV | Mtim | Pers | Utløsende krav | Dokumentreferanse | Meknad | Merknadstekst A | RCM ID
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01-60 | 12 | 1000 | Åpne kabelgjennomføringer | 0.25 | H | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) |  | a | a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01-60 | 12 | 1010 | Utilfredstillende renhold | 0.25 | L | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Skitt og støv på / rundt utstyr |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01-60 | 12 | 1020 | Lokal kontroll av brannslokningsapparat | 0.25 | H | N | N | 2 | Te | 0.25 | 1 | For lavt trykk |  | c | c) Myndighetskrav
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-36 | TE-TER-0000-01-60 | 36 | 1030 | Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning) | 2 | L | N | J | 3 | Te | 2 | 1 | Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv. |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-60 | TE-TER-0000-01-60 | 60 | 1040 | Resertifisering av brannslokningsapparat | 0.5 | H | N | N | 1 | Te | 0.5 | 1 |  |  | c | c) Myndighetskrav
6.3 Langlinjekabel | TE-KAT-0000-01-60 | TE-KAT-0000-01-60 | 60 | 1000 | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode | 7.5 | H | N | N | 4 | Te | 15 | 2 | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561 | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## 36mnd (hidden)
| Arbeisrutinenr med intervall | Arb. Rutine nummer | Interv | Anr | Beskrivelse | Var. | Sik | SpT | Avbr | Pri | Type FV | Mtim | Pers | Utløsende krav | Dokumentreferanse | Meknad | Merknadstekst A | RCM ID
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01-36 | 12 | 1000 | Åpne kabelgjennomføringer | 0.25 | H | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) |  | a | a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01-36 | 12 | 1010 | Utilfredstillende renhold | 0.25 | L | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Skitt og støv på / rundt utstyr |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01-36 | 12 | 1020 | Lokal kontroll av brannslokningsapparat | 0.25 | H | N | N | 2 | Te | 0.25 | 1 | For lavt trykk |  | c | c) Myndighetskrav
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-36 | TE-TER-0000-01-36 | 36 | 1030 | Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning) | 2 | L | N | J | 3 | Te | 2 | 1 | Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv. |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.4 Avbruddsfri strømforsyning | TE-UPS-0000-01-12 | TE-UPS-0000-01-36 | 12 | 1000 | Ladesystem uten sentral overvåkning | 1 | H | N | J | 2 | Te | 1 | 1 | Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.4 Avbruddsfri strømforsyning | TE-UPS-0000-01-12 | TE-UPS-0000-01-36 | 12 | 1010 | Kontroll av batterier | 0.5 | L | N | J | 2 | Te | 0.5 | 1 | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.4 Avbruddsfri strømforsyning | TE-UPS-0000-01-36 | TE-UPS-0000-01-36 | 36 | 1020 | Kontroll av nye batterier | 0.5 | L | N | J | 3 | Te | 0.5 | 1 | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering

## 24mnd (hidden)
| Arbeisrutinenr med intervall | Arb. Rutine nummer | Interv | Anr | Beskrivelse | Var. | Sik | SpT | Avbr | Pri | Type FV | Mtim | Pers | Utløsende krav | Dokumentreferanse | Meknad | Merknadstekst A | RCM ID
5.5 Ventilasjon og klimaanlegg | TE-KLA-0000-01-24 | TE-KLA-0000-01-24 | 24 | 1000 | Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter | 2 | L | N | J | 2 | Te | 2 | 1 | Feil romtemperatur |  | a | a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
6.6 Fiberkabel | TE-KAF-0000-01-24 | TE-KAF-0000-01-24 | 24 | 1000 | Måling av dempning (på sorte fibre) | 7.5 | H | N | J | 3 | Te | 7.5 | 1 | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD561 vedlegg 6d. | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon

## 12mnd (hidden)
| Arbeisrutinenr med intervall | Arb. Rutine nummer | Interv | Anr | Beskrivelse | Var. | Sik | SpT | Avbr | Pri | Type FV | Mtim | Pers | Utløsende krav | Dokumentreferanse | Meknad | Merknadstekst A | RCM ID
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01-12 | 12 | 1000 | Åpne kabelgjennomføringer | 0.25 | H | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) |  | a | a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01-12 | 12 | 1010 | Utilfredstillende renhold | 0.25 | L | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Skitt og støv på / rundt utstyr |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01-12 | 12 | 1020 | Lokal kontroll av brannslokningsapparat | 0.25 | H | N | N | 2 | Te | 0.25 | 1 | For lavt trykk |  | c | c) Myndighetskrav
5.4 Avbruddsfri strømforsyning | TE-UPS-0000-01-12 | TE-UPS-0000-01-12 | 12 | 1000 | Ladesystem uten sentral overvåkning | 1 | H | N | J | 2 | Te | 1 | 1 | Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.4 Avbruddsfri strømforsyning | TE-UPS-0000-01-12 | TE-UPS-0000-01-12 | 12 | 1010 | Kontroll av batterier | 0.5 | L | N | J | 2 | Te | 0.5 | 1 | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.6 Jordingssystem | TE-JOR-0000-01-12 | TE-JOR-0000-01-12 | 12 | 1000 | Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer | 1 | H | N | J | 2 | Te | 1 | 1 | Dårlige forbindelser eller brudd i jording |  | a | a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav
5.8 Antennemast | TE-MST-0000-01-12 | TE-MST-0000-01-12 | 12 | 1000 | Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc.. | 1 | H | N | J | 2 | Te | 1 | 1 | Skade på mast eller jordingsanlegg for mast |  | a | a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav.
6.7 Hovedkobling / koblingsskap | TE-KOP-0000-01-12 | TE-KOP-0000-01-12 | 12 | 1000 | Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger | 0.25 | H | N | J | 3 | Te | 0.25 | 1 | Løse eller svidde ledninger |  | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
7.5 Modem | TE-TRN-0000-01-12 | TE-TRN-0000-01-12 | 12 | 1000 | Kontroll av frittstående modem | 0.5 | H | N | N | 2 | Te | 0.5 | 1 | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre |  | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
8.4 Blokktelefonanlegg | TE-BLT-0000-01-12 | TE-BLT-0000-01-12 | 12 | 1000 | Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal | 0.25 | H | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver) |  | a | a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene
8.4 Blokktelefonanlegg | TE-BLT-0000-01-12 | TE-BLT-0000-01-12 | 12 | 1010 | Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater | 0.25 | H | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband |  | a | a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene
8.5 Togtelefonanlegg | TE-TTE-0000-01-12 | TE-TTE-0000-01-12 | 12 | 1000 | Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem | 0.5 | H | N | N | 2 | Te | 1 | 2 | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås |  | a | a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio
8.5 Togtelefonanlegg | TE-TTE-0000-01-12 | TE-TTE-0000-01-12 | 12 | 1010 | Ettersyn av telefonkontakter | 0.25 | H | N | N | 2 | Te | 0.25 | 1 | Feil på kontakt som er i bruk |  | a | a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio
8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel | TE-NTT-0000-01-12 | TE-NTT-0000-01-12 | 12 | 1000 | Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem | 0.5 | H | J | N | 2 | Te | 1 | 2 | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås |  | a | a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk
8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel | TE-NTT-0000-01-12 | TE-NTT-0000-01-12 | 12 | 1010 | Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner | 0.5 | H | J | N | 2 | Te | 1 | 2 | Feil på apparat |  | a | a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk
8.7 Telefonsystem for togleder (TLT) | TE-TLT-0000-01-12 | TE-TLT-0000-01-12 | 12 | 1000 | Test av backupsystem for TLT | 2 | H | N | N | 2 | Te | 2 | 1 |  |  | b | b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon
9.3 Togradio fast enhet (SCANET) | TE-RAD-0000-01-12 | TE-RAD-0000-01-12 | 12 | 1000 | Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk) | 1 | H | N | J | 2 | Te | 2 | 2 | Dårlig eller manglende samband |  | a | a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås
9.4 Togradio mobil enhet (SCANET) | TE-ATR-0000-01-12 | TE-ATR-0000-01-12 | 12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves | 1 |  | N | J | 2 | Te | 1 | 1 |  |  | a | a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar
9.5 Vedlikeholdsradio | TE-MOB-0000-01-12 | TE-MOB-0000-01-12 | 12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | 0.5 |  | N | J | 2 | Te | 0.5 | 1 |  |  | a | a) Eiers ansvar
9.6 Stasjonsradio | TE-STR-0000-01-12 | TE-STR-0000-01-12 | 12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | 0.5 |  | N | J | 2 | Te | 0.5 | 1 |  |  | a | a) Eiers ansvar
9.7 Skifteradio | TE-SKR-0000-01-12 | TE-SKR-0000-01-12 | 12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | 0.5 |  | N | J | 2 | Te | 0.5 | 1 |  |  | a | a) Eiers ansvar
9.8 Tunnelradio | TE-TNR-0000-01-12 | TE-TNR-0000-01-12 | 12 | 1000 | Mekanisk sjekk (inkl. antenne/ kabel) og kontrollmåling på alle anlegg | 4 | H | J | N | 2 | Te | 8 | 2 | Brudd på samband |  | a | a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav
9.8 Tunnelradio | TE-TNR-0000-01-12 | TE-TNR-0000-01-12 | 12 | 1010 | Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter | 1 | H | J | N | 2 | Te | 1 | 1 | Tap av funksjonalitet |  | a | a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav
10.3 Toganviseranlegg | TE-AVA-0000-01-12 | TE-AVA-0000-01-12 | 12 | 1000 | Fysisk kontroll og ettersyn av mekaniske deler på anviser (fallbladsystem) | 2 | H | N | N | 2 | Te | 2 | 1 | Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade |  | a | a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning
10.3 Toganviseranlegg | TE-AVA-0000-01-12 | TE-AVA-0000-01-12 | 12 | 1010 | Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD) | 2 | L | N | N | 2 | Te | 2 | 1 | Anviser viser ingen informasjon |  | b | b) Gir JBV meget dårlig publisitet
10.3 Toganviseranlegg | TE-AVA-0000-01-12 | TE-AVA-0000-01-12 | 12 | 1020 | Periodisk demagnetisering av monitorer etter leverandørs instruks | 1 | L | N | N | 2 | Te | 1 | 1 | Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger |  | c | c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold
10.5 Høyttaleranlegg | TE-HLA-0000-01-12 | TE-HLA-0000-01-12 | 12 | 1000 | Funksjonstest og mekanisk kontroll | 1 | H | N | J | 2 | Te | 2 | 2 | Feil på komponenter eller brudd i samband |  | a | a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant
10.5 Høyttaleranlegg | TE-HLA-0000-01-12 | TE-HLA-0000-01-12 | 12 | 1010 | Funksjonstest av anlegget med forskjellig nivåer på bakgrunnsstøy | 1 | L | N | J | 2 | Te | 2 | 2 | Feil volumnivå på høyttaler anlegg |  | b | b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr

## 1mnd (hidden)
| Arbeisrutinenr med intervall | Arb. Rutine nummer | Interv | Anr | Beskrivelse | Var. | Sik | SpT | Avbr | Pri | Type FV | Mtim | Pers | Utløsende krav | Dokumentreferanse | Meknad | Merknadstekst A | RCM ID
8.3 Voicelogger | TE-VLO-0000-01-1 | TE-VLO-0000-01-1 | 1 | 1000 | Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder | 1 | L | N | N | 1 | Te | 1 | 1 | Feil på system | Prosedyre fra Trafikk | a | a) Myndighetskrav

## Overføring (hidden)
| Arbeisrutinenr med intervall | Arb. Rutine nummer | Interv | Anr | Beskrivelse | Var. | Sik | SpT | Avbr | Prioritet | Fagkat. | Mtim | Pers | Utløsende krav | Dok ref | Meknad | Merknadstekst A | MT M | MT B | MT C | MT D | MT E | MT F | MT G | MT H | MT I | MT J | MT K | MT L
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01 | 12 | 1000 | Åpne kabelgjennomføringer | 0.25 | H | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) |  | a | a) En åpen kabelgjennomføring vil kun ha konsekvens for sikkerhet i tilfelle brann.
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01 | 12 | 1010 | Utilfredstillende renhold | 0.25 | L | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Skitt og støv på / rundt utstyr |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-12 | TE-TER-0000-01 | 12 | 1020 | Lokal kontroll av brannslokningsapparat | 0.25 | H | N | N | 2 | Te | 0.25 | 1 | For lavt trykk |  | c | c) Myndighetskrav
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-36 | TE-TER-0000-01 | 36 | 1030 | Skader på bygning (inkl. utstyr som er del av bygning) | 2 | L | N | J | 3 | Te | 2 | 1 | Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv. |  | b | b) Viktig for verdibevaring, kan føre til feil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.3 Teletekniske bygninger og rom | TE-TER-0000-01-60 | TE-TER-0000-01 | 60 | 1040 | Resertifisering av brannslokningsapparat | 0.5 | H | N | N | 1 | Te | 0.5 | 1 |  |  | c | c) Myndighetskrav
5.4 Avbruddsfri strømforsyning | TE-UPS-0000-01-12 | TE-UPS-0000-01 | 12 | 1000 | Ladesystem uten sentral overvåkning | 1 | H | N | J | 2 | Te | 1 | 1 | Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.4 Avbruddsfri strømforsyning | TE-UPS-0000-01-12 | TE-UPS-0000-01 | 12 | 1010 | Kontroll av batterier | 0.5 | L | N | J | 2 | Te | 0.5 | 1 | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.4 Avbruddsfri strømforsyning | TE-UPS-0000-01-36 | TE-UPS-0000-01 | 36 | 1020 | Kontroll av nye batterier | 0.5 | L | N | J | 3 | Te | 0.5 | 1 | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet |  | a | a) For bl.a. kommunikasjonsutstyr i tunnel er det vesentlig at UPS er i forsvarlig stand for eksempel ved evakuering
5.5 Ventilasjon og klimaanlegg | TE-KLA-0000-01-24 | TE-KLA-0000-01 | 24 | 1000 | Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter | 2 | L | N | J | 2 | Te | 2 | 1 | Feil romtemperatur |  | a | a) Kan føre til overoppheting og medføre utstyrsfeil på sikkerhetskritisk kommunikasjonsutstyr
5.6 Jordingssystem | TE-JOR-0000-01-12 | TE-JOR-0000-01 | 12 | 1000 | Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer | 1 | H | N | J | 2 | Te | 1 | 1 | Dårlige forbindelser eller brudd i jording |  | a | a) Kan medfører fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav
5.8 Antennemast | TE-MST-0000-01-12 | TE-MST-0000-01 | 12 | 1000 | Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc.. | 1 | H | N | J | 2 | Te | 1 | 1 | Skade på mast eller jordingsanlegg for mast |  | a | a) Jordingsfeil kan medføre fare for personskade ved berøring og brann ved overslag, myndighetskrav.
6.3 Langlinjekabel | TE-KAT-0000-01-60 | TE-KAT-0000-01 | 60 | 1000 | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode | 7.5 | H | N | N | 4 | Te | 15 | 2 | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561 | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
6.3 Langlinjekabel | TE-KAT-0000-01-120 | TE-KAT-0000-01 | 120 | 1010 | Måling av kabelens egenskaper etter angitt metode (1. gangs måling) | 7.5 | H | N | N | 4 | Te | 15 | 2 | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD 561 | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
6.6 Fiberkabel | TE-KAF-0000-01-24 | TE-KAF-0000-01 | 24 | 1000 | Måling av dempning (på sorte fibre) | 7.5 | H | N | J | 3 | Te | 7.5 | 1 | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD561 vedlegg 6d. | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
6.7 Hovedkobling / koblingsskap | TE-KOP-0000-01-12 | TE-KOP-0000-01 | 12 | 1000 | Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger | 0.25 | H | N | J | 3 | Te | 0.25 | 1 | Løse eller svidde ledninger |  | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
7.5 Modem | TE-TRN-0000-01-12 | TE-TRN-0000-01 | 12 | 1000 | Kontroll av frittstående modem | 0.5 | H | N | N | 2 | Te | 0.5 | 1 | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre |  | a | a) Kan være bærer for sikkerhetsrelatert kommunikasjon
8.3 Voicelogger | TE-VLO-0000-01-1 | TE-VLO-0000-01 | 1 | 1000 | Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder | 1 | L | N | N | 1 | Te | 1 | 1 | Feil på system | Prosedyre fra Trafikk | a | a) Myndighetskrav
8.4 Blokktelefonanlegg | TE-BLT-0000-01-12 | TE-BLT-0000-01 | 12 | 1000 | Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal | 0.25 | H | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver) |  | a | a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene
8.4 Blokktelefonanlegg | TE-BLT-0000-01-12 | TE-BLT-0000-01 | 12 | 1010 | Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater | 0.25 | H | N | J | 2 | Te | 0.25 | 1 | Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband |  | a | a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene
8.5 Togtelefonanlegg | TE-TTE-0000-01-12 | TE-TTE-0000-01 | 12 | 1000 | Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem | 0.5 | H | N | N | 2 | Te | 1 | 2 | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås |  | a | a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio
8.5 Togtelefonanlegg | TE-TTE-0000-01-12 | TE-TTE-0000-01 | 12 | 1010 | Ettersyn av telefonkontakter | 0.25 | H | N | N | 2 | Te | 0.25 | 1 | Feil på kontakt som er i bruk |  | a | a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio
8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel | TE-NTT-0000-01-12 | TE-NTT-0000-01 | 12 | 1000 | Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem | 0.5 | H | J | N | 2 | Te | 1 | 2 | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås |  | a | a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk
8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel | TE-NTT-0000-01-12 | TE-NTT-0000-01 | 12 | 1010 | Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner | 0.5 | H | J | N | 2 | Te | 1 | 2 | Feil på apparat |  | a | a) Sikkerhetssystem i tunnel til beredskapsbruk
8.7 Telefonsystem for togleder (TLT) | TE-TLT-0000-01-12 | TE-TLT-0000-01 | 12 | 1000 | Test av backupsystem for TLT | 2 | H | N | N | 2 | Te | 2 | 1 |  |  | b | b) Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon
9.3 Togradio fast enhet (SCANET) | TE-RAD-0000-01-12 | TE-RAD-0000-01 | 12 | 1000 | Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk) | 1 | H | N | J | 2 | Te | 2 | 2 | Dårlig eller manglende samband |  | a | a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås
9.4 Togradio mobil enhet (SCANET) | TE-ATR-0000-01-12 | TE-ATR-0000-01 | 12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves | 1 |  | N | J | 2 | Te | 1 | 1 |  |  | a | a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar
9.5 Vedlikeholdsradio | TE-MOB-0000-01-12 | TE-MOB-0000-01 | 12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | 0.5 |  | N | J | 2 | Te | 0.5 | 1 |  |  | a | a) Eiers ansvar
9.6 Stasjonsradio | TE-STR-0000-01-12 | TE-STR-0000-01 | 12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | 0.5 |  | N | J | 2 | Te | 0.5 | 1 |  |  | a | a) Eiers ansvar
9.7 Skifteradio | TE-SKR-0000-01-12 | TE-SKR-0000-01 | 12 | 1000 | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | 0.5 |  | N | J | 2 | Te | 0.5 | 1 |  |  | a | a) Eiers ansvar
9.8 Tunnelradio | TE-TNR-0000-01-12 | TE-TNR-0000-01 | 12 | 1000 | Mekanisk sjekk (inkl. antenne/ kabel) og kontrollmåling på alle anlegg | 4 | H | J | N | 2 | Te | 8 | 2 | Brudd på samband |  | a | a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav
9.8 Tunnelradio | TE-TNR-0000-01-12 | TE-TNR-0000-01 | 12 | 1010 | Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter | 1 | H | J | N | 2 | Te | 1 | 1 | Tap av funksjonalitet |  | a | a) I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav
10.3 Toganviseranlegg | TE-AVA-0000-01-12 | TE-AVA-0000-01 | 12 | 1000 | Fysisk kontroll og ettersyn av mekaniske deler på anviser (fallbladsystem) | 2 | H | N | N | 2 | Te | 2 | 1 | Anviser viser feil eller ingen informasjon, mekanisk skade |  | a | a) Gir JBV meget dårlig publisitet, kan skape farlige situasjoner på perrong. Intervall må vurderer ut fra belastning
10.3 Toganviseranlegg | TE-AVA-0000-01-12 | TE-AVA-0000-01 | 12 | 1010 | Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD) | 2 | L | N | N | 2 | Te | 2 | 1 | Anviser viser ingen informasjon |  | b | b) Gir JBV meget dårlig publisitet
10.3 Toganviseranlegg | TE-AVA-0000-01-12 | TE-AVA-0000-01 | 12 | 1020 | Periodisk demagnetisering av monitorer etter leverandørs instruks | 1 | L | N | N | 2 | Te | 1 | 1 | Dårlig lesbarhet og forvrenging av farger |  | c | c) Gir JBV meget dårlig publisitet, Intervall må vurderes etter leverandørens anbefaling og lokale forhold
10.5 Høyttaleranlegg | TE-HLA-0000-01-12 | TE-HLA-0000-01 | 12 | 1000 | Funksjonstest og mekanisk kontroll | 1 | H | N | J | 2 | Te | 2 | 2 | Feil på komponenter eller brudd i samband |  | a | a) Må regnes som et sikkerhetssystem bl.a. i forbindelse med evakuering av plattform der det er relevant
10.5 Høyttaleranlegg | TE-HLA-0000-01-12 | TE-HLA-0000-01 | 12 | 1010 | Funksjonstest av anlegget med forskjellig nivåer på bakgrunnsstøy | 1 | L | N | J | 2 | Te | 2 | 2 | Feil volumnivå på høyttaler anlegg |  | b | b) Gir JBV dårlig publisitet og man kan risikere skader på høyttalerutstyr

## Oversikt EL
Generiske arbeidsrutiner - |  | Tele
Sist oppdatert: 2008.11.21
|  | Ferdig |  | Godkjent |  | Oppdatert
AR nummer | Beskrivelse | Navn | Dato | Navn | Dato | Navn | Dato
TE-TER-0000-01 | 5.3 Teletekniske bygninger og rom |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-UPS-0000-01 | 5.4 Avbruddsfri strømforsyning |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-KLA-0000-01 | 5.5 Ventilasjon og klimaanlegg |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-JOR-0000-01 | 5.6 Jordingssystem |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-MST-0000-01 | 5.8 Antennemast |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-KAT-0000-01 | 6.3 Langlinjekabel |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-KAF-0000-01 | 6.6 Fiberkabel |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-KOP-0000-01 | 6.7 Hovedkobling / koblingsskap |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-TRN-0000-01 | 7.5 Modem |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-VLO-0000-01 | 8.3 Voicelogger |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-NTT-0000-01 | 8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-TLT-0000-01 | 8.7 Telefonsystem for togleder (TLT) |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-SKR-0000-01 | 9.7 Skifteradio |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-TNR-0000-01 | 9.8 Tunnelradio |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-AVA-0000-01 | 10.3 Toganviseranlegg |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-URA-0000-01 | 10.4 Uranlegg |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-HLA-0000-01 | 10.5 Høyttaleranlegg |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21
TE-ITV-0000-01 | 10.6 ITV-anlegg |  | 2006-01-01 |  |  | PKN | 2008-11-21

## TER
Generisk arbeidsrutine
NR: 5.3
| TE-TER-0000-01 | 5.3 Teletekniske bygninger og rom
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller kabelgjennomføringer for skader og branntetting. | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25 | Ved skade på kabelgjennomføring (f.eks. avskalling av murpuss, råte, manglende tettemasse) skal dette rettes.
1001 |  | Kontroller termineringspunkter og patchesnorer | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
1005 |  | Kontroller varmeovner og termostat | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
1006 |  | Kontroller belysning | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
1007 |  | Kontroller eventuelt datagulv | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Rengjør robygning/rom inkl. kabelføringer og gjennomføringer og tøm søppel | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25 | Skitt og støv på / rundt utstyr
1020 |  | Kontroller brannslokningsapparat | PO | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 0.25 | For lavt trykk
1030 |  | Kontroller bygning utvendig for skader. Rapporter eventuelt tagging/grafitti eller annet mangelfullt vedlikehold | TK-V | 12 | L | Te | N | 3 | J | 1 | 2 | Lekkasje, råte, el.anlegg, dørlåser osv.
1031 |  | Kontroller dør, hengsler, lås, eventuelt adgangskontroll | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
1032 |  | Kontroller atkomst, gjerder, vegetasjon og parkering | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Resertifisering av brannslokningsapparat | PO | 60 | H | Te | N | 1 | N | 1 | 0.5
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## UPS
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.4
| TE-UPS-0000-01 | 5.4 Avbruddsfri strømforsyning
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller at ladespenning er i henhold til vedlikeholdsforskrift. Vedlikeholdsforskrift og installasjonsdokumentasjon skal være tilgjengelig ved batteriene. | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 1 | Strømforsyning virker ikke tilfredsstillende, feil på ladesystem
1010 |  | Funksjonstest batteri ved last. Mål kapasitet på batterianlegg og symmetrispenning. | TK-M | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5 | Batterier har ikke tilstrekkelig kapasitet
1011 |  | Kontroller at overvåking til driftssenter fungerer. | TK-F | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5
1015 |  | Kontroller at batteriet er rent og tørt for å unngå krypstrømmer. Plastdeler på batteriet skal rengjøres med rent vann uten tilsetningstoffer/kjemikalier. | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5
1016 |  | Kontroller skrueforbindelser, tiltrekkingsmomentet på skrueforbindelser uten låsing, batteri installasjon og arrangement, samt ventilasjon. | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5
1020 |  | Skift alle batterier. Kontroller nye batterier som settes inn i anlegget. | TK-M | 96 | L | Te | N | 3 | J | 1 | 0.5
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KLA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.5
| TE-KLA-0000-01 | 5.5 Ventilasjon og klimaanlegg
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Sjekk termostat, les av min - max temperatur og etterse filter. | TK-V | 24 | L | Te | N | 2 | J | 1 | 2 | Feil romtemperatur
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## JOR
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.6
| TE-JOR-0000-01 | 5.6 Jordingssystem
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer. | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 1 | Dårlige forbindelser eller brudd i jording
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## MST
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 5.8
| TE-MST-0000-01 | 5.8 Antennemast
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Generell tilstandskontroll inkl. sjekk for mekanisk feil på jordingsleder/ klammer etc.. | TK-V | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 1 | Skade på mast eller jordingsanlegg for mast
Note on G6: Intervall i mnd
Note on I6: Si: Signal Te: Tele L: Linjen SF: Strømforsyning ELE: Elektriker (Lavspenning)
Note on K6: Prioritet 0 = umiddelbart Prioritet 1 = 8 timer (1 dg) Prioritet 2 = 80 timer (10 dg) Prioritet 3 = 160 timer (20 dg) Prioritet 4 = 460 timer (3 mnd)
Note on N6: Manntimer = tid for å utføre oppgaven * antall personer.
Note on O6: Utløsende krav gitt i regelverket.

## KAT
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.3
| TE-KAT-0000-01 | 6.3 Langlinjekabel
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1020 |  | Isolasjonsmåling av ledige par mot jord og innbyrdes | TK-M | 36 | H | Te | N | 4 | N | 2 | 8
1030 |  | Kontroller merking | TK-V | 36 | L | Te | N | 4 | N | 2 | 0.25

## KAF
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.6
| TE-KAF-0000-01 | 6.6 Fiberkabel
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Mål og noter demping på ledige fibertråder | TK-F | 24 | H | Te | N | 3 | J | 1 | 7.5 | Brudd på samband i forbindelse med sikkerhet og togframføring | JD561 vedlegg 6d.

## KOB
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 6.7
| TE-KOP-0000-01 | 6.7 Hovedkobling / koblingsskap
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Sjekk løse eller svidde ledninger/ tilkoblinger | TK-V | 12 | H | Te | N | 3 | J | 1 | 0.25 | Løse eller svidde ledninger

## TRN
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 7.5
| TE-TRN-0000-01 | 7.5 Modem
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroll av frittstående modem | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 0.5 | Brudd i transmisjon som har med sikkerhet eller togframføring å gjøre

## VLO
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.3
| TE-VLO-0000-01 | 8.3 Voicelogger
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Stikkprøvekontroll av opptak og avspilling av samtaler til togleder | TK-F | 1 | H | Te | N | 1 | N | 1 | 1 | Feil på system | Prosedyre fra Trafikk

## BLT (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.4
| TE-BLT-0000-01 | 8.4 Blokktelefonanlegg
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Funksjonstest og fysisk ettersyn av blokktelefoner som står i forbindelse med hovedsignal | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25 | Brudd på samband, eller feil på abonnentapparater (inkl. lyd- og lysgiver)
1010 |  | Funksjonstest av togleders/ TXP betjeningsapparater | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | J | 1 | 0.25 | Funksjonsfeil på apparat eller brudd på samband
Merknad
a) Er backupsystem for sikker togfremføring. For blokktelefonanlegg som benyttes til reservesystem for TLT, gjelder de samme reglene
Slettet i RAMS 2008

## TTA (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.5
| TE-TTA-0000-01 | 8.5 Togtelefonanlegg
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Merknad | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Funksjonstest av betjeningsapparater og sentralsystem | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | N | 2 | 1 | a | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås
1010 |  | Ettersyn av telefonkontakter | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 0.25 | a | Feil på kontakt som er i bruk
|  | Merknad | [10 empty] | Ref. RCM-analyse:
a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio
Merknad
a) Sikkerhetssystem på strekninger/ tunneler uten blokktelefon og togradio
Slettet i RAMS 2008

## NTT
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.6
| TE-NTT-0000-01 | 8.6 Nødtelefonanlegg i tunnel
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Funksjonstest av togleders betjeningsapparater og sentralsystem | TK-F | 12 | H | Te | J | 2 | N | 2 | 1 | Feil på apparat slik at samband ikke oppnås
1010 |  | Funksjonstest og ettersyn av nødtelefoner | TK-F | 12 | H | Te | J | 2 | N | 2 | 1 | Feil på apparat
1020 |  | Rengjør apparatet med markeringsskilt | PO | 12 | L | Te | J | 2 | N | 2 | 0.25

## TLT
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 8.7
| TE-TLT-0000-01 | 8.7 Telefonsystem for togleder (TLT)
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Test av backupsystem for TLT. Oppkobling av de gamle systemapparatene for blokktelefon. | TK-F | 12 | H | Te | N | 2 | N | 1 | 2

## RAD (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.3
| TE-RAD-0000-01 | 9.3 Togradio fast enhet (SCANET)
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Måling av funksjonalitet og ytelse gjøres på eget skjema (se vedlegg til regelverk) | TK-M | 12 | H | Te | N | 2 | J | 2 | 2 | Dårlig eller manglende samband
Merknad
a) Feil på systemet fører til at forskriftkrav ikke nås
b) Feil på posisjon kan føre til usikkerhet om hvor toget befinner seg på linjen
Slettet i RAMS 2008

## ATR (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.4
| TE-ATR-0000-01 | 9.4 Togradio mobil enhet (SCANET)
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmåling og årlig rapportering på skjema kreves | TK-M | 12 |  | Te | N | 2 | J | 1 | 1 | Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar
Merknad
a) Bla. Skjema 50 CL 246365/c skal brukes i rapporteringen. Skjemaet og tilleggsopplysninger finnes som vedlegg til fagkapitlet i regelverket. Er trafikkutøvers ansvar
Slettet i RAMS 2008

## MOB (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.5
| TE-MOB-0000-01 | 9.5 Vedlikeholdsradio
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | TK-M | 12 |  | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5
Slettet i RAMS 2008

## STR (hidden)
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.6
| TE-STR-0000-01 | 9.6 Stasjonsradio
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Manntimer | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | TK-M | 12 |  | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5
Slettet i RAMS 2008

## SKR
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.7
| TE-SKR-0000-01 | 9.7 Skifteradio
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontrollmåling og årlig rapportering kreves | TK-M | 12 |  | Te | N | 2 | J | 1 | 0.5

## TNR
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 9.8
| TE-TNR-0000-01 | 9.8 Tunnelradio
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Foreta mekanisk kontroll av anlegg (inkl. antenne/kabel) samt kontroller merking. Foreta kontrollmålinger av anlegget. I nye tunnel over 1000m er dette myndighetskrav. | TK-M | 12 | H | Te | J | 2 | N | 2 | 8 | Brudd på samband.
1010 |  | Kontroll av anleggets funksjonalitet, på anlegg ikke tilknyttet overvåkningssenter | TK-F | 12 | H | Te | J | 2 | N | 1 | 1 | Tap av funksjonalitet

## AVA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.3
| TE-AVA-0000-01 | 10.3 Toganviseranlegg
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller at innvendige funksjoner som lysdimming, varme element, vifte, høyttaler, elektronikk, mekanikk med mer fungerer | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | N | 1 | 2
1010 |  | Skifte av lysstoffrør og tenner, samt rengjøring (LCD) | PO | 12 | L | Te | N | 2 | N | 1 | 2 | Anviser viser ingen informasjon
1020 |  | Kontroller merking | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | N | 1 | 0.25
1030 |  | Utvendig rengjøring og kontroll av eventuell solavskjerming | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | N | 1 | 0.25

## URA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.4
| TE-URA-0000-01 | 10.4 Uranlegg
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller riktig tid i forbindelse med sommer/vintertid | TK-V | 6 | L | Te | N | 4 | J | 1 | 0.25
1010 |  | Kontroller riktig tid på alle moduler | TK-V | 12 | L | Te | N | 4 | J | 1 | 0.25
1020 |  | Kontroller at synk fungerer | TK-V | 12 | L | Te | N | 4 | J | 1 | 0.25
1030 |  | Kontroller at innvendige funksjoner som lysdimming, varme element, vifte, høyttaler, elektronikk, mekanikk med mer fungerer | TK-V | 12 | L | Te | N | 4 | J | 1 | 0.25
1040 |  | Kontroller merking | TK-V | 12 | L | Te | N | 4 | J | 1 | 0.25
1050 |  | Innvendig rengjøring og skift lyskilde og eventuelt tenner | PO | 12 | L | Te | N | 4 | J | 1 | 0.25
1060 |  | Utvendig rengjøring og kontroll av eventuell solavskjerming | PO | 12 | L | Te | N | 4 | J | 1 | 0.25

## HLA
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.5
| TE-HLA-0000-01 | 10.5 Høyttaleranlegg
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Kontroller og vurder lydnivå på relevant sted. Juster ved behov. | TK-F | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 2
1010 |  | Funksjonstest anlegget med forskjellig nivå på bakgrunnsstøy | TK-F | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 2
1020 |  | Rengjøring og kontroll av klient maskiner | PO | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 2
1030 |  | Kontroller hver enkelt høyttaler | TK-F | 24 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 2

## ITV
Generisk arbeidsrutine
Nr.: 10.6
| TE-ITV-0000-01 | 10.6 ITV-anlegg
Aktivitetsnr: | RCM-ID | Arbeidsbeskrivelse | Type FV | Intervall | Myndighetsnivå | Faggruppe | Sportilgang | Prioritet | Kan avbrytes | Antall personer | Varighet | Utløsende krav | Dokument referanse:
1000 |  | Rengjør kamera | PO | 12 | H | Te | N | 2 | J | 2 | 0.25
1010 |  | Kontroller kabler og tilkoblinger | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 0.25
1020 |  | Kontroller at opptaksenhet fungerer som den skal | TK-F | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 0.25
1030 |  | Kontroller riktig tid på opptaksenhet | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 0.25
1040 |  | Kontroller at alle kamera har den retning som er mest hensiktsmessig og at nødvendig maskering i bildet fungerer. | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 0.25
1050 |  | Kontroller at det overvåkede området er merket | TK-V | 12 | L | Te | N | 2 | J | 2 | 0.25
1060 |  | Fyll ut gjenregistrerings skjema fra Datatilsynet og lever dette til Banesjef | PO | 36 | H | Te | N | 2 | J | 2 | 0.25